济南轨道交通R2线一期工程

隧道风机、排热风机、射流风机、车站风机、电动组合式风阀、消声器设备采购项目

二标段电动组合式风阀

用户需求书

二○一九年一月

目  录

1. 招标要求及范围	1

1.1 一般要求	1

1.2 招标范围	1

1.3 工程概况	1

2. 技术要求	2

2.1 主要技术参数及安装条件	2

2.2 技术要求	2

3. 供货范围	9

3.1 供货设备清单	9

3.2 随带文件	9

4. 设计联络及安装督导	9

附件一：设备系统BIM模型交付技术要求	10

附件二：济南市轨道交通R2线一期工程电动组合式风阀参数表	10

招标要求及范围

一般要求

        - 本用户需求书并未对一切技术细节做出规定，也未能充分引述技术规范和有关标准的条文，未尽事宜应符合国家标准、法律法规、行业标准、济南市地方标准及规定等的要求，且所有标准及规范应采用合同生效之日起的最新版本，投标人提供的产品应符合本《用户需求书》和国家标准的优质产品；

        - 应技术先进、性能安全可靠，并通过各种功能的检测；

        - 设备应满足设计图纸中对各系统的联动要求；投标人应对所投产品的技术性能参数、结构特点和主要零部件组成等情况详细描述。如有异议，投标人应在投标文件的“技术建议书”和“技术偏离表”中详细描述，否则，视为投标人所提供的设备完全符合本文件的要求；

        - 招标人保留对所购设备数量调整的权利，并按照相关单价进行增加或减少费用，投标人不得对此提出其他额外费用要求；

        - 投标人中标后，非质量等方面原因，不得随意更换外协件供货厂家。从投标开始到工程竣工阶段，对于不满足要求的设备和材料供货商，招标人有权要求投标人进行更换，投标人不得以此提出增加费用和延长工期等任何要求；

（6）投标人中标后，应提供电动组合式风阀的三维BIM族。

（7）最终解释权属于招标人，未尽事宜协商解决。

招标范围

本次招标为济南市轨道交通R2线一期工程电动组合式风阀的供货、组装、安装督导、调试及其他伴随相关技术服务，包括但不限于：完成软硬件的设计、设计联络、制造、工厂检验、出厂验收、包装、运输、开箱检验、现场组装、安装督导、单机调试、配合联合调试、配合运营公司测试、配合阶段性验收、人员培训、递交相关文件资料和图纸、BIM建模、关键时段的技术保障、递交备品备件、配合竣工验收及移交、质保期服务、最终验收等一系列服务。

工程概况

济南市轨道交通R2线一期工程共19座车站，18个地下车站、1个高架站，地下车站车站公共区设置可调通风型站台门系统。在正常通风、区间隧道阻塞和火灾工况时，通过组合式电动风阀转换开关控制实现对区间隧道的通风换气，以达到向车站和区间隧道送风或排风（排烟）的目的。电动组合式风阀应具有结构坚固、机械控制精度高、泄流量低、运转较灵活等特点，确保地铁通风空调系统的正常运行及火灾情况下的事故通风。电动组合式风阀应承担不同系统风量分配、改变气流路径、系统功能切换的作用，并可兼作排烟系统风阀的作用。风阀应能承受隧道风机、周期性活塞风的风压。

技术要求

主要技术参数及安装条件

（1）电源：220V，50HZ。

（2）正常运行时，风阀承受周期性活塞风的冲击，冲击负荷为±2000Pa，冲击间隔为2分钟。

（3）事故运行时，与区间隧道通风系统风道相接的组合式风阀需耐高温280℃、连续运行lh，仍可正常启闭；与车站排烟/热风道相接的组合式风阀需耐高温280℃、连续运行1h，仍可正常启闭。

（4）电动组合式风阀散件运输进场，现场组装。散件包括：风阀单元、底框单元、传动机构及执行器等，采用卧式或立式两种安装方式，一般安装在楼板的预留孔洞或土建墙体上。

（5）其他技术参数详见附件二。

技术要求

整体技术要求

电动组合式风阀由底框、单体风阀、叶片、传动机构、手动/自动动执行机构、现场手操箱等部件组成。

电动组合式风阀应具有结构坚固、控制精度高、泄漏量小、摩擦力矩小、运行灵活、噪声低的特点，风阀外形平整，方便运输、安装、拆卸。投标人应提供风阀各部分及附属设备的防腐方案、防腐措施。

应满足设计选用的不同风道截面尺寸、不同风压和环境温湿度要求。

应具有结构坚固、外形平整、运输、安装、拆卸方便的特点，且产品性能先进、可靠、成熟。

选配的单体风量调节阀必须在0～100%无级连续可调；流量特性为等百分比。

叶片在全开时应垂直于流通截面，在全闭时平行于流通截面，叶片的运动方式为对开式。

风阀的漏风量应满足国标标准要求（需有权威单位测试证明）；关闭可靠性均应符合国家相关标准的规定；电动组合风阀在处于280℃/1h的高温烟气中，风阀能正常开启和关闭，且其关闭后在阀前后静压差2000Pa的情况下泄漏率≤0.5%。

风阀全开时，有效通风面积比不应小于80%。

整台装成后，各面的两对角线长度之差、两端法兰平面的平面度公差应符合下表的规定：

| 对角线长度A（mm） | A≤1000 | 1000＜A≤1500 | 1500＜A≤2000 | A＞2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 两对角线之差δ（mm） | δ≤1.5 | δ≤2.0 | δ≤2.5 | δ≤3.0 |
| 风阀端面的长边B（mm） | B≤1000 | 1000＜B≤1500 | 1500＜B≤2000 | B＞2000 |
| 公差值δ（mm） | δ≤2.0 | δ≤2.5 | δ≤3 | δ≤3.5 |

风阀宽和高的公差应符合GB/T1804规定的m级。

在最大设计流速20m/s情况下不产生振动和异常的噪声。

风阀应有表示开度的指示机构和保证全开和全闭位置的限位机构。对于风阀在手动调节时还应具有保持其任意开度的锁定机构。

风阀应能满足立式、水平、墙体安装等不同的安装条件。

除转动轴承、密封条可能在正常寿命期间更换外，其余的材料和部件、电动执行器等部件应在正常情况下运行不少于20年。

风阀的所有控制信号均从电动执行器获得，其电动执行器应提供状态反馈信号、并具有延时保护功能。

每台电动组合式风阀的现场控制箱由动照专业提供。

各部件要求

底框

底框是组合风阀的骨架，若干单体风阀应牢固地紧固在上面。底框部分由两个或多个单元框架连接而成，单元框架采用型号不低于10#的槽钢焊接制作，组焊成格子形，格子数目应与单体风阀数目相对应，保证风阀在运行过程中不变形，不发生漏风量增大的现象。

底框表面应做好防腐处理并喷防锈漆两道，喷面漆两遍。

风阀阀体

风阀是由单个或多个单体风阀组成，叶片应采取对开的方式安装。

1）框架：风阀阀体制作框架应采用≥2mm厚的优质热镀锌冷轧钢板制成，镀锌层厚度不小于50um，组焊后，焊点处应除油污，采用环氧树脂涂覆。

2）叶片

A. 叶片材质为优质镀锌冷轧钢板，锌层重量应不小于275g/m²。风阀的叶片采用双层镀锌冷轧钢板电焊制作，单层镀锌冷轧钢板的厚度不小于1.0mm，双层组焊接成一个叶片整体后，焊点处应除油污，采用环氧树脂涂覆。

B. 叶片长度＞1m时，应采用通轴结构，通轴长度＞1.5m，叶片应分段制作，阀体与叶片轴之间应采用支撑加强措施，轴采用型号304不锈钢材料制作。

C. 叶片的轴端应采用具有自润滑功能的黄铜轴承，外端应采用“О”型密封圈密封，转动应灵活可靠。

D. 叶片相对挠度（叶片最大挠度与阀片有效长度之比）不大于0.0022，风阀应确保在最大工作压差2000Pa下操作正常。

3）叶片与阀体、叶片间的密封

A. 叶片与阀体间的密封材料可采用耐高温富弹性的有机硅胶或富弹性的不锈钢薄板制作。

B. 叶片间可采用耐高温富弹性的有机硅胶或富弹性的不锈钢薄板密封。

C. 投标人应在投标文件中详细叙述所采用的密封材料、密封方式，并从漏风量、防火性能、运行寿命等方面详细分析，以保证漏风量、耐火等级等指标满足规范要求。

D. 风阀的密封件必须满足耐温280℃，连续工作1h的要求。

E. 有机密封材料应具备相关的耐高温或防火证明。

4）叶片应牢固支承在轴承上，轴承转动灵活，轴承强度必须满足承受风压、耐高温与防火要求，轴承应免维护。

5）组成组合风阀的各单体风阀的侧面连杆机构，考虑防尘和美观，必须用不小于1.0mm的镀锌冷轧钢板覆盖，为方便检修，覆盖的冷轧钢板应易于拆卸。

传动机构

1）电动组合式风阀的电动执行器与叶片之间可采用平面四联杆传动机构或齿轮传动机构，传动机构应简洁、高效、可靠。联杆传动机构大摇臂应采用精密钢件与优质滚动轴承联接在铸钢轴承座架的传动节点上，要求刚性好，其转动应灵活、平稳。连杆和传动轴材质采用304不锈钢材料精密机加工制作而成。

2）阀侧面的传动杆、叶片和轴销类零件应采用304不锈钢制作。

3）电动执行器的驱动力矩通过传动架及其连杆传递到所有单体风阀上，阀体面积较大时应确保传动机构受力均匀，使所连接的各个阀体满足密闭要求。

4）风阀轴承应采用烧结青铜含油轴承，并具有自润滑功能。

5）传动机构中传动节点装置应满足：

A. 花键轴和轴销类零件采用304不锈钢材料制作；

B. U形叉、摇臂、内撑和支座采用机械性能不低于铸钢（ZG45）制作，表面热镀锌防腐处理；

C. 轴承盖、轴承套和密封盖等采用切削方式加工的零件采用机械性能不低于45#碳钢制作，表面应防腐处理；

D. 标准紧固件均须热镀锌防腐处理。

6）整体传动机构应使全部叶片同步严密关闭和开启，确保整体风阀的控制精度，降低风量泄漏。

电动执行机构

1）电动执行器应采用相当或不低于重庆广达、四川仪表、天津仪表、上海仪表等品牌的产品。

2）一组电动组合式风阀由一台角行程执行机构控制，从关闭到完全开启和完全开启到关闭的时间均须小于30s。

3）选用的电动执行器的输出扭矩至少须大于各组合风阀实际所需最大扭矩的1.5倍，且不得小于40NM/m2。

4）电动执行机构须具有远距离电动控制，由就地控制箱须提供外接端子。

5）电动执行器须具有机械和电气两种限位装置，具有过扭矩保护、马达过热保护、断相保护等防护措施。

6）电动执行器主要参数要求：

A. 电源： 220V、频率50。

B. 防护等级：不低于IP54，绝缘等级：不低于F级。

C. 电机和减速器采用耐高温湿热型，绝缘等级为H 级。电动执行器通过外包覆隔热处理达到耐高温湿热型。

C. 安装方式：落地安装或墙上安装。

D. 附加功能：根据阀体的控制要求，执行器内须配置但不限于开、关反馈等反映执行器工作状态的辅助开关触点。电动执行器状态反馈信号和控制信号均可通过就地控制箱上传至BAS系统。

E. 所有电动执行器具有隔热保温措施。

铭牌

铭牌除应符合GB/T13306-2011外，还应有以下内容：车站名称、设备编号、型号、规格、公称/外形尺寸、执行机构的型号和技术参数（电源、功率、输出转角、扭矩、耐温值）、出厂编号、制造厂商、生产日期。

现场控制箱

电动组合式风阀现场控制箱，控制方式采用通断型（由动照专业提供）。

1）现场控制箱的外壳防护等级要求不低于IP54。

2）控制箱的壁板与门采用不小于1.5mm厚的冷轧钢板制作。箱内的金属构件须经过热镀锌处理。手操箱的壁板与门表面在涂漆前先进行除油、除锈及磷化处理，内外表面均先喷一层防锈底漆，再用静电环氧粉末喷涂，喷涂厚度不小于40µm。控制柜及按钮箱颜色设计联络时确定。

3）对于放置于排烟通道内的控制箱，为满足280℃高温气流条件下连续运转有效工作1h的要求，控制箱可采用冷轧钢板内包裹隔热层的方式，隔热层应有足够的强度、抗老化、耐热、耐潮湿和耐腐蚀能力。

4）控制箱内应预留充足的空间，安装施工时能方便地接线、汇线和布线。箱内留有不少于已用端子总数10％的备用端子，复式端子利用连接片连接。与车站其它系统（如BAS系统、动照系统）的接口，投标人在箱内线路中留出接口接点并引至箱内端子排上口。

5）控制箱上引入引出线管的开口位置设计联络时确定。

6）控制箱面板上设手动/自动切换开关。就地状态时可实现对组合风阀的现场调节；远程状态时可接受BAS的控制信号实现远程控制；控制箱内的主要电器元件选用相当或不低于ABB、施耐德、西门子等品牌的产品。

7）对于只有通断要求的阀体其所配控制箱，应可通过控制箱面板上的开、关按钮对其进行操作。

8）控制箱面板应设有指示灯，可直观显示阀位状况。

控制方式

电动组合式风阀控制由中央级控制（中央级）、车站控制、就地控制组成，就地控制具有优先权。由动照专业、BAS、综合监控系统共同实现。

1）在正常工况下，中央控制室显示隧道风机、排热风机、区间风机及其相应电动组合风阀的工作状态；在事故工况下区间隧道风机及其相应电动组合风阀接受中央控制室控制信号，以保证列车正常运行及乘客疏散和满足事故通风及排烟要求。

2）车站控制是确保在正常工况下，对隧道风机及其相应电动组合风阀的运行状态做控制及显示；在火灾工况下，由中央控制室统一调度。

3）就地控制是在电动组合风阀的就地控制箱处进行操作，供设备安装、调试、检修时在现场使用。就地控制时，电动组合风阀的就地控制箱应有信号给车站控制室和中央控制室，此时远程控制失效；就地控制结束，电动组合风阀的就地控制箱反馈信号给车站控制室和中央控制室，恢复原有控制功能。

4）由动照专业负责将电源引入电动组合风阀的就地控制箱内。电动组合风阀可就地及远程控制，电动开启与关闭，反馈开关及就地/远程挡状态等信号。

5）电动组合风阀输入控制信号和反馈信号为无源数字信号。

6）电动组合风阀的就地控制箱应设有接线端子，并提供控制风阀的启/停、就地/远程转换、开启设定角度（连续调节型）、故障报警、工作状态的返信状态。

接口要求

基本要求

1）电动组合风阀的驱动电源为：AC220V/50Hz；由动照专业负责提供。

2）电动组合风阀的外接控制电缆截面积为1.5mm2，风阀执行器应提供外接端子。

3）电动组合风阀的工作状态及故障运行状态信息通过环控电控柜（MCC）提供给BAS系统，BAS系统根据通风空调专业提供的工艺流程实现其相应功能。

4）电动组合风阀的环控电控柜为BAS提供开状态、关状态、手/自动状态、故障报警状态，接受BAS开控制、关控制、设定位控制。

5）风阀应具备与风机联动开关的功能。

6）就地控制箱内设置手动/自动转换开关，以保证手动调试时将BAS控制中断。

与土建专业的接口

电动组合式风阀采用卧式或立式安装，为保证安装平稳可靠，组合风阀需采用预埋件，孔洞周围应为钢筋混凝土墙体，需提供安装图、预埋件大样图及安装说明。在组合风阀制造前，投标人应根据施工图在施工现场校对组合风阀的规格、尺寸、安装方式及合理性，并向招标人、设计单位提交组合风阀的差异清单及安装基础图、总装图。

与动力照明专业的接口

1）组合风阀为一级负荷，电动执行机构采用单相交流AC220V/50Hz电源，由动力照明系统提供电源至组合风阀接线端子处。

2）组合风阀就地/远程控制的自动切换在MCC柜实现。

3）组合风阀与动照专业的接口在组合风阀接线盒的接线端子处。

4）组合风阀接线盒预留端子应比正常配电容量线径高一至二个等级。

5）组合风阀现场手操箱由动照专业提供。

与综合监控系统的接口

1）综合监控系统与组合风阀的无直接物理接口，通过环控电控柜（MCC）的接口监控组合风阀开、关及故障运行状态。

2）组合风阀的监控点如下：开控制、关控制、开到位状态显示、关到位状态显示、故障状态显示。

与安装承包商的接口

1）设备到货状态

组合风阀为单元模块及零配件到货，现场组装。

2）投标人职责

A. 负责到场设备的卸货、开箱、搬运等；负责在安装装修监理的主持下将设备和随箱技术文件进行清点、移交，出具移交记录表。

B. 负责指导现场机电安装承包商完成设备与配电、控制等各部分的安装。

C. 负责指导机电安装承包商完成组合风阀的启动和调试工作。

供货范围

供货设备清单

（1）本工程系统中用到的电动组合风阀数量及参数汇总表详见附件一。

（2）投标人应提供备品备件清单、数量及单价，备品备件总价不低于设备总价的3%，并在投标文件中提出备品备件种类、规格型号及数量建议，具体的规格型号、数量由招标人确定。

随带文件

随带文件包括详细的原理图、产品质量证明文件、货物使用维护说明书和装箱清单、产品出厂检验报告。

设计联络及安装督导

（1）投标人需配合招标人完成设计联络，设计联络会议期间招标人、投标人双方签署的会议纪要，作为工程设计及产品制造的依据。

（2）投标人需配合设计单位进行施工图深化设计，配合施工单位完成安装调试，并提供BIM实施方案。

- 附件一：设备系统BIM模型交付技术要求

附件二：济南市轨道交通R2线一期工程电动组合式风阀参数表

| 编号 | 车站名称 | 设备编号 | 设备名称 | 安装地点 | 外形尺寸mm (长x宽) | 数量 | 安装方式 | 耐高温要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王府庄站 | TVS/DZ-C01-A1 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 6000x3500 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C01-A2 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 6000x3500 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C01-A3 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4500x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C01-A4 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4500x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C01-A5 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3400x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C01-A6 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3400x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C01-A7 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 6700x3000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C01-A8 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 6700x3000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C01-B1 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 6000x3500 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C01-B2 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 5000x4000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C01-B3 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4500x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C01-B4 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4500x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C01-B5 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3400x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C01-B6 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3400x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C01-B7 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 6000x3500 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C01-B8 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 5000x4000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C01-A1 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x2500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C01-A2 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 2500x1600 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C01-A3 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 2500x1600 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C01-B1 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x2500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
| 2 | 任家庄站 | TVS/DZ-C02-A1 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3300x6100 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C02-A2 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3300x6200 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C02-A3 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4500x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C02-A4 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4500x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C02-A5 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C02-A6 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C02-A7 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C02-B1 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3300x6100 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C02-B2 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4000x5000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C02-B3 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4500x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C02-B4 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4500x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C02-B5 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C02-B6 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C02-B7 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C02-A1 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x2500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C02-B1 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x2500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
| 3 | 腊山站 | TVS/DZ-C03-A1 | 电动组合风阀 | 设备层A端 | 5000x4000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C03-A2 | 电动组合风阀 | 设备层A端 | 5000x4000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C03-A3 | 电动组合风阀 | 设备层A端 | 4000x5000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C03-A4 | 电动组合风阀 | 设备层A端 | 4000x5000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C03-A5 | 电动组合风阀 | 设备层A端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C03-A6 | 电动组合风阀 | 设备层A端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C03-A7 | 电动组合风阀 | 设备层A端 | 4000x5000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C03-B1 | 电动组合风阀 | 设备层B端 | 5000x4000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C03-B2 | 电动组合风阀 | 设备层B端 | 5000x4000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C03-B3 | 电动组合风阀 | 设备层B端 | 4000x5000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C03-B4 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4000x5000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C03-B5 | 电动组合风阀 | 设备层B端 | 3000x5000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C03-B6 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3400x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C03-B7 | 电动组合风阀 | 设备层B端 | 4000x5000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C03-B8 | 电动组合风阀 | 设备层B端 | 5000x1300 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C03-B9 | 电动组合风阀 | 设备层B端 | 5000x1300 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C03-A1 | 电动组合风阀 | 设备层A端 | 3200x2500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C03-B1 | 电动组合风阀 | 设备层B端 | 3200x2500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
| 4 | 西二环站 | TVS/DZ-C04-A1 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 5000x4000 | 2 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C04-A2 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 5000x4000 | 2 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C04-A3 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4000x5000 | 2 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C04-A4 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4000x5000 | 2 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C04-A5 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x4000 | 3 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C04-A6 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x4000 | 3 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C04-A7 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x5000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C04-B1 | 电动组合风阀 | 站台层B端 | 4000x5000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C04-B2 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 6800x3000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C04-B3 | 电动组合风阀 | 站台层B端 | 4000x5000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C04-B4 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4000x5000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C04-B5 | 电动组合风阀 | 站台层B端 | 3000x5000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C04-B6 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x5000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C04-B7 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x5000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C04-A1 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3200x2500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C04-B1 | 电动组合风阀 | 站台层B端 | 3200x2500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
| 5 | 闫千户站 | TVS/DZ-C05-A1 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3200x6300 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C05-A2 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3200x6300 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C05-A3 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3600x5600 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C05-A4 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3600x5600 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C05-A5 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x4200 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C05-A6 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x4200 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C05-A7 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4600x3400 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C05-B1 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4000x5000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C05-B2 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4000x5000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C05-B3 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4500x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C05-B4 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3800x5400 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C05-B5 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x3500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C05-B6 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x3500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C05-B7 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3500x4300 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C05-A1 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x2500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C05-A2 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 2400x2800 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C05-A3 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 2000x1800 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C05-B1 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x2500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
| 6 | 八里桥站 | TVS/DZ-C06-A1 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 5000x4000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C06-A2 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 5000x4000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C06-A3 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4000x5000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C06-A4 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4000x5000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C06-A5 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C06-A6 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C06-A7 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C06-B1 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 5000x4000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C06-B2 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 5000x4000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C06-B3 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4000x5000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C06-B4 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4000x5000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C06-B5 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C06-B6 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C06-B7 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3500x4600 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C06-A1 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 2500x2500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C06-B1 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 2500x2500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
| 7 | 万盛北街站 | TVS/DZ-C07-A1 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3700x5400 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C07-A2 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4000x5000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C07-A3 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4500x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C07-A4 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4500x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C07-A5 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C07-A6 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C07-A7 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C07-B1 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4000x5000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C07-B2 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4000x5000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C07-B3 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4500x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C07-B4 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4500x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C07-B5 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C07-B6 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C07-B7 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C07-A1 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x2500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C07-B1 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x2500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
| 8 | 宝华街站 | TVS/DZ-C08-A1 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000×6700 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C08-A2 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4000x5000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C08-A3 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4500x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C08-A4 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4500x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C08-A5 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C08-A6 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C08-A7 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C08-B1 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4000x5000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C08-B2 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4000x5000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C08-B3 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4500x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C08-B4 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4500x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C08-B5 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C08-B6 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C08-B7 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C08-A1 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x2500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C08-B1 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x2500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
| 9 | 长途汽车站站 | TVS/DZ-C09-A1 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 5000x4000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C09-A2 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 5000x4000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C09-A3 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4500x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C09-A4 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 5000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C09-A5 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C09-A6 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C09-A7 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 2500x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C09-B1 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 6000x3200 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C09-B2 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 5000x4000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C09-B3 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 5000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C09-B4 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4500x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C09-B5 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C09-B6 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C09-B7 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C09-A1 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4000x2500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C09-B1 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x2500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
| 10 | 生产路站 | TVS/DZ-C10-A1,A2 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4000x5000 | 2 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C10-A3,A4 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4500x4500 | 2 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C10-A5,A6 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x4000 | 2 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C10-A7 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3600x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C10-B1 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4000x5000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C10-B2 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3800x5300 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C10-B3,B4 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4500x4500 | 2 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C10-B5~B7 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x4000 | 3 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
| 11 | 历黄路站 | TVS/DZ-C11-A1 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 5600x3600 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C11-A2 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 6450x3200 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C11-A3 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4000x5000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C11-A4 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4000x5000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C11-A5 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C11-A6 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C11-A7 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C11-B1 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4000x5000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C11-B2 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4000x5000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C11-B3 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4000x5000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C11-B4 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4000x5000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C11-B5 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C11-B6 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C11-B7 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C11-B8 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 2500x2000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C11-B9 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 2500x2000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C11-A1 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x2500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C11-B1 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x2500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
| 12 | 历山北路站 | TVS/DZ-C12-A1 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4000X5000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C12-A2 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4000X5000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C12-A3 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4000X5000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C12-A4 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4000X5000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C12-A5 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000X5000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C12-A6 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000X5000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C12-A7 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 30005000(H) | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C12-A8 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4000X1500 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C12-A9 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4000X1500 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C12-B1 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3500X5700 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C12-B2 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 5000X4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C12-B3 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4700X4300 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C12-B4 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4700X4300 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C12-B5 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 2800X4300 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C12-B6 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 2800X4300 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C12-B7 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000X4000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C12-A1 | 电动组合风阀 | 站厅层中间 | 3000X3000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C12-A2 | 电动组合风阀 | 站厅层中间 | 2000X4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C12-B1 | 电动组合风阀 | 站厅层中间 | 3000X3000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
| 13 | 二环东路站 | TVS/DZ-C13-A1 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 5000x4000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C13-A2 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 5000x4000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C13-A3 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 5000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C13-A4 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 5000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C13-A5 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C13-A6 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C13-A7 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C13-B1 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 5000x4000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C13-B2 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4000x5000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C13-B3 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 5000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C13-B4 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 5000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C13-B5 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C13-B6 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C13-B7 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C13-A1 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x2500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C13-B1 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 2500x3000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
| 14 | 辛祝路站 | TVS/DZ-C14-A1 | 电动组合风阀 | 站台层A端 | 5000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C14-A2 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 5000x4000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C14-A3 | 电动组合风阀 | 站台层A端 | 4000x5000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C14-A4 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4000x5000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C14-A5 | 电动组合风阀 | 站台层A端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C14-A6 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C14-A7 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4000x3000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C14-A8 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4000x3000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C14-B1 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 5000x4000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C14-B2 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 5000x4000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C14-B3 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4000x5000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C14-B4 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4500x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C14-B5 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C14-B6 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C14-B7 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C14-A1 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x2500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C14-B1 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x2500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
| 15 | 西周家庄站 | TVS/DZ-C15-A1 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 5000x4000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C15-A2 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 5000x4000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C15-A3 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 5000x4000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C15-A4 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 5000x4000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C15-A5 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3500x3500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C15-A6 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3500x3500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C15-A7 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C15-B1 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 5000x4000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C15-B2 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 5000x4000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C15-B3 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 5000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C15-B4 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 5000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C15-B5 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3500x4300 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C15-B6 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3500x4300 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C15-B7 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3500x4300 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C15-A1 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3500x2800 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C15-B1 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3500x2800 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
| 16 | 烈士陵园站 | TVS/DZ-C16-A1 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4000x5000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C16-A2 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4000x5000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C16-A3 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4500x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C16-A4 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4500x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C16-A5 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3600x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C16-A6 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3600x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C16-A7 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4000x3000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C16-A8 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 5000x1600 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C16-A9 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4000x2000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C16-A10 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4000x5000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C16-A11 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4000x5000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C16-B1 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4000x5000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C16-B2 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4500x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C16-B3 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4500x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C16-B4 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4500x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C16-B5 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C16-B6 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C16-B7 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x4000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C16-A1 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x2500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C16-B1 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x2500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
| F02 | 烈济区间 | TVS/DZ-F02-1 | 电动组合风阀 | 负一层隧道风机房 | 5000x4000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-F02-2 | 电动组合风阀 | 负一层隧道风机房 | 5000x4000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-F02-3 | 电动组合风阀 | 负一层隧道风机房 | 4500x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-F02-4 | 电动组合风阀 | 负一层隧道风机房 | 4500x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-F02-5 | 电动组合风阀 | 负一层隧道风机房 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-F02-6 | 电动组合风阀 | 负一层隧道风机房 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-F02-7 | 电动组合风阀 | 负一层隧道风机房 | 4000x3000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
| 17 | 济钢新村站 | TVS/DZ-C17-A1 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4000x5000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C17-A2 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4500x4500 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C17-A3 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4500x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C17-A4 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 5000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C17-A5 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C17-A6 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C17-A7 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C17-B1 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4000x5000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C17-B2 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4000x5000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C17-B3 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4000x5000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C17-B4 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 5000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C17-B5 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x5000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C17-B6 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3300x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C17-B7 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3500x4300 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C17-A1 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 2500x3000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C17-B1 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 2500x3000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
| 18 | 彭家庄站 |
| 19 | 开源路站 | TVS/DZ-C19-A1 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3800x5300 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C19-A2 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3800x5300 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C19-A3 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4500x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C19-A4 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 4500x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C19-A5 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C19-A6 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C19-A7 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C19-B1 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3700x5400 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C19-B2 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4000x5000 | 1 | 卧式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C19-B3 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4500x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C19-B4 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 4500x4500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C19-B5 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C19-B6 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | TVS/DZ-C19-B7 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x4000 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C19-A1 | 电动组合风阀 | 站厅层A端 | 3000x2500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |
|  |  | UOS/DZ-C19-B1 | 电动组合风阀 | 站厅层B端 | 3000x2500 | 1 | 立式 | 耐高温280℃/1h |