济南轨道交通R2线一期工程

火灾自动报警系统和气体灭火系统

设备供货及安装工程

用户需求书

目  录

1.	概述	1

1.1.	工程概况	1

1.2.	环境条件	2

1.3.	本文件适用范围	2

1.4.	招标人声明	3

1.5.	招标范围	6

1.6.	工程范围	6

1.7.	工程阶段和工期要求	7

1.8.	权利及责任	8

2.	火灾自动报警系统	12

2.1.	系统概述	12

2.2.	主要技术规范及标准	12

2.3.	系统构成及配置	12

2.4.	系统功能	16

2.5.	系统运行模式	21

2.6.	一、二期工程衔接	24

2.7.	技术要求	24

2.8.	硬件要求	28

2.9.	主要材料技术要求	50

3.	气体灭火系统技术要求	56

3.1.	系统操作方式及灭火原理	56

3.2.	管网子系统设计要求	56

3.3.	控制子系统设计要求	57

3.4.	管网子系统主要部件技术指标	61

3.5.	控制子系统主要部件技术指标	68

4.	接口技术要求	74

4.1.	接口总则	74

4.2.	火灾自动报警系统接口技术要求	80

4.3.	气体灭火系统接口技术要求	98

5.	供货范围	100

5.1.	主要设备材料	100

5.2.	备品备件、专用工具	116

6.	施工通用技术要求	121

6.1.	总则	121

6.2.	施工要求	121

6.3.	质量要求	139

6.4.	试验、测试及调试要求	140

6.5.	安全防护与文明施工	141

6.6.	与其他投标人协商	145

6.7.	施工人员一般规定	146

6.8.	其它建议及说明	147

7.	项目管理要求	148

7.1.	项目管理要求	148

7.2.	计划和进度管理要求	153

7.3.	质量管理体系要求	153

7.4.	安全管理体系要求	154

7.5.	风险管理体系要求	154

8.	接口管理要求	155

8.1.	接口内容	155

8.2.	接口管理要求	155

9.	设计联络管理要求	156

9.1.	一般要求	156

9.2.	第一次设计联络会议	156

9.3.	第二次设计联络会议	156

9.4.	第三次设计联络会议	157

10.	检验、试验、调试、开通及验收	159

10.1.	概述	159

10.2.	工厂检验	159

10.3.	安装及调试	161

10.4.	安装完工测试	162

10.5.	施工及安装验收	163

10.6.	系统调试与试验	163

10.7.	系统联调	163

10.8.	预验收	164

10.9.	系统移交	164

10.10.	试运行	164

10.11.	消防验收	165

10.12.	竣工验收	165

10.13.	试运营	165

10.14.	最终验收	166

10.15.	赔偿	166

11.	质保期（含维保）要求	167

11.1.	质保期说明	167

11.2.	质保期内维保服务	168

11.3.	质保期后服务	171

12.	培训	172

12.1.	培训要求	172

12.2.	培训目的	172

12.3.	培训计划	172

12.4.	培训材料	172

12.5.	培训类别	173

12.6.	培训费用	173

13.	图纸、手册和技术文件	174

13.1.	一般规定	174

13.2.	图纸	174

13.3.	手册	175

13.4.	技术文件	176

13.5.	试验报告	177

13.6.	验收与竣工文件	177

13.7.	图纸、手册和技术文件的确认	178

13.8.	图纸、手册和技术文件的交付	178

13.9.	运营需求	178

14.	项目交接	180

14.1.	项目交接	180

14.2.	交接配合服务	180

15.	济南重大活动期间协助值守要求	181

16.	工程回访要求	182

17.	BIM要求	183

17.1.	BIM技术团队要求	183

17.2.	BIM硬、软件要求	183

17.3.	项目执行各阶段BIM相关工作内容	184

17.4.	二维码要求	185

17.5.	知识产权归属	185

17.6.	具体BIM要求	185

附件1：济南轨道交通设施设备BIM模型交付技术要求	186

1.	总体要求	186

2.	族创建	186

3.	族交付	193

附件2：质保期内维保协议	199

1.	协议概况	199

2.	服务期限	199

3.	维保资质要求、维保人员配置、值守方式、服务范围及内容	199

4.	项目考核	199

5.	协议价款	199

6.	双方的权利与义务	199

7.	违约责任	202

8.	安全与质量	203

9.	材料、维修工器具、办公和劳保用品管理	205

10.	协议的变更、终止	206

11.	服务范围及工作内容	206

12.	维保服务人员配置表	208

13.	维修工具	208

14.	办公和劳保用品	208

# 概述

## 工程概况

### R2线一期工程西起王府庄、东至彭家庄，长约36.4km。线路沿刘长山路—腊山北路—张庄路—堤口路—北园高架—下穿铁路货场—祝舜路—飞跃大道走行。地下线34.8km、高架线1.6km；设车站19座，其中地下站18座、高架站1座；西端设王府庄车辆段，在盛福庄片区设姜家庄停车场。轨道交通R2线是济南市东西向市域快线，同时兼具市区线路功能，串联济南西部新区、东部新城和中心城区的火车站、长途汽车站等重要交通枢纽，向东预留延伸至章丘的条件，并连接R1线和R3线，对于实现济南东拓、西进、中优的城市空间发展战略具有重大意义。

### 济南轨道交通R2线一期工程设一场一段，在线路西端设王府庄车辆段，接轨于王府庄站，中部设姜家庄停车场，接轨于烈士陵园站；在范村设置区域控制中心，范村控制中心内设R1和R2的线路控制中心，同时预留一条线路，在王府庄车辆段设置后备控制中心。在历山北路站、彭家庄站附近新建2座主变电所。全线设区间风井2处。

### 车站概况

| 序号 | 车站名称 | 中心里程 | 车站位置 | 车站型式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | SK0+000.000 |  |  |
| 2 | 王府庄 | SK0+170.734 | 规划物流大道与刘长山路交叉口 | 地下二层岛式 与R1同厅换成 |
| 3 | 任家庄 | SK2+007.185 | 腊山西路与刘长山路交叉口东侧 | 地下二层岛式 |
| 4 | 任腊区间风井 | SK4+292.000 |  |  |
| 5 | 腊山 | SK5+709.170 | 东营路与经十路交叉口北侧 | 地下三层岛式 与M3同厅换成 |
| 6 | 西二环 | SK7+784.724 | 二环西路与张庄路交叉口西侧 | 地下二层岛式 |
| 7 | 闫千户 | SK9+808.418 | 张庄路与匡山小区中路交叉口 | 地下三层岛式 与M1同厅换乘 |
| 8 | 八里桥 | SK10+644.782 | 纬十二路与张庄路交叉口西侧 | 地下三层岛式 与环线同厅换乘 |
| 9 | 万盛北街 | SK11+632.050 | 堤口路与万盛北街交叉口 | 地下二层岛式 |
| 10 | 宝华街 | SK12+806.959 | 宝华街与堤口路交叉口 | 地下二层岛式 |
| 11 | 长途汽车站 | SK14+118.419 | 北园大街与济泺路交叉口东侧 | 地下二层岛式 与M2同厅换乘 |
| 12 | 生产路 | SK16+103.211 | 生产路与北园大街交叉口西侧 | 地下二层岛式 |
| 13 | 历黄路 | SK17+706.761 | 历黄路与北园大街交叉口东侧 | 地下二层岛式 |
| 14 | 历山北路 | SK18+520.946 | 历山路与北园大街交叉口西侧 | 地下二层岛式 与环线同厅换乘 |
| 15 | 二环东路 | SK20+870.213 | 七里堡路与二环东路交叉口西侧 | 地下二层岛式 |
| 16 | 辛祝路 | SK22+370.551 | 辛祝路与辛祝路交叉口 | 地下二层岛式 与M6同厅换乘 |
| 17 | 西周家庄 | SK24+544.374 | 黄台南路与奥体西路交叉口东侧 | 地下三层岛式 与R3同厅换乘 |
| 18 | 开源路站 | SK26+630.867 | 黄台南路与开源路交叉口东侧 | 地下二层岛式 |
| 19 | 烈士陵园 | SK28+311.772 | 黄台南路路与凤凰路交叉口西侧 | 地下二层岛式 与M1同厅换乘 |
| 20 | 烈济区间风井 | SK30+616.603 |  |  |
| 21 | 济钢新村 | SK32+082.533 | 凤鸣路与飞跃大道交叉口 | 地下二层岛式 |
| 22 | 彭家庄 | SK35+837.296 | 唐冶中路与飞跃大道交叉口东侧 | 高架二层岛式 与M3通道换乘 |
| 23 | 终点 | SK36+307.619 |  |  |

## 环境条件

### 济南位于山东省中西部，南依泰山，北跨黄河，背山面水，地处鲁中南低山丘陵与鲁西北冲积平原的交接带上，地势南高北低。济南是山东省省会，环渤海地区南翼的中心城市，是山东省政治、文化、教育中心，济南因境内泉水众多，被称为“泉城”。

### 济南地处中纬度地带，由于受太阳辐射、大气环流和地理环境的影响，属于暖温带半湿润季风型气候。其特点是季风明显，四季分明，春季干旱少雨，夏季温热多雨，秋季凉爽干燥，冬季寒冷少雪。

### 大风、霜冻、冰雹、暴雨洪涝、干旱、雾、雷电等气象灾害发生。

### 济南地区的气象指标如下：

#### 多年平均气温：14.8 ℃

#### 多年平均降水量：687.0 mm

#### 年日照时数2616.8小时

#### 极端最高温度：42.5 ℃

#### 极端最低温度：-19.7 ℃

#### 月平均最高气温：32 ℃

#### 月平均最低气温：-5 ℃

#### 夏季平均气温26.7℃

#### 冬季平均气温在1℃左右

#### 最大日降水量：50.6 mm

#### 多年平均相对湿度：57 %

#### 年无霜期235天，霜冻一般开始于11月中旬前后，结束于次年3月下旬至4月上旬

#### 海拔高度：57.8米

#### 年平均雷暴日为24.2天

### 地震烈度：按8度设防

## 本文件适用范围

### 本文件适用于济南轨道交通R2线一期工程火灾自动报警系统和气体灭火系统工程总承包招标，并作为投标人制定投标文件和技术规格书的依据。

## 招标人声明

### 要求投标文件章节与招标文件一致，且完全逐条响应，所有指标以数字形式提出的均按数字形式应答。

### 投标人应参照投标技术规格格式要求的内容，并对照但不限于用户需求书完成投标文件，以形成技术规格书。

### 本用户需求书仅指主要技术要求（图纸）、主要工程和项目数量，不应理解为完整的技术要求（图纸）和工程项目数量,投标人应按本用户需求书要求和工程经验对系统主要设备、材料、辅助材料等进行补充完善（需经澄清并经过招标人确认），并分部分项进行报价，投标人应在工程规定工期内向招标人提交满足系统功能、完整、可靠的系统。

### 投标人在中标且合同生效后，在执行合同过程中，应承担与土建及其它投标人和所有相关市政部门（消防建审部门等）的技术协调、接口配合、试验、调试工作，并对工作做适当安排。所有安排必须取得招标人的书面同意。如果发生争议，应由招标人裁决，各方都应遵守，并不得籍此要求增加费用或延长工期。投标人应对此进行分部分项报价，如果投标人未分项报价，而该项工作又是工程中所需要的工作内容，则发生的所有费用均认为包含在综合单价或投标总报价内。本招标范围内所有系统、设备间的接口均由投标人负责实施，并视为含在综合单价或投标总价内。

### 投标人提供的所有硬件应该是性能可靠、技术先进、与其软件完全兼容且满足系统性能指标的国际知名品牌产品。在项目实施过程中如发现投标人所提供的设备材料不满足兼容性、性能指标、稳定性、可靠性、先进性等相关要求，招标人保留对本工程所采购设备材料（含专用工具和备品备件）品牌、型号、规格等进行调整的权利，投标人须承诺此相关调整不引起任何费用变化。

### 本用户需求书提供系统硬件和软件的选型原则、基本要求、系统配置和基本功能要求。投标人应根据要求配置系统及设备，提供实施方案的分析和依据，并提供计算过程和方法，同时要求完善系统的各项功能。

### 投标人提供的系统技术规格至少不低于招标文件中提出的要求，必须提供详细的技术资料，如投标人没有以书面形式对本用户需求书提出异议，则意味着投标人所提供的系统完全符合本用户需求书的要求，如有异议，投标人应在投标文件中详细列出技术规格偏差表，并按投标响应偏差章节格式要求加以详细描述。

### 投标报价应将济南轨道交通R2线一期工程火灾自动报警系统和气体灭火系统所有的工程内容考虑在内。投标人应逐项计算并填写单价、合价和总价，投标人没有填写单价和合价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其它相关项目及投标总价中。

### 投标人所提供的所有软件（包括但不限于计算机操作系统软件、应用软件）产品必须为正版软件。投标人提供的所有产品的通信协议必须开放，且保证本工程及与本工程有接口的所有系统（包括但不限于济南轨道交通R2线一期工程其它系统、济南其它轨道交通、轨道交通指挥中心、相关市政部门、系统的升级改造）所有相关功能的完整实施，投标人应对此进行分部分项报价，如果投标人未分项报价，而该项工作又是工程中所需要的工作内容，则发生的所有费用均认为包含在综合单价或投标总报价内。

### 投标人必须对所提供的机械、电气、仪表设备、计算机、软件和工艺方面的一切专利费和执照费承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律制裁、诉讼和相应费用均与招标人无关，投标人应承诺所涉及的有关专利费、执照费和其它方面的费用均已含在综合单价或投标总报价内。

### 投标人应制定完善严格的安全保障措施，对于其为实施本项目范围内的工程所用的设备、器具、设施均应自行保证相应安全，在项目实施过程中投标人发生的器具、设备、设施、人员损害和伤害均由投标人自行负责，在项目实施过程中投标人造成的对其它所有人员、设施的干扰、损害、伤害，均由投标人自行协调和赔偿，投标人应承诺因此发生的所有费用均已包含在综合单价或投标总报价内。

### 投标人应按照招标文件提供的文件，根据本需求书的要求和有关规范要求提供车站的详细系统配置图。系统配置图中所示设备及材料应与设备及材料列表相对应。

### 投标人应充分考虑本工程存在分段开通的特点，按照系统相关技术要求制定合理、可行、经济的过渡实施方案，确保先期开通线路的稳定运行，并保证在后续区段工程建设时不能影响先建开通工程系统的正常运行。该部分的所有费用均已包含在投标综合单价或总报价内。

### 济南轨道交通R2线一期工程是大型综合工程，工期紧张，本工程以及其它各工程项目进度计划存在调整的可能性，因此投标人应有足够的工期风险意识和准备（如加班、采取其它特殊措施等），以满足招标人规定的工期要求和工程的整体工期要求，投标人应承诺为保证工期所发生的所有费用均已包含在综合单价或投标总报价内。

### 投标人提供的所有设备、系统、软硬件、材料、安装工程必须以济南轨道交通R2线一期工程气候环境温度为环境条件确定制造标准，保证在济南轨道交通R2线一期工程提供的工作环境条件下安全、可靠、稳定地运行。在本工程完整正式交接给招标人或试运营前，如由于气候环境条件超出前述气候条件及其它所有原因引起的所有设备、系统、软硬件、材料、安装工程的损坏或不能达到招标人规定的技术条件要求，均由投标人在正式交接前或试运营前负责更换和维修，投标人应承诺由此引起的费用均已包含在综合单价或投标总报价内。

### 投标人应考虑工地现场可供存放物料的场地极为有限，因此投标人应在本项目附近或沿线为项目设置独立的仓储场地，若有大型设备运输事先有详细的计划和安排，并提出切实可行的运送方案。

### 招标人保留对所采购设备及材料数量、工程数量变动的权力。

### 招标人有权根据现场需要，要求投标人提供的设备主材提前现场存储，该部分费用均已包含在综合单价或投标总报价内。

### 投标人应根据相关条款规定列出详细的备品备件及专用工具清单等。

### 投标人应根据招标文件给出的总体工期计划要求，在投标时详细提出出厂检验的时间、地点和工作内容的建议书，并将在合同谈判时最终确定。

### 投标人应按照用户需求书要求对测试、检验、验收、现场调试的相关内容进行全面地描述和提出详细的建议书并列出各项验收所依据的规范标准，并将在合同谈判时最终确定。

### 投标人应在投标文件中提供检测、评价本系统在各阶段测试中使用的标准、方法和评价指标。

### 投标人应根据招标文件在投标时详细提出培训的时间、地点、培训内容及方法的建议书，并将在合同谈判时最终确定。

### 投标人应在投标文件中阐述为本项目提供的售后服务体系和质量保证方面的措施和建议。

### 投标人应提供质保期内有关服务的内容和方案。

### 本招标文件的解释权归招标人所有。

### 本招标文件所有条款将作为合同重要依据，投标人在投标过程中和合同签订过程中应认真理解和澄清本招标文件的所有条款。

### 本用户需求书依据济南轨道交通R2线一期工程火灾自动报警系统及气体灭火系统的初步设计方案及初步设计批复意见进行编制，招标人保留在设计联络及施工图阶段修改方案的权利，投标人应无条件支持。由此引发的新增设备或调整设备数量，投标人应以不高于投标时投标人提供的同类产品报价进行再次报价。

### 投标人须配合与全自动运行有关的设备集成商（包括但不限于车辆、信号、通信、综合监控、站台门等）完成本工程全生命周期工作，如因投标人原因导致工期延误，投标人负全部责任。

### 投标人应根据轨道交通技术创新发展方向，提供可在本工程进行技术创新试点的课题，并以专题形式论述，根据后续项目情况配合招标人选择课题进行研究及工程试点，相应的费用包含在总价中。

### 本项目的所有工作阶段均采用中文和汉语作为工作语言。投标文件中的合法文字应为中文，如有任何文件的原始资料为其它语言文字时，投标人需在原始文件后附经权威机构核准的中文翻译件。

### 投标人必需在投标文件中对上述声明做出完整的承诺。

## 招标范围

### 本次招标范围包括济南轨道交通R2线一期工程火灾自动报警系统工程和气体灭火系统工程（含管网子系统和控制子系统）的项目总承包，包括设备材料供货、施工安装及伴随服务，包含质保（含维保服务，不单独报价，包含在总价中，具体维保要求见11.2章节），质保期由总投标人自由竞报。总承包范围包括本系统工程的所有前期准备、合同谈判、设计联络﹑深化设计（结合产品进行）﹑施工图设计（配合设计院进行）、设备材料设计选型、采购制造﹑厂内监造﹑厂内集成测试、出厂检验、包装、运输、保险﹑清关﹑装卸、仓储、开箱检查、施工安装、试验调试、接口调试、综合联调、试运行（含值班值守）、竣工图绘制﹑验收﹑培训﹑试运营临管及直至完全交接给招标人的全部工作等；其中也包含备品备件、测试设备、仪器仪表和维修维护工具﹑图纸和技术文件等的提供；技术咨询、接口协调、履约整个过程的证件办理及协调验收、质保期和系统寿命周期内缺陷的纠正和维护等。投标人应提供能够及时完成济南轨道交通R2线一期工程整个火灾自动报警系统和气体灭火系统工程（含管网子系统和控制子系统）建设的劳动力、设备、工具、器材等，圆满完成其建设工作。

### 投标人应充分考虑本项目合同实施及运营期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标人在报价中未列明但又为本系统工程范围内必备的项目或遗漏项目，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

## 工程范围

### 火灾自动报警系统工程范围

| 序号 | 站点名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制中心 | 1座 | 仅包括中央级FAS设备，控制中心大楼FAS不在本合同范围内。 |
| 2 | 地下车站（非换乘） | 9座 |  |
| 3 | 地下车站 （本工程为后建换乘站） | 2座 | 王府庄站、西周家庄站，应考虑设置接口，同时包括R2线接入所涉及的既有线部分内容改造工作。 |
| 4 | 地下车站 （本工程为先建换乘站） | 7座 | 腊山站、闫千户站、八里桥站、长途汽车站站、历山北路站、辛祝站、烈士陵园站，根据需要预留接口。 |
| 5 | 高架车站 （本工程为先建换乘站） | 1座 | 彭家庄站，根据需要预留接口。 |
| 6 | 区间风井 | 2处 | 任腊区间风井、烈济区间风井 |
| 7 | 主变电所 | 2座 | 新建2座主变电所 |
| 8 | 王府庄车辆段 | 1座 |  |
| 9 | 姜家庄停车场 | 1座 |  |
| 10 | 区间隧道（双洞） | 19个 | 包含本工程全部车站配线和渡线区域、区间、过渡段、出入场线等。 |
| 11 | FAS维修管理系统 | 1套 | 车辆段及沿线工区设置FAS维修管理工作中 |
| 12 | FAS培训管理系统 | 1套 | 车辆段包含全套FAS培训设备 |

### 气体灭火系统工程范围

| 序号 | 站点名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下车站 | 18座 |  |
| 2 | 高架车站 | 1座 | 彭家庄站 |
| 3 | 区间风井 | 2处 | 任腊区间风井、烈济区间风井 |
| 4 | 地下主变电所 | 1座 | 新建历山北主变电所 |
| 5 | 王府庄车辆段 | 1座 |  |
| 6 | 姜家庄停车场 | 1座 |  |

## 工程阶段和工期要求

### 工程阶段，合同签订后的工程执行主要包括以下阶段。

#### 前期准备

#### 设计（包括系统和设备设计、安装工程设计的设计联络和确认）

#### 接口测试

#### 制造（包括工程试验和出厂检验）

#### 包装运输（包括到货检查）

#### 施工及安装（包括开箱检验）

#### 单机测试

#### 系统调试

#### 成品保护

#### 联合调试

#### 预验收

#### 消防检测

#### 电气防火检测

#### 消防验收

#### 培训

#### 试运行

#### 竣工验收

#### 重大节假日值班值守

#### 质量保证期

### 工期要求

#### 总体工期要求

- 济南轨道交通R2线一期工程计划于2021年1月开始试运行。

- R2线一期工程安装初步计划于2019年6月开始进场施工。

- 投标人应保证于2020年6月底前完成全线安装施工、设备的调试配合工作。

- 投标人应保证2020年9月底移交运营，2020年9月至12月底配合运营开展综合联调、运营演练工作。

#### 投标人应根据工程总进度的要求，在工期进度建议书中，列出满足招标人工期要求的详细工程实施工期计划表。

#### 在工程实施阶段，招标人如果提供济南轨道交通R2号线一期工程工期修订计划，投标人应根据最新工期计划修订项目实施工期计划表，并按合同规定报招标人确认。招标人有权根据客观及现场条件改变计划、调整工期，投标人不得因此提出任何费用要求。投标人必须和招标人达成一致才可以根据实际情况修订满足最终工期目标的各系统工程进度表。

#### 由于R2线一期工程计划将于2021年1月开始试运行。为此，火灾自动报警系统和气体灭火系统开通应满足以下要求。

- 本工程火灾自动报警系统及气体灭火系统所有接口进行永久设计，具有衔接过渡方案。

- 全线火灾自动报警系统及气体灭火系统分控级功能和中央级功能应全部调试验收完成。

#### 关键工期要求

- 投标人对本系统的工程进度安排必须服从总体工期时间要求。

- 在工程实施阶段，招标人有权根据工程的实际情况在合理的范围内适当调整工程计划，投标人对此应具备迅速响应的能力，服从招标人的安排。投标人应仔细分析并充分考虑此方面的风险，相关工作被认为已包含在本次投标报价中，项目实施过程中不得引起任何费用变化。

- 投标人必须满足本工程开通的工期要求及供货要求，统筹安排系统的设计、出图以及系统设备的供货、安装、调试及开通，并充分考虑系统调试的困难，确保在规定的时间内达到全线全系统完整功能开通的目标。

- 投标人应根据此工期进度，充分考虑各种因素，制订系统工期进度建议书，并按合同规定报招标人批准。在本项目工期进度建议书中，投标人应详细列出满足招标人要求的工期计划表。

## 权利及责任

### 招标人的权利

#### 参加施工组织设计审查以及重大技术措施方案审定。

#### 确认投标人的方案设计、系统设计、技术规格书、硬件、软件设计、设备材料选型。

#### 确认投标人提供的功能设计说明书、各类试验手册是否满足用户要求，并提出修改意见。

#### 招标人有权到工厂和现场参加各项试验项目。

#### 招标人有权对投标人项目实施所使用的图纸、程序、工艺文件等进行审查或抽查。

#### 招标人保留在招标的任何阶段对技术规格的内容进行修改的权利。

#### 招标人在工程实施过程各阶段所进行的各项检查、验收等活动不能认为是对工程的部分或全部接受，不能免除投标人应承担的责任。

### 投标人的责任

#### 投标人的责任范围

##### 投标人对本项目招标范围内规定的所有工作负责。

##### 投标人是济南轨道交通R2线一期工程火灾自动报警系统和气体灭火系统设备供货及安装项目的实施人，对系统运营的安全、系统建设工程质量、项目管理负全责，对火灾自动报警系统和气体灭火系统的建设和按时顺利开通运营负全责。

##### 投标人所提供的本项目系统设备须满足在本工程的工程现场条件下达到招标人在本用户需求书中的系统功能和设备性能要求，并应配合完成消防验收。投标人提供的设备材料在必要条件下应进行第三方检测，相关费用包含在投标总价中。

##### 本用户需求书中所用的“提供”将意味着提供设备、材料和为达到本用户需求书要求所进行的所有活动。

##### 投标人应保证本项目的伴随技术服务的质量，并按招标人规定的工程进度完成各阶段的工作，服从招标人对整个工程实施的管理和协调。

##### 投标人应负责在本工程实施过程中与相关系统及相关专业之间接口的协调、解决与实现。

##### 投标人有责任协助招标人制定和编制本工程的运营规则。

##### 在整个项目实施和终身运营过程中，如因投标人原因造成安全事故、事件，投标人应承担全部责任、后果和经济损失。

##### 在系统设计、工程设计及工程实施过程中虽然有招标人及招标人指定的设计人员、监理人员的协助或审查因素，但招标人及其指定的协助人员不承担任何技术或工程责任，投标人仍须对整个系统的设计、工程负完全责任。

##### 投标人应负责完成：全部所供设备和材料、备品备件、专用工具和测试设备的设计、采购、制造、供货、工厂检验、包装、运输/保险，并负责本项目管理和协调、接口管理、安装、完工试验、成品保护、联调试验、验收、试运行及提供系统保证，以及必要的资料、图纸、文件和培训。

##### 投标人提供的系统应包括系统之间的接口、本系统内与招标人提供的设备之间的接口、与其它系统的接口、材料、硬件、软件，以及所需的附属设备，为济南轨道交通R2线一期工程提供完整的运行系统。为完成合同要求，投标人应提供系统的数据、设计、零部件、材料、工具以及其它必要设施。

##### 投标人应对火灾自动报警系统和气体灭火系统与与综合监控、环境与设备监控、通风空调、动力照明、给排水、自动售检票、门禁、广播、电梯、自动扶梯、防火卷帘门、电动挡烟垂帘、气体灭火控制子系统、可燃气体探测系统主机、换乘线路FAS、物业FAS等处的接口负责，应负责提供接口协议、报文格式、测试程序等，并负责协调接口的处理，以保证实现本《用户需求书》中规定的接口功能。

##### 火灾自动报警系统和气体灭火系统主要设备要求投标人提供质保期内7×24小时的设备维护保证。投标人对故障元器件的返修周期不得超过15天。

##### 在设备正式移交运营公司之前，需对工程现场设备进行看护和管理。

##### 投标人应能提供本系统设备全寿命周期内的备品备件。

##### 投标人应完成所提供系统设备的系统联调测试，并配合招标人进行系统联调测试工作的检查。

##### 投标人应提供系统操作及维护说明书，并负责及对甲方人员进行必要的培训。

#### 投标人的一般责任

##### 严格按照合同实施。投标人应按照合同规定精心设计（在要求范围内）、制造、施工、完成工程和修补缺陷。投标人应为上述设计、制造、施工、完成和修补缺陷提供所需的临时性和永久性的监督管理人员、劳动力、材料、工程设备、投标人所用设备以及全部其它物品。

##### 遵守法令和规章。投标人应在所有方面，包括递交通知和交纳一切费用方面，遵守与工程设计、设备制造、采购、施工、竣工和修补缺陷有关的法令、条例和规定。投标人应保证招标人免于承担由于违反上述规章的任何罚款和责任。但招标人应负责取得工程所必须的计划、地域或其它必要的批准。

##### 专利权。投标人应保障招标人免于受到由于工程上使用的或有关采用的设备、材料或工程设备等侵犯专利权、设计商标或名称或其它受保护的权利而引起的索赔和诉讼，并保证招标人免于承担与此有关的赔偿费、诉讼费和其它费用。

#### 责任范围

##### 投标人须对本工程系统的以下各项内容负完全责任。

- 系统的安全性

- 系统的可靠性

- 系统的可用性

- 系统的可维护性

- 系统的可扩展性

- 系统的兼容性

- 系统的完整性

- 系统的实时性

- 系统的先进性

- 系统的设计

- 系统的功能

- 系统设备的性能

- 系统设备的接口

- 系统的运转

- 系统的运营能力

- 系统的集成

- 项目的工期进度

##### 投标人须在本工程实际条件下，对本工程的运营能力负责，包括：系统的运算能力和数据的传输能力。

##### 投标人在没有得到招标人事先同意的情况下，不得转让合同或合同的任何部分，或任何权益。

##### 除合同另有规定者外，没有招标人的事先同意，投标人不能把工程的任何一部分分包出去。任何这类同意均不解除投标人根据合同规定应承担的责任和义务，并应将任何分包商的行为、违约和疏忽，视为投标人自己的行为、违约和疏忽，并为之负完全责任。

##### 投标人应为招标人提供具备地铁成功运行经验的产品，应为提供的产品的安全性、稳定性等负终身责任。

##### 投标人应承诺根据招标人的工期安排进行设备的生产、保管，投标人应充分考虑到设备供货、质量保证期等方面的安排和风险，投标人应保证全线系统的一致性。如遇设备停产等情况，投标人应按招标人要求提供性能、质量更优的产品，投标人应承诺设备价格维持不变。

##### 投标人应保证全线试运营前的所有耗材都是未经使用的。

##### 投标人应承诺对本工程在质保期后的运营维护提供技术支持，并承诺对其所供系统设备提供全生命周期内的维修支持和服务。

##### 投标人完成上述各项工作所需的费用已包含在合同总价中。

#### 投标方人员在招标人所在地的规定

##### 投标方人员应是对本系统以及对其它系统接口有相当经验的健康的工程技术人员，负责现场安装、验收、调试、大联调、试运行以及质保期内的服务。

##### 投标方人员应详细解释技术文件、手册、工程图纸及设备相应的注意事项，并负责回答和解决工程中提出的技术问题。

##### 投标方人员应履行合同所规定的职责，否则招标人有权提出增加、更换投标方人员以及延长工作期限要求，直至符合合同的要求。

##### 为完成上述工作，必要时投标方应无条件地加派人员，费用由投标方承担。

##### 投标人应服从各级政府部门及招标人下发的相关管理办法。

# 火灾自动报警系统

## 系统概述

### 本工程火灾自动报警系统是保证R2线一期工程安全运营的重要自动控制系统。火灾自动报警系统能够对火灾情况进行集中持续监视，收集火灾信息，为整个工程安全运营提供信息支持；能够控制并监视与消防相关的设施及设备，实现消防设施联动，为减少火灾灾害损失提供及技术手段。

### 本工程火灾自动报警系统采用控制中心（含后备控制中心）和车站（含车辆段、停车场）两级管理，控制中心（含后备控制中心）、车站（含车辆段、停车场）、就地级三级监控方式设计。

### 控制中心是全线消防指挥中心，在控制中心设置中央级火灾自动报警系统实现对全线的消防集中监控管理；在车辆段设置后备中央级火灾自动报警系统，若中央级火灾自动报警系统故障，可通过后备中央级火灾自动报警系统实现对全线的消防集中监控管理。

### 火灾自动报警系统采用在车站级与综合监控系统互联的方案，系统全线独立组成光纤环网，实现信息的网络传输。

### 火灾时作为车站运营管理的车站控制室兼作消防控制室，在车站、车辆段、停车场设置车站级火灾自动报警系统实现对车站、车辆段、停车场的消防集中管理。

## 主要技术规范及标准

#### 符合国际、国内、行业及地方等相关标准规范要求。

### 系统设备的设计、制造、安装督导、测试、验收均应符合相关的国际、国内和地方标准规范要求。

## 系统构成及配置

### 总体要求

#### 遵照“预防为主、防消结合”的方针，设置火灾自动报警系统。

#### 全线火灾自动报警系统为独立系统，与综合监控系统在车站互联。

#### 车站级火灾自动报警系统管辖范围包括：车站及相邻半个区间的消防设备。

#### 车站防排烟系统（除火灾专用的防排烟设备外）和送排风系统共用的通风空调系统设备、车站及区间的废水泵由环境与设备监控系统进行监控，火灾时，火灾自动报警系统向环境与设备监控系统发生火灾模式指令，环境与设备监控系统执行火灾联动控制模式。火灾自动报警系统具有控制优先权。

#### 专用防排烟风机、消防水泵除由火灾自动报警系统设置自动控制外，还需设置手动控制装置，进行手动紧急控制。车站的手动控制装置由综合监控系统在车站控制室的综合后备盘（IBP）统一设置，车辆段、停车场等的手动控制装置由火灾自动报警系统自行设置多线联动控制器实现手动紧急控制。

### 主干网

#### 设置在控制中心、车站、车辆段、主变电所的车站控制室或消防控制室的火灾报警控制器或FAS图形工作站之间通过光纤连接，组成全线主干网络。

#### 控制中心、车站、车辆段之间的光缆由通信系统提供，区间风井和主变电所至相邻车站之间的光缆、车辆段、停车场内各火灾报警控制器之间的光缆由投标人负责。

#### 主干网应能满足本工程的功能需求，采用单模光纤组成单环网，并具备扩展能力，以满足二期工程的需要。

#### FAS与通信系统的接口方式为光纤接口。各火灾报警控制器均作为一个网络节点，通过通信专业提供的光纤，以沿线隔站跳接方式构成一个对等式环形网络。每个网络节点在网络通信中都具有同等地位、每个节点都能独立完成所管辖区域内设备的控制与监视。

### 中央级系统构成

#### 在控制中心调度大厅环调台配置2套FAS图形工作站（最终布局方案在设计联络阶段确定），作为火灾自动报警系统中央级调度终端。

#### 在控制中心机房内配置2套互为冗余的工业控制计算机作为全线火灾报警的数据处理和存储平台，并提供各种管理服务、与其他系统的接口服务功能。如果工业控制计算机不能直接接入FAS光纤环网，可增设相应的火灾报警控制器（网络型），作为FAS网络引入节点。

#### 配置交换机等组网设备，构成控制中心FAS局域网系统，实现信息共享、打印共享功能。

#### 配置必要的接口转换设备实现与中央级综合监控系统、控制中心大楼FAS的信息互联互通。

#### 预留必要的接口转换设备，后期可实现与线网控制中心、城市消防指挥中心的信息互联互通，并承担与此有关的全部费用，此费用已包含在合同总价中。

### 后备中央级系统构成

#### 在后备控制中心配置1套FAS图形工作站（最终布局方案在设计联络阶段确定），作为火灾自动报警系统后备中央级调度终端。

#### 在后备控制中心弱电设备室内配置1套工业控制计算机作为全线火灾报警的后备数据处理和存储平台，并提供各种管理服务、与其他系统的接口服务功能。如果工业控制计算机不能直接接入FAS光纤环网，可增设相应的火灾报警控制器（网络型），作为FAS网络引入节点。

#### 配置交换机等组网设备，构成后备中央级FAS局域网系统，实现信息共享、打印共享功能。

#### 配置必要的接口转换设备实现与后备中央级综合监控系统、车辆段火灾自动报警系统的信息互联互通。

#### 预留必要的接口转换设备，后期可实现与线网控制中心、城市消防指挥中心的信息互联互通，并承担与此有关的全部费用，此费用已包含在合同总价中。

### 车站级系统构成

#### 车站级火灾自动报警系统由车站控制室的火灾报警控制器（联动型）通过环型总线方式与就地的火灾探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮、声光报警器、输入输出模块等设备组成火灾自动报警监控网络，负责监视车站和车站相邻各半个区间的火灾设备运行状态、接收火灾报警信息，并在车站控制室设置消防电话主机，通过电话线与电话插孔、消防电话分机组成消防电话网络。

#### 在车站控制室内配置1套火灾报警控制器（联动型）、1套FAS图形工作站、1套消防电话主机、1套消防联动电源、1套感温光纤报警主机（仅地下车站设置）等设备。

#### 车站内消防相关设备的紧急手动控制由综合监控系统设置的IBP盘完成。投标人应配合综合监控系统完成车站IBP盘的设计、盘面工艺布置、元器件型号参数的选择、功能实现等工作。

### 场段级系统构成

#### 场段级火灾自动报警系统由场段消防安防控制室的火灾报警控制器（联动型）、FAS图形工作站、消防应急广播、消防联动控制盘、消防电话主机、各大型建筑单体内FAS设备室的火灾报警控制器（区域型）与就地的火灾探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮、声光报警器、输入输出模块等设备组成火灾自动报警监控网络，负责监视整个场段的火灾设备运行状态、接收火灾报警信息。

#### 联动型火灾报警控制器与区域型火灾报警控制器之间采用光缆进行连接，组成火灾自动报警控制网络，负责监视场段内的FAS运行状态、接收火灾报警信息。光缆及相关连接附件由本投标人提供并敷设。区域型火灾报警控制器负责所管辖建筑单体火灾信息的监视和控制，并与场段联动型火灾报警控制器联网。

#### 场段消防安防控制室内的消防联动控制盘由FAS提供，消防联动控制盘实现紧急情况下与消防有关的消防设备手动控制的功能。消防联动控制盘上消防专用设备的控制按钮开关动作应在FAS火灾报警控制器中记录和打印。投标人应负责场段消防联动控制盘的设计、盘面工艺布置、元器件型号参数的选择、功能实现等工作。

### 区间所和区间风井系统构成

#### 在区间所和区间风井内设1套区域型火灾报警控制器等设备，区域型火灾报警控制器通过光缆接至相邻车站的火灾报警控制器进行监控，区域型火灾报警控制器可以对该区间所内的FAS设备进行监视及管理。光缆及相关连接附件由本投标人提供并敷设。区域型火灾报警控制器负责区间所内的火灾信息的监视和控制，并与相邻车站的火灾报警控制器联网。

#### 区域型火灾报警控制器与就地的感烟探测器、感温探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮、消防专用电话分机、监控模块、缆式线型感温探测器等设备组成区间所FAS监控网络，负责监视所内的FAS设备运行状态、接收火灾报警信息。

#### 区间所无人职守时，区域型火灾报警控制器处于“自动”位，收到火灾信息确认火灾后，联动控制区间所内的防救灾设备，并上传至相邻车站FAS联动型火灾报警控制器。

#### 区间所有人职守时，区域型火灾报警控制器处于“手动”位，收到火灾信息，由值班人员确认火灾后，通过火灾确认按钮对火灾报警信息进行人工确认，确认后，火灾报警控制器立即执行火灾联动程序，并将火警信息以及经人工确认火灾报警信息的操作按钮动作信息上传至相邻车站FAS，执行相关火灾模式。具体内容在设计联络阶段确定。

### 主变电所系统构成（主变电所按照有人值守考虑）

#### 在主变电站内设1套联动型火灾报警控制器、1套FAS图形工作站、1套消防电话主机、1套消防联动电源等设备，火灾报警控制器通过光缆接至相邻车站接入全线火灾自动报警系统光纤环网，光缆及相关连接附件由本投标人提供并敷设。

#### 火灾报警控制器与就地的感烟探测器、感温探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮、消防专用电话分机、监控模块、缆式线型感温探测器等设备组成主变电站FAS监控网络，负责监视站内的FAS设备运行状态、接收火灾报警信息。

### 就地级系统构成

#### 在全线FAS保护范围内的车站、车辆段、停车场、主变电所、区间所和地下区间配置各类就地控制级设备，包括各类探测器、声光报警器、各类输入输出模块、消防电话分机、手动火灾报警按钮、电话插孔、消火栓按钮等。

#### 根据车站装修形式，在车站的站厅公共区和站台公共区吊顶内（不含出入口）、设备区走廊考虑设置吸气式极早期烟雾火灾探测系统；车站的站厅公共区和站台公共区吊顶下方、附属用房等设置点型光电感烟探测器、点型感温探测器。地下站/高架站站台板下电缆通道、变电所电缆夹层设置缆式线型感温探测器；站厅层两端附属用房、公共区及走廊设置声光报警器；区间内设备用房设置点型光电感烟探测器、点型感温探测器。

#### 设自动报警的场所均设手动火灾报警按钮、消防电话插孔；出入口超过60米设点型光电感烟探测器和手动火灾报警按钮、消防电话插孔；出入口超过30米设置手动火灾报警按钮、消防电话插孔；车站内消火栓箱内设消火栓按钮并带启泵指示灯。

#### 地下区间外侧墙每隔50米设一个手动火灾报警按钮、消防电话插孔；地下区间每个消火栓处设一个消火栓按钮并带启泵指示灯；地下区间强电侧设置感温光纤。

#### 模块采用集中与分散相结合的方式设在接受FAS监控的风机、风阀、水泵、非消防电源等设备附近，控制设备启、停和采集运行状态、故障等信号。模块箱主要设置在环控电控室、低压开关柜室、照明配电室、消防泵房等位置。

#### 场段火灾自动报警系统设置：车辆停放和各类检修车库的停车部位、燃油车库、可燃物品仓库、运转楼、综合楼等均设置消防电话、消火栓按钮、手动火灾报警按钮、电话插孔、声光报警器、输入输出模块等设备，车辆停放和各类检修车库的停车部位、燃油车库等高大空间厂房设置吸气式极早期烟雾火灾探测系统，可燃物品仓库设置防爆型可燃气体探测器、防爆型火焰探测器，运转楼、综合楼等设置点型光电感烟探测器、点型感温探测器；变电所电缆夹层设置缆式线型感温探测器；综合楼各层均设置消防应急广播系统扬声器。

#### 区间所火灾自动报警系统设置：区间所内设置点型光电感烟探测器、点型感温探测器、消防电话、消火栓按钮、火灾报警按钮、电话插孔、输入输出模块等设备；变电所电缆夹层设置缆式线型感温探测器。

### 设备维护管理系统构成

#### 在车辆段FAS工区设置2台维护管理工作站、1台打印机，同时配置必要的组网设备，并预留与综合监控系统、办公网络的接口。如果工作站不能直接接入FAS主干网，应配置必要的网络接口设备（火灾报警控制器（网络型））。设备电源采用综合监控系统的维护管理系统的UPS电源。

#### 在正线的车站FAS维修工区内配置1台维护管理工作站，可显示全线的设备状态信息。如果工作站不能直接接入FAS主干网，应配置必要的网络接口设备（火灾报警控制器（网络型））。

### 培训管理系统构成

#### 在车辆段设置FAS培训管理系统，配置火灾报警控制器（联动型）一台、1台FAS图形工作站、1台打印机，若干报警回路及感烟探测器、感温探测器、输入/输出模块、声光报警器和手动报警按钮等。具体设备及功能在设计联络阶段确定，设备电源采用综合监控系统的维护管理系统的UPS电源。

#### 培训终端是独立的，不与全线FAS网络相连，FAS培训系统需与综合监控培训系统具有接口功能，实现与ISCS培训系统的连接。

## 系统功能

### 中央级功能

#### 中央级是全线FAS的调度、管理中心，对全线报警系统信息及消防设施有监视、控制及管理权，对车站级的防救灾工作有指挥权。通过全线防灾直通电话、闭路电视、列车无线电话等通信工具，组织指挥全线防救灾工作。

#### 后备中央级与中央级具有完全相同的功能，当中央级系统故障时，可自动切换至后备中央级系统，实现对全线报警系统信息及消防设备的监视、控制及管理权。

#### 监视功能

- 监视全线各车站、车辆段、停车场、主变电所、区间风井、区间隧道的火灾报警信息，并可通过综合监控系统获取列车火灾报警信息，报警时能够自动弹出对应车站名称和相应的消防设备平面布置图，在工作站和大屏幕上显示，并发出声光报警信号。

- 提供总瞰、分区域、分系统的设备状态画面显示。

- 监视全线火灾自动报警系统主干网、火灾报警控制器以及各种就地级设备的运行状态，并能以网络结构图的方式在图形工作站、大屏幕上显示，设备发生故障时可通过文字窗口及声光报警显示。

#### 控制功能

- 具备对全线FAS设备的屏蔽与复位功能。

#### 管理功能

- 接收由通信系统提供的主时钟信息，使FAS系统与主时间同步。将同步时钟下达到各站点的FAS设备，以保证整个FAS的时钟同步。

- 具备值班员操作权限控制功能，提供至少三级操作权限，权限控制可通过密码、智能卡或生物识别的方式进行。

- 值班员操作信息记录功能（包括确认、复位、消音等操作）。

- 提供全线火灾报警信息、FAS各级设备运行状态信息、故障信息（包括控制器、探测器、模块等）、维护信息、值班员操作信息等的记录功能，同时提供分类信息的实时打印、报表打印功能。

- 提供档案管理功能，数据库保存信息的时间不少于13个月，并可备份到其他媒介。

- 提供自动报表功能，并可按日、周、月定期输出。

- 提供参数管理功能，如对全线所有FAS控制器的配置、火灾模式、联动程序、探测器灵敏度等进行远程维护。

- 具备对全线FAS系统的在线维护与诊断功能。

- 投标人应承诺其设备供货商完全开放编程维护软件的功能给最终用户。

#### 其它功能

- 与ISCS系统的互联功能，实现火灾信息的发送、显示及报警等功能。在ISCS监控工作站可实现对FAS系统的界面集成，FAS投标人应无偿配合ISCS集成商完成相关功能开发。

- 工作站采用全中文的界面，支持屏幕画面打印功能。

- 预留与济南公安消防局消防控制中心通信的接口，实现火灾信息的传送。

- 具备软件升级、系统扩容的功能。

### 车站级功能

#### FAS车站级系统可接收中央级指令或独立组织、管理、指挥管辖范围内防救灾工作。可接收控制中心发出指令启动相关火灾模式运行，组织和诱导旅客疏散。

#### 监视功能

- 监视本站各保护区的火灾报警信息，报警时能够自动弹出相应的消防设备平面布置图，在消防控制室图形显示装置（工作站）上显示，并发出声光报警信号。

- 提供总瞰、分区域、分系统的设备状态画面显示。

- 监视本站管辖范围内火灾报警控制器、电源、报警总线、气体灭火系统、消防专用设备以及各种就地级设备的运行状态，并能以网络结构图的方式在图形工作站显示，设备发生故障时可通过文字窗口或声光报警显示。

- 火灾情况下联动气体灭火系统进行气体喷放，并实现相关通风空调设备的联动以及反馈信号的接收。FAS同时监视气体灭火系统的工作状态，可显示气体灭火系统的手动、自动工作状态；在报警、喷射各阶段，显示相应的声、光警报信号。

- 通过消防电话主机与各区域的消防电话、消防电话插孔进行通话，当便携式消防电话插入消防电话插孔后消防电话主机上给出提示信号。

- 在换乘站中，与其他线路部分的车站FAS通信，发送和接收相关的报警和联动信息。

- 预留与相商业开发部分的FAS通信，发送和接收相关的报警和联动信息。

- 地下车站的管辖范围为本车站，左右相邻区间隧道的一半。

#### 控制功能

- 具备对管辖范围内设备的屏蔽与复位功能。FAS系统联动后，若确认现场为误报引起的联动，应能在FAS立柜或主机上操作复位相应报警设备。

- 具备对管辖范围内设备单控或模式控制功能，各种控制功能符合消防规范的规定，包括对消防广播的切换、消防水泵的控制、非消防电源切除、防火卷帘门的下降，消防水系统阀门、消防专用防排烟设备的控制等。

- 具备对值班员操作顺序的检验功能，防止值班员按照错误的顺序操作设备，并可给出提示信息。

- FAS控制器上设置自动/手动转换开关，提供火灾自动报警系统的火警联动确认模式的切换、手动确认（消音）按钮。

- FAS控制器上设置气体灭火联动自动/手动转换开关。

- 自动模式中的确认条件可编辑，联动程序中可针对各项联动命令设置延时；FAS根据报警的区域执行相应的联动程序；FAS在气体灭火喷放延时阶段，应由BAS自动关闭有关部位防火阀等设备。

- 消防联动措施实施方案如下表所示。

| 序号 | 受控设备 | 命令下达设备 | 控制方式 | 联动实施主体 | 主要联动措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水泵 | FAS控制器 | 自动/手动控制 | FAS | 启动消防水泵 |
|  |  | 消火栓按钮 | 手动控制 | FAS |  |
|  |  | IBP盘 | 手动控制 | IBP盘 |  |
|  |  | 现场手动控制 |  |
| 2 | 防火卷帘门 | FAS控制器 | 自动/手动控制 | FAS | 下降防火卷帘 |
|  |  | 现场手动控制 |  |
| 3 | 防排烟设备 | FAS控制器 | 自动/手动控制 | BAS | 防排烟设备 |
|  |  | 环调工作站 | 半自动控制 | BAS |  |
|  |  | IBP盘 | 手动控制 | BAS |  |
|  |  | 现场手动控制 |  |
| 4 | 消防专用风机 | FAS控制器 | 自动/手动控制 | FAS | 消防风机控制箱 |
|  |  | 现场手动控制 |  |
| 5 | 非消防电源 | FAS控制器 | 自动控制 | FAS | 在变电所400V低压开关柜切除 |
|  |  | FAS控制器 | 自动控制 | BAS | 在动力照明配电箱切除非消防电源 |
|  |  | 现场手动控制 |  |
| 6 | 门禁系统 | FAS控制器 | 自动控制 | FAS | 切除通道和主要房间的门禁 |
|  |  | IBP盘 | 手动控制 | IBP盘 |  |
|  |  | 现场手动控制 |  |
| 7 | 广播 | FAS控制器 | 自动控制 | 综合监控服务器 | 切换到消防广播 |
|  |  | 环调工作站 | 手动控制 |  |  |
|  |  | 现场手动控制 |  |
| 8 | 电扶梯 | FAS系统 | 自动控制 | BAS | 垂直电梯停止在疏散层，疏散用扶梯切换到应急模式、非疏散扶梯停止运行 |
|  |  | IBP盘 | 手动控制 | IBP |  |
|  |  | 现场手动控制 |  |
| 9 | AFC | FAS控制器 | 自动/手动控制 | AFC | 闸机释放 |
|  |  | IBP盘 | 手动控制 |  |  |
|  |  | 现场手动控制 |  |
| 10 | 站台门 | IBP盘 | 手动控制 | PSD控制箱 | 开启站台门 |
|  |  | 现场手动控制 |  |
| 11 | CCTV | FAS控制器 | 自动控制 | ISCS或CCTV | 联动CCTV，方便运营人员远程监控火灾现场情况（该功能暂定通过综合监控系统进行联动） |
|  |  | 环调工作站 | 手动控制 |  |  |
|  |  | 现场手动控制 |  |

最终的联动措施及与各系统的接口在施工设计中确定。

#### 管理功能

- 接收控制中心FAS中央级提供的对时信号，保证全线的火灾报警控制器和FAS图形工作站实现时间同步。

- FAS图形工作站具备值班员操作权限控制功能，提供至少三级操作权限，权限控制可通过密码、智能卡或生物识别的方式进行。

- 值班员操作信息记录功能（包括确认、复位、消音等操作）。

- 提供火灾报警信息、FAS系统各级设备运行状态信息、故障信息（包括火灾报警控制器、探测器、模块等）、维护信息、值班员操作信息等的记录功能，同时提供分类信息的实时打印、报表打印功能。

- 提供档案管理功能，数据库保存信息的时间不少于13个月，并可备份到其他媒介。

- 提供自动报表功能，并可按日、周、月定期输出。

- 提供参数管理功能，如对火灾报警控制器的配置、火灾模式、联动程序、探测器灵敏度等进行维护。

- 具备对FAS系统的在线维护与诊断功能，并可通过编程软件对系统进行就地和远程编程与系统维护，包括对FAS设备的参数及联动逻辑关系调整。

- 投标人应承诺其设备供货商完全开放编程维护软件的功能给最终用户。

#### 其它功能

- 与ISCS系统的互联功能，实现火灾信息的发送、显示及报警等功能。在ISCS监控工作站可实现对FAS系统的界面集成，FAS投标人应无偿配合ISCS集成商完成相关功能开发。

- FAS图形工作站采用全中文的界面，支持屏幕画面打印功能；界面应以立体方式显示，发生火灾报警时，应在相应区域自动弹出醒目的提示。

#### 消防电话功能

- 主机呼出：在消防电话主机上按下某个固定电话的呼出按键，该设备间的固定电话振铃，提起固定电话的听筒后即可与主机通话；

- 固定电话呼入：当某设备间需要呼叫主机时，只需提起听筒，在主机上相对应的呼入显示LED动作，主机振铃，提起主机话筒后按下代表该固定电话的呼出按键后，即可以与该固定电话通话。

- 插孔电话呼入：当现场巡视人员将携带的插孔电话手柄插入某个电话插孔后，消防电话主机上代表该区域插孔电话的呼入显示LED动作，主机振铃，提起主机话筒后按下代表该区域插孔电话的呼出按键后，即可以与插孔电话通话。

### 就地级功能

#### 就地控制级的每个探测器（含底座）、输入输出模块、手动火灾报警按钮、电话插孔应具有良好的线路故障自我保护、隔离功能，必须要保障在有外部强电串入FAS系统时，保护所有FAS设备不受损坏。

#### 就地控制级设备应能够直接完成现场灭火、阻隔火源蔓延、控制烟雾、指导疏散人群等功能。

### 设备维护管理系统功能

#### 对全线的FAS设备进行实时监督和维护预警、故障报警，设备故障检测，同时可以监视消防专用设备的工作状态。

#### 提供火灾报警信息、FAS系统各级设备运行状态信息、故障信息、维护信息、值班员操作信息等的记录功能，同时提供分类信息的实时打印、报表打印功能。

#### 提供档案管理功能，数据库保存信息的时间不少于13个月，并可备份到其他媒介。

#### 具备设备故障报警的统计功能，并能按要求生成所有火灾自动报警系统设备报警和各单项设备的日表、月表、季表和年表。

#### 具备对FAS系统的各设备进行维护信息分析的功能，为FAS设备的维护管理计划，提供维护支持。

#### 提供参数管理功能，经过特别授权，可读取远方设备的设定，并对全线所有FAS控制器的配置、火灾模式、联动程序、探测器灵敏度等进行远程维护。

#### 具备操作员操作权限控制功能，提供至少三级操作权限，权限控制可通过密码、智能卡或生物识别的方式进行。

#### 提供与综合监控系统的接口，可传送相关的设备报警信息等。

#### 维护工作站的主要功能包括：

- 接收、显示、储存、统计、查询、打印全线FAS设备的状态信息，设备发生故障时维护工作站发出报警信息，提醒维修人员及时采取措施。建立FAS设备保养维修计划及档案，保证设备以最佳状态运转。

- 对全线各站点FACP进行远程软件下载、程序修改升级、远程维护、故障查询和软件故障处理等操作。

### 培训系统功能

#### FAS培训系统可以模拟和演示火灾的探测、确认及设备联动的过程。用于对消防值班人员实现上岗前的模拟操作培训。

## 系统运行模式

### 火灾确认模式

| 建筑类别 | 报警设备 | 确认方式 | 联动方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车站 | 同一区域两个探测器 | 自动确认 | FAS联动相关消防设备；自动向BAS和ISCS发模式指令，并接收执行反馈信号 |
|  | 一个烟感/感温探测器/吸气式探测器、一个手动报警按钮 | 自动确认 |  |
|  | 一个烟感/感温探测器/吸气式感烟探测器报警/一个手动报警按钮、闭路电视或现场通讯 | 人工确认 |  |
|  | IBP盘消防泵﹑喷淋泵﹑防排烟等设备启动按钮 | 人工确认 | 直接启动设备并激活声光报警器 |
|  | 气体灭火房间内两个不同类型的探测器同时报警 | 自动确认 | FAS控制器关闭防烟设备；气体灭火控制器启动管网设备释放气体灭火。 |
|  |  | 人工确认 |  |
|  | 气灭房间内现场紧急启动按钮 | 自动确认 |  |
| 车辆段、区间变电所、主变电所 | 同一区域两个探测器 | 自动确认 | FAS联动相关消防设备 |
|  | 一个烟感/感温探测器/吸气式探测器、一个手动报警按钮 | 自动确认 |  |
|  | 一个烟感/感温探测器/吸气式感烟探测器一级报警/一个手动报警按钮、闭路电视或现场通讯 | 人工确认 |  |
|  | 多线手动联动控制卡设消防泵、喷淋泵﹑防排烟等设备启动按钮 | 人工确认 | 直接启动设备并激活声光报警器 |
| 区间 | 车载通信设备 | 人工确认 | 由控制中心向相邻车站下达区间火灾联动模式 |
|  | 手动火灾报警按钮 | 人工确认 |  |
|  | 区间感温光纤 | 人工确认 |  |

### 监视模式

#### 正常状态下，火灾报警控制器及现场设备均处于监视状态，图形显示终端显示各防火分区、防烟分区的平面及现场设备状态。火灾报警控制器自动巡视就地设备的状态，巡检一次时间不超过2秒。

### 报警模式

#### 当系统内任意车站发生火灾报警状况时，FAS图形工作站上相应报警站层的平面图应自动弹出，平面图上的报警设备图标应立即转换为明显的火警状态图标，并发出报警音响，同时应弹出文字报警窗口，明确显示发生灾害的车站名称、报警位置名称、报警设备类型、报警时间等文字信息，打印机同步打印该信息。

#### 正常状态时，任意车站的FAS设备发生故障、设备运行状态反馈、设备屏蔽等类型的报警状况时，FAS图形工作站应自动弹出该站各层的平面图，平面图上的设备图标应转换为代表相应事件类型的状态图标，并发出报警音响，同时应弹出文字报警窗口，明确显示发生状况的车站名称、报警位置名称、报警设备类型、报警时间等文字信息，打印机同步打印该信息。

#### 当多条非火警信息产生于不同的区域时，系统管理人员应能够根据文字报警窗口的信息，方便地查找报警设备具体位置的平面图层。能够通过鼠标操作直接复位报警设备。

### 无论处于何种监控模式，FAS系统均能工作于本工程各种运行工况，并能根据本工程的运行工况对相应的消防设备及设施进行监控，并实现正确的联动关系，这些运行工况包括但不限于：

- 正常运营工况

- 火灾运行工况

- 以及其它运行工况

### 正常工况下FAS系统运行

#### 正常运行工况下，FAS系统通过其系统内部设置各种探测器，收集火灾信息，对各种探测器的状态进行监视，并对自身被损坏的部件进行诊断、告警，为FAS系统的维护提供信息支持。

#### 在正常运行工况下，FAS系统通过与其它系统间的接口，对FAS系统外的相关消防设备及设施实施监视，包括但不限于：

- AFC系统检票机手/自动转换开关的状态、检票机的释放状态；

- 门禁的释放状态；

- 防火卷帘的位置；

- 排烟风机的运行状态、故障状态；

- 防火阀的状态；

- 消防泵、喷淋泵、消防稳压泵运行、故障等状态；

- 水流指示计、湿式报警阀、信号阀的运行状态；

- EPS状态；

- 电气火灾系统的报警信号；

- 非消防电源回路分励脱扣器及非消防回路的状态；

- 电梯运行及故障状态；

- 消防设备电源监控系统的报警信号；

- 防火门的启闭及相关状态信号；

- 消防广播的工作状态；

- 换乘线路FAS的火灾报警信息；

- 物业区FAS的火灾报警信息。

#### 以上监视信息仅为初步需求，具体需求将在设计联络阶段根据需求确定，投标人可根据自身建议，在本次投标文件中给出合理建议或者进行补充完善，投标人不得以FAS系统监控信息的增加提出增加合同费用和延长本工程的工期。

### 火灾工况下FAS系统运行

#### 火灾运行工况下，FAS系统通过其系统内部配置各种探测器，确定火灾区域的位置信息，产生告警，并将此信息传送至相关设备上。

#### 在火灾运行工况下，FAS系统通过与其它系统间的接口，对FAS系统外的相关消防设备及设施实施消防联动控制与监视，包括但不限于：

- 在AFC检票机手动/自动开关位于自动位置时，通过输出模块控制自动售检票系统检票机的释放，并通过输入模块监视检票机的释放状态；

- 通过输出模块控制门禁系统释放所有通道门的门禁锁，并通过输入模块监视门禁锁的释放状态；

- 通过输出模块控制常开式防火门火灾时关闭，并通过输入模块监视疏散通道处防火门的启闭状态；

- 对于疏散通道上设置的防火卷帘，防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处；任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面；

- 对于非疏散通道上设置的防火卷帘，由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号，作为防火卷帘下降的联动触发信号，并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面；

- 控制排烟风机的启动、控制电动防火阀开关，并监视其状态；

- 启动消防泵、喷淋泵、消防稳压泵并监视其运行、故障等状态；

- 监视水流指示计、湿式报警阀、信号阀的运行状态；

- 强制启动EPS装置；

- 接受电气火灾系统的报警信号，告警并进行消防联动；

- 通过输出模块控制非消防电源回路分励脱扣器，切除非消防电源回路，并监视非消防回路的状态信息；

- 通过输出模块控制电梯下降到首层，并监视其反馈状态；

- 在换乘站通过换乘线路FAS系统的接口，根据换乘线路FAS系统提供的火灾信息，联动本站及分界处的相关设备及设施，投标人应在投标文件中详细描述此状况下FAS系统联动方案，具体联动方式及内容将在设计联络阶段确定；

- 在设有物业开发区域的车站，本项目车站FAS系统还应接收来自物业区域的FAS系统火灾报警信息，联动本站及分界处的相关设备及设施，投标人应在投标文件中详细描述此状况下FAS系统联动方案，具体联动方式及内容将在设计联络阶段确定。

#### 以上消防联动及监控需求仅为初步需求，具体需求将在设计联络阶段根据需求确定，投标人可根据自身建议，在本次投标文件中给出合理建议或者进行补充完善，投标人不得以FAS系统监控类别及数量的增加提出增加合同费用和延长本工程的工期。

## 一、二期工程衔接

### 本工程一、二期工程存在分段开通的可能性，二期工程车站需接入一期工程控制中心，R2线一期工程实施过程中应在系统容量上针对分段建设的二期工程做好充分的预留，并通过合理的衔接过渡方案使二期工程完整的接入一期工程控制中心，做到充分利用资源，降低工程造价，提高系统性能。衔接过渡方案应满足R2线一期不间断运行的需求，同时满足贯通运营的需要。

### 二期与一期工程的衔接需求包括但不限于如下内容：

#### 实现一、二期工程统一的运营调度指挥管理、统一的设备系统维护管理。

#### 实现一、二期工程系统操作界面及系统功能统一。

#### 衔接及倒接过程中应保证不影响一期工程的正常指挥调度，须提供必要的过渡设备。

## 技术要求

### 基本技术要求

#### 本线火灾自动报警系统应采用控制中心和车站（含停车场、车辆段）二级管理，控制中心、车站、就地级三级监控方式设计，在控制中心设置中央级FAS实现对全线的消防集中监控管理，在车站、停车场、车辆段设置车站级FAS实现对车站、停车场、车辆段的消防集中管理。

#### 系统设备必须具有高度的可用性及可扩展性。

#### 硬件设计应采用开放式及模块化设计，以方便系统维修及扩展。

#### 在进行系统扩展时，任何硬件/软件或数据的更新应不影响系统的正常运作。

#### 系统设备应是便于安装、操作和维护的。

#### 系统设备能满足全天候连续不间断运行的要求。

#### 不允许因设备或存储部件故障而发生丢失数据的情况。

#### 系统设备应能适应地下车站内特殊的温度和潮湿环境条件，应选用耗能少、抗电磁干扰、防尘、防锈、防震、防潮的设备和材料。

#### 所有系统操作终端，在设备上电启动后，操作系统应自动启动，应用程序也应自动运行，不需人工干预，同时，不允许非授权的特殊用户访问操作系统的其它资源。

#### 投标人提供的FAS系统设备的全寿命周期应不低于15年，并保证设计寿命周期内的备品备件的支持。

### 系统性能要求

#### 车站信息响应时间≤1s；

#### 车站控制响应时间≤1s；

#### 控制中心信息响应时间≤3s；

#### 控制中心控制响应时间≤3s；

#### FAS单台设备平均无故障时间MTBF≥50000小时；

#### FAS单台设备装置故障恢复时间MTTR≤30分钟；

#### 系统的时钟与全线其它系统保持一致，要求精度保证在10ms以内。

#### FAS的所有设备具有抗电磁干扰能力，在27MHz至1GHz的范围内不能少于20V/m的磁场或满足国家相关的标准和规范要求。

#### FAS的所有设备可抵抗无线电频率为150KHz至27MHz中的接触性干扰或满足国家相关的标准和规范要求。

#### 投标人应对产品的可靠性设计做出详细说明和建议，提供系统主要设备的MTBF、MTTR的测试方法和计算过程，并提交可靠性设计报告，供招标人确认。

### 硬件基本要求

#### FAS系统应选用成熟、性能可靠、技术先进、高扩展性、高灵活性、高可维护性、售后服务有保障、质量稳定的产品，所有设备应有原产地证明文件，主要设备应有本地的维护服务。

#### FAS系统应为当前城市轨道交通领域的技术先进的主流火灾自动报警系统，在满足本用户需求书技术要求、系统整体性能要求的前提下，投标人应确保其所供的FAS系统硬件设备为供货时的主流、技术先进的高端产品，否则，招标人有权要求投标人更换性能更优的设备，投标人应服从，并不得以此为由增加合同总价和延长项目工期。

#### 投标人所供FAS系统硬件设备的品牌、类型及外观应统一一致，招标人有权按照品牌一致原则，调整投标人的供货品牌及类型，投标人不得以此为由提出增加合同总价及延长工期的要求。

#### 系统的现场设备（火灾探测器、模块、手动报警按钮）须采用与火灾报警控制器同一品牌的产品。火灾报警控制器、智能光电感烟探测器、智能感温探测器、输入模块、输出模块、吸气式感烟火灾探测器应满足UL或FM或VDS认证并通过国家CCCF认证；消防联动控制盘、消防广播主机、手动火灾报警按钮、感温光纤探测器、感温电缆探测器应通过国家CCCF认证。上述产品应被允许在中国大陆境内使用。投标人应提供上述产品的认证证书、认证标识、检验报告等市场准入证明文件，证明文件有效期需在本工程开通时间范围内。

#### 火灾报警控制器与气体灭火集中报警控制器（即：气体灭火报警主机）、现场灭火控制器（即：气体灭火控制盘）的品牌必须为同一品牌（产品提供的3C认证证书及国家消防电子产品质量监督检验中心检验报告证书的委托方或制造商相同方可视为同一品牌）产品。

#### FAS、气体灭火系统投标人提供的火灾报警控制器、FAS图形工作站、消防电话主机、智能光电感烟探测器、智能感温探测器、吸气式感烟火灾探测器、感温光纤探测器、感温电缆探测器、模块，其产品自2014年至今，应至少具有国内地铁1条正线FAS开通运营的业绩，并提供业主的验收报告。

#### 投标人应提供符合本需求书和工业制造标准的优质、成熟的主流产品。

#### 投标人所供火灾自动报警系统主要产品须通过中华人民共和国公安部消防产品合格评定中心按新版国家标准认证并颁发有效CCCF认证证书的合格产品，其余消防产品须经过型式检验，并通过相关权威机构的检验与检测。在投标时，投标人应提供相关产品的CCCF认证证书、检验报告及型式试验报告 。

#### 投标人应接受相关部门对其所供设备的现场检查与检验，对其在本工程中使用不符合要求的产品承担全部责任，并赔偿招标人的所有损失。

#### 投标人应对其所供系统及设备满足公安部门消防产品强制认证要求承担全部责任，投标人应及时办理相关产品的强制性认证手续，按时取得相应的认证证书，并承担与此有关的全部费用，此费用已包含在合同总价中。

#### 在本项目验收前，招标人将检查投标人所供系统是否已经按要求取得所有必须的认证证书、检验合格证书、检验测试报告，如不具备、不齐全或者不满足要求，招标人将拒绝接受投标人所供设备及系统，投标人应采取合理又效的措施，使得投标人的系统及设备满足相关规定的要求，由此导致的一切后果由投标人承担，所有损失均由投标人赔偿。

#### 投标人所供产品及系统的各种认证、检验等工作进度须满足本工程进度的要求，投标人不得以此为由提出延长工期和增加合同费用，如有延误均属于投标人的责任，投标人均应采取合理有效的措施（比如：加快进度、更换产品至满足要求等）加快进度，保证本项目的工期不被延误，承担由此引至的一切费用，并承担全部责任。

#### FAS系统设备应具有互换性，所有相同规格的部件应可任意互换而不需要采取其它额外的措施。

#### 投标人应对本工程中所有零部件、材料和器件的标准化负责，所有批量生产的设备、零部件和元器件均应是标准产品，具有标准的产品型号和订货号。

#### 投标人应保证其供货商在国内地铁行业有类似系统的应用业绩，有五年以上的生产供货业绩，并提供两年以上原厂7×24小时免费保修服务（计算起始日按通用条款12.1.1执行），费用包含在设备中，并由原厂家在投标文件中提供上述相关证明。

#### 投标人所供所有硬件应符合EMC规程的要求，噪声抑制符合IEC61000-6-2，测试符合IEC61000-4-2、IEC61000-4-3、 IEC61000-4-4、 IEC61000-4-5、IEC61000-4-6，辐射干扰符合EN 50081-2。

#### 所有硬件设备应具有防尘、防腐蚀、防潮、防霉、防震、抗电磁干扰和静电干扰的能力，保证在地铁环境中安全、可靠地运行。

#### 所有光缆、通信电缆、控制电缆和相关设备选用应满足《地铁设计规范》及其它相关规范的要求。

#### 系统的设备（包括安装中所使用的设备、材料）、布线方法、安装工艺、调试开通及验收等，均应符合国家的消防规范及标准。

#### 所有输出控制回路应采用单独的中间继电器进行信号隔离和功率放大。

#### FAS的任何故障或者故障切换不应引起被控系统的设备的误动作。

### 软件基本要求

#### 应用软件的开发、测试、管理应采用同期最新技术。

#### 软件的工程开发应遵循ISO9001等相关系列的软件质量及安全保证体系，具有完善的软件文档管理。

#### FAS系统的软件应实现功能化、模块化、标准化，单个模块故障不应引起数据的丢失和系统的瘫痪。

#### 供货商应该提供FAS开发及运行软件等相关软件。其相关软件应至少包括开发软件、通信软件、运行软件、模拟测试软件等。与本系统相关的软件都要求为终身正版授权，并且各站运行软件都有独立合法授权，不允许公用，应免费升级且不降低系统的技术指标。

#### 系统应具备防黑客侵入等功能，信息安全应符合国内相关规定的要求。

## 硬件要求

### 火灾报警控制器（联动型）

#### 火灾报警控制器（联动型）安装在各车站、车辆段、主变电所的车站控制室（消防控制室），与FAS图形工作站等设备协同完成车站级FAS的各项功能。

#### 火灾报警控制器通过回路总线连接就地报警设备和输入输出模块等。

#### 火灾报警控制器应为模块化结构，CPU主板、回路卡、网络卡、通信接口卡、显示卡、电源卡等均应具备通用性，能方便扩展或拆换。

#### 单台火灾报警控制器容量：地下车站、场段综合楼、维修楼等≥2000点（含报警和I/O点），高架车站≥1000点（含报警和I/O点），并具有扩容能力；投标人在各站级配置的火灾报警控制器满足系统容量的情况下，地下车站、场段综合楼等至少配置10个物理回路卡，高架车站至少配置6个物理回路卡。

#### 车站和建筑内报警回路总线必须采用2总线环路制，区间隧道可以采用分支方式布线，总线最大通信距离≥2000米。

#### 环路地址点预留余量≥15%，整台火灾报警控制器地址点预留余量≥25%，以保证在系统回路增加探测设备及监控设备时无需增加回路卡装置。

#### 火灾报警控制器应拥有完整的回路总线监视功能，应能够明确报告回路总线开路和短路故障位置。

#### 火灾报警控制器应具有抗回路短路能力和故障回路隔离功能。

#### 任一回路总线上的设备故障或回路线路故障等，不能影响该回路上的其它设备的正常工作，也不能影响该火灾报警控制器上其它回路的正常通信和报警。

#### 回路响应时间≤1秒。

#### 火灾报警控制器应拥有完整的自我检测功能，应能够明确报告火灾报警控制器内的各功能模块（卡）的故障和故障类型。

#### 火灾报警控制器应拥有完整的总线智能探测器、手动火灾报警按钮、电话插孔、输入输出模块的通信和状态监视功能。应能够明确报告总线设备的故障、故障类型和故障点位置。

#### 火灾报警控制器应能够设置多级别密码保护功能，至少应满足：值班员、值班管理员和系统高级维护主管等不同使用级别的密码。

#### 火灾报警控制器应拥有历史事件记录查询功能，具有一定的故障、报警、操作记录等信息的数据存储能力，存储容量不少于1000条。投标人应阐述其火灾报警控制器的历史事件的最大存储数目。

#### 火灾报警控制器应具备完整的系统复位、回路复位、报警复位等复位功能。

#### 火灾报警控制器应能够通过其屏蔽、恢复某个（或整个一个区域）探测器、手动火灾报警按钮、输入输出模块。

#### 火灾报警控制器应能模拟每个探测器、手动火灾报警按钮、电话插孔、监视模块的报警，模拟控制模块的输出，方便系统检测。

#### 火灾报警控制器应能对报警回路线中任何一个带地址的设备进行故障隔离、故障处理操作；能够对火灾自动报警系统中任何一个被控设备进行远程开启、关闭操作。

#### 火灾报警控制器应能够屏蔽未能及时维修的和正在维修的设备。

#### 火灾报警控制器应能够直接屏蔽、复位设备点，读取智能探测器工作参数，启动/停止联动控制设备等。

#### 火灾报警控制器应能够直接复位或通过密码输入屏蔽系统内任意选定的探测器、手动火灾报警按钮、监视模块、控制模块等设备。

#### 火灾报警控制器应能够直接启动任意选定的控制模块输出，从而启动某个设备；或复位某个模块输出，停止已启动的设备。

#### 火灾报警控制器应能够模拟并输出确认的火灾报警信息及火灾联动模式指令，以方便系统调试。

#### 火灾报警控制器应能够直接读取智能探测器当前工作状态值。

#### 火灾报警控制器应能够直接设定智能探测器的灵敏度参数。

#### 火灾报警控制器应能够通过面板键盘、外接PC机和网络等多种方式进行编程，能够进行设备离线和在线编程。

#### 火灾报警控制器面板应有完整的、意义明确的各类工作和报警状态显示LED。蜂鸣器的鸣叫方式应区分火警报警与故障报警或其它类型报警，应具备LED、蜂鸣器、液晶屏等的检测功能。

#### 火灾报警控制器面板的LED和按键的标识、液晶屏的文字显示等应完全为简体中文。

#### 火灾报警控制器液晶显示屏应不低于8行×40字符，在同一屏上应能完全显示一条完整的信息。

#### 系统电源应包含系统本身的工作电源及相关被控设备的联动控制电源，两种电源及其接地需分别独立设置，电源容量必须满足系统需求。

#### 电源应包含免维护备用电池组，在系统工作环境条件下电池组的浮充使用寿命不得小于50000小时，电源卡工作时应具备给蓄电池组充电功能，火灾报警控制器应具备备用电源过压、失压等监视功能。备用电源应至少满足系统正常监视24小时、报警及联动控制工作3小时不间断运行。

#### 专题*：投标人应针对FACP蓄电池容量计算及设备配置进行专题说明，并提供原厂证明。

#### 火灾报警控制器自带可编程模式手动控制盘。手动控制盘具备手自动转换开关、设备启动/停止按钮、设备状态指示LED（启动运行、停止、故障）、火灾模式控制指令下发和火灾模式执行状态反馈指示的功能，单处数量不小于16路；其中车辆段、主变电所的多线联动控制盘，每处数量最低手动控制设备数量要求应满足：排烟风机10台、加压送风机4台、消防水泵2个，具体终端数量以施工图为准。具体内容及安装方式待设计联络时确定。

#### 火灾报警控制器具有火灾报警自动确认的功能，火灾报警的确认有两种方式，即自动确认和人工确认。火灾报警控制器面板上应具备一个专用的可编程系统运行模式转换开关，作为系统自动和手动运行模式的选择开关，该转换开关的动作信息必须纳入火灾报警控制器、GCC的监视和打印范围，并能够通过火灾报警控制器的RS232/485数字接口传递到本站的综合监控系统和BAS；一个专用的可编程火灾确认按钮，作为人工确认火灾报警信息的操作按钮。

#### 火灾报警控制器应配置1台小型实时打印机（针式打印机，带中文字库），并提供满配的打印纸及相关耗材。

#### 火灾报警控制器应配置6个标准RS232/485接口，同时至少配置2个100M标准光纤接口（车辆段/停车场的火灾报警控制器至少配置4个100M标准光纤接口），用于连接本站的FAS图形工作站、BAS、综合监控等系统。投标人应承诺无偿根据要求开放该接口协议。FAS图形工作站应至少配置2个以太网和4个RS422（或RS232/RS485）标准接口，用于今后与地铁其它线路的FAS报警网络通信使用。投标人应承诺无偿、无条件提供国际标准的、通用的、开放的接口协议，以实现与相关系统的通讯。

### 火灾报警控制器（区域型）

#### 区间变电所、区间风井和车辆段内设置区域型火灾报警控制器，火灾报警控制器容量：物理回路卡的数量不少于6个，不少于1000点，其他技术参数要求同车站级火灾报警控制器（联动型），详细配置在设计联络阶段确定。

### 火灾报警控制器（网络型）

#### 火灾报警控制器（网络型）与安装在控制中心和后备控制中心调度大厅的FAS图形工作站（消防控制室图形显示装置）、综合监控系统设备等协同完成中央级FAS的各项功能。在满足系统功能以及与各个系统接口的情况下，如有优化的配置方案，可在投标方案中提出。

#### 火灾自动报警控制器（网络型）应配置足够的RS232/485接口或以太网接口，同时配置足够的光纤接口卡满足组网需求，用于连接中央级（含后备中央级）的综合监控系统、图形工作站、FAS主干网等，具体的接口数量在设计联络阶段确定。

### 消防立柜

#### 消防立柜设置于车站控制室、场段消防控制室、区间风井、区间变电所及主变电所内，用于放置火灾报警控制器、消防联动控制盘、消防专用电话主机、消防联动电源等设备。

#### 消防立柜净荷载不应小于600kg立柱采用的钢材厚度不小于2.5mm，前侧后板选用冷轧钢板，厚度不小于2.0mm。

#### 消防立柜厂家必须通过ISO9001质量认证和ISO4001环保认证，。

#### 消防立柜尺寸暂定为600×2200×800mm（宽×高×深），进出线采用下进下出方式，采用立柜安装方式，具体要求设计联络时确定。

#### 消防立柜钢板内、外表面应净磷化、电泳浸涂底漆和纹面粉末涂层处理，表面涂层厚度需达到90~130μm。涂层应有良好的附着力，涂层不应有明显的色差。涂层应均匀、牢固、不应有气泡、皱纹、挂漆、擦伤、剥落、锤痕及修补刷痕等缺陷。立柜正面应注明“FAS机柜”字样及供货商名称等标志，制造文字字体样式、大小、颜色等在第一次设计联络中由招标人提出具体要求，投标人负责实施。

#### 消防立柜IP防护等级不应小于IP31。

#### 消防立柜颜色暂定为红色，面板盘颜色应与之协调一致，具体要求在设计联络阶段确定，投标人不得因为颜色变化等增加价格。

#### 消防立柜内应含有标准机架，并预留一定数量的模块插接位置。

#### 消防立柜应防止灰尘、昆虫、老鼠的侵入，机柜侧板便于拆卸和安装，机侧板应有通风孔。机柜应带有前后两对安装角规，机柜底面应方便安装进线底板。

#### 投标人应负责完成消防立柜内部接线，并提供内部接线端子图。机柜内的配线及布线应结实、合理、整齐、美观、排列有序，配线和布线应采用不同颜色区分，易于连接和识别。

#### 消防立柜应有抗电磁干扰及静电干扰能力，具有良好的屏蔽功能，并具有良好的通风散热能力。

#### 投标人应充分考虑FAS设备的放置、安装、承重、接线等方面的因素，配齐机柜所需的配件，包括背板、用于安装和固定模块及线槽、端子排和中间继电器、门锁等部件，端子的金属部分要求为铜材质。

#### 消防立柜应满足靠墙安装条件，机柜及柜内设备安装、走线的布置，应满足机柜前开门及侧面开门检修的条件。

### FAS图形工作站

#### FAS图形工作站设置于各车站、车辆段的车站控制室（消防控制室），与火灾报警控制器等设备协同完成车站级FAS的各项功能。

#### 工作站的主机应采用国内外知名品牌工业控制计算机。投标人应承诺所提供的计算机等IT设备应为供货时的主流产品，在价格不变的情况下提供时价最高配置的设备，并应经招标人确认。

#### 工作站应配置不低于Intel Corel i7-8700级别以上的CPU，单核CPU主频应不低于3.0GHz，CPU的L3 Cache不少于8MB。

#### 工作站应配置不低于8GB的DDR4内存，并可扩展至16GB。

#### 工作站应配置不低于1TB的硬盘，硬盘转速不低于7200rpm，并可扩展。

#### 工作站应配置配置22英寸液晶显示器，显示器分辨率不低于1920×1080，明亮度不低于300cd/m2，对比度不低于1000:1，响应时间不超过3ms，可视角不小于160°。其可靠性、稳定性和辐射强度复核国际标准辐射强度TCO99。显示器下部应带喇叭。为了保证车站控制室（消防控制室）的整体美观，工作站显示器的尺寸及颜色等需与其他专业统一一致，此内容将在设计联络时确定，且招标人有权在价格不变的情况下调整显示器的型号。

#### 工作站应配置一个标准键盘，一个分辨率在1000dpi以上的带滚轮的USB接口的光电式鼠标，还应配置写入速度在16X以上的DVD R/RW。

#### 工作站应配置至少2个10Mbps/100Mbps以太网接口，4个RS422（或RS232/RS485）标准接口。

#### 工作站应配置至少4个USB接口（正面2个，背面2个）、2个串口、1个并口、5个音频端口（正面：耳机和麦克风端口；背面：音频输入端口、音频输出端口、麦克风输入端口）等端口。

#### 工作站应配置不少于4个PCI槽位。

#### 工作站应具备与吸气式感烟火灾探测器直接通信的能力，能够通过工作站上安装的吸气式感烟火灾探测器管理软件直接对吸气式感烟探测器进行监视及模式控制、参数设定等功能。

#### 工作站应基于Windows 7或以上版本的操作系统运行。

#### 工作站的软件应包括但不限于图形监视软件、逻辑编程软件、系统维护软件、防病毒软件等，除专业软件以外，还应安装MS-office文字/表格/数据库处理软件等。

#### 工作站的专用软件必须是火灾报警控制器厂家的原厂授权的正版软件。

#### 全部平台软件和应用软件必须提供原装正版安装光盘。

#### 投标人应提供系统启动恢复光盘及全部相应设备驱动程序光盘。

#### 每个车站级各提供2套GCC程序编制完成后的全套软件备份光盘。

#### 投标人所提供的图形监控软件功能必须满足系统需求的所有功能，最终软件的人机交互方式须满足招标人的需求，投标人应承诺所有软件修改相关费用已含在投标总价中。

#### 图形界面是全中文显示, 并以不同的颜色区分车站各防火分区。在每层平面图上以具有显着区别的不同类型的图标表示不同类型的设备，同一类型的设备应有不完全相同的图标来分别表示该设备的正常、报警、故障、动作反馈、屏蔽等状态。

#### 火灾报警具有最高优先级，当同时存在火灾及其它故障报警时，优先报火警；当有火警时，能够自动弹出报警设备的信息所在位置，弹出时间不大于1秒，同时发出声光报警，代表报警设备点的图符自动填充为红色并闪烁，并将事件信息记录在报警历史记录中。火灾报警信息未经人工确认时，火灾报警信息窗口应始终在屏幕最前面。当火灾消除时，火灾状态下被填充为红色的图符能自动恢复为正常状态下的绿色，并将恢复事件的信息记录在历史记录中。

#### 当有故障发生时，能够自动弹出故障信息，代表故障设备点的图符自动填充为黄色，并将该故障事件信息记录在历史记录中。当故障消除时，故障状态下被填充为黄色的图符将恢复为正常状态下的绿色，并将恢复事件的信息记录在历史记录中。当多条非火警信息产生于不同层时，系统管理人员应能够根据文字报警窗口的信息，方便地查找报警设备具体位置的平面图层。

#### 具有一切正常及事故情况下对FAS设备的监视、管理、火灾模式指令发出的功能。

#### 能显示车站及区间的报警设备及被控设备的平面图、系统原理图、报警及事件记录等界面，具备灾害模式手动控制界面。显示消防安全疏散指示标志系统设备及系统状态、火灾模式的执行状态等信息。显示区间消防设备如手动报警按钮等的设备状态、设备所对应的区间里程标等信息。

#### 对于所监控的设备，当设备状态改变时能自动以图形或文字的方式将状态信息显示出来。

#### 支持实时的事件打印工作，当收到火灾自动报警系统的事件信息后，立即将事件信息传递到相连的打印机进行实时的打印。

#### 图形监视软件含相关资料库，能够按时间及事件等类别分类查阅历史记录信息，可自动生成多种文件格式的事件报表，可以对该事件报表进行独立存盘和打印工作。

#### 数据库可容纳最少一年时间的原有记录。

#### 工作站应附带历史数据分析软件包，应能够按照不同分类方式和时间段生成统计分析报表或分析图。工作站作为FAS和气体灭火控制系统的历史信息存储、管理、分析中心，必须具备全部信息的存储、管理和分析功能。

#### 更改报表时，系统不需要增加、连接其它程序，更不需将系统关闭或重新启动。报表中的记录如没有增补或更新，不会因其它记录更新而改变。

#### 软件设有保护资料库的程序，可根据使用者的身份而分级使用。

#### 资料的记录可以按下列两个方式进行：

- 表格形式：采用固定的表格或操作人员自己设定的格式

- 文字输入形式：文字输入形式容易使用

#### 具备多级密码设置功能，通过对普通操作人员及系统管理员，设置不同级别的管理密码，确保图形监控系统安全、可靠、稳定运行。可分为6级密码:

- 级别1：推出登录模式，只能看到启动画面。

- 级别2：观察级,支持级别1所有功能。还提供观察所有画面的功能，此级别适合初级操作员。

- 级别3：支持级别2所有功能。允许操作员对点进行操作，如：启动/停止，有效/无效等，还可以确认报警。

- 级别4：支持级别3所有功能。允许操作员访问主时间程序，分配系统外围设备，改变点的工程参数，建立报表和使用大多数系统标准配置画面。

- 级别5：支持级别4所有功能。可拥有工程师的权限，如：建立和链接画面。此功能适合工程主管。

- 级别6：最高级别的权限，支持系统中所有功能，此功能适合运营主管经理。

#### 能够对消防报警系统中任何一个带地址的设备进行故障隔离、故障处理操作；能够对火灾自动报警系统中任何一个被控制设备进行远程的开启、关闭操作。

#### 能屏蔽未能及时维修的和正在维修的系统设备。

#### 系统在调试完成后安装上最新版的防病毒软件，并负责定期升级、维护。

#### 在同一界面应具备（或应能方便地打开）文字窗口，显示当前系统报警文字信息。

#### 应具备专门设计的、方便快捷的图层和设备查找方式。当火灾情况处理完毕后，应能够通过鼠标操作直接复位报警设备。

#### 通过工作站应能够直接读取任意选定的智能探测器的当前工作的数据值，以便系统维护管理人员借以判断该探测器的状况。

#### 为防止非系统高级管理员以外的人员，人为退出工作站程序，对系统的正常运行造成严重影响，工作站系统应具备非相关级别登陆密码不能退出的程序执行保护措施。

#### 应能够存储全线各区域的平面图。投标人应明确其系统平面图形存储的最大层数。

#### 工作站应能够通过直接或间接的接口方式，自动保持其系统时间与控制中心主时钟时间的同步。投标人应阐述工作站的系统时间的自动调校方式。

#### 车站级工作站应能通过图形和文字的方式对本站各类探测器、手动火灾报警按钮、输入输出模块的报警、故障、屏蔽、复位、反馈、控制等信息进行实时监视、控制和处理。

#### 应能够通过工作站直接屏蔽、复位设备点、读取智能探测器工作参数、启动/停止联动控制设备等。

#### 应能够存储本站的各层（或各区域）平面图。

#### 在每层平面图上以具有显着区别的不同类型的图标表示不同类型的设备，同一类型的设备应有不完全相同的图标来分别表示该设备的正常、报警、故障、动作反馈、屏蔽等状态。

#### 应能够直接启动任意选定的控制模块输出，从而启动某个设备；或复位某个模块的输出，停止已启动的设备。

### 消防电话主机

#### 消防电话主机设置于消防控制室（或车站控制室），可采用多线制或总线制消防电话主机。

#### 专题*：投标人应针对多线制电话和总线制电话进行专题论述，并根据本工程实际需求给出合理可行方案，确定消防电话类型。

#### 消防电话主机与分级（壁挂电话、电话插孔）之间应能双向全双工通话。

#### 消防电话主机受分级呼叫时，主机应能显示分机部位，并发出声光呼叫信号。消防电话声音应急促、响亮，满足运营最终需求。

#### 消防电话主机上应有各门电话的呼出按键，有各门固定电话和电话插孔的呼入显示灯。

#### 消防电话主机应能检测主机与各分机之间的短路、断路、接地等故障，并能在电话主机上显示相应的信息。

#### 消防电话主机的电源状态信息和电话主机的故障信息应能输出给FAS控制器进行集中监视和报警。

#### 消防电话主机应具有通话自动录音功能。

#### 消防电话主机应具备音频输出口，可将通话内容送入其他广播设备，实现对外电话广播调度或录音。

#### 车站、主变电所消防电话主机容量：≥40门，车辆段容量≥80门，如果单台容量不足可配置多台（回路最终数量以施工图为准）。

#### 消防电话主机应采用与FAS控制器同一品牌产品或合作品牌产品。

### 消防电话分机（壁挂式消防电话）

#### 消防电话分机应选用与消防电话主机相配套产品。

#### 消防电话分机需配有保护箱体，箱体须采用镀锌金属防锈材质，且箱体上须有消防电话标识或图符。

#### 消防电话分机应具有免拨号功能，提起时即可与电话主机通话。

#### 消防电话分机和保护箱体应选用与环境明显对比的颜色（如红色）。

### 手动报警按钮、消防电话插孔及插孔电话

#### 在公共区、设备管理区走道设置手动报警按钮及消防电话插孔。插孔电话集中放置于消防控制室（车站控制室）。

#### 采用智能型手动火灾报警按钮，直接接入报警回路，每个手动火灾报警按钮对应一个地址。

#### 原则上手动报警按钮应自带电话插孔，如无此类产品的情况下可分别配置。每个电话插孔需对应一个地址。

#### 手动报警按钮及电话插孔应选用与环境明显对比的颜色（如红色）。

#### 手动报警按钮采用破玻式或可恢复式按钮，并应以简体中文标明“火灾时击碎玻璃”或“火灾时按下”等字样。

#### 手动报警按钮应具有报警LED，击碎玻璃或按下报警按钮后LED长亮。

#### 手动报警按钮应配有报警测试钥匙。

#### 手动报警按钮具有线路故障自我保护功能。

#### 插孔电话应选用与电话主机原厂生产的同一系列的配套产品。

#### 手动报警按钮及电话插孔具有良好的抗潮湿、防粉尘污染性能，可方便拆卸并互换、维修、保养。

#### 隧道内手动报警按钮及电话插孔应具备防水功能或加装保护箱以避免隧道内漏水及凝露影响手动报警按钮的正常工作，保护箱IP等级不低于IP65，保证手动报警按钮可在90%湿度环境下工作，如果采用保护箱应该采用不经钥匙可直接开启的保护箱，宜采用密封设计，具体设计联络时确定。

### 防爆型手动报警按钮及消防电话插孔

#### 在易燃易爆环境下，应使用防爆型手动火灾报警按钮，防爆型手动火灾报警按钮应符合GB50058－2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》等要求，并应配置隔离栅；如采用隔爆型结构，可以不配置隔离栅。

#### 投标人应详细阐述防爆型手动火灾报警按钮技术参数。

#### 防爆型手动报警按钮及消防电话插孔具有良好的抗潮湿、防粉尘污染性能，可方便拆卸并互换、维修、保养。

#### 防爆型手动报警按钮能通过回路线或配套的防爆接口设备接入报警回路。

#### 防爆型手动报警按钮应配套提供设备安装底座（如有）。

#### 其他相关技术要求见上节“手动报警按钮、消防电话插孔及插孔电话”内容。

### 消防广播系统

#### FAS在车辆段和停车场的综合楼、维修楼、公寓楼等人员集中位置设置消防专用广播系统。

#### 消防广播系统由消防应急广播控制器、定压输出音频功率放大器、扬声器等广播设备组成，完成电子语音、外线输入、话筒、录音机四种播音方式下的事故广播，并能自动将话筒和外线输入的播音信号进行录音。

#### 消防广播系统应配备DC24V电源，电源输出容量≥10A。

#### 消防广播系统应有不少于10条语音存储功能，每条语音不少于1分钟，并能通过FAS控制器联动，当确认火灾报警后，能自动启动消防广播，消防广播应具备与系统声光报警器循环交替报警的功能。

#### 消防广播主机与消防广播扬声器可组建数字型网络，消防广播主机可实现对场段各单体建筑的不同消防广播分区进行单独控制，火灾时仅对相应单体进行广播。

#### 场段消防广播分区数量：≥40个，如果单台容量不足可配置多台（设备单独报价，分区最终数量以施工图为准）。

#### 火灾报警控制器应能监视消防广播系统的启动、停止和故障状态。

#### 在环境噪声大于60dB的场所设置扬声器，在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。

#### 扬声器采用吸顶式和壁挂式两种类型。

#### 扬声器额定功率不少于3W。

#### 消防广播系统可巡检检测每路扬声器的短路和断路情况。

#### 消防广播系统应采用与FAS控制器同一品牌产品或合作品牌产品。

#### 消防广播系统为一系统性设备，由于场段占地面积较大单体众多（实际广播分区数量≥35个）且各单体间距离较远（设置消防广播的最远单体距离广播主机位置超过1000米（不含室内长度）），请投标人针对此种情形进行专题方案描述，并在投标报价中包含全部所涉及的中间转换设备及材料等。

### 点型光电感烟探测器（智能型）

#### 采用智能型探测器，直接接入报警回路，每个探测器为一个独立地址。

#### 探测器应具有足够的灵敏度和可靠性，具备环境自动补偿能力。

#### 探测器应带微处理器，灵敏度可多级调整，应具有环境自学习功能，能根据应用环境，自动调整探测器灵敏度，有较强的火灾识别能力和抗干扰能力。

#### 探测器应具备自诊断、自识别功能，在火灾报警控制器及FAS图形工作站上能够自动识别探测器地址，应具备多重故障判断并分类报警的功能。

#### 探测器应具备污染程度分析功能，报告探测器污染水平。

#### 探测器应采用低功耗设计。

#### 探测器应具备360°可见的设备状态指示灯。

#### 探测器应配有防尘罩，以便安装调试期间的保护。

#### 探测器应具有良好的抗潮湿、防粉尘污染性能，可方便拆卸及互换、维修和保养。

#### 探测器应具有良好的线路故障自我保护功能。

#### 探测器应配套提供设备安装底座，底座不应带电路板底，能与智能感温探测器底座互换。

#### 工作电压：DC 16V~28V。

#### 在易燃易爆环境下，应使用防爆型点型光电感烟探测器，防爆型点型光电感烟探测器应符合GB50058－2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》等要求，并应配置隔离栅；如采用隔爆型结构，可以不配置隔离栅。投标人应详细阐述防爆型点型光电感烟探测器技术参数。

### 点型感温探测器（智能型）

#### 采用定温智能感温探测器，直接接入报警回路，每个探测器为一个独立地址。

#### 探测器应具有足够的灵敏度和可靠性。

#### 探测器应带微处理器，应具备较强的火灾识别能力和抗干扰能力。

#### 探测器应具备自诊断、自识别功能，在火灾报警控制器及FAS图形工作站上能够自动识别探测器地址，应具备多重故障判断并分类报警的功能。

#### 探测器应采用低功耗设计。

#### 探测器应具备360°可见的设备状态指示灯。

#### 探测器应具有良好的抗潮湿、防粉尘污染性能，可方便拆卸及互换、维修和保养。

#### 探测器应具有良好的线路故障自我保护功能。

#### 探测器应配套提供设备安装底座，底座不应带电路板底，能与光电感温探测器底座互换。

#### 工作电压：DC 16V~28V。

#### 在易燃易爆环境下的区域，需要设置防爆型点型感温探测器；防爆型点型感温探测器应符合GB50058－2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》等要求，并应配置隔离栅；如采用隔爆型结构，可以不配置隔离栅。投标人应详细阐述防爆型点型感温探测器技术参数。

### 防爆型可燃气体探测器（含探测器及主机）

#### 具有报警、故障指示LED。

#### 具有火灾、故障判断功能。

#### 安装、调试方法简单方便。

#### 应配置隔离栅，如采用隔爆型结构，可以不配置隔离栅。

#### 此设备用于探测天燃气。

#### 投标人应详细阐述防爆型点型感温探测器技术参数。

### 防爆型火焰探测器

#### 具有报警、故障指示LED。

#### 具有火灾、故障判断功能。

#### 安装、调试方法简单方便。

#### 应配置隔离栅，如采用隔爆型结构，可以不配置隔离栅。

#### 投标人应详细阐述防爆型点型感温探测器技术参数。

### 探测器底座

#### 探测器底座方便安装、拆卸。

#### 底座应具备点型光电感烟探测器、点型感温探测器互换性。

#### 底座不应带电路板。

#### 探测器底座接触及镀层良好，反复拆装探测器后，接触及镀层不脱落。具备抗电腐蚀、烟雾腐蚀能力。

#### 设置在通道口、水泵房的探测器应加装IP54级及以上的防水底座，并应提供相关的认证报告。

#### 当使用防爆型智能感烟或感温探测器时，探测器底座应符合GB50058－2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》等要求。

### 缆式线型定温火灾探测器（感温电缆控制器）

#### 缆式线型定温火灾探测器是用来监测感温电缆温度变化并与智能火灾报警控制主机连接的控制设备。火灾自动报警系统控制器能通过模块、通信接口与缆式线型定温火灾探测器连接，缆式线型定温火灾探测器能将感温电缆的火灾报警信号、线型定温火灾探测器的故障信息（线型定温火灾探测器和感温电缆的有关故障信号可合为一个故障点）输出至火灾自动报警系统控制器进行集中显示和报警。

#### 缆式线型定温火灾探测器控制器根据车站土建情况，集中放置在站台层两侧强电井、三角间房间或站台板下，请投标人充分考虑感温电缆探测设备的火灾探测功能的完整性，并考虑温度补偿措施，配齐相应连接附件，如（微机调制器－感温电缆－终端盒）中间接线盒等相关附件。所配附件的价格应含在缆式线型定温火灾探测器投标报价中，并在线型定温火灾探测器的单价分析表中开列。

#### 动作温度设定85℃、110℃，温度范围可以微调。

#### 具有断路短路两种故障报警功能。

#### 具有火灾报警、故障报警两组独立无源继电器触点输出。

#### 工作环境温度：-10℃～+50℃。

#### 保护等级：控制器保护等级均不小于IP65。

#### 符合国家标准GB16280-2014。

#### 投标人应详细给出所提供的缆式线型定温火灾探测器及感温电缆的厂家资质、技术参数和建议的工程安装方案。

### 缆式线型定温火灾探测器（感温电缆）

#### 连续模拟可恢复式（即传感电缆间无专用测温元件），具有防水性能。

#### 最大长期工作相对湿度90％－95％（无凝露）。

#### 温度上限内可恢复次数至少10次（可恢复温度120℃以下）。

#### 符合国家标准GB16280-2014。

#### 应配套提供线缆安装所使用的配套材料（电缆卡等）。

### 消火栓按钮

#### 消火栓按钮直接接入报警回路，每个按钮为一个独立地址。

#### 消火栓按钮的地址应能在系统控制器及图形工作站（消防控制室图形显示装置）上自动识别。当消火栓按钮增加、减少或更换时，应能方便调试。

#### 消火栓按钮应自带DC24V水泵启动指示灯。消防泵启动后，该指示灯应长亮。

#### 消火栓按钮应具备独立1路常开无源接点输出，连接指示灯电源。

#### 消火栓按钮应具有良好的抗潮湿、防粉尘污染性能，投标人应根据地铁特点采取相应的防水措施，以确保区间消火栓按钮的正常使用。

#### 消火栓按钮应安装在水系统提供的消火栓箱内或消火栓旁。

#### 在易燃易爆环境下，应使用防爆型消火栓按钮，防爆型消火栓按钮应符合GB50058－2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》等要求。投标人应详细阐述其技术参数。投标人应详细阐述防爆型消火栓按钮技术参数。

### 监控模块

#### 监控模块按系统功能需要设置控制模块、输出模块或输入模块等，根据被控对象进行配置。

#### 监视模块和控制模块均为单输入或单输出型式。

#### 监控模块应采用自带CPU的智能型设备，工作电压16~28V，工作电流≤500mA,触点容量：2A/24V DC。

#### 监控模块应具有智能地址码，直接接入回路中。

#### 监控模块能对其进行编程定义模块的作用和控制对象。

#### 监控模块应采用低功耗设计。

#### 监控模块应具备状态指示LED。

#### 监控模块应方便安装和维修拆卸。

#### 监控模块在制造工艺上应采取密封结构，采取有效措施保证其电极具有良好的防水、防潮、防粉尘污染、防腐和抵抗电磁干扰能力。

#### 监视模块和控制模块都应具备信号线和控制线开路/短路监测功能。

#### 控制模块动作灵敏可靠。

#### 监控模块具有良好的线路故障自我保护功能。

#### 监控模块应安装灵活、布线简单、维修和保养方便。

#### 开关量输出要求采用外加接口隔离继电器输出的方式，继电器触点的容量2A。在故障时候，输出点应断开。

#### 投标人应阐述各类模块的技术参数。

#### 监视模块和控制模块均按单输入和单输出型式报价，优化方案待深化设计时确定。

#### 在易燃易爆环境下，应使用防爆型智能监控模块，防爆型智能监控模块应符合GB50058－2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》等要求，并应配置隔离栅；如采用隔爆型结构，可以不配置隔离栅。投标人应详细阐述防爆型智能监控模块技术参数。

### 短路隔离模块

#### 短路隔离模块应采用低功耗设计。

#### 短路隔离模块应具备状态指示LED。

#### 短路隔离模块应方便安装和维修拆卸。

#### 短路隔离模块应具有良好的抗潮湿、防粉尘污染性能。

#### 短路隔离模块须动作灵敏可靠，当发生回路总线短路时，短路点二侧临近的隔离模块自动启动隔离继电器，使短路点脱离总线。

#### 短路隔离模块具有良好的线路故障自我保护功能，具有短路隔离能力。

#### 短路隔离模块可自动将发生短路故障的总线线路段与总线隔离，保证其余总线正常工作，短路故障排除后可自动恢复全部总线正常工作。

### 消防联动控制盘（手动控制盘）

#### 消防联动控制盘（手动控制盘）设置在车辆段、停车场、主变电所消防控制室内，采用壁挂式，壁挂式盘外形尺寸暂定为500mm×400mm×150mm（高×宽×深），具体在设计联络阶段确定。

#### 消防联动控制盘（手动控制盘）盘体采用厚度为2.0mm电解钢板折弯而成，防护等级不低于IP54(防尘、防水)。

#### 消防联动控制盘（手动控制盘）盘内主要设备有：24V DC蓄电池、触点容量5A /24V DC继电器、板面设置带指示灯带盖自锁按钮、带手动/自动转换钥匙开关、接线端子排等。

#### 消防联动控制盘（手动控制盘）用于手动直接联动消防专用风机、消防泵等消防专用设备及进行联动模式控制。盘上需有盘号标识牌，投标人暂按50个控制点进行配置。

### 区域显示器

#### 区域显示器设置于车辆段、停车场的综合楼、维修楼、宿舍楼等人员集中的多层单体建筑。

#### 区域显示器外壳应做防腐处理，并配置大屏幕LCD文字显示屏显示报警信息，支持背光功能、背光可自动关闭，可显示至少50个中文字符。

#### 当该楼层发生火灾报警时，报警LED灯应闪烁，应发出报警音响。

#### 区域显示器上还应设置灯光检测、闪光消音按钮。

#### 区域显示器应通过总线通讯方式与火灾报警控制器相联，通信距离不低于1000m。

#### 区域显示器不应占据全线火灾报警网络系统的节点数。

### 声光报警器

#### 声光报警器设置于公共区及设备区走廊，火灾确认后动作。

#### 声光报警器能发出的警报应该能够与消防广播交替循环播放。

#### 声光报警器应能够通过监控模块启动，声光报警器的工作电压为DC 24V。

#### 声光报警器的报警光度不低于75cd。

#### 在距离声光报警器1m处的最小音量不低于85dB。

#### 在易燃易爆环境下，应使用防爆型声光报警器，防爆型声光报警器应符合GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》等要求，并应配置隔离栅；如采用隔爆型结构，可以不配置隔离栅。投标人应详细阐述防爆型声光报警器技术参数。

### 吸气式极早期烟雾火灾探测系统

#### 本工程火灾自动报警系统在车站设备区走廊顶部、车站站厅站台公共区、场段车库等高大厂房内等区域设置吸气式极早期烟雾火灾探测系统，具体设置内容与范围待设计联络阶段确认，以实际施工图为准。

#### 吸气式极早期烟雾火灾探测系统应由吸气式探测器主机、专用电源、采样管道以及其他配套安装、维修、维护、联网设备等组成。

#### 本工程采用单管及四管两种型号产品，两种型号产品必须均满足“技术要求”章节相关内容要求。

#### 吸气式极早期烟雾火灾探测系统需接入车站级火灾自动报警系统。各吸气式极早期火灾烟雾探测器需考虑系统联网，同时其中的一台探测器（该探测器暂定设置于车站/车辆段消防值班控制室）能够对本车站所有的探测器进行集中监控，包括集中编程、复位等远程操作以及集中显示各探测器报警、故障等信息的功能等；该探测器具有与火灾报警控制器或FAS图形工作站的接口，实现上述监视功能。其它探测器通过输入输出模块实现本地的报警、故障显示以及本地复位等功能。

#### 吸气式探测器应为管路采样式、探测报警型、高灵敏度吸气式感烟火灾探测器，并应采用激光光源作为探测器光源，且探测腔应具有自清洁能力。

#### 吸气式极早期烟雾火灾探测系统应对保护区域提供连续24小时的火情监测,并可提供多级报警输出。当保护区域内的烟雾浓度达到设定的级别时, 探测器应发出报警信号。

#### 吸气式探测器可通过继电器接口所提供的开关量信号传至传统火灾报警控制器的监视模块进行监视，系统还应能够通过RS485或RS232通信接口，并应能够提供相应的应用软件，实现吸气式极早期探测系统与传统火灾报警控制器的连接。火灾报警控制器接收每个探测区域预警信号、火警信号和探测器故障信号。采用通信接口时，投标人应承诺无条件开放软件协议，相应费用含在投标总价中。

#### 吸气式探测器应具备火灾发生早期时对微小烟雾浓度的探测能力，能够在火灾产生初期发出报警。

#### 吸气式探测器应具备各级报警烟雾浓度就地显示功能。任何一级火灾报警均应有相应的烟雾浓度显示。

#### 吸气式探测器应具备可靠的探测灵敏度，并能保证系统正常运行，最大限度的降低和防止误报的发生。还能根据现场背景环境条件，来改变报警灵敏度，以最合适的灵敏度监视被保护场所，防止误报发生。

#### 吸气式探测器应具备报警显示功能。当有火灾报警或故障报警时，能够给FAS提供报警类型和报警位置。

#### 吸气式探测器应具备事件记录显示功能。对于报警事件(包括火灾报警及故障)、控制操作及其它事件,系统软件应有详细的存储记录供查询。每一台探测主机应至少实时存储10000条事件记录信息。

#### 吸气式火灾探测系统中故障信息和火警信息同时出现或故障信息先于火警信息出现时，火警报警应优先于故障报警。待火警信息消失后，故障报警应能重新出现，直至故障消除。

#### 吸气式火灾探测系统应具有自诊断功能，能对采样管﹑传输线路和探测器等整个系统部件进行全面的故障巡检，并能及时给出故障报警信息，以保持系统运行的高可靠性。

#### 吸气式火灾探测系统应具有报警确认及复位功能，报警发生后，值班人员可进行确认，系统应能自动记录确认时间。还应能允许用户对自动报警进行复位，并关闭声光报警。但只要火灾报警条件仍满足，系统还会再次报警。

#### 吸气式火灾探测系统所选用的设备需有能够有效避免灰尘引起探测器误报和造成探测器污染的空气过滤装置，空气过滤装置应同时设置内置式空气过滤装置和外置式空气过滤装置，对灰尘等进行多层过滤，且该过滤器的使用寿命应受到监视，过滤器状态应受到实时自动监测。

#### 吸气式火灾探测系统具有对采样进气管路气流状态的监测功能，在气流值到达报警级别时发出相应的气流报警，报警级别不应少于 4 级。

#### 吸气式火灾探测系统的高级用户通过口令后可以在现场对系统进行编程配置，包括配置报警阈值，报警延时等参数。

#### 吸气式火灾探测器管道应采用无卤阻燃材料制成（最终选材在设计联络阶段确定），采样管上采样孔数量根据现场情况设置，并应满足规范要求，各采样孔附近应配置相应的采样点标识，在吊顶内部安装的采样孔，应同时在采样孔旁以及采样孔吊顶正下方配置采样点标识。同时采样孔应有效防止采样孔的静电感应。

#### 吸气式火灾探测器如使用的过滤网需要定期更换，在报价中单独列出过滤网价格，并详细列出过滤网更换方法、更换频度与条件，并承诺保质期内免费更换过滤网。列出在保质期过后五年内建议更换数量与单价，不列入投标总价，并承诺保质期过后五年内采购价格不得高于此价格。

#### 吸气式火灾探测器应具有抗高温﹑抗潮湿﹑抗震动﹑抗强电磁场干扰等特点。

#### 吸气式火灾探测器工作电压为：DC 24V±6V。产品基本技术指标应符合 GB15631-2008规范要求。选用设备应符合 EMC电磁兼容性标准并通过相关认证。

#### 投标人应承诺选用设备的主要技术参数应能在产品使用说明书中或检测报告中查询。

#### 投标人应在投标文件中对车站以及车辆段吸气式极早期烟雾火灾探测系统设置方案分别作专题论述，内容包括但不限于：系统构成、配置、各主要设备技术参数。投标人应承诺配合设计单位进行深化设计，设备生产、供货、安装、调试、验收、移交、培训等内容均满足本招标文件要求。

#### 投标人方案中所选择的吸气式极早期烟雾火灾探测系统设备必须为同一品牌、同一档次设备，且系统单台报警器所管辖的范围不能跨越防烟分区。

#### 针对地铁建设初期现场环境灰尘大、潮湿等特殊环境条件，投标人须就探测器防尘、除尘及长期运营后探测管路清洗，除尘装置更换等进行专题论述并提出合理化建议，确保其安全可靠运行。防尘措施不应仅有文中规定的配置内置式空气过滤装置和外置式空气过滤装置。

### 感温光纤火灾探测系统

#### 投标人提供的感温光纤火灾探测系统产品必须具有国家级消防检测机构出具的产品型式检验报告，以及国家级授权检测机构出具的电磁兼容性试验报告以及耐压绝缘性能试验报告。且该产品须与在国家级消防检测机构受检的样品在产品参数及实现功能上完全一致。

#### 感温光纤火灾探测系统系统应具备开放性条件，组网应符合国际标准化组织提出的标准协议及以下几个方面：

#### 硬件、软件、通信、操作系统、数据库管理系统等都应遵循标准国际协议使系统能具有通用性。

#### 在控制级别和信号接口方面，应支持各种标准和流行的信号的接口。

#### 系统接口应容易改造，满足接入ISCS系统冗余以太网以及FAS主机的要求。

#### 系统设置采用一站一机的方式，即一站（含相邻半个区间隧道）用一套感温光纤报警主机方案，感温光纤报警主机管辖范围为车站相邻两侧半个区间隧道，相邻两侧半个区间隧道的火情状况均需由本站的探测系统进行探测、显示、报警，投标人须根据工程实际情况设计出详细的工程实施方案。

#### 系统所有设备应满足地铁调节下的使用环境要求。

#### 系统应将所有火灾信息通过以太网接口上传给ISCS系统。

#### 根据区间环控系统的要求，满足ISCS系统区间环控设备的控制要求。

#### 系统不能因单点设备故障（包括但不限于开路、短路、接地及光纤断裂），影响整个系统的正常运转。

#### 系统的硬件、软件的设计应充分考虑系统的可靠性、可维护性、可扩展性、通用性和先进性，并具备故障诊断、在线修改、离线编辑功能。同时系统设计遵循模块化原则。

#### 投标人选用的相同规格的设备必须具有互换性。

#### 设备制造中，投标人应考虑系统与ISCS系统的接口问题。投标人有责任解决接口问题，设备安装后，接口不应存在任何问题。

#### 投标的全部设备都应经过检验，且具有有效的试验报告和合格证。检测的内容应有招标人和投标人共同协商决定，投标人应首先提出检验项目和遵循标准。

#### 感温光纤报警主机采用国内外知名品牌的主流产品，国外原装进口产品必须提供原产地证明。感温光纤报警主机通过两个RJ45接口与ISCS系统交换机相连，上传隧道火灾探测系统的所有信息至ISCS系统，由ISCS系统完成车站级和中央级控制、监测和管理等功能；配置以太网接口可供便携机进行系统参数设置、编程、测试、维护等操作；通过继电器接点（或通信接口）与FAS监控主机连接，如采用继电器节点方式则每200米提供一路报警信号。实时检测隧道温度与火灾情况，如发生火灾并输出报警、指示信号。

#### 监测时间：主机需对所连接的感温光缆进行实时全数据采集，不得出现测试间歇或数据空缺。

#### 每个回路的探测距离：≥4km。

#### 回路数：≥4路。

#### 测量温度精度：±1℃。

#### 温度分辨率：≤±0.5℃。

#### 取样间隔：≤1米。

#### 定位精度：≤±1米。

#### 与光纤连接方式： FC/APC/E2000等接口方式。

#### 光纤接口：单端多路，必须具有4路光纤接口（每路接口可测试不少于4000米光纤温度信息，内置光分路模块）。

#### 图形界面显示分区：≥100个/km。

#### 继电器报警输出：≥20路（可扩展至30路）无源常开干触点。

#### 测温主机应配备的接口：至少2个RJ45，协议应为Modbus-TCP/IP；2个RS232，协议应为Modbus-RTU。投标人应提供详细通信协议，并以书面形式提交招标人存档。

#### 火灾报警和系统故障报警具有声、光报警功能，且火灾报警信息和故障信息应有明显区别。

#### 隧道火灾探测主机内部的电子存储容量不应少于2G。

#### 断电保护功能：隧道火灾探测主机内置蓄电池，在正常供电停止后，电池应供本系统在正常模式下连续工作24小时以上，在火灾模式下连续工作3小时以上。并能接受外电源的浮充，当外电源停电时可自动切换给系统供电。蓄电池的折合浮充寿命应不低于8年。

#### 具有网络自动对时功能。

#### 工作电压： 交流220V±10%，50Hz。

#### 主机工作温度：0℃～40℃。

#### 环境湿度：＜90%RH（无凝露）。

#### 内置声响报警器：1m处声响等级（A计权）大于65dB，全部外部电源中断后仍可报警30分钟。

#### 激光器等级：Class 1M级，投标人应提供相应的检测报告。

#### 隧道感温光纤报警系统主机放置于单独的机箱，机箱满足挂墙安装条件，机箱采用前开门方式，保证隧道感温光纤报警系统主机可实现前维护。

#### 感温光纤对检测对象的温度进行实时探测。

#### 光纤类型：多模光纤（62.5/125μm）。

#### 探测温度：-30℃～130℃（长期），150℃（≥48小时）。

#### 隧道火灾探测本征安全，应具有抗电磁干扰、抗机械冲击、抗腐蚀，耐压绝缘强度高等特性。

#### 防护级别：≥IP67。

#### 弯曲直径：≥60mm。

#### 使用寿命：≥30年。

#### 光纤护套：对于电缆监测采用不锈钢螺纹铠装外层加护套的感温光纤，其它场合采用不锈钢螺纹铠装护套的感温光纤，且护套为红色低烟无卤阻燃。

#### 拉力：安装过程中最大200N，使用过程中最大125N。

#### 光纤损耗：≤3dB/km（波长850nm），0.7dB/km（波长1300nm）。

#### 单路隧道火灾探测断点不超过2个，每个点的熔接损耗不得大于0.1db，每断点处加装光纤连接盒。

#### 地铁隧道内的环境恶劣，感温探测光缆应具备良好的抗啮咬、抗震特性、防护特性，且感温探测光缆应具备良好的温度传导性能，以保证快速的火灾探测。

#### 光纤熔接盒需满足以下要求：

- 锌锰合金材质，具有良好的抗压强度，能够同时放入8个熔接点。

- 光纤附加衰耗：≤0.01dB；

- 光纤曲率半径：≥60mm；

- 抗压力：≥2000N/100mm；

- 适用温度：-40℃～+80℃；

- 表面具有防锈处理。

#### 感温光纤监视软件功能包括但不限于以下功能需求：

- 当隧道温度超标或者发生故障时，能够自动弹出报警信息，代表温度超标位置或者设备点的图符自动填充为黄色，并将该报警事件信息记录在历史记录中。

- 具备对隧道火灾感温探测系统故障及维修信息进行分类打包的功能，同时将点故障信息发送至维护管理系统，类故障信息送OCC。

- 其余功能同“2.8.5. FAS图形工作站”中相关图形监视功能要求一致。

### 交换机

#### 交换机需采用工业级产品，拟投标的工业级交换机须满足相关工业认证（CE认证或UL 508或UL 1604认证）。

#### 8端口100base-T，4端口100base-F。

#### SNMP支持、IEEE802.1Q和IEEE802.1p的完全支持、SNTP支持、光纤环网冗余功能支持。

#### 双冗余AC220V电源输入。

#### MTBF≥31000h.。

#### 招标人有权在价格不变的情况下，更换最适用于系统的产品。

### 打印机

#### 采用工业级光纤交换机，8端口100base-T，4端口100base-F。

#### SNMP支持、IEEE802.1Q和IEEE802.1p的完全支持、SNTP支持、光纤环网冗余功能支持。

#### 双冗余AC220V电源输入。

#### MTBF≥31000h

#### 招标人有权在价格不变的情况下，更换最适用于系统的产品。

### 便携式维护计算机

#### 处理器：CPU性能不低于Intel Corel i7-8750H，主频不低于2.4GHz。

#### 内存：内存应配置DDR4类型内存，容量不低于8GB，并可扩展至16GB。

#### 硬盘：应配置容量不低于1TB，转速不低于7200rpm的SATA接口硬盘，配置不小于256GB固态硬盘。

#### 显示器：不大于14"，LED背光，屏幕像素不低于100万。

#### 光盘驱动器：DVD+/-RW

#### 配置独立显卡，显存容量不低于2G。

#### 投标人提供的便携式计算机的品质应等同于或优于Thinkpad、HP、SONY、TOSHIBA等产品的品质。

#### 配套提供并安装所有必备正版应用及操作软件，其中杀毒软件质保期内提供免费升级服务。

#### 可连接（或配置接口转换装置连接）FAS设备，并在安装专用软件的情况下，对其进行维护操作，专用软件宜为中文版本；供货上提供的具体基础设备连接附件（一个或多个）在设计联络中确定。

#### 招标人有权在价格不变的情况下更换最新的设备及操作系统。

### 模块箱

#### 模块箱用于安装FAS输入输出模块。

#### 模块箱采用下进线方式，尺寸、模块布置和端子的布置按标准规格制造，要求投标人对模块箱进行设计，并反映到标书文件中，全线统一考虑，采用标准化布置。投标人负责完成模块箱内的设备安装及布线，且应在设计联络阶段根据最终监控点数的要求提供模块箱内布线及设备的布置图，交招标人、设计单位确认。

#### 模块箱的尺寸规格暂按A型模块箱（放置12个模块+12个继电器）480×640×120mm（宽×高×深），B型模块箱（放置24个模块+24个继电器）：600×800×200mm（宽×高×深）两种考虑。模块箱采用墙挂式的方式，具体尺寸要求设计联络阶段确定。箱体材料要求采用高强度的型材框架，厚度应不小于2mm、颜色以低压配电箱为基准（设计联络中确定）、箱内接线端子要求有鲜明的编号、箱体有铭牌标识，并配备门锁。

#### 投标人负责完成模块箱内部设备布置及接线，并提供内部接线端子图。箱柜内的配线及布线应结实合理、整齐、美观、排列有序，配线应采用不同的颜色区分，易于连接和识别。

#### 模块箱表面的涂漆，应经过防水电泳底漆及粉末喷涂处理，模块箱应采用不锈钢紧固件。

#### 模块箱为防破坏、防尘、防水、防潮、阻燃设计，能承受由于列车引起的震动、电磁干扰，静电干扰，具有良好的屏蔽的功能，并应具有良好的通风散热能力。

#### 车站设置模块箱防护等级IP55，区间设置的模块箱防护等级IP65。

#### 每个模块箱内配置的端子排和中间继电器及模块要求有不低于20%的余量。

#### 在模块箱内要求配置的相关附件，应采用进口或合资知名品牌的产品。附件包括端子排和中间继电器（带底座）、门锁等。附件的配置应考虑地铁环境特点，如通风、除湿等设备。端子及继电器应符合下列要求：

- 端子要求符合DIN VDE标准，为压接式。

- 端子的额定截面积满足IEC947-1中的规定。

- 端子有螺钉自锁防止松脱的功能。

- 端子阻燃等级为UL94V-0。

- 端子金属部分要求为铜材料。

- 中间继电器用于输出控制，线圈额定电压为DC 24V，为插拔式，更换方便，带指示灯，带保护，有防止松脱的功能，触点容量不低于2A/DC 24V和2A/AC 220V，应采用国内外知名品牌。

#### 若模块箱内需安装电阻等特殊部件时，投标人需提出明确的安装方案，确保这些特殊部件安装牢固，维护方便，并需进行相关的防锈处理。

### 消防电源箱

#### 消防电源箱负责提供直流24V联动电源，用于联动控制设备（如电动防火阀、电动蝶阀等）供电。每个联动电源配备有蓄电池，当外电源失电后自动切换到蓄电池供电，器容量满足消防规范的要求。

#### 输入AC 220V，输出DC 24V；总输出容量不低于为20A，并配有不少于6个接线端子。

#### 工作温度：0~60℃。

#### 相对湿度：10~95%（无凝露）。

#### 具备电源工作状态监视功能。

#### 具体的尺寸和工艺要求在设计联络中确定。

#### 专题*：投标人应针对消防电源箱容量计算，后备时间要求进行专题说明。

### 聚烟板

#### 在施工现场风管、水管较多的场所或建筑装修形式造成探测器不能吸顶安装，使感烟探测器不能有效地聚烟从而影响探测效果，需要在探测器上方加装聚烟板。

#### 采用金属铝制品，大小为450mm×450mm，厚度不小于0.5mm，铝板表面整洁、光泽，经过拉丝处理和阳极氧化处理。

### 光电转换器（以太网）

#### 用以太网光电转换器，用于FAS与综合监控系统接口距离较远时的数据传送。

#### 采用单模光缆。

#### MTBF≥31000h。

### 光电转换器（RS485）

#### 采用串行光电转换器，用于吸气式探测器或其他特殊设备通信距离较远时的数据传送。

#### 采用单模光缆。

#### MTBF≥31000h。

### 浪涌保护器（防雷保护装置）

#### 车辆段、停车场内经外线进出建筑物的FAS线缆需采取防雷保护措施，进出相关建筑物单体的FAS线缆包括光缆或火灾报警信号总线线缆、消防专用电话线线缆、DC 24V电源线线缆、控制线线缆。其中光缆的金属护套在进出建筑物时需做好防雷的等电位连接；火灾报警信号总线线缆、消防专用电话线线缆、DC 24V电源线线缆、控制线线缆在进出建筑物时应根据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012 中所提要求采取防雷保护措施，安装适配的信号线路浪涌保护器及相应保安箱等。具体防雷保护由投标人根据系统功能要求进行配置。

#### 投标人所选用的电涌保护器须在应具有气象局认可的检验报告和备案登记表。

### 接线端子箱

#### 用于车站预留出入口及与其他商业等接口线缆的预留接线端子箱。

#### 车辆段、停车场、高架车站各单体建筑线缆引入转换及防雷浪涌保护器的安装保护箱。

#### 接线端子箱的相关材质、附件辅材、接线端子、防破坏、防尘、防水、防潮、阻燃设计等内容要求详见模块箱章节的相关要求。

#### 接线端子箱的尺寸及设计由投标人提出相关设计方案，具体设计联络时确定。

### 操作控制台

#### 投标人应在车辆段、停车场消防安防控制室，维修工区等处提供操作控制台。

#### 操作控制台应采用阻燃进口环保材料制作。

#### 场段消防安防控制室的操作台尺寸暂定750mm×800mm×2000mm（高×深×长）。

#### 维修工区的操作台尺寸暂定750mm×500mm×800mm（高×深×长）。

#### 操作控制台台面下部设置机柜，用于放置维护工作站主机及文件资料等，下部进出线。操作台台面设置出线孔，方便与操作台下部机柜内部设备接线。

#### 操作控制台带有可伸缩键盘托，可放置维护工作站键盘。

#### 招标人有权在价格不变的情况下更换原招标的设备规格尺寸进行更换以满足全线统一的要求，具体尺寸颜色等待设计联络阶段由招标人确认。

## 主要材料技术要求

### 总体要求

#### 投标人采购的材料其制造厂商必须具备相应的行业资质，选购的材料必须是经过检验的合格产品，并按国家规定获得有关部门的认证。

#### 投标人采购的材料其制造厂商均应具有本次招标相关型号电缆的生产许可证，具有有效期内的ISO9000系列质量管理体系认证。

#### 投标人采购的材料必须优先选择在轨道交通或类似项目有供货业绩或中标业绩的供应商。投标人选定的供货商提供的产品不能满足招标人提出的质量、技术参数、工期等要求时，招标人有权要求投标人更换供货商，且费用不变。

### 线缆

#### 本系统所用的所有电源线/通信线/电缆应符合所有相关国家规范要求。

#### 电源线/通信线缆燃烧时的阻燃性能满足GB 31247-2014中B1燃烧性能等级的要求。

#### 电源线/通信线缆燃烧时的低烟性能能满足IEC61034的规定的试验条件下，燃烧时产生的烟浓度其最小透光率须满足IEC61034的要求，不小于60%。

#### 电源线/通信线缆燃烧时的无卤性能满足IEC60754-1（电缆燃烧时气体逸出试验）的规定的试验条件下，燃烧时产生的卤酸气体逸出量不大于2.0mg/g。

#### 线缆燃烧时的逸出气体的PH值和导电率测试按IEC60754-2的规定，PH值不小于4.3，导电率不大于10μs/mm。

#### 所有缆线配件或配套材料必须低烟、无卤、无毒、阻燃、防潮，符合有关标准；其中供电、消防联动控制线采用耐火铜芯电缆，报警总线、消防广播采用阻燃耐火电缆/电线，消防电话线采用阻燃耐火屏蔽电缆，通信线采用阻燃屏蔽电缆，详见主要设备材料表。

#### 至区间、区间风井、车辆段建筑物之间的电缆应采用带护套的电缆，以保证在施工及使用过程中不易损坏。

#### 所有缆线须通过相关的浸水检查，以证明絶缘层不会因受潮而令絶缘下降。

#### 成品缆线的护套表面须标明生产厂家、电源线/通信线缆型号、额定电压、长度和生产日期，字迹淸楚，容易辨认，耐磨擦。设备内部的缆线必须带有识别标签，其内容包括缆线连接编号、两端连接头编号等。所有的缆线应按规则排列，方便维修人员辨识。敷设在电缆槽内的缆线必须码放整齐，在每个检修口处必须带有识别标签。

#### 在所有缆线出厂付运前，必须经过由国家实验室认可委员会认可授权、或国际认可授权的标准测试机构执行认证，证明符合有关规范及技术要求，并提交提交测试证书。

### 光缆

#### 根据使用要求采用单模或多模光缆，芯/包层为62.5/125μm，标称波长为850nm或1300nm，纱线加固获得超级强度，符合ISO/IEC 11801光纤标准和IEC793-2光纤。

#### 纤芯：62.5±2.5μm，包层125±1μm。

#### 光纤芯数为4芯及4芯以上，每芯带有彩色编码缓冲。

#### 最小动态弯曲半径不能大于200mm。

#### 光纤的颜色符合YD/T901-1997标准。

#### 工作温度：-30℃到+90℃，150℃高温下生存3小时。

#### 探测光纤本征安全，不受电磁干扰、抗机械冲击、抗腐蚀。

#### 防护级别：≥IP67。

#### 最小动态弯曲半径不大于200mm；弯曲直径：≥60mm。

#### 使用寿命：≥30年。

#### 最小带宽：大于500MHz/Km（850nm），1000MHz/Km（1300nm）。

#### 最大衰减：小于3.5dB/ Km（850nm），小于1.0dB/ Km（1300nm）。

#### 光纤护套：采用不锈钢螺纹铠装护套，光纤装在钢丝编织护套管中，以抵抗机械及环境冲击。

#### 具有良好地抗拉伸和抗侧压性。在安装过程中最大250N，在使用过程中最大150N。

#### 防湿防潮性能优良，应适用于室外环境、适用于安装在电缆沟内和管道内。

#### 阻燃、耐火、低烟无卤型，阻燃性能应满足中GB 31247-2014中B1燃烧性能等级的要求。

#### 光缆可靠性高，安装、维护简便，属准免维护产品。

#### 光纤数量本次竞标暂按工程量清单中给定的数量，中标后，深化设计时，将按实际路由测量确定。

#### 光纤产品的技术参数和质量需满足国家和国际最新标准和规范的要求。

### 电缆桥架、线槽

#### 制造厂商具有类似项目供货业绩，具有3C 认证。

#### 金属线槽应采用钢制镀锌封闭式耐火线槽。

#### 线槽产品应经国家的线槽专业质量检测机构检测与认证，其结构应满足强度、刚度及稳定性要求，符合生产厂给出的允许荷载要求，符合国家标准。

#### 金属线槽外壳制造要求：

#### 板材厚度：当宽度B:B=400mm，板厚δ≥1.5mm；当宽度B:400mm＜B ≤800mm，板厚≥2mm；当宽度B:B＞800mm，板厚δ≥2.5mm。

#### 金属线槽长度偏差±2.0mm/m；当长度≤2000mm，极限偏差为±2mm；当长度≥2000mm，极限偏差为±4 mm。

#### 金属线槽宽度偏差：当金属线槽宽度≤400mm时，偏差为±4.0mm，当金属线槽宽度＞400mm 时，偏差为±5.0mm。

#### 平面度：静电喷涂每平方米不大于5mm；

#### 表面处理：热镀锌厚度≥65μm；

#### 金属线槽的一般公差应符合GB/T1840规定的H（h）15级；

#### 金属线槽的平面度允许偏差≤5.0mm/m。

#### 机械强度：抗拉强度不低于30Mpa；抗压强度不低于45Mpa；抗弯强度不低于35Mpa。

#### 挠度：金属线槽在1.5m支撑跨距上，应能承受1500N/m 的均布载荷，使金属线槽不产生明显的位移和偏斜，其挠度值应不大于10mm。

#### 防腐：金属线槽固定支持件应有效防腐蚀，所有金属件表面应热镀锌，锌层厚度不小于65μm。紧固件表面应热镀锌，锌层厚度不小于43μm。

#### 金属线槽的固定：金属线槽顶部距墙、侧墙和其它障碍物的底部的距离应大于200mm。固定间距：水平方向为2m,垂直方向1.5m。金属线槽的组成结构，应能满足强度及稳定性要求，相对挠度值不大于1/200。

#### 金属线槽极其固定支持系统应能承受三倍设备、电缆和固定系统的总实际重量，此处还应能经受100KN/m的纵荷载，使金属线槽不产生明显的位移和偏斜。金属线槽直线段30m，应留不少于20mm的伸缩缝。

#### 金属线槽穿越结构变形缝时应做补偿段处理。

#### 金属耐火线槽的防火涂层符合《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24∶90（中国工程建设标准化协会标准）以及《钢结构防火涂料》（GB14907-2002）的要求。

### 镀锌钢管

#### 热浸锌水煤气管，钢管内外表面镀锌层重量应不小于500g/m2。

#### 保护钢管的连接不允许采用焊接方式。

#### 保护钢管切（锯）断处均应倒角处理，以避免损伤电缆、电线的外绝缘层。

#### 保护钢管的连接、固定应牢固可靠，且不得损伤保护钢管的镀锌层。

#### 保护钢管穿越结构变形缝时应做补偿段处理。

#### 保护钢管的施工应符合相应的施工验收规范要求。

#### 保护钢管应采用防火、防腐处理。

#### 保护钢管的防火涂层符合《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24∶90（中国工程建设标准化协会标准）以及《钢结构防火涂料》（GB14907-2002）的要求，使其整体耐火极限不低于1.5小时。

### 管、槽支（托）架及安装附件

#### 支（托）架采用防火、防腐处理。

#### 管材应采用镀锌钢管，采用镀锌钢管，钢管内外表面镀锌层重量应不小于500g/m2。

#### 固定抱箍采用防火、防腐处理。

#### 紧固件及接线盒采用防火、防腐处理。

#### 管和槽的支（托）架采用镀锌钢支架，表面处理：镀锌层重量应不小于460g/m2，安装应牢固可靠，并满足机械强度的要求；其间距应符合安装标准的要求。

### 防火材料

#### 采购商品应具有通过国家认可消防检测部门进行型式试验的检测报告。

#### 防火封堵材料的封堵耐火极限不低于3小时。

#### 防火封堵材料的使用年限应与电线电缆的使用年限一致（应≥20年），并在设计联络时提供权威部门出具的长效认证。

#### 投标人应保证所提交的合同产品为全新的，以优质材料制造、以成熟生产工艺生产的合格产品。

#### 投标人应保证所提交的合同产品为按照现行国家安全行业标准判定合格的产品，产品判断标准包括但不限于：《防火封堵材料》GB 23864-2009，《防火膨胀密封件》（GB16807－2009）。

#### 投标人应保证所提交的合同产品是通过国家认可检测部门进行型式试验的合格产品，并具有有效的相关报告。

#### 为了防止火灾中烟气、毒气的危害，投标人应保证所提交的合同产品为环保无卤无毒、不燃无烟的产品，并在设计联络时提供GB/T8627-2007和GB/T20285-2006或国际权威部门的认证。

#### 能适应地铁高潮湿、振动强烈、局部风大和有电迷流腐蚀的特色环境条件。

#### 耐火性能应满足GA161测试标准下的型式认可或型式检测，同时满足实际工况下规范要求的防火时效，不低于被贯穿物耐火极限，并在设计联络时应提供国内或国际相应的防火测试报告。

#### 环境适应性

- 温度适应性能：能适应-25℃至+60℃的环境温度，以确保防火封堵材料在低温下不开裂、起皮、剥落，在高温下不流淌、滴落，并不应采用发泡工艺方案（防火泡沫）。

- 耐潮性能：应具备一定的耐潮湿性能，有冷凝水或潮湿空气作用下的防火封堵材料应具有长期的耐潮性能。

- 生物抵抗性能：当处于地下潮湿环境内时，应具有抵抗生物霉变功能，并应在设计联络时提供国际或国内的相关测试报告。

#### 与被贯穿物或贯穿物使用年限相当，长期有效性不应小于20年，以减少更换次数；在使用年限内具有稳定的耐火性能，并应在设计联络时提供国家权威部门认可的相关测验报告。

#### 对人体和环境友好，无挥发性毒害物质等，并在设计联络时应提供相应产品的MSDS材料安全性说明。

#### 便于电缆二次穿越。无论采用哪种技术方案（如防火泥+防火枕方案和防火涂层板+密封胶方案）均应保证对电缆二次穿越的便捷。

#### 与基材粘结的防火胶应具有良好的结构粘性和一定的弹性，并应在设计联络时提供按照ISO11600或同等测试标准的测试报告。正常使用时，在建筑的振动、热应力、荷载等作用下，不发生脱落、移位、开裂等现象；发生火灾时，在火灾中的不均匀变化热应力和热风压作用下，不发生脱落、移位、碎裂、崩塌等现象。

#### 长期作用于电缆和金属管道表面不应对电缆和金属管道造成腐蚀性破坏，并应在设计联络时提供按国标或国际标准下的权威的国内或国际测试报告，证明其无卤成分（含量小于0.01%）。

#### 烟密、烟毒性能：在人员或电气设备密集、对烟气较敏感场所中应采用阻烟效果良好的防火封堵材料，并材料本身不产生烟毒。应在设计联络时提供依据国标或国际标准下的烟密、烟毒性测试报告。

#### 良好的气密性可保证在发生火灾时阻止有毒气体的扩散。应在设计联络时提供依据GB/T7106-2008或国际标准下的气密性测试报告,单位面积气体渗透量q<1.5m3/m2.h（即在试验标准规定的压力等条件下，每平方米测试面积每小时的气体渗透量小于1.5m3）。

#### 在偶尔浸水的特殊使用条件下还需满足水密性要求，并在设计联络阶段提供依据国标或国际标准下的水密性能测试报告。

### 光电转换器安装盒

#### 安装盒的尺寸暂定为300 mm×200 mm×400 mm（宽×深×高），投标人应保证大小可根据实际要求调整价格不变，具体方案在设计联络时确定。安装盒为墙挂式或支架安装的方式。箱体材料要求采用高强度的型材框架，厚度应不小于2 mm、颜色以低压配电箱为基准（设计联络中确定）、盒体有铭牌标识，并配备门锁。

#### 安装盒表面应有防腐处理，安装盒应采用不锈钢紧固件，防护等级为IP55。

### 消防标牌

#### 消防标牌的尺寸暂定为600 mm×300 mm×5mm（宽×高×厚），投标人应保证大小可根据实际要求调整价格不变，具体要求在设计联络时确定；

#### 消防标牌上标有“应急救援专用通道”的中英文字样；制作字体大小形式以及标志牌的颜色在设计联络中由招标人提出具体要求；

#### 消防标牌外壳及框架结构应采用不燃或难燃太空铝合金材料，表面采用莹光面，夜光材料；所采用材料应具备防腐、防潮、防水要求。

#### 消防标牌应外观平整、光洁、无锈蚀和划痕，表面无腐蚀、涂履层剥落和起泡现象。

#### 消防标牌安装应牢固可靠，紧固部位无松动，结构稳固，不变形。

# 气体灭火系统技术要求

## 系统操作方式及灭火原理

### 当某一防护区火灾被确认后，气体灭火就地控制盘经延时启动火灾区域相对应的启动装置，向防护区释放灭火剂。在延时阶段气体灭火就地控制盘将完成相关设备的联动，在此阶段值班人员也可直接按下手动释放装置或通过紧急机械手动装置直接启动灭火装置。

### IG541混合惰性气体灭火系统设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。

### 自动控制：系统自动完成火灾探测、报警、联动控制及灭火整个过程。联动步骤为：

#### 第一步，防护区内的单一类型探测器探测到火灾信号后，气体灭火就地控制盘启动设在该防护区域内的警铃；

#### 第二步，同一防护区内的两种类型探测器同时探测的火灾信号后，气体灭火就地控制盘启动设在该防护区域内、外的声光报警器，同时向FAS系统输出火灾确认信号，并进入延时状态(延时时间为0～30秒可调)。在延时过程中，FAS通过BAS输出信号关闭防护区防火阀。如在延时阶段发现是系统误动作，或防护区确有火灾发生但仅使用手提式灭火器和其它移动式灭火设备即可扑灭的情况下，工作人员可按下设在防护区域门外的紧急停止开关暂时停止释放药剂(直至系统复位)。如需继续开启气体灭火系统，则只需松开紧急停止开关即可继续完成气体喷放过程。

#### 第三步，延时结束时，现场气体就地控制盘开启系统的启动装置以释放气体，气体通过管道输送到防护区。此时，压力开关上的触点开关动作将气体释放信号传至现场气体就地控制盘，由气体灭火控制器启动防护区外的释放指示灯。防护区域门内、外的声光报警器在灭火期间将一直工作，警告所有人员不能进入该防护区域，直至火情熄灭。

#### 在上述联动步骤执行的第一步和第二步期间的任意时刻，操作人员可以通过IBP盘上的“暂停喷放”按钮暂停气体灭火运行程序的执行，直至操作人员将“暂停喷放”指令解除，系统继续执行相关程序。

### 手动操作方式：通过防护区外的紧急释放按钮，使系统实施联动控制并释放灭火剂。

### 紧急机械操作方式：气体灭火系统自动模式和手动模式均不能启动电磁阀或者有必要时采用的一种应急操作。通过在启动装置上的一个机械启动器，人工开启相应的容器阀和选择阀释放灭火气体。

## 管网子系统设计要求

### 本系统采用全淹没灭火方式的组合分配系统，每套组合分配系统包含的防护区数不得大于8个。灭火剂设计用量按该系统所保护的防护区中灭火剂需要量最大者确定，原则上车站同一侧灭火剂需要量最大的五个防护区应分配到同一系统内。

### 防护区及钢瓶室预期环境温度为4℃～50℃。

### 管网子系统的设计必须符合《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005的相关要求。

### 钢瓶容积为80 L灭火系统贮存压力：15MPa（20℃），最大工作压力17.2MPa（50℃），最小工作压力13.6MPa（0℃）；设计浓度：最小设计灭火浓度为37.5%，最大设计灭火浓度为52.0%。但经常有人的防护区(控制室)最大为43.0%；设计温度采用20℃。

### 灭火剂喷放至设计用量的95%时，其喷放时间不应大于60s，且不应小于48s，浸渍时间10min。

### 组合分配系统启动时，选择阀应在容器阀开启前或同时打开。

### 在储存容器或容器阀上，应设安全泄压装置和压力表，安全泄压装置应动作可靠，动作压力符合相应气体灭火系统的设计规定。

### 喷嘴布置：喷嘴布置应满足喷放后气体灭火剂在防护区内均匀分布的要求，布置间距由产品特性决定，投标人须提供相关技术资料，但不得超过《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005的要求；吊顶内及防静电地板下（净高大于等于300mm）按照规范要求设置喷嘴。

### 系统设备规格、尺寸必须考虑现场条件，设备应满足顺利进场和现场安装要求。

### 防护区泄压装置的设置应满足《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005的要求。全线泄压阀土建开洞尺寸暂按800×400mm（宽×高），洞底安装高度为保护区净高的2/3。

### 实际的气灭管线路由以实际发生量为准，满足本工程的需求，投标人应完全响应。

### 投标人须提供各防护区详细的计算书，包括但不限于以下内容：防护区参数、设计灭火浓度、实际灭火浓度、分配气瓶数量、90%系统喷放时间，泄压口面积、各类修正系数等，并写出相应计算公式及计算过程。

## 控制子系统设计要求

### IG541混合惰性气体灭火系统由存储输送灭火介质的管网子系统和联动灭火设备的控制子系统组成。平时是由本系统独立的控制子系统来监视各防护区的状态，在发生火灾时能按预先设定的程序启动灭火装置，达到扑救防护区火灾的目的。

### 控制子系统设计要求

- 控制子系统具有火灾探测、报警、自动确认火灾及联动相关灭火设备的功能；应采用智能型集中控制系统，方案设计原理图参照附图，投标人可在投标文件中按自己的产品特点提出详细的改进措施，但投标人的系统投标配置必须包括但不限于附图的系统配置。

- 地下车站自动灭火系统气体灭火集中报警控制器安装于车站控制室，区间通风空调室设置于防护区门外；各防护区现场灭火控制盘安装于防护区门外；

### 火灾的确认方式

#### 自动确认：任一防护区设置两类独立的不同功能的探测器（一般为烟雾探测与温度探测器）。

#### 人工确认：由设置在防护区外的紧急释放装置（手动控制器）启动确认，无论控制盘处于手动或自动状态，手动控制始终优先。

- 各工点防护区内设置可编址的智能光电式感烟探测器和差定温感温探测器。其设置统一按《火灾自动报警系统设计规范》执行，报警回路采用环形连接。

- 防护区门外设置现场手动操作装置包括紧急启动、紧急停止、手／自动转换装置等。

### 灭火系统管网子系统设计要求

- 本系统采用全淹没灭火方式的组合分配系统，每套组合分配系统包含的防护区数不得大于8个。灭火剂设计用量按该系统所保护的防护区中灭火剂需要量最大者确定。

- 防护区及钢瓶室预期温度详见设备运行环境条件章节。

- 管网子系统的设计必须符合《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005的相关要求。

- 钢瓶容积为80 L。灭火系统贮存压力：15MPa（20℃），最大工作压力17.2MPa（50℃），最小工作压力13.6MPa（0℃）；设计浓度：最小设计灭火浓度为37.5%，最大设计灭火浓度为52.0%。但经常有人的防护区(控制室)最大为43.0%；设计温度采用20℃。

- 灭火剂喷放至设计用量的95%时，其喷放时间不应大于60s，且不应小于48s，浸渍时间10min。

- 组合分配系统启动时，选择阀应在容器阀开启前或同时打开。

- 在储存容器或容器阀上，应设安全泄压装置和压力表，安全泄压装置应动作可靠，动作压力符合相应气体灭火系统的设计规定。

- 喷嘴布置：喷嘴布置应满足喷放后气体灭火剂在防护区内均匀分布的要求，布置间距由产品特性决定，投标人须提供相关技术资料，但不得超过《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005的要求；吊顶内及防静电地板下（大于等于300mm）按照规范要求设置喷嘴。

- 系统设备规格、尺寸必须考虑现场条件，设备应满足顺利进场和现场安装要求。

- 防护区泄压装置的设置应满足《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005的要求。全线泄压阀土建开洞尺寸暂按800×400mm（宽×高），洞底安装高度为保护区净高的2/3。

- 实际的气灭管线路由以实际发生量为准，满足本工程的需求，投标人应完全响应。

- 投标人须提供各防护区详细的计算书，包括但不限于以下内容：防护区参数、设计灭火浓度、实际灭火浓度、分配气瓶数量、90%系统喷放时间，泄压口面积、各类修正系数等，并写出相应计算公式及计算过程。

### 系统操作方式及灭火过程

- 当某一防护区火灾被确认后，气体灭火就地控制盘经延时启动火灾区域相对应的启动装置，向防护区释放灭火剂。在延时阶段气体灭火就地控制盘将完成相关设备的联动，在此阶段值班人员也可直接按下手动释放装置或通过紧急机械手动装置直接启动灭火装置。

- IG541混合惰性气体灭火系统设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。

- 自动控制：系统自动完成火灾探测、报警、联动控制及灭火整个过程。联动步骤为：

- 第一步，防护区内的单一类型探测器探测到火灾信号后，气体灭火就地控制盘启动设在该防护区域内的警铃；

- 第二步，同一防护区内的两种类型探测器同时探测的火灾信号后，气体灭火就地控制盘启动设在该防护区域内、外的声光报警器，同时向FAS系统输出火灾确认信号，并进入延时状态(延时时间为0～30秒可调)。在延时过程中，FAS通过BAS输出信号关闭防护区防火阀。如在延时阶段发现是系统误动作，或防护区确有火灾发生但仅使用手提式灭火器和其它移动式灭火设备即可扑灭的情况下，工作人员可按下设在防护区域门外的紧急停止开关暂时停止释放药剂(直至系统复位)。如需继续开启气体灭火系统，则只需松开紧急停止开关即可继续完成气体喷放过程。

- 第三步，延时结束时，现场气体就地控制盘开启系统的启动装置以释放气体，气体通过管道输送到防护区。此时，压力开关上的触点开关动作将气体释放信号传至现场气体就地控制盘，由气体灭火控制器启动防护区外的释放指示灯。防护区域门内、外的声光报警器在灭火期间将一直工作，警告所有人员不能进入该防护区域，直至火情熄灭。

- 在上述联动步骤执行的第一步和第二步期间的任意时刻，操作人员可以通过IBP盘上的“暂停喷放”按钮暂停气体灭火运行程序的执行，直至操作人员将“暂停喷放”指令解除，系统继续执行相关程序。

- 手动操作方式：通过防护区外的紧急释放按钮，使系统实施联动控制并释放灭火剂。

- 紧急机械操作方式：气体灭火系统自动模式和手动模式均不能启动电磁阀或者有必要时采用的一种应急操作。通过在启动装置上的一个机械启动器，人工开启相应的容器阀和选择阀释放灭火气体。

### 系统技术指标

- 控制子系统的信息响应时间≤1s（该响应时间为输入接受动作信号到报警控制器正常显示的时间）。

- 控制子系统的控制响应时间≤1s（该响应时间为报警控制器发出控制命令到各管网设备开始动作的时间）。

- 在电源中断后，再重新恢复时所有控制系统设备可自动重新启动。

- 控制系统单台设备的平均无故障时间MTBF≥50000小时，平均每次故障维修时间MTTR≤30分钟。

- 所有组件按相应标准制作。设备上标明生产厂家，所有部件均按认可的标准制造和测试。

- 投标人须提供除易损件外其它部件的使用年限、易损件的更换周期。

### 系统可靠性和维护性

- 投标系统须有良好的市场业绩、成熟和稳定的运行经验，须提供加盖签章的用户使用证明的原件。

- 投标人应承诺容器阀、选择阀有10年质量保证，在此期间由于容器阀、选择阀的问题导致误喷，引起的损失由投标人负责并免费排除故障、恢复系统正常运行。

- 投标人应承诺容器阀、选择阀有10年质量保证，在此期间内，如容器阀、选择阀有质量问题，免费更换容器阀、选择阀及充气，并负责免费拆装钢瓶和往返运输。

- 投标人应承诺在钢瓶充气之前进行二次检验、探伤、喷砂、除锈、钝化、干燥等内外表面处理，确保钢瓶质量，并负责所有相关检验、拆装及运费。

- 气灭管网子系统的整体使用年限不小于20年。

- 每一个独立系统（防护区）的平均无故障时间（MTBF）应不小于50000小时，平均每次故障维修时间(MTTR)应不大于30分钟，但不允许有误喷故障现象。

- 投标人应在投标文件中专题论述采取哪些有效可靠措施防止系统在施工及运营过程中的误喷事故。

- 投标人应在投标文件中专题论述采取哪些有效可靠措施保证在生产、运输、存放、安装及运营过程中不出现钢瓶爆裂事故；承诺在使用年限内正常使用条件下不出现钢瓶爆裂事故，并以正式文件形式提交招标人。

- 投标人应提供气瓶、容器阀、集流管、选择阀等管网子系统所有部件的维保时间、内容、要求以及费用明细。

### 系统的抗干扰能力

- 干扰的来源

- 供电电网对电源的干扰，如突变的尖峰电压信号、电压的突跌、三相电源不平衡、变压器的跳闸或倒闸产生的电磁干扰等。

- 信号系统、民用通信设备如手机、对讲机、区域内民用通信设备房发射设备等产生的射频干扰。

- 干扰电流通过接地装置及设备进入控制系统的资料回路和信号回流导致的信息错误。

- 所有系统设备应具有抗电磁干扰能力，其抗电磁干扰性能为：在27MHz至1GHz的范围内不能少于20V／m的磁场或满足国家相关的标准和规范要求。

- 所有系统设备可抵抗无线电频率为150KHz到27MHz中的接触性干扰或满足国家相关的标准和规范要求。

- 系统应配有安装手册、操作手册和维修手册，以确保系统的正常运行。

- 投标人应提交系统所需的材料和设备资料，包括系统各组成部分或系统各装置的明细目录和技术参数。

- 投标人应提供系统整体可使用性及使用年限，在使用年限内设备的完好率或故障率。

- 系统不应有产品原因造成的误喷故障现象，其系统必须由供货商无偿负责检查，并排除故障，直到系统恢复正常为止。

- 投标人应提供除易损件的其它部件的使用年限。

- 投标人应提供易损件的更换周期。

### 系统的可靠性

- 系统必须保证在强烈的磁场干扰、电源干扰和信号通道干扰下正常工作，并有防尘、防潮、防霉、防震等措施。

- 气体灭火系统设备启动动作应准确可靠，无任何故障出现，各部件不得出现松动、变形和损坏，设备部件的整体布局合理，安装位置正确，连接牢固可靠，便于操作检查和维修。系统的动作程序应确保选择阀开启后，才能开启容器阀。

- 气体灭火机械应急启动应有防止误动作的有效措施，并用文字及图形符号标明操作方法和步骤，系统不允许有误喷现象，且设备及附件（包括部件和元器件等）应按优质产品等级要求生产、制造、检验、测试和验收，设备上标明生产厂家。

- 气体灭火系统设备部件的表面应进行防腐处理，防腐涂层应均匀、美观、完整，不得有气孔、夹渣、疤痕、磕碰和划伤等缺陷。气瓶间钢瓶底部不允许直接接触水泥地面。

### 系统的可维护性

- 系统的备品、备件在当地容易获得，应保证货源及交款后短时间内可以得到备件，且保证购买备品、备件的价格在正常情况下不高于合同内同类设备价格。

- 投标人应避免提供将会在短期内停产的设备。如必须使用该产品，应提供包括停产后备品和备件能供多长时间及是否有其他备件代替等资料。

- 系统安装、调试、接线较为方便，并具有实施远程维护的能力。

- 系统易损件（电磁阀启动组件）的更换周期应为每次瓶头阀启动后，即每次喷放后须更换。

气体灭火系统的产品，从原材料的采购、加工、组装等工序全部按照标准的程序文件和质量手册执行，其质量体系应符合ISO9000系列标准。储存钢瓶应已经取得中华人民共和国质量技术监督局颁发的锅炉压力容器安全质量许可证书。储存钢瓶生产厂家年生产钢瓶数应超过5万只。

## 管网子系统主要部件技术指标

### 气体灭火剂

- 气体灭火剂采用IG541混合惰性气体，投标人应在中国国内提供充装点，并对气体灭火剂质量负责，保证储存装置能在72小时内能重新充装并恢复工作。

- 气体灭火剂充装厂为专业气体制造及充装商，应具有有效的ISO9001及ISO14001标准体系认证，投标文件应附有灭火剂制造企业的名称及资质证明文件。

- 具有工厂自有灌装能力的投标人或产品供应商更具优势。

- IG541混合惰性气体灭火剂应满足《惰性气体灭火剂》GB20128-2006的要求，并具有国家型式检验报告。

- 控制充气场所环境湿度，不得在湿度过大的情况下充气。

### 灭火剂贮存钢瓶

- 钢瓶必须获得中华人民共和国质量监督检验检疫总局颁发的中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器），提供证明文件。

- 钢瓶设计压力、工作压力、壁厚、强度、密封、超压、标志、抗震、防泄漏、抗冲击等必须严格执行并符合《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》（GA400－2002）、《气体灭火系统及部件》（GB25972-2010）及《钢制无缝气瓶》GB5099-1994的要求。

- 采用钢制无缝钢瓶，材质30CrMo。容积一般采用80 升，全线规格及充气量应统一。由于受土建钢瓶间尺寸不可调整性，对于某些狭小的钢瓶间，投标人应充分考虑钢瓶容积的选取，满足现场安装及检修要求。

- 钢瓶应为新瓶，每个钢瓶须附有与钢瓶编号相符的最近的检测证书和标明检测日期。

- 钢瓶应注明操作、维护和充气的指导手册，钢瓶的供货范围还包括钢瓶支架。

- 投标人应提供钢瓶的生产厂、钢瓶规格型号、材质、壁厚、钢瓶的容积、最大充装质量等技术参数。

- 投标人应提供钢瓶生产厂家对本项目的授权书，中标后不得随意更换钢瓶生产厂家。

- 钢瓶充气之前进行（包括但不限于）二次检验、探伤、喷砂、除锈、钝化、干燥等内外表面处理，确保钢瓶质量和清洁度。

- 在钢瓶上，应设安全泄压装置和压力表，安全泄压装置应动作可靠，动作压力符合相应气体灭火系统的设计规定。

- 灭火剂储存容器出厂前已充装混合气体（IG541）药剂。其充装量不应小于设计充装量，且不得超过设计充装量的1.5%，充装实际压力不应低于相应温度下的储存压力，且不得超过该储存压力的5%。

### 容器阀（瓶头阀）及其组件

- 材质应为铜合金，投标人详细阐述容器阀的动作原理。此阀平时将灭火剂封存于灭火剂钢瓶内，当发生火灾时此阀开启释放灭火剂。

- 容器阀应可以通过电动或气动等方式启动，启动瓶容器阀应具有自动启动功能以及人工机械启动的功能，人工机械启动装置的拆装不应引起容器阀自身的动作。

- 容器阀应有超压排放功能，设安全泄压装置和压力表，安全泄压装置应动作可靠，动作压力符合相应气体灭火系统的设计规定，达到超压排放值的相关环境参数由投标人提供。

- 投标人应提供膜片的质保证明及检测报告（若采用）。

- 膜片应保证在有效使用年限内不锈蚀（若采用）。

- 每个容器阀应有检漏用压力表，压力表平时为带压显示，且必须在钢瓶出厂前在瓶头阀上安装完毕，不得在工地现场安装，避免安全隐患。若需现场更换压力表，由投标人负责。

- 压力表的安装底座应设有特有的闭止机构，以防止压力开关受到意外撞击时使压力表受损产生泄露。

- 应具有复位功能。

- 容器阀能达到的气瓶平均年泄漏量不大于5‰。

- 投标人应承诺容器阀有至少10年质量保证。

### 电磁启动器

- 用于电力操作储存瓶阀及启动瓶阀。

- 电磁阀材质为黄铜本体和不锈钢活塞制作，丝扣连接，方便安装。

- 防护等级不低于IP44。

- 工作电压为DC12-24V。

- 部件应满足系统相应的压力要求，由投标人提供其工作压力等级。

- 电磁阀的刀片应保证在有效使用年限内不锈蚀。

- 在投标技术建议书中提供电磁启动器的结构原理、工作电流、动作行程距离。

- 电磁阀应具有电磁启动和机械应急启动功能，电磁型驱动装置应有良好的保险销，并明确表明复位和启动方向。保险销应铅封。

- 应具备复位功能。

### 气动启动瓶(若有)

- 包括驱动气体及贮存容器、驱动气体容器阀、驱动气体安全泄放装置、压力表、驱动气体检漏装置等。

- 钢瓶必须获得中华人民共和国质量监督检验检疫总局颁发的中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器）。

- 钢瓶工作及测试压力由投标人提供，其指标应符合GB5099标准。

- 材质不低于37Mn。

### 气动启动管路(若有)

- 材质为不锈钢或紫铜管，投标人应提供产品材质、壁厚、工作及测试压力，投标人对其安全性负责。

- 如采用需引导钢瓶的启动方式，气动启动管路的供货范围还包括安装在管路上的排气阀，气动启动管路应具有压力泄放（低泄高阻）功能。

- 启动管路应有良好固定措施。

### 高压连接软管

- 软管本体材质应为不锈钢金属编织网，其接头材质应采用不锈钢或铜合金。

- 产品应满足系统的工作压力要求，其测试压力由投标人提供。

- 投标人应说明产品材质，若含有复合型橡胶，投标人应提供该产品的使用年限及其使用年限内不老化的保证。

### 单向阀

- 单向阀及其内部机械零件应采用铜合金制造。

- 单向阀的压力应满足系统相应的压力要求，其工作与测试压力由投标人提供。

- 单向阀应能保证贮存装置在移去个别容器进行检修时，仍能保证系统处于工作状态，可防止灭火剂回流到已放空的容器中。

### 减压装置

- 减压装置的压力应满足系统的压力要求，材质应为不锈钢，减压后的最大工作压力为7.0MPa。

- 投标人应说明减压装置的材质、与管道的连接方式。如为法兰连接时，减压装置还应包括配套的法兰。

- 减压装置开孔直径应根据水力计算方法得出。

- 每个减压孔板应有开孔尺寸的明显标注，且应标明灭火剂的流向。

### 选择阀

- 选择阀的设计应保证在阀门启动时，其零部件均不得被喷出阀门或进入到管道中。

- 选择阀及其内部机械零件应采用铜合金制造；如有弹性密封垫、密封剂及相关部件应采用长期与灭火剂结束而不损坏或变形的材料制造。

- 应具有自动启动功能以及人工机械启动的功能；人工机械启动装置的拆装不应引起选择阀自身的动作。

- 自动启动功能可通过电动或气动方式启动。

- 采用电动式选择阀时，工作电压为DC12-24V；采用气动式选择阀时，投标人应提供其最小启动压力。

- 选择阀的压力应满足系统的压力要求，投标人应提供选择阀的压力等级。

- 选择阀设有开启指示杆和压力反馈装置，自身具有直观的动作状态指示和开启电信号反馈功能。

- 应承诺选择阀有至少10年质量保证。

### 阀驱动装置

- 本次招标对于气动启动瓶或电磁启动器启动容器阀的方式均接受。投标人根据自身产品特点选择相应的阀驱动装置。

- 鉴于钢瓶间空间有限，同时为了方便管路布置，采用电磁启动器的方式在投标中更占优势。

### 压力开关(气体释放反馈装置)

- 安装在减压装置后，应有手动复位功能。

- 压力开关应为丝扣连接。

- 压力开关的压力应满足系统的压力要求，投标人应提供压力开关的压力等级及结构图。

### 喷嘴

- 喷嘴的材质应为黄铜或不锈钢，并要求装饰性镀铬，美观、耐腐蚀性好。

- 吊顶下喷嘴应设置喷嘴导流罩。

- 喷嘴及其开口应根据水力计算方法得出。

- 每个喷嘴必须具有开孔尺寸的明显标注。

- 喷嘴布置（含吊顶内及防静电地板下）应满足喷放后气体灭火剂在防护区内均匀分布的要求，布置间距由产品特性决定，投标人须提供相关技术资料。

### 集流管

- 集流管的供货范围为从储瓶至选择阀之间的所有部分。

- 集流管应采用内外热镀锌无缝钢管，具有优良的耐腐蚀性。

- 投标人应说明产品材质，壁厚，集流管应符合系统工作压力要求，通过不小于1.5倍最大工作压力的强度测试。

- 集流管设安全泄压装置，由泄压膜片座、膜片及压紧螺块组成，安全泄压力不小于设计压力的1.25 倍。

- 集流管供货由投标人负责，现场组装、安装、吹扫及试压由投标人负责。

- 集流管应按气瓶间的布置和现场实际情况进行设计，应在气体灭火系统供应商的工厂内制作、组装，并按照要求经过整体强度试验和密封性试验合格后，再送现场安装。集流管的设计长度应能够保证其顺利进入气瓶间。

- 投标人应提供集流管充装气体的含水率检测报告。

### 支架

- 用于安放和固定启动瓶组（如有）和容器钢瓶组。支架要求采用型钢制成，应有斜撑结构，保证支架的强度及稳定性。

- 支架结构形式应简单，便于安装组合，容易拆卸装运，连接牢固可靠，不会产生锈蚀。

- 当灭火钢瓶上应急启动操作开关手柄距室内地坪高度大于1.5m时，投标人应免费配套设置脚踏梯，以方便操作维护。

### 安全阀

- 灭火剂瓶组、驱动气体瓶和集流管上应设置安全泄放装置，其泄放动作压力设定值应不小于1.25倍最大工作压力，但不大于部件强度试验压力的95%。泄放动作压力范围为设定值×（1±0.05）。

- 安全阀的动作压力参数由投标人提供。

- 膜片组装采用测力扳手，严格控制预紧力矩，确保爆破动作压力的一致性和准确性。

### 气体输送管道

- 气体输送管道选用内外热浸镀锌厚壁无缝钢管(质量符合GB/T8163、GB5310及GB/T3091要求，镀层厚度不小于80μm)及耐压等级相当的锻钢管件，管道及管件必须进行内外热浸镀锌处理。

- 管道工作压力不小于8Mpa，规格及壁厚符合下表要求：

| 公称直径 | 管径（in.） | 外径与壁厚(mm) | 钢号 |
| --- | --- | --- | --- |
| DN125 | 5 | 140 x 9.0 | 20号 |
| DN100 | 4 | 114 x 8.5 |  |
| DN80 | 3 | 89 x 8.5 |  |
| DN65 | 2½′ | 76 x 7.0 |  |
| DN50 | 2 | 60 x 5.5 |  |
| DN40 | 1½′ | 48 x 5 |  |
| DN32 | 1¼′ | 42 x 5 |  |
| DN25 | 1 | 34 x 4.5 |  |
| DN20 | 3/4′ | 27 x 4.5 |  |
| DN15 | 1/2′ | 22 x 4 |  |
| DN10 | 3/8′ | 17 x 3 |  |
| 说明：输气管道最终规格以气体灭火设备供货商要求为准，但不得低于本表壁厚要求。 |

- 系统组件及管道的公称工作压力不小于最高环境温度下所承受的工作压力。

- 输气管道穿越变形缝时设置高压不锈钢软管，公称压力应不小于8Mpa。

- 所有管件由20号钢制作，制作应符合国家相关标准规定（锻钢制承插焊管件GB/T14383、锻钢制螺纹管件GB/T14626）要求，出厂检测报告需在产品完成后，随每件产品出具。

- 气体输送管道是指从选择阀至喷头之间的气体释放管道，与管道接头的弯头、三通也应满足工作压力要求。

- 灭火剂输送管道采用螺纹连接、法兰连接或焊接，公称直径小于或等于80mm的管道采用螺纹连接，公称直径大于80mm的管道采用法兰连接；焊接后的管道应进行二次镀锌处理；法兰连接应选择耐高压的密闭垫片。

- 管道、管件生厂厂家应具备《特种设备安全技术规范》（TSG D2001-2006）中规定的相应等级的压力管道元件制造许可证（无缝钢管需A1级，锻制管件需A级）。

### 导流罩

- 导流罩的材质为钢质。

### 标志

- 在钢瓶的外表面应标注灭火剂的名称或商品名称，字迹应明显、清晰，铭牌应牢固地设置在系统明显部位，说明产品名称、型号、规格、编号、执行标准代号、贮存压力、灭火剂总量、使用湿度范围、生产单位、产品编号、出厂日期等内容。

- 系统应提供如下标志牌，材质均为不锈钢，上标中文，中文内容及标志牌大小在设计联络阶段确定。

- 防护区标志牌：安装在防护区的门外侧。

- 紧急释放装置、紧急停止按钮、手/自动开关操作指示牌：安装在每个紧急释放装置、紧急停止按钮、手/自动开关下方。

- 钢瓶间操作指示牌：区域选择阀及容器阀等启动装置和钢瓶室操作说明。

- 标志内容需征得招标人、最终用户及设计院同意。投标人所提供设备应按国家规范和标准要求涂相关标识色。

### 自动泄压装置

- 采用机械式自动泄压装置。

- 安装于防护区与走道相通的外墙上，平时关闭，防护区内超压时开启，并能够在泄压后自动关闭，动作开启压力为1000Pa。

- 材质为铝合金或不锈钢，耐火极限不小于0.5h。

### 空气呼吸器

- 每个车站车控制室设置2套正压式消防空气呼吸器，4套消防过滤式自救呼吸器。

- 产品符合GA124和GB/T16556，通过国家消防检测中心的检测，并取得消防和劳安（LA）认证证书及3C认证。

- 6.8升碳纤维气瓶，瓶阀试用防误关手轮；减压器具有自动补偿的平衡活塞，恒压输出、流量稳定，带防尘罩；供气阀吸气阻力 ≤ 500pa，呼气阻力 ≤ 1000pa；面罩使用聚异戊二烯橡胶，柔软、抗老化，视野范围大于80%；头罩使用Kevlar材质，5点式头带；背托使用特殊纤维增强工程塑料，阻燃、高强度；瓶箍卡扣具有自锁功能，锁紧可靠、操作简单。

### 抗震支吊架

#### 主要规范与标准

- 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）

- 《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）

- 《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》（CJ/T 476-2015）

- 《抗震支吊架安装及验收规程》（CECS420：2015）

- 《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》（JG160-2013）

#### 设计范围

- DN65以上的气灭管道系统均应设置抗震支吊架系统。

- 站内设备区及公共区走廊综合支吊架系统内的抗震支吊架由综合管线统一提供，其他设备用房内的抗震支吊架由投标人提供并安装。

- 站内设备区及公共区走廊综合支吊架系统内预留气灭管道安装位置，投标人应根据车站图纸进行深化设计受力分析增设单独支架系统，以满足受力安全及对综合支吊架系统的冲击，此部分费用含在本标内。

#### 机电抗震设计的具体要求

- 抗震支吊架系统应依据《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）进行抗震设计并采用成品支架系统；

- 抗震支吊架系统应依据《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》（CJ/T 476-2015）进行测试，并提供国家级检测机构的检测报告；

- 抗震支吊架应经过全规模系统测试，并通过实体建筑1:1比例的抗震检测；

- 抗震支吊架系统使用的C型槽钢，其钢材屈服强度不低于250MPa，抗拉强度不低于330MPa；

- C型槽钢应采用冷弯工艺，侧面具有轴向加劲肋，以加强截面刚度，确保运输、切割及安装时槽钢截面无变形；

- C型双拼槽钢的拼接工艺应采用背孔冲压连接或激光焊接，不得使用点焊连接，以确保拼接处传力可靠及槽钢整体受力性能；

- C型槽钢卷边内缘应带有深度不小于0.9mm的连续齿牙，同时与之配合的连接扣件也应带有相同深度的齿坑，以保证部件之间依靠精确的机械咬合实现安全的抗剪、抗滑移性能，为整个系统提供可靠连接；

- 与C型槽钢配合的连接扣件应为一体式连接扣件，不得采用弹簧螺母或其他分体式连接，以确保抗震支架系统的安装连接可靠性；

- 抗震支吊系统使用的C型槽钢的表面应经过镀锌处理，镀锌层厚度不小于20µm，并提供国家级检测机构出具的240h的中性盐雾腐蚀测试报告；

- 抗震连接构件与混凝土结构体连接的锚栓应使用具有机械锁键效应的后扩底锚栓，并提供国际或国内权威机构的抗震、耐火和抗冲击测试报告。

## 控制子系统主要部件技术指标

### 气体灭火集中报警控制器及现场灭火控制盘

#### 一般规定

- 所有控制器应设置接线端子排，采用下进线方式，有中文标识；所有输入输出信号线缆均统一接入端子排，端子排与控制盘内部的联线由供货商负责。

- 控制盘电源进线端必须具有可靠的防止电源电力干扰的滤波措施。

- 控制盘应具备可靠的屏蔽及接地方式，内部电缆应采用屏蔽电缆。

#### 气体灭火集中报警控制器

- 投标人应根据其投标人案，阐述气体灭火集中报警控制器的具体配置和技术参数。

- 气体灭火集中报警控制器通过回路连接现场报警设备和输入输出模块。

- 气体灭火集中报警控制器应为模块化结构：CPU主板、回路卡、网络卡、通信接口卡、显示卡、电源卡等均应具备通用性，能方便扩展或拆换。投标人应提供各模块的厂家资料、品牌、型号。

- 容量：车站≥500点。

- 环路地址点预留余量≥15%，整台气体灭火集中报警控制器地址点预留余量≥25% ,当系统增加监控设备及探测设备时无需增加回路卡等装置。

- 回路响应时间≤1秒。

- 系统响应时间≤1秒。

- 应拥有完整的自我检测功能，应能够明确报告气体灭火控制主机内的各功能模块（卡）的故障和故障类型。

- 应拥有完整的监视功能，应能够明确报告回路开路和短路故障、报告开路故障位置。

- 应具备抗回路短路能力和故障回路隔离功能、回路上的设备故障或回路线路故障等，均不能影响该回路上的其它设备、或者气体灭火控制主机上的其它回路的正常通信和报警。

- 应拥有完整的智能探测器、输入输出模块的通信和状态监视功能。应能够明确报告设备的故障、故障类型和故障点位置。

- 应能够设置多级别密码保护功能，至少应满足：值班员、值班管理员和系统高级维护主管等不同使用级别的密码。

- 应拥有历史事件记录查询功能，具有一定的故障、报警、操作记录等信息的数据存储能力，存储容量不少于1000条。投标人应阐述其气体灭火控制主机的历史事件的最大存储数目。

- 应具备完整的系统复位、回路复位、报警复位等复位功能。

- 应能够屏蔽、恢复某个（或整个一个区域）的探测器、输入输出模块。

- 应能够模拟某个探测器、手动火灾报警按钮（带电话插孔）、输入模块的报警，模拟输出模块输出，方便系统检测。

- 应能够读取某个智能探测器当前工作状态值。

- 应能够设定智能探测器的灵敏度参数。

- 应能够通过面板键盘、外接PC机和网络等多种方式进行编程，应能够进行设备离线和在线编程。

- 面板应有完整的、意义明确的各类工作和报警状态显示LED。蜂鸣器的鸣叫方式应区分火警报警与故障报警或其它类型报警，应具备LED、蜂鸣器、液晶屏等的检测功能。

- 面板的LED和按键的标识、液晶屏的文字显示等应完全为简体中文。

- 具有全中文的操作菜单的显示屏和操作面板。显示字符不少于80个，一屏显示的完整事件信息不少于一条。

- 应包含免维护备用电池组，电源卡工作时应具备给蓄电池组充电功能，气体灭火控制主机应具备备用电源过压、失压等监视功能。备用电源应至少满足系统正常监视24小时、报警工作60分钟不间断运行。投标人应提供免维护备用电池组容量计算说明。

- 蓄电池选用单体电压为12V的电池。

- 蓄电池的正负级应有明显标志，外观不能有变形、漏液及污迹蓄电池的壳、盖应符合GB/T 2408-1996中的第8.3.2FH-1(水平级)和第9.3.2FV-0(垂直级)的要求铅酸电池。

- 蓄电池能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体不变形蓄电池在正常工作过程中，不应有酸雾逸出。在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。

- 蓄电池的设计使用寿命不少于15年(25℃下)，截止电压为1.75V；核对性充放电次数大于500次，80%放电深度的循环寿命大于200次。

- 蓄电池在出厂前完成活化试验，并提供每只电池的活化试验报告。

- 自带可编程设备手动控制盘。手动控制盘具备手自动转换开关、设备启动／停止按钮、设备状态指示LED（启动运行、停止、故障）。以手动控制线连接重要消防设备的现场控制箱。当手自动转换开关置于自动时，该设备仅受控于FAS的输出模块；当手自动转换开关置于手动时，该设备仅受控于手动控制盘的设备启动／停止按钮。该设备的状态（启动运行、停止、故障）不仅通过FAS的输入模块监视，还应通过手动控制线连接到手动控制盘，通过设备状态指示LED直接反映。具体内容及安装方式待设计联络时确定。

- 具有火灾报警自动确认的功能，火灾报警的确认有两种方式，即自动确认和人工确认。气体灭火集中报警控制器面板上应具备一个专用的可编程火警确认按钮，为人工确认火警报警的操作按钮。

- 每台气体灭火集中报警控制器应配置至少1个标准RS232/485接口，为连接本站的FAS系统预留。投标人应承诺接口协议是开放的，并无偿、无条件提供。

- 采用壁挂式安装，防护等级不低于IP44。投标人应在单价分析表中列明控制盘主要元件（各类功能卡及电源等）的价格。

- 应预留事件实时打印功能接口。

- 应通过UL或FM或VDS等认证。并通过了中国国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检测。

- 气体灭火集中报警控制器应具备与车站火灾报警控制器时钟对时功能。

#### 现场灭火控制盘

- 现场灭火控制盘不应直接接收火灾探测器的火灾报警信号。

- 应能直接控制容器瓶、启动瓶、选择阀的启动装置。

- 在收到气体灭火集中报警控制器发出的启动控制信号后，应能按预置逻辑完成以下功能：

- 发出声、光信号，记录时间，声信号能手动消防，当再次有启动控制信号输入时应能再次启动；

- 启动声光警报器；

- 进入延时，延时期间应有延时光指示，显示延时时间和保护区域，关闭保护区域。

- 延时结束后，发出启动喷放控制信号，并有光指示，启动保护区域的喷放光警报器。

- 气体喷放阶段应发出相应的声、光信号并保持至复位，记录时间。

- 延时启动功能应满足下述要求：

- 延时时间应在0s～30s可调；

- 延时期间，应能手动停止后续动作；

- 应有手动和自动控制功能，并有控制状态指示，控制状态应不受复位操作的影响。在自动状态下，手动插入操作优先；手动停止后，如再有启动控制信号，应按预置逻辑工作。

- 气体喷放声信号应优先于启动控制声信号和故障声信号；启动控制声信号应优先于故障声信号。

- 应能接收气体灭火集中报警控制器的联动信号。

### 火灾探测器

#### 智能光电感烟探测器

- 技术要求参照FAS部分。

#### 智能感温探测器

- 技术要求参照FAS部分。

#### 火灾警铃

- 工作电压：DC24V；工作电流：10～20mA。

- 警声压级不低于90～100dB。

#### 蜂鸣器及闪灯

- 蜂鸣器及闪灯的工作电压为DC24V。

- 报警光度15cd~75cd。

- 蜂鸣器的声压级为50-70dBA

- 防护区的每个外门内外侧均应设置蜂鸣器及闪灯。

#### 气体释放指示灯

- 当系统释放混合气体（IG-541）气体药剂时，气体的压力使压力开关动作，控制盘输出24VDC电流信号到气体释放指示灯，指示灯亮，照亮箱体上的气体释放警告字样，警告防护区外的人员不得进行该防护区。

- 气体释放指示灯由箱体和指示灯组成，气体释放指示灯面板有中文警告标志，标志的具体内容在设计联络阶段确认。

- 工作电压为DC24V。连续工作时间为720小时，气体释放指示灯的使用寿命为20年。

- 防护区内所有疏散门均应设置释放指示灯，如疏散门可通向同一防护区内的两个独立房间，则门的两侧均应设置释放指示灯。

#### 紧急释放按钮

- 紧急手动释放装置在紧急状态下应能完成灭火剂释放的功能（电控），有表面安装和暗装两种。

- 手动装置应配有永久性中文操作说明，具体内容在设计联络阶段确认。

- 外壳颜色应与紧急停止按钮不同，建议为红色。

- 应具有防误操作措施。

#### 紧急停止按钮

- 紧急停止开关是用于探测器报警和用于灭火气体放气延时，人工停止气体释放的开关，有表面安装和暗装两种。

- 应配有永久性中文操作说明,具体内容在设计联络阶段确认。

- 外壳颜色应与紧急释放按钮不同，建议为黄色。

- 面板应有中文标志。

- 紧急停止开关必须在颜色和形状上有高可视性，并应有显著标志。

- 当紧急停止按钮设有保护盖时，在紧急情况下保护盖应便于取出或击碎。

#### 手动/自动转换开关

- 手动/自动转换开关可将系统置于手动状态和自动状态。它由钥匙转换开关、指示灯、不锈钢面板、底座等部分组成。有表面安装和暗装两种类型。

- 当用专用钥匙将开关拨至手动手动时，手动状态指示灯亮，系统处于手动状态；将开关拨回自动位置，指示灯熄灭，系统恢复至自动状态。

- 防护区内有人工作时，可将手动/自动开关设置在手动状态；防护区无人工作时，可将手动/自动转换开关设置在自动状态。

- 手动/自动转换开关配有中文标志。

- 外壳颜色与紧急释放按钮，可根据业主要求漆成黄色。

# 接口技术要求

## 接口总则

### 接口分类及划分原则

#### 火灾自动报警系统和气体灭火系统和各相关系统之间，主要有两种接口：通信接口、硬线接口。

#### 通信接口采用符合EIA标准的RS422或RS485接口，在通信距离不超过1200m不使用中继器时，通讯速率不低于9600bps。并有符合以下要求：

- 支持通用的、开放的、软件解码协议。

- 当现场发生任何变化时，接口上的数据应实时更新。

- 接口的通信通常采用查询或事件触发方式进行。

#### 硬线接口为开关量接口，采用截面面积在1.0~2.5mm2的控制电缆。

#### 火灾自动报警系统（FAS）和ISCS、BAS采用通信接口，接口协议转换由FAS完成，与ISCS接口位置在ISCS设备室配线架外侧，与BAS接口位置在火灾自动报警系统设备的配线架外线侧；火灾自动报警系统（FAS）与气体灭火控制系统（QM）和其他系统的通信接口，其接口协议转换由FAS完成，接口位置在相关系统接口设备的配线架外线侧。

#### 火灾自动报警系统（FAS）和气体灭火控制系统（QM）与各系统被控设备的硬线接口，接口位置在各被控设备的端子（排）处。

### 责任划分

#### 本投标人

- 本投标人负责提供FAS及QM与接口系统的接口测试设备及模拟软件。

- 本投标人负责提供工厂测试的试验场所和必要的仪器。

- 本投标人负责编制接口试验计划及编写《接口方案和实施细则》。

- 本投标人负责接口设计及在FAS及QM供货方工厂、现场进行的接口试验。

- 本投标人编制接口测试大纲及测试报告。

- 本投标人负责本系统的产品设计、工厂制造、设备供货、安装及接线、敷设设备线缆的走线槽和防护钢管、布放、编捆、焊接设备线缆（包括网络电缆、光缆、电源线和接地线等）、电缆、光缆测试、系统调试、网络调试、联调、完工测试、大联调、试运行等工作。

#### 接口系统供货商

- 提供本系统与FAS及QM的接口测试设备。

- 接口系统供货商给本投标人提供通信协议文本，经双方确认后，报招标人备案。

- 接口系统供货商及设计按照本投标人及设计预先提供的样式，给FAS及QM提供详细的监控点表，经双方供货商及双方设计签字确认后，报招标方备案。

- 接口系统供货商积极配合本投标人进行工厂、现场的接口测试。

### 接口管理

#### 接口会议，接口联络会分为若干次，具体视招标方与接口系统供货商的合同签订情况和接口系统供货商的配合情况。会议将根据需要召开，一般在设计、工厂测试以及现场测试阶段每月一次，可根据工作需要增减会议次数。召开地点另行协商，也可以通过视频或者电话会议举行。会议将包括工作回顾和更新接口设计文件附件。接口会议的目标如下：

- 理解各方的设计需求，形成设计和接口需求并达成一致；

- 确定关键性能参数和发布详细接口规格书；

- 确定接口开发计划；

- 确定详细接口测试计划。

#### 信息交流方式

- 本投标人和接口系统供货商之间的信息交流分为正式和非正式两种。

- 非正式交流通过电话、未编号登记的传真或电子邮件进行。

- 正式交流通过信件、编号登记的传真、会议记录及编号登记的文档和图纸进行。

#### 接口文件，接口文件至少包括以下内容：

- 详细接口规格书设计文件

- 协议规范

- 详细监控点表

- 接口图纸

- 详细接口测试规范

- 测试报告

其中，详细接口规格书设计文件包括以下内容：

- 接口框图

- 物理接口

- 功能接口

- 接口测试

- 协议

- 设计约束等

#### 设计要求，接口设计的输出文件至少包括以下内容：

- 详细接口规格书

- 协议规范

- 接口类表

- 详细监控点表

- 接口图纸

接口系统供货商提交协议规范、监控点表及本侧接口图纸，由FAS及QM进行确认。

本投标人提交接口规格书和I/O点表的格式，由接口系统供货商进行确认。

#### 设计变更，在项目合同期内，可能需要变更接口的需求以改进设计、纠正错误或降低风险。设计变更过程包括如下几个步骤：

- 设计变更建议得到接口双方同意，并通过会议纪要或信函的形式备案。

- 设计变更建议提交给招标人进行审批。

- 如果该变更被招标人接受，则更新并重新提交相关的文档。

- 如果该变更被招标人接受，每个供货商将依照他们自己的质量控制过程去实现变更的设计。

#### 冲突解决措施，在项目合同期内，可能会出现一些问题无法通过接口会议协商解决，如接口供货商之间的产品不匹配而导致对接口供货商的负面影响。解决这类冲突的过程如下：

- 各接口供货商讨论并确认该冲突；

- 每个供货商独立评估该冲突给他们的项目所造成的影响，并就如何使得对他们的工作和程序的负面影响最小提出解决方案；

- 确定冲突的原因：

- 是否遵循已签字的、符合相关标准的接口功能设计、协议设计、冗余设计方案。如确定为没有遵循已签字设计文件、或不符合相关标准的原因，则违反方为责任方，负责修改。

- 是否基于双方已经测试成功的技术基础（如软件开发中版本错误等原因）。如确定为由于一方未遵循以前测试成功的技术基础，则违反方为责任方，负责修改。

- 因上述任何原因而不能完成计划中的测试所可能引起的计划外测试工作，责任方应承担另一方增加的额外测试费用。

- 公开讨论这些解决方案，对某个解决方案达成一致意见，以解决问题或使造成的影响最小。

- 必要时由招标人出面协调。

- 全部的冲突解决过程及结果验证均需要招标人见证。

#### 本标段内部接口管理

- 本标段内各设备之间的接口，由投标人在投标技术文件中根据本节中“接口文件”及下一节“接口测试”的要求，做详细描述。

- 本标段内各设备之间的接口包括但不限于：火灾报警控制器与感温光纤主机、火灾报警控制器与感温电缆控制盒、火灾报警控制器与吸气式探测器、火灾报警控制器与气体灭火控制器之间的接口等。

- 投标人应在投标文件中对本标段内各设备之间的接口方案分别作专题论述，内容包括但不限于：通信接口的物理接口、通信协议、数据定义、数据格式、性能要求或硬线接口的开关量要求。

- 招标方有权在保证接口设备正常接运行的条件下，提出接口修改方案及增减监控点表。投标人必须无条件服从。

### 接口测试

#### 测试要求

为了确保FAS及QM与接口系统的接口正确性、完整性及实时响应能力，必须进行充分的接口测试，以达到预期的良好的系统性能。

接口测试由本投标人与接口系统供货商共同完成，由本投标人牵头，接口系统供货商配合进行，由本投标人负责编制相关接口测试文件，测试文件由本投标人与接口系统供货商共同确认，相关测试完成后，本投标人与接口系统供货商共同签署接口测试报告，并报招标方备案。接口测试（含通信接口及硬线接口）配合费用（包含设备往返运输费用等）包含在报价中。接口测试按照测试地点分为工厂测试和现场测试。在FAS及QM设备发往现场以前，主要在FAS及QM的实验室完成工厂测试（或由招标方双方地点）；在FAS及QM和接口系统设备发往现场，并且各自都完成了系统内部联调以后，进行现场测试。

接口测试出现问题必须解决，由本投标人牵头，接口系统供货商配合，直到测试成功。并且结果必须得到招标方的确认，方可认为该项工作结束。

当接口试验、系统联调出现问题时，本投标人和接口供货商须接受下列处理原则：

- 双方首先各自测试自己设备是否完好，并出具证明

- 出现问题的一方或双方自行处理本系统问题，尽快解决

- 招标方确定接口问题产生的责任方时，问题被确认的一方做修改

- 一方系统具有设备完好的可靠证明时，与之对接的另一系统修改

- 本投标人提供经双方确认后的测试报告，报招标方备案

#### 测试基本内容及步骤

| 类别 | 目的 |
| --- | --- |
| 安装测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点或位置上。 安装测试在安装完成后在现场进行。 |
| 信号测试 | 测试FAS及QM与接口系统之间的控制及监视信息是否正确。 测试FAS及QM系统与接口系统之间每对控制线压降是否满足控制要求。 信号测试在接口系统单机调试完成后在现场进行。 |
| 通信测试 | 通信协议正确与否。 |
| 软件测试 | 软件功能是否满足要求。 |
| 电磁兼容性测试 | 测试FAS及QM系统与接口系统接口在电磁干扰的场合是否能够正常工作。 电磁兼容性测试在通信测试完成后在现场进行。 |
| 功能测试 | 测试FAS及QM系统与接口系统接口功能是否满足设计要求。 功能测试在电磁兼容性测试完成后在现场进行。 |
| 性能测试 | 验证FAS及QM系统与接口系统接口性能是否满足设计指标要求。性能测试在功能测试完成后在现场进行。 |

#### 工厂测试主要包括以下内容（按照时间先后排序）

- 协议测试

协议测试时双方提供的通讯设备尽量与本工程实际应用的通讯设备规格一致，且每种通讯设备至少提供1套。

- 测试时间：具体时间在设计联络会确定；

- 测试地点：济南（招标方有权指定地点，接口双方必须无条件服从）；

- 测试设备和仪器：双方应为测试提供实际接口设备；

- 测试方案。

通讯协议目的是检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。测试包括目视检查、通信连通检查、协议格式测试、通信机制测试：

- 目视检查是不用工具的情况下检查电缆及接口设备的连接是否符合要求；

- 通信连通检查是使用万用表或通信测试软件来检查连接的正确性；

- 协议格式测试是检查通信数据包的格式是否符合协议要求；

- 通信机制测试是检查通信过程中出现的各种特殊情况下的处理机制是否符合要求，如初始化过程、冗余切换过程等等。

测试时必须严格按照大纲的内容逐条测试，并进行详细的记录。对于测试所暴露的或遗留的问题必须写入测试记录，并明确责任方解决问题的期限，若有必要可议定再次进行协议测试的日期，直至完全符合大纲要求。

- 点对点测试

点对点测试时双方提供的接口设备应为本工程实际应用的接口设备，且具备完整的数据库。

- 测试时间：具体时间在设计联络会确定；

- 测试地点：济南（招标方有权指定地点，接口双方必须无条件服从）；

- 测试设备和仪器：双方应为测试提供实际接口设备；

- 测试方案。

点对点测试包括目视检查、通信连通检查和点对点测试三部分。

- 目视检查是不用工具的情况下检查电缆及接口设备的连接是否符合要求；

- 通信连通检查是使用万用表或通信测试软件来检查连接的正确性；

- 点对点测试是检验从FAS及QM的人机界面到相关接口系统的控制器/终端的所有点的正确性。

点对点测试通过FAS及QM以及接口系统的实际接口设备进行，以保证点对点测试所达到的效果最理想。测试时必须严格按照大纲的内容100%测试，并进行详细的记录。对于测试所暴露的或遗留的问题必须写入测试记录，并明确责任方解决问题的期限，若有必要可议定再次进行协议测试的日期，直至完全符合大纲要求。

- 出厂前联调

出厂前联调测试时双方提供的接口设备应为本工程实际应用的接口设备。

- 测试时间：具体时间在设计联络会确定；

- 测试地点：济南（招标方有权指定地点，接口双方必须无条件服从）；

- 测试设备：双方应为测试提供实际接口设备。

#### 现场测试，现场测试的内容主要包括（按照时间先后排序）

- 端对端测试

端对端测试应通过真实现场设备进行。

- 测试时间：待接口系统完成现场调试后进行，在设计联络时确定；

- 测试地点：本工程现场；

- 测试设备：真实现场设备；

- 测试方案。

端对端测试包括目视检查、通信连通检查和端对端测试三部分。

- 目视检查是不用工具的情况下检查电缆及接口设备的连接是否符合要求；

- 通信连通检查是使用万用表或通信测试软件来检查连接的正确性；

- 端对端测试是检验从FAS及QM的人机界面到现场设备的所有点的正确性。

端对端测试通过FAS及QM系统以及接口系统的真实现场设备进行。测试时必须严格按照大纲的内容100%测试，并进行详细的记录。对于测试所暴露的或遗留的问题必须写入测试记录，并明确责任方解决问题的期限。

完成端对端测试标志着接口的完全连通。

- 功能测试

功能测试的目的是检验FAS及QM系统和接口系统的接口功能是否达到设计要求。

功能测试通常在端对端测试结束后进行。

本投标人负责编制功能测试大纲，编制的依据为合同和相关技术标准对FAS及QM系统功能的要求。大纲必须得到设计确认并报招标方备案后方可实施。

完成功能测试标志着接口的功能已达到合同要求，符合验收条件。

- 性能测试

性能测试的目的是检验FAS及QM和接口系统的接口性能是否达到设计要求。

性能测试通常在功能测试结束后进行。

本投标人负责编制性能测试大纲，编制的依据为合同和相关技术标准对FAS及QM系统性能的要求。大纲必须得到设计确认并报招标方备案后方可实施。

由于性能测试是从FAS及QM系统到接口系统的完整测试，包括了一系列的环节，因此，对于不符合大纲要求的性能必须分环节进行测试，以准确界定责任方。

完成性能测试标志着接口的性能已达到合同要求，符合验收条件。

## 火灾自动报警系统接口技术要求

### 接口概述

#### 接口说明

本文件定义了火灾自动报警系统（FAS）与综合监控、环境与设备监控、通风空调、动力照明、给排水、自动售检票、门禁、广播、电梯、自动扶梯、防火卷帘门、电动挡烟垂帘、气体灭火控制子系统、可燃气体探测系统主机、换乘线路FAS、物业FAS等之间的接口技术要求。

本文件明确了FAS系统和以上系统的接口界面以及接口责任。

本文件所涉及的接口内容（包括接口界面、接口功能、接口责任等）是根据现阶段设计条件确定的，该内容在设计联络等后续工作中存在根据运营及设计功能需求修改的可能性，后续对接口内容的任何更改，接口双方的系统集成商须无条件执行。

#### 通信接口要求

- 接口协议，FAS与接口系统的接口软件协议包括但不局限于：

- 物理接口；

- 通信协议；

- 数据的定义；

- 数据的格式等。

FAS与接口系统的软件通信协议原则上采用国际标准的、通用的、开放的软件通信协议，具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)由双方集成商在设计联络阶段进行商定，若接口任一方有异议，由招标方裁定，接口系统集成商必须无条件服从。

FAS与接口系统的接口协议暂定：基于TCP/IP的标准MODBUS协议。

- 性能要求

- 接口性能要求

线缆和接口均需带有标识，标识必须与接线端子图和线缆编号相一致。

要求FAS系统采用的接口设备应与ISCS系统的接口设备相匹配，如有异议，由招标方裁定，接口双方必须无条件服从。

- 接口隔离要求

接口双方做好各自的接口隔离措施，不允许由于接口原因，损坏双方接口系统内部的设备。

#### 硬线接口要求

FAS与接口系统的硬线接口遵循如下规则：、

- 开关量输出（DO）

开关量输出，即FAS系统提供给相关专业的控制信号，为DC24V有源接点信号，接点容量为DC24V、1A。投标人为本标段的DO模块均设置接口隔离继电器，不允许由于接口原因，损坏双方接口系统内部的设备。

- 开关量输入（DI）

开关量输入，为无源接点，即相关专业提供给FAS系统的开关量信号，接点为单独，不与其它系统共享，接点容量为DC24V、1A。

#### 电磁兼容要求

双方接口设备及连接线缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定。

双方接口设备及连接线缆应在现场电磁环境中可靠工作。

### 与综合监控系统接口技术要求

#### 界面划分

#### 物理接口

| 接口编号 | 接口位置 | FAS | ISCS | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAS.ISCS.1 | 控制中心（含后备）、车站综合监控设备室配线架外侧 | 网络电缆（带编号）连接至综合监控设备室内ISCS配线架外线侧；无偿配合调试 | 提供配线架；负责协议转换；负责调试 | RJ45 |
| FAS.ISCS.2 | 地下车站综合监控设备室配线架外侧 | 网络电缆（带编号）连接至综合监控设备室内ISCS配线架外线侧；无偿配合调试 | 提供配线架；负责协议转换；负责调试 | RJ45 |
| FAS.ISCS.3 | 车站控制室综合后备盘端子排外侧 | 硬线电缆（带编号）连接至车站控制室ISCS的IBP端子排外侧；提供IBP的指示灯的驱动电源；无偿配合调试 | 提供配线架；负责协议转换；负责调试 | 硬线接口 |
| FAS.ISCS.4 | 控制中心、车辆段综合监控室设备室配电柜外侧，车站UPS电源整合室配电柜外侧 | 提供带编号的电源电缆连接至控制中心、车站、车辆段、的配电盘端子排外侧；无偿配合调试 | 提供配电盘及电源回路端子；提供FAS图形显示装置所需的不间断电源；负责调试 | 电源接口 |

#### 功能要求

| 接口编号 | 功能要求 | FAS | ISCS |
| --- | --- | --- | --- |
| FAS.ISCS.1 FAS.ISCS.2 | 在FAS与ISCS之间建立通信通道 | 1.按约定好的数据格式，准备： （1）FAS系统设备故障信息 （2）FAS探测的火灾报警信息 （3）FAS监测的相关设备状态，包括气体灭火状态、防火阀状态、AFC闸机释放手\自动状态、防火卷帘等 （4）火灾模式 2.回应ISCS对FAS与ISCS之间的通道检测 3.接收ISCS提供的网络时间同步信息 | 1.每隔一定时间，采集下列数据： （1）FAS系统设备故障信息 （2）FAS探测的火灾报警信息 （3）FAS监测的相关设备状态，包括气体灭火状态、防火阀状态、AFC闸机释放手\自动状态、防火卷帘等 （4）火灾模式 2.每隔一定时间，ISCS对FAS与ISCS之间的通道进行检测 3.向FAS系统提供网络时间同步信息 |
| FAS.ISCS.3 | 实现车站控制室对消防水泵、专用排烟风机的紧急控制及状态反馈 | 接收来自ISCS的IBP控制，提供按钮和指示灯的逻辑电源并驱动IBP上的指示灯 | 统一设计IBP盘，提供IBP的按钮和指示灯 |
| FAS.ISCS.4 | 实现对FAS图形工作站的供电 | 接收ISCS的不间断电源 | 为FAS图形工作站提供不间断电源 |

#### 实现功能

| 类别 | 序号 | ISCS实现的FAS功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故 障 信 息 | 一、点故障信息 |
|  | 1 | 火灾报警探测器点故障 | 故障监视和打印 |
|  | 2 | 模块点故障 | 故障监视和打印 |
|  | 3 | 手动报警按钮故障 | 故障监视和打印 |
|  | 4 | 感温电缆控制器点故障 | 故障监视和打印 |
|  | 5 | 控制盘正常电源故障（电源失电） | 故障监视和打印 |
|  | 6 | 控制盘功能卡件故障 | 故障监视和打印 |
|  | 7 | 控制盘接地故障 | 故障监视和打印 |
|  | 8 | 消防电话主机故障 | 故障监视和打印 |
|  | 二、类故障信息 |
|  | 1 | 火灾报警探测器点故障 | 故障监视和打印 |
|  | 2 | 模块点故障 | 故障监视和打印 |
|  | 3 | 手动报警按钮故障 | 故障监视和打印 |
|  | 4 | 控制盘正常电源故障（电源失电） | 故障监视和打印 |
| 状 态 信 息 状 态 信 息 | 一、FAS设备报警 |
|  | 1 | 感烟探测器报警 | 状态显示 |
|  | 2 | 感温探测器报警 | 状态显示 |
|  | 3 | 感温电缆报警 | 状态显示 |
|  | 4 | 红外感烟探测器报警 | 状态显示 |
|  | 5 | 可燃气体探测器报警 | 状态显示 |
|  | 6 | 红外火焰探测器报警 | 状态显示 |
|  | 7 | 防爆感烟探测器报警 | 状态显示 |
|  | 8 | 手报按钮/消火栓按钮报警 | 状态显示 |
|  | 二、被控设备状态信息 |
|  | 1） | 各工点共同存在的被控设备信息 |
|  | 1 | 气体灭火控制器预报警 | 状态显示 |
|  | 2 | 气体灭火控制器确认报警 | 状态显示 |
|  | 3 | 气体灭火控制器系统故障 | 状态显示 |
|  | 4 | 气体灭火控制器手/自动转换 | 状态显示 |
|  | 5 | 气体释放信号 | 状态显示 |
|  | 6 | 警铃报警 | 状态显示 |
|  | 7 | 警铃故障 | 状态显示 |
|  | 8 | 防火阀开、关状态 | 状态显示 |
|  | 9 | 消防水泵运行 | 状态显示 |
|  | 10 | 消防水泵启动 | 状态显示 |
|  | 11 | 消防水泵故障 | 状态显示 |
|  | 12 | 稳压泵运行 | 状态显示 |
|  | 13 | 稳压泵故障 | 状态显示 |
|  | 14 | 火灾模式 | 状态显示 |
|  | 15 | AFC手/自动转换开关位置 | 状态显示 |
|  | 16 | AFC闸机释放信号 | 状态显示 |
|  | 17 | 切除非消防电源 | 状态显示 |
|  | 2） | 个别工点存在的被控设备状态信息 |
|  | 1 | 防火卷帘报警 | 状态显示 |
|  | 2 | 防火卷帘降位 | 状态显示 |
|  | 3 | 喷淋泵启动 | 状态显示 |
|  | 4 | 喷淋泵运行 | 状态显示 |
|  | 5 | 喷淋泵故障 | 状态显示 |
|  | 6 | 电梯监视迫降 | 状态显示 |
|  | 7 | 电梯故障 | 状态显示 |
|  | 8 | 排烟风机故障 | 状态显示 |
|  | 9 | 排烟风机运行 | 状态显示 |
|  | 10 | 排烟风机启动 | 状态显示 |
|  | 11 | 水流指示器动作状态 | 状态显示 |
|  | 12 | 湿式报警阀动作状态 | 状态显示 |
|  | 13 | 安全信号阀动作状态 | 状态显示 |
|  | 14 | 消防广播区域广播 | 状态显示 |
|  | 15 | 电动风阀关闭及开关状态 | 状态显示 |
|  | 16 | 换乘站FAS通信 | 状态显示 |
|  | 17 | 物业FAS互通信 | 状态显示 |
| 运营 报表 | 1 | 存储操作人员的各项操作记录 | 显示、打印 |
|  | 2 | 进行历史档案管理 | 显示、打印 |

### 与环境与设备监控系统接口技术要求

#### 界面划分

#### 物理接口

| 接口编号 | 接口位置 | FAS | BAS | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAS.BAS.1 | 车站、车辆段火灾报警控制器的通信接口处 | 提供火灾报警控制器内的接口接线端子，明确端子编号，并在火灾报警控制器内预留相应的走线空间。 配合BAS进行调试。 | 提供与FAS接口的通信网关，通信网关通过通信电缆（带编号）接到火灾报警控制器的接线端子上； BAS负责通信电缆的提供、敷设以及火灾报警控制器接线端子排上的接线；负责调试。 | RS485 |

#### 功能要求

| 接口编号 | 功能要求 | FAS | BAS |
| --- | --- | --- | --- |
| FAS.BAS.1 | 在BAS与FAS之间建立通信通道，接收FAS发送来的火灾模式信息，BAS按既定原则执行火灾运行模式，实现关联设备的运行，保证灾害情况下的通风设备的正常运行。 | 进行火灾的探测、确认及报警，并向BAS发送相应火灾模式指令，联动BAS按既定原则执行火灾运行模式； 接收BAS反馈的模式执行状态信息。 | 接收FAS发送来的火灾模式信息，按既定原则执行火灾运行模式，实现关联设备的运行； 向FAS反馈模式执行状态信息；进行故障报警及处理。 |

### 与自动售检票系统接口技术要求

#### 界面划分

#### 物理接口

| 接口编号 | 接口位置 | FAS | AFC | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAS.AFC.1 | AFC紧急按钮控制箱接线端子外侧 | 提供控制电缆（带编号）至AFC紧急按钮控制箱的接线端子，负责调试。 | 提供AFC紧急按钮控制箱的接线端子，配合调试。 | 硬线 |

#### 功能要求

| 接口编号 | 功能要求 | FAS | BAS |
| --- | --- | --- | --- |
| FAS.AFC.1 | 紧急控制及状态监视 | 火灾情况下，控制AFC释放闸机；接收紧急情况下自动检票机开闸情况反馈信号，接受AFC手自动开关状态信号。 | 接收FAS火灾指令，实现紧急模式控制，释放闸机；发送紧急情况下自动检票机开闸情况反馈信号，发送AFC手自动开关状态信号。 |

### 与门禁系统接口技术要求

#### 界面划分

#### 物理接口

| 接口编号 | 接口位置 | FAS | ACS | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAS.ACS.1 | 车站、车辆段、停车场综合监控设备室门禁机柜接线端子排外侧 | 提供控制电缆（带编号）至门禁主控制器；负责进行接口调试。 | 提供门禁主控制器接线端子排；配合接口调试。 | 硬线 |

#### 功能要求

| 接口编号 | 功能要求 | FAS | ACS |
| --- | --- | --- | --- |
| FAS.ACS.1 | 火灾情况下，根据火灾区域控制ACS相应区域门锁的开启 | 下达火灾模式控制指令；接收ACS的指令执行完毕信息。 | 通过继电器的触点接收FAS的控制指令，进行分区域释放；返回指令执行完毕信息。 |

### 与通风空调系统接口技术要求

#### 界面划分

#### 物理接口

| 接口编号 | 接口位置 | FAS | TK | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAS.TK.1 | 手动防烟防火阀接线端子处 | 提供控制电缆（带编号）至手动防烟防火阀；负责进行接口调试。 | 提供手动防烟防火阀接线端子排；配合接口调试。 | 硬线 |
| FAS.TK.2 | 手动排烟防火阀接线端子处 | 提供控制电缆（带编号）至手动排烟防火阀；负责进行接口调试。 | 提供手动排烟防火阀接线端子排；配合接口调试。 | 硬线 |
| FAS.TK.3 | 电动防烟防火阀接线端子处 | 提供控制电缆（带编号）至电动防烟防火阀；负责进行接口调试。 | 提供电动防烟防火阀接线端子排；配合接口调试。 | 硬线 |
| FAS.TK.4 | 电动排烟防火阀接线端子处 | 提供控制电缆（带编号）至电动排烟防火阀；负责进行接口调试。 | 提供电动排烟防火阀接线端子排；配合接口调试。 | 硬线 |
| FAS.TK.5 | 常闭排烟口接线端子处 | 提供控制电缆（带编号）至常闭排烟口；负责进行接口调试。 | 提供常闭排烟口接线端子排；配合接口调试。 | 硬线 |

#### 功能要求

| 接口编号 | 功能要求 | FAS | TK |
| --- | --- | --- | --- |
| FAS.TK.1 | 监视手动防烟防火阀的运行状态。 | 接收手动防烟防火阀的状态信号。 | 上传手动防烟防火阀状态信号。 |
| FAS.TK.2 | 监视手动排烟防火阀的运行状态。 | 接收手动排烟防火阀的状态信号。 | 上传手动排烟防火阀状态信号。 |
| FAS.TK.3 | 根据通风空调系统的控制要求，实现对电动防烟防火阀的控制关闭及远程复位。 | 实现对电动防烟防火阀控制命令的下发，接收阀状态的反馈信号。 | 接收FAS对电动防烟防火阀的控制指令，并上传电动防烟防火阀状态信号。 |
| FAS.TK.4 | 根据通风空调系统的控制要求，实现对电动排烟防火阀的控制关闭及远程复位。 | 实现对电动排烟防火阀控制命令的下发，接收阀状态的反馈信号。 | 接收FAS对电动排烟防火阀的控制指令，并上传电动防烟防火阀状态信号。 |
| FAS.TK.5 | 实现对常闭排烟口的控制关闭及远程复位。 | 实现对常闭排烟口控制命令的下发，接收常闭排烟口反馈信号。 | 接收常闭排烟口控制指令，并上传常闭排烟口状态信号。 |

### 与给排水系统接口技术要求

#### 界面划分

#### 物理接口

| 接口编号 | 接口位置 | FAS | GPS | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAS.GPS.1 | 车站、场段消防泵电控柜接线端子外侧。 | 提供控制电缆（带编号）至消防泵电控柜的接线端子，负责调试。 | 提供消防水泵控制箱接线端子排，若车站配置消防水池，负责消防水池液位计至消防水泵控制箱的接线，配合接口调试。 | 硬线 |
| FAS.GPS.2 | 车站、场段消防泵电控柜接线端子外侧。 | 提供控制电缆（带编号）至消防泵电控柜的接线端子，负责调试。 | 提供消防水泵控制箱接线端子排，配合接口调试。 | 硬线 |
| FAS.GPS.3 | 场段消防泵电控柜接线端子外侧。 | 提供控制电缆（带编号）至消防泵电控柜的接线端子，负责调试。 | 提供消防水泵控制箱接线端子排，配合接口调试。 | 硬线 |
| FAS.GPS.4 | 场段消防水泵房消防水池液位计控制箱接线端子外侧。 | 提供控制电缆（带编号）至消防水池液位计控制箱，并接至控制箱接线端子处；负责调试。 | 提供消防水池液位计控制箱接线端子排，配合接口调试。 | 硬线 |
| FAS.GPS.5 | 场段喷淋泵电控柜接线端子外侧。 | 提供控制电缆（带编号）至喷淋泵电控柜，并接至电控柜接线端子处；负责调试。 | 提供喷淋泵电控柜接线端子排，配合接口调试。 | 硬线 |
| FAS.GPS.6 | 场段喷淋泵电控柜接线端子外侧。 | 提供控制电缆（带编号）至喷淋泵电控柜，并接至电控柜接线端子处；负责调试。 | 提供喷淋泵电控柜接线端子排，配合接口调试。 | 硬线 |
| FAS.GPS.7 | 场段喷淋系统水流指示器执行器接线端子外侧。 | 提供控制电缆（带编号）至水流指示器执行器，并接至执行器接线端子处；负责调试。 | 提供水流指示器执行器接线端子，配合接口调试。 | 硬线 |
| FAS.GPS.8 | 场段喷淋系统电磁信号阀执行器接线端子外侧。 | 提供控制电缆（带编号）至电磁信号阀执行器，并接至执行器接线端子处；负责调试。 | 提供电磁信号阀执行器接线端子，配合接口调试。 | 硬线 |
| FAS.GPS.9 | 场段喷淋系统湿式报警阀执行器接线端子外侧。 | 提供控制电缆（带编号）至湿式报警阀执行器，并接至执行器接线端子处；负责调试。 | 提供湿式报警阀执行器接线端子，配合接口调试。 | 硬线 |
| FAS.GPS.10 | 场段喷淋系统压力开关执行器接线端子外侧。 | 提供控制电缆（带编号）至压力开关，并接至压力开关接线端子处；负责调试。 | 提供压力开关，配合接口调试。 | 硬线 |

#### 功能要求

| 接口编号 | 功能要求 | FAS | GPS |
| --- | --- | --- | --- |
| FAS.GPS.1 | FAS远程控制消防泵，接收其状态反馈信息。 | 接收水泵运行状态、停止状态、故障报警、手动/自动位置、巡检正常信号、巡检不正常信号、吸水管压力信号、扬水管压力信号等；发出起泵控制、停止控制等控制信号，监视车站消防水池液位报警信号。 | 上传运行状态、停止状态、故障报警、手动/自动位置、巡检正常信号、巡检不正常信号、吸水管压力信号、扬水管压力信号、消防水池液位报警信号等；接收起泵控制、停止控制等控制信号。 |
| FAS.GPS.2 | 消火栓按钮远程启动消防泵，接收其状态反馈信息。 | 发出起泵控制信号。 | 接收起泵控制信号。 |
| FAS.GPS.3 | 消防联动控制盘远程控制消防泵，接收其状态反馈信息。 | 接收消防泵运行状态；发出起泵控制、停止控制等控制信号。 | 上传消防泵运行状态，接收起泵控制、停止控制等控制信号。 |
| FAS.GPS.4 | FAS监视消防水池相关液位报警。 | FAS接收消防水池液位报警信号。 | 上传消防水池液位报警信号。 |
| FAS.GPS.5 | FAS远程控制喷淋泵，接收其状态反馈信息。 | 接收水泵运行状态、停止状态、故障报警、手动/自动位置、巡检正常信号、巡检不正常信号等；发出起泵控制、停止控制等控制信号。 | 上传运行状态、停止状态、故障报警、手动/自动位置、巡检正常信号、巡检不正常信号等；接收起泵控制、停止控制等控制信号。 |
| FAS.GPS.6 | 消防联动控制盘远程控制喷淋泵，接收其状态反馈信息。 | 接收喷淋泵运行状态；发出起泵控制、停止控制等控制信号。 | 上传喷淋泵运行状态，接收起泵控制、停止控制等控制信号。 |
| FAS.GPS.7 | FAS监视水流指示器的运行、故障情况 | 接收水流指示器的状态信息。 | 上传水流指示器的状态信息。 |
| FAS.GPS.8 | FAS监视电磁信号阀的运行、故障情况 | 接收电磁信号阀的状态信息。 | 上传电磁信号阀的状态信息。 |
| FAS.GPS.9 | FAS监视湿式报警阀的运行、故障情况 | 接收湿式报警阀的状态信息。 | 上传湿式报警阀的状态信息。 |
| FAS.GPS.10 | FAS监视压力开关的运行、故障情况 | 接收压力开关的状态信息。 | 上传压力开关的状态信息。 |

### 与动力照明系统接口技术要求

#### 界面划分

#### 物理接口

| 接口编号 | 接口位置 | FAS | DZ | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAS.DZ.1 | 车站控制室、场段消防安防控制室及FAS设备室双电源切换箱的馈线开关下触头。 | 提供电力电缆（带编号）至双电源切换箱的馈线开关下触头；负责进行接口调试。 | 提供一级负荷电源；提供双电源切换箱及馈线开关；配合接口调试。 | 硬线 |
| FAS.DZ.2 | 车站控制室、场段消防安防控制室及FAS设备室接地汇流排端子。 | 提供接地电缆（带编号）至接地汇流排端子的接线；负责进行接地测试。 | 提供接地汇流排端子、接地电阻不大于1欧姆。 | 硬线 |
| FAS.DZ.3 | 车站、场段应急电源柜（箱）接线端子外侧。 | 提供控制电缆（带编号）至应急电源柜（箱）接线端子外侧；负责调试。 | 提供应急电源柜（箱）内相关信号的端子排；配合接口调试。 | 硬线 |
| FAS.DZ.4 | 车站控制室、场段消防安防控制室消防电源监控主机接线端子外侧。 | 提供控制电缆（带编号）至消防电源监控主机接线端子外侧；负责调试。 | 提供消防电源监控主机相关信号的端子排；配合接口调试。 | 硬线 |
| FAS.DZ.5 | 场段消防安防控制室电气火灾监控主机接线端子外侧。 | 提供控制电缆（带编号）至电气火灾监控主机接线端子外侧；负责调试。 | 提供电气火灾监控主机相关信号的端子排；配合接口调试。 | 硬线 |
| FAS.DZ.6 | 车站消防专用风机电控柜接线端子外侧。 | 提供控制电缆（带编号）至消防专用风机电控柜接线端子外侧；负责调试。 | 提供电控柜的端子排；配合接口调试。 | 硬线 |
| FAS.DZ.7 | 车站消防专用风机电控柜接线端子外侧。 | 提供控制电缆（带编号）至消防专用风机电控柜接线端子外侧；负责调试。 | 提供电控柜的端子排；配合接口调试。 | 硬线 |

#### 功能要求

| 接口编号 | 功能要求 | FAS | DZ |
| --- | --- | --- | --- |
| FAS.DZ.1 | 为FAS运行设备提供可靠的供电。 | FAS系统向动力照明提供电源要求：电源按一级负荷配电设计，提供AC 380/220V电源。要求提供配电箱。 | 动力照明系统为FAS系统提供供电电源及配电箱，满足FAS系统设备供电要求。 |
| FAS.DZ.2 | 为FAS运行设备提供可靠的接地 | FAS要求设接地端子箱，接地电阻不大于1欧姆。 | 动力照明系统应满足FAS系统设备接地要求，保证系统设备可靠接地。 |
| FAS.DZ.3 | FAS负责应急电源柜（箱）的馈出强起，实现应急照明强制点亮功能。 | 通过输出模块实现应急照明强制点亮功能。 | 接收FAS控制信号，实现强制点亮功能。 |
| FAS.DZ.4 | 监视消防电源监控系统的报警状态信息。 | 实现对消防电源监控器总报警信号的接收。 | 向FAS系统上传总报警信号。 |
| FAS.DZ.5 | 监视电气火灾监控系统的报警状态信息。 | 实现对电气火灾监控系统总报警信号的接收。 | 向FAS系统上传总报警信号。 |
| FAS.DZ.6 | 火灾情况下，负责启动专用排烟风机，进行火灾救灾。 | FAS通过输出模块来控制专用排烟风机的启停，通过输入模块来监视专用排烟风机的就地控制、运行及故障状态。 | 接收FAS控制信号，上传专用排烟风机的就地控制、运行及故障状态信息。 |
| FAS.DZ.7 | 火灾情况下，负责启动专用排烟风机，进行火灾救灾。 | IBP通过硬线来控制专业排烟风机的启停。 | 接收IBP控制信号，具有最高优先级。 |

### 与供电系统接口技术要求

#### 界面划分

#### 物理接口

| 接口编号 | 接口位置 | FAS | GD | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAS.GD.1 | 车站0.4kV开关柜室分励脱扣器接线端子外侧。 | 提供控制电缆（带编号）至分励脱扣器接线端子；负责进行接口调试。 | 提供分励脱扣器及接线端子排，配合调试。 | 硬线 |
| FAS.GD.2 | 车站电气火灾监控主机接线端子外侧。 | 提供控制电缆（带编号）至电气火灾监控主机接线端子外侧；负责调试。 | 提供电气火灾监控主机相关信号的端子排；配合接口调试。 | 硬线 |

#### 功能要求

| 接口编号 | 功能要求 | FAS | GD |
| --- | --- | --- | --- |
| FAS.GD.1 | 在火灾情况下，切除各非消防电源回路。 | 下发切非指令，按防火分区、公共区照明等不同性质不同区域进行切非，并接收供电系统的反馈信号。 | 接收下发的切非指令，按防火分区、公共区照明等不同性质不同区域进行切非还需各自切非，并反馈电源切断的信号。 |
| FAS.GD.2 | 监视电气火灾监控系统的报警状态信息。 | 实现对电气火灾监控系统总报警信号的接收。 | 向FAS系统上传总报警信号。 |

### 与场段非消防电梯接口技术要求

#### 界面划分

#### 物理接口

| 接口编号 | 接口位置 | FAS | DT | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAS.DT.1 | 车辆段、停车场电梯控制箱接线端子外侧。 | 提供控制电缆（带编号）至电梯控制柜接线端子排；负责进行接口调试。 | 提供控制箱接线端子排；配合接口调试。 | 硬线 |

#### 功能要求

| 接口编号 | 功能要求 | FAS | DT |
| --- | --- | --- | --- |
| FAS.DT.1 | FAS监视电梯状态，发生火警时控制电梯至地面层，在保证火灾情况下，将电梯内人员送至安全层。 | 下发切非指令，按防火分区、公共区照明等不同性质不同区域进行切非，并接收供电系统的反馈信号。 | 接收下发的切非指令，按防火分区、公共区照明等不同性质不同区域进行切非还需各自切非，并反馈电源切断的信号。 |

### 与防火卷帘门接口技术要求

#### 界面划分

#### 物理接口

| 接口编号 | 接口位置 | FAS | JL | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAS.JL.1 | 车站、车辆段、停车场防火卷帘门及挡烟垂帘控制箱接线端子排外侧。 | 提供控制电缆（带编号）至控制箱接线端子排；负责进行接口调试。 | 提供控制箱接线端子排； 配合接口调试。 | 硬线 |

#### 功能要求

| 接口编号 | 功能要求 | FAS | JL |
| --- | --- | --- | --- |
| FAS.JL.1 | FAS控制防火卷帘门、电动挡烟垂壁的下降，并监视防火卷帘门、电动挡烟垂壁的下降状态 | 下发控制命令，接收防火卷帘门及挡烟垂帘的相关信息。 | 接收FAS下发的控制命令并执行，上传防火卷帘门及挡烟垂帘的相关信息；控制防火卷帘、挡烟垂帘的下降。 |

### 与广播系统接口技术要求

#### 界面划分

#### 物理接口

| 接口编号 | 接口位置 | FAS | PA | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAS.PA.1 | 车站、车辆段、停车场广播系统机柜接线端子外侧。 | 提供控制电缆（带编号）至广播系统机柜接线端子排；负责进行接口调试。 | 提供控制箱接线端子排； 配合接口调试。 | 硬线 |

#### 功能要求

| 接口编号 | 功能要求 | FAS | PA |
| --- | --- | --- | --- |
| FAS.PA.1 | FAS联动广播系统，实现消防应急广播播放。 | 下发控制命令，广播系统的联动反馈状态。 | 接收FAS下发的控制命令并执行，上传广播系统的相关联动反馈状态。并能实现广播与声光报警器交替工作功能。 |

### 与气体灭火系统接口技术要求

#### 界面划分

#### 物理接口

| 接口编号 | 接口位置 | FAS | QM | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAS.QM.1 | 车站、车辆段、停车场FAS火灾报警控制器的通信接口端子外侧 | 提供控制电缆（带编号）至广播系统机柜接线端子排；负责进行接口调试。 | 提供控制箱接线端子排； 配合接口调试。 | RS485 |

#### 功能要求

| 接口编号 | 功能要求 | FAS | PA |
| --- | --- | --- | --- |
| FAS.QM.1 | FAS接收气体灭火系统提供的气灭保护区的报警信息、设备状态信息等，并下达火灾报警信息。 | 下达相关火灾报警信息；接收气体灭火系统的报警信息、系统故障、介质释放、手/自动转换开关状态等信号。 | 接收FAS下达的相关消防指令，上传气体灭火系统的报警信息、系统故障、介质释放、手/自动转换开关状态等信号。 |

### 与换乘线路FAS接口技术要求

#### 接口概述

本工程涉及10座换乘站，其中王府庄站、西周家庄站为本线后建车站，先建单位已为本工程预留接口软硬件条件。其余换乘站（腊山站、闫千户站、八里桥站、长途汽车站、历山北路站、辛祝路站、烈士陵园站、彭家庄站）均为本线先建车站，本工程投标人需为后期建设线路预留接口软硬件设备等。

本文件所涉及的接口内容（包括接口界面、接口功能、接口责任等）是根据现阶段涉及条件确定的，该内容在设计联络等后续工作中存在根据运营及设计功能需求修改的可能性，后续对接口内容的任何更改，本工程FAS投标人须无条件执行。

#### 系统方案

换乘车站之间FAS应通过接口实现互通火灾信息，互相协助救灾，共同保证安全疏散乘客。

#### 换乘站特殊部分说明

由于换乘站建设时序及换乘方式现阶段存在不确定性，投标人须考虑相关方案变动可能对系统造成的影响，并需无条件配合后建线路的实施所有换乘站相关实施费用被认为已包含在投标总价中，具体实施方案设计联络阶段确定。

#### 接口说明

两线FAS系统采用直通电话接口和通信接口或硬线接口方式。当换乘车站设有多个车站控制室时，每个车站控制室内均需设置换乘线路的一部消防电话分机。两线火灾报警控制器通过通信接口直接相连，或通过接口模块采用硬线接口方式传递火灾信息。若为通信接口，接口分界在火灾报警控制器接线端子处（合用车站控制室时）或R2号线与换乘线路土建分界处（分设车站控制室时）。后建线路负责接线，先建线路进行配合。若为硬线接口，接口分界在R2号线与换乘线路车站的防火分区分隔处的FAS接线端子箱处。FAS通过该接口接收换乘线路车站的火灾报警信息或向换乘线路车站发出R2号线车站的火灾报警信息。

采用通信接口方式时。R2号线FAS供货商提供开放、准确的通信规约文本，后建线路FAS供货商负责协议转换并接入。R2号线FAS供货商配合实现协议调通。

若采用硬线接口方式，接口双方均提供无源接点信号作为火灾时的确认信号，通过各自的监视模块将信号取回。与换乘线路的接口位置在土建接口处的接线端子箱处，R2号线在换乘线路土建接口处设置接线端子箱，并负责端子箱至R2号线车站控制室及FAS设备处的设备管线。

### 与土建接口技术要求

车站、车辆段、区间所、区间风井等土建结构和墙体上的设备预留孔洞、预埋管、预埋盒由FAS提出需求，土建专业负责设计实施；结构的孔洞及套管的封堵由土建专业负责实施，墙体上的孔洞及套管的封堵由本投标人完成。

车站、车辆段、区间所、区间风井等综合管线由FAS提出具体管线走向和尺寸，土建专业负责设计实施。

车站出入口、疏散出口、新风道、排风道、活塞风道、区间等处人防门的电线电缆套管由FAS提出需求，土建专业负责设计实施。

车辆段FAS需要单独接入的单体建筑墙体电缆预埋管、检修手井等由FAS专业提出需求，土建专业负责设计实施。

区间联络通道结构和墙体上的设备预留孔洞、预埋管由FAS提出需求，土建专业负责设计实施。

### 与装修接口技术要求

FAS投标人与装修专业接口分界在车站\车辆段公共区及设备区有人房间内需露出FAS终端设备的装修完成面处，装修完成面以内的FAS终端设备的安装及管线敷设由FAS投标人负责，并现场配合装修专业确定FAS终端设备的最终位置，由装修专业完成装修完成面孔洞的预留，以保证不影响设备使用、不与其他专业设备发生冲突并满足装修效果。

### 与人防接口技术要求

FAS向人防专业提供人防门上穿管的尺寸和数量要求，由人防专业根据各专业的要求综合考虑，合理进行布置，FAS专业据此开展设计。人防门的FAS电线电缆套管封堵由人防专业完成。

## 气体灭火系统接口技术要求

### 与动力照明系统的接口

#### 接口界面

| 接口编号 | 接口名称 | 接口分界示意图 |
| --- | --- | --- |
| QM.DZ | 气体灭火系统与动照的接口 | 动照双电源自切 箱 动照 气体灭火 气体灭火控制主控 器 、 灭火盘 动照双电源自切 箱 动照 气体灭火 气体灭火控制主控 器 、 灭火盘 |

#### 接口内容

| 接口编号 | QM.DZ |
| --- | --- |
| 接口位置 | 气体灭火主控器、灭火盘接线端子 |
| 接口数量 |  |
| 接口类型 | 电源接口 |
| 电气特性 |  |
| 接口协议 |  |
| 接口用途 | 动力照明为气体灭火提供电源 |
| 相关方责任 | 气体灭火投标人 | 动力照明投标人 |
|  | 1、负责实施本侧电缆连接和正确性测试； 2、负责调试。 | 1、提供经过双电源自切的消防电源； 2、负责提供双电源自切箱至气体灭火主机、灭火盘的连接工作。 3、配合气体灭火系统投标人施工、安装、调试。 |

### 与土建的接口

防护区是一个封闭性良好的防火空间，门朝外开启并能自行关闭；防护区隔墙的耐火极限不小于3h，楼板不小于2h，构件（门、窗）的耐火极限不小于0.5h，吊顶不小于0.25h；防护区围护结构(含门、窗)承受内压的允许压强为1.2KPa。土建应预留自动泄压装置孔洞，自动泄压装置必须满足构件的耐火极限。

钢瓶室设置靠近防护区，净空高度不低于3.0m，设备允许荷载为1.5t/m2。钢瓶室隔墙的耐火极限不小于3h；楼板不小于2h；隔墙上的门采用甲级防火门，门向外开启，并应直接通向室外或疏散走道。钢瓶室应有避免阳光直接照射措施。

本系统是否有其它特殊的接口要求，投标人应提供接口表。

投标人应根据进度计划提交孔洞、预埋件资料，由土建投标人预留和预埋，投标人应指导、检查并确认土建投标人预留的孔洞、预埋件。

### 与通风空调系统的接口

气瓶间设机械排风装置，排风口应设在下部，可通过排风管排到室外；最低环境温度不低于4℃，不高于50℃。

防护区设灭火后的机械排风装置，排风口宜设在下部并直通室外，通风换气次数不少于每小时5次；灭火时应保持封闭状态，除泄压装置的泄压口外的其他开口（如排烟口、通风口等）应在喷放灭火剂前自动关闭。火灾结束后，应能开启机械排烟系统，及时排除保护区内的气体。

### 与相关施工单位的接口

#### 与土建投标人的接口

预留孔洞、预埋套管由土建专业施工，气体灭火系统专业协助提供套管及孔洞的尺寸和位置要求。投标人应在场地接收时进行检查及验收并配合土建投标人整改完善，接收后发生的变更由投标人负责预留和预埋。

#### 与其他投标人协调工作

投标人须与相关系统及专业协调，确保整个工程顺利测试、调试及开通，若因投标人缺乏协调而造成的一切后果，将由投标人负责。

#### 施工接口

投标人应在车站投标人砌体施工前书面提交正式预留孔洞、预埋件资料，并配合车站投标人在砌体施工时进行预留预埋工作。

墙体开槽由投标人自行实施，但在墙面放线定位后应先由车站投标人确认。槽内管道敷设后应将管道固定。在管道暗敷完成后应及时正式通知车站投标人，墙面恢复由车站投标人实施。墙体开槽管道预埋工作工期安排应满足车站投标人总体工期筹划。

投标人应严格按经平衡后的最终综合管线图布置气体灭火系统管线，并按工程进度计划，派遣合格安装施工人员在车站投标人规定的施工工期内到场开展并完成施工安装准备及施工安装。

施工安装应严格按照国家和济南规定的施工规范、质量检验评定标准、设计文件要求及相关的国家标准进行。工程质量应当达到本用户需求书要求的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

在安装工作完成后，投标人应对安装质量进行检查并予以确认。确认无误且报监理认可后，由监理组织、投标人主持实施初验。初验合格后，投标人应完成有关调试工作。

# 供货范围

投标人根据用户需求书要求提供系统配置方案，且该方案及报价已包括满足系统要求的全部系统设备、接口设备及其他相关设备。若方案或报价中存在遗漏或因配置不足等造成无法满足用户需求书功能要求的责任由投标人承担,投标人必须按用户需求书要求免费补足相关设备。其中气体灭火系统（管网部分）施工图深化设计满足以下要求：

- 投标人在中标后应按招标人及设计院的要求，结合产品特点，配合设计院对设计方案进行优化和完善，对系统进行深化设计（包括BIM建模、施工图深化设计），并按要求提供全套产品资料和技术资料。

- 在深化设计阶段，投标人须提供各站各防护区详细的计算书，包括但不限于以下内容：防护区参数、设计灭火浓度、实际灭火浓度、分配气瓶数量、90%系统喷放时间，泄压口面积、系统动作顺序表、各类修正系数等，并写出相应计算公式及计算过程，具体形式及内容在设计联络时确定。

## 主要设备材料

### 一般要求

#### 本标段的主要设备和材料的工程量详见工程量清单，投标报价以工程量清单为准，施工时以施工图为准。

#### 投标人应提供全线系统配置的设备及其安装配件、特殊安装工具等。

#### 安装时所需的专用辅助材料均应含在设备中。

#### 主要设备材料数量以工程数量清单为准，并结合监控点表等要求综合考虑，必须保证系统整体功能。

#### 系统的主要设备如火灾报警控制器、FAS图形工作站、消防电话主机、感温电缆火灾探测器、吸气式极早期烟雾火灾探测系统、感温光纤报警系统等需要列出详细配置清单并分项报价。

#### 主要设备、材料数量以工程数量清单为准，投标人应结合本用户需求书及相关附件综合考虑，且必须保证系统整体功能。

#### 投标人在投标文件中应列出投标人选定的所述设备、材料的供货商。所有设备、材料、相关软硬件设备均含在投标总报价内。

#### 由于本工程的施工图设计尚未开展，所以相应系统设备均为估算数量。待相关专业设计稳定后，本专业设备数量可能有变化。一旦确定某项设备将进行增加或调整，投标人应承诺所报单价不变。

#### 工程量清单中所列的工程量只作为投标报价的共同基础。付款时所依据的工程量应由中标人根据实际完成计量，经招标人或招标人委托的监理工程师核准，作为结算付款依据。工程施工时以施工图为准。

#### 投标人应在投标文件中列表说明火灾自动报警系统设备（火灾报警控制器、火灾探测器、模块、手报、智能消火栓按钮）、气体灭火系统控制设备、电缆桥架或线槽、电缆等全部投标产品的制造商名称、型号、规格及外形尺寸。

#### 工程量清单中所列项目的规格、数量若与招标图纸不符时，以工程量清单中的规格、数量为准。

#### 管材附件由投标人根据招标附图并结合工程经验自行考虑报价，含在管材报价中；由投标人根据施工规范等要求进行规范操作。

#### 投标人应结合招标文件、工程经验及所选用产品的方案和特点向招标人提供完整的、符合使用要求的系统。

#### 投标人应充分考虑后续延伸线路的接入条件及容量，并给出所有接入设备及费用，并单独报价，但不含在投标总价内。

### 火灾自动报警系统主要设备材料

#### 主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 每站数量 | 站数 | 总数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中央级FAS设备 |  |  | 1座 |  |  |
|  | 火灾报警控制器（联动型，2000点，含机柜） | 套 | 2 | 1 | 2 | 柜式，自带光纤接口 |
|  | 火灾报警控制器（网络型，含机柜） | 套 | 1 | 1 | 1 | 根据设备情况选配 |
|  | 图形工作站（含键盘、鼠标、液晶显示器、相关软件等） | 套 | 2 | 1 | 2 |  |
|  | 接口工作站（含键盘、鼠标、液晶显示器、相关软件等） | 套 | 1 | 1 | 1 | 配置同图形工作站 |
|  | 打印机 | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 交换机 | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 操作台及桌椅 | 套 | 2 | 1 | 2 |  |
|  | 配电箱 | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 接口通信模块 | 套 | 2 | 1 | 2 |  |
| 二 | 地下车站FAS设备 |  |  | 18座 |  |  |
|  | 火灾报警控制器（联动型，2000点，含机柜） | 套 | 1 | 18 | 18 | 柜式，自带光纤接口 |
|  | DC24V电源（消防电源箱） | 套 | 6 | 18 | 108 |  |
|  | 图形工作站（含键盘、鼠标、液晶显示器、相关软件等） | 套 | 1 | 18 | 18 |  |
|  | 点型感烟探测器 | 套 | 200 | 18 | 3600 | 含底座、防护罩 |
|  | 点型感温探测器 | 套 | 20 | 18 | 360 | 含底座、防护罩 |
|  | 手动火灾报警按钮（带电话插孔） | 套 | 80 | 18 | 1440 | 含底座 |
|  | 消火栓按钮 | 套 | 80 | 18 | 1440 |  |
|  | 监视模块（单输入） | 套 | 320 | 18 | 5760 |  |
|  | 控制模块（单输出，每套输出模块对应1套隔离继电器） | 套 | 240 | 18 | 4320 |  |
|  | 消防电话主机（40门） | 套 | 1 | 18 | 18 |  |
|  | 消防电话分机 | 套 | 35 | 18 | 630 |  |
|  | 插孔电话 | 套 | 5 | 18 | 90 |  |
|  | 模块箱 | 套 | 25 | 18 | 450 |  |
|  | 声光报警器 | 套 | 25 | 18 | 450 |  |
|  | 隔离模块 | 套 | 50 | 18 | 900 | 含安装盒、安装附件 |
|  | 与气体灭火报警主机通信模块 | 套 | 1 | 18 | 18 |  |
|  | 与环境与设备监控系统接口通信模块 | 套 | 2 | 18 | 36 |  |
|  | 与综合监控系统通信模块 | 套 | 2 | 18 | 36 |  |
|  | 与换乘站FAS系统接口模块 | 套 | 1 | 9 | 9 |  |
|  | 四管激光型吸气式极早期烟雾探测器（含附件等） | 套 | 4 | 18 | 72 |  |
|  | 单管激光型吸气式极早期烟雾探测器（含附件等） | 套 | 4 | 18 | 72 |  |
|  | 探测器专用电源（含附件） | 套 | 4 | 18 | 72 |  |
|  | 感温光纤报警主机（含机柜或机箱）（含配套的光纤介质） | 台 | 1 | 18 | 18 |  |
|  | 光电转换器 | 套 | 3 | 18 | 54 |  |
|  | 感温电缆控制器 | 套 | 25 | 18 | 450 |  |
|  | 感温电缆终端盒 | 套 | 25 | 18 | 450 |  |
|  | 聚烟板 | 块 | 30 | 18 | 540 |  |
| 三 | 高架车站 |  |  | 1座 |  |  |
|  | 火灾报警控制器（联动型，2000点，含机柜） | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | DC24V电源（消防电源箱） | 套 | 6 | 1 | 6 |  |
|  | 图形工作站（含键盘、鼠标、液晶显示器、相关软件等） | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 点型感烟探测器 | 套 | 150 | 1 | 150 |  |
|  | 点型感温探测器 | 套 | 10 | 1 | 10 |  |
|  | 手动火灾报警按钮（带电话插孔） | 套 | 60 | 1 | 60 |  |
|  | 消火栓按钮 | 套 | 60 | 1 | 60 |  |
|  | 监视模块（单输入） | 套 | 200 | 1 | 200 |  |
|  | 控制模块（单输出，每套输出模块对应1套隔离继电器） | 套 | 140 | 1 | 140 |  |
|  | 消防电话主机（40门） | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 消防电话分机 | 套 | 20 | 1 | 20 |  |
|  | 插孔电话 | 套 | 5 | 1 | 5 |  |
|  | 模块箱 | 套 | 15 | 1 | 15 |  |
|  | 声光报警器 | 套 | 15 | 1 | 15 |  |
|  | 隔离模块 | 套 | 30 | 1 | 30 |  |
|  | 与环境与设备监控系统接口通信模块 | 套 | 2 | 1 | 2 |  |
|  | 与综合监控系统通信模块 | 套 | 2 | 1 | 2 |  |
|  | 与换乘站FAS系统接口模块 | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 光电转换器 | 套 | 3 | 1 | 3 |  |
|  | 感温电缆控制器 | 套 | 25 | 1 | 25 |  |
|  | 感温电缆终端盒 | 套 | 25 | 1 | 25 |  |
|  | 聚烟板 | 块 | 30 | 1 | 30 |  |
| 四 | 车辆段FAS设备 |  |  | 1座 |  |  |
|  | 火灾报警控制器（联动型，2000点，含机柜） | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 火灾报警控制器（区域型，1000点，含机柜） | 套 | 4 | 1 | 4 |  |
|  | DC24V电源（消防电源箱） | 套 | 10 | 1 | 10 |  |
|  | 图形工作站(含键盘、鼠标、液晶显示器、相关软件等) | 套 | 2 | 1 | 2 |  |
|  | 手动控制盘 | 套 | 2 | 1 | 2 |  |
|  | 点型感烟探测器（含底座、防护罩） | 套 | 750 | 1 | 750 |  |
|  | 点型感温探测器（含底座、防护罩） | 套 | 150 | 1 | 150 |  |
|  | 防爆型点型感烟探测器（含底座、防护罩） | 套 | 10 | 1 | 10 |  |
|  | 防爆型点型感温探测器（含底座、防护罩） | 套 | 15 | 1 | 15 |  |
|  | 防爆型可燃气体探测器 | 套 | 6 | 1 | 6 |  |
|  | 防爆型火焰探测器 | 套 | 2 | 1 | 2 |  |
|  | 红外光束感烟探测器 | 套 | 15 | 1 | 15 |  |
|  | 手动火灾报警按钮（带底座） | 套 | 220 | 1 | 220 |  |
|  | 电话插孔 | 套 | 220 | 1 | 220 |  |
|  | 消火栓按钮 | 套 | 220 | 1 | 220 |  |
|  | 监视模块（单输入） | 套 | 900 | 1 | 900 |  |
|  | 控制模块（单输出，每套输出模块对应1套隔离继电器） | 套 | 350 | 1 | 350 |  |
|  | 消防电话主机（40门） | 套 | 2 | 1 | 2 |  |
|  | 消防对讲电话分机 | 套 | 50 | 1 | 50 |  |
|  | 插孔电话 | 个 | 10 | 1 | 10 |  |
|  | A型模块箱 | 面 | 60 | 1 | 60 |  |
|  | B型模块箱 | 面 | 10 | 1 | 10 |  |
|  | 声光报警器 | 套 | 140 | 1 | 140 |  |
|  | 隔离模块（含安装盒、安装附件等） | 套 | 180 | 1 | 180 |  |
|  | 消防广播控制器 | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 功率放大器 | 台 | 10 | 1 | 10 |  |
|  | 扬声器 | 台 | 100 | 1 | 100 |  |
|  | 与集中型气体灭火控制器接口通信模块 | 套 | 6 | 1 | 6 |  |
|  | 与环境与设备监控系统接口通信模块 | 套 | 2 | 1 | 2 |  |
|  | 与综合监控系统接口通信模块 | 套 | 2 | 1 | 2 |  |
|  | 区域显示器 | 套 | 15 | 1 | 15 |  |
|  | 操作台及座椅 | 套 | 2 | 1 | 2 |  |
|  | 四管激光型吸气式极早期烟雾探测器（含附件等） | 套 | 50 | 1 | 50 |  |
|  | 单管激光型吸气式极早期烟雾探测器（含附件等） | 套 | 10 | 1 | 10 |  |
|  | 探测器专用电源（含附件） | 套 | 30 | 1 | 30 |  |
|  | 光电转换器 | 套 | 3 | 1 | 3 |  |
|  | 感温电缆控制器 | 套 | 45 | 1 | 45 |  |
|  | 感温电缆终端盒 | 套 | 45 | 1 | 45 |  |
|  | 聚烟板 | 块 | 100 | 1 | 100 |  |
|  | 防雷保护装置 | 项 | 1 | 1 | 1 |  |
| 五 | 停车场FAS设备 |  |  | 1座 |  |  |
|  | 火灾报警控制器（联动型，2000点，含机柜） | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 火灾报警控制器（区域型，1000点，含机柜） | 套 | 3 | 1 | 3 |  |
|  | DC24V电源（消防电源箱） | 套 | 10 | 1 | 10 |  |
|  | 图形工作站(含键盘、鼠标、液晶显示器、相关软件等) | 套 | 2 | 1 | 2 |  |
|  | 手动控制盘 | 套 | 2 | 1 | 2 |  |
|  | 点型感烟探测器（含底座、防护罩） | 套 | 500 | 1 | 500 |  |
|  | 点型感温探测器（含底座、防护罩） | 套 | 100 | 1 | 100 |  |
|  | 防爆型点型感烟探测器（含底座、防护罩） | 套 | 10 | 1 | 10 |  |
|  | 防爆型点型感温探测器（含底座、防护罩） | 套 | 15 | 1 | 15 |  |
|  | 防爆型可燃气体探测器 | 套 | 6 | 1 | 6 |  |
|  | 防爆型火焰探测器 | 套 | 2 | 1 | 2 |  |
|  | 红外光束感烟探测器 | 套 | 5 | 1 | 5 |  |
|  | 手动火灾报警按钮（带底座） | 套 | 180 | 1 | 180 |  |
|  | 电话插孔 | 套 | 180 | 1 | 180 |  |
|  | 消火栓按钮 | 套 | 180 | 1 | 180 |  |
|  | 监视模块（单输入） | 套 | 600 | 1 | 600 |  |
|  | 控制模块（单输出，每套输出模块对应1套隔离继电器） | 套 | 300 | 1 | 300 |  |
|  | 消防电话主机（40门） | 套 | 2 | 1 | 2 |  |
|  | 消防对讲电话分机 | 套 | 40 | 1 | 40 |  |
|  | 插孔电话 | 个 | 10 | 1 | 10 |  |
|  | A型模块箱 | 面 | 50 | 1 | 50 |  |
|  | B型模块箱 | 面 | 10 | 1 | 10 |  |
|  | 声光报警器 | 套 | 100 | 1 | 100 |  |
|  | 隔离模块（含安装盒、安装附件等） | 套 | 120 | 1 | 120 |  |
|  | 消防广播控制器 | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 功率放大器 | 台 | 10 | 1 | 10 |  |
|  | 扬声器 | 台 | 100 | 1 | 100 |  |
|  | 与集中型气体灭火控制器接口通信模块 | 套 | 6 | 1 | 6 |  |
|  | 与环境与设备监控系统接口通信模块 | 套 | 2 | 1 | 2 |  |
|  | 与综合监控系统接口通信模块 | 套 | 2 | 1 | 2 |  |
|  | 区域显示器 | 套 | 15 | 1 | 15 |  |
|  | 操作台及座椅 | 套 | 2 | 1 | 2 |  |
|  | 四管激光型吸气式极早期烟雾探测器（含附件等） | 套 | 35 | 1 | 35 |  |
|  | 单管激光型吸气式极早期烟雾探测器（含附件等） | 套 | 10 | 1 | 10 |  |
|  | 探测器专用电源（含附件） | 套 | 25 | 1 | 25 |  |
|  | 光电转换器 | 套 | 3 | 1 | 3 |  |
|  | 感温电缆控制器 | 套 | 35 | 1 | 35 |  |
|  | 感温电缆终端盒 | 套 | 35 | 1 | 35 |  |
|  | 聚烟板 | 块 | 100 | 1 | 100 |  |
|  | 防雷保护装置 | 项 | 1 | 1 | 1 |  |
| 六 | 主变电所 |  |  | 2座 |  |  |
|  | 火灾报警控制器（联动型，1000点，含机柜） | 套 | 1 | 2 | 2 |  |
|  | DC24V电源（含蓄电池） | 套 | 1 | 2 | 2 |  |
|  | 图形工作站(含键盘、鼠标、液晶显示器、相关软件等) | 套 | 1 | 2 | 2 |  |
|  | 手动控制盘 | 套 | 1 | 2 | 2 |  |
|  | 点型感烟探测器（含底座、防护罩） | 套 | 75 | 2 | 150 |  |
|  | 点型感温探测器（含底座、防护罩） | 套 | 5 | 2 | 10 |  |
|  | 手动火灾报警按钮（带底座） | 套 | 15 | 2 | 30 |  |
|  | 电话插孔 | 套 | 15 | 2 | 30 |  |
|  | 消火栓按钮 | 套 | 15 | 2 | 30 |  |
|  | 监视模块（单输入） | 套 | 50 | 2 | 100 |  |
|  | 控制模块（单输出，每套输出模块对应1套隔离继电器） | 套 | 20 | 2 | 40 |  |
|  | 消防电话主机（40门） | 套 | 1 | 2 | 2 |  |
|  | 消防对讲电话分机 | 套 | 5 | 2 | 10 |  |
|  | 插孔电话 | 个 | 2 | 2 | 4 |  |
|  | A型模块箱 | 面 | 6 | 2 | 12 |  |
|  | B型模块箱 | 面 | 2 | 2 | 4 |  |
|  | 声光报警器 | 套 | 10 | 2 | 20 |  |
|  | 隔离模块（含安装盒、安装附件等） | 套 | 30 | 2 | 60 |  |
|  | 与综合监控系统接口通信模块 | 套 | 2 | 2 | 4 |  |
|  | 红外光束感烟探测器 | 套 | 4 | 2 | 8 |  |
|  | 光电转换器 | 套 | 4 | 2 | 8 |  |
|  | 感温电缆控制器 | 套 | 70 | 2 | 140 |  |
|  | 感温电缆终端盒 | 套 | 70 | 2 | 140 |  |
|  | 操作台及座椅 | 套 | 1 | 2 | 2 |  |
|  | 防雷保护装置 | 套 | 1 | 2 | 2 |  |
| 七 | 区间风井 |  |  | 2座 |  |  |
|  | 火灾报警控制器（联动型，1000点，含机柜） | 套 | 1 | 2 | 2 |  |
|  | DC24V电源（消防电源箱） | 套 | 1 | 2 | 2 |  |
|  | 图形工作站(含键盘、鼠标、液晶显示器、相关软件等) | 套 | 1 | 2 | 2 |  |
|  | 点型感烟探测器（含底座、防护罩） | 套 | 20 | 2 | 40 |  |
|  | 手动火灾报警按钮（带底座） | 套 | 15 | 2 | 30 |  |
|  | 电话插孔 | 套 | 15 | 2 | 30 |  |
|  | 消火栓按钮 | 套 | 15 | 2 | 30 |  |
|  | 监视模块（单输入） | 套 | 15 | 2 | 30 |  |
|  | 控制模块（单输出，每套输出模块对应1套隔离继电器） | 套 | 12 | 2 | 24 |  |
|  | 消防电话主机（40门） | 套 | 1 | 2 | 2 |  |
|  | 消防对讲电话分机 | 套 | 5 | 2 | 10 |  |
|  | 插孔电话 | 个 | 10 | 2 | 20 |  |
|  | A型模块箱 | 面 | 5 | 2 | 10 |  |
|  | 声光报警器 | 套 | 6 | 2 | 12 |  |
|  | 隔离模块（含安装盒、安装附件等） | 套 | 10 | 2 | 20 |  |
|  | 与环境与设备监控系统接口通信模块 | 套 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | 光电转换器 | 套 | 4 | 2 | 8 |  |
|  | 感温电缆控制器 | 套 | 15 | 2 | 30 |  |
|  | 感温电缆终端盒 | 套 | 15 | 2 | 30 |  |
| 八 | 维修管理系统 |  |  | 1座 |  |  |
|  | 维护工作站(含键盘、鼠标、液晶显示器、相关软件等) | 套 | 3 | 1 | 3 |  |
|  | 火灾报警控制器（网络型，含机柜） | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 便携式维护计算机 | 台 | 3 | 1 | 3 |  |
|  | 打印机 | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 交换机 | 台 | 2 | 1 | 2 |  |
|  | 操作台及座椅 | 套 | 2 | 1 | 2 |  |
| 九 | 培训管理系统 |  |  | 1座 |  |  |
|  | 火灾报警控制器（联动型，1000点，含机柜） | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 图形工作站(含键盘、鼠标、液晶显示器、相关软件等) | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 点型感烟探测器（含底座、防护罩） | 套 | 5 | 1 | 5 |  |
|  | 点型感温探测器（含底座、防护罩） | 套 | 5 | 1 | 5 |  |
|  | 手动火灾报警按钮（带底座） | 套 | 5 | 1 | 5 |  |
|  | 监视模块（单输入） | 套 | 5 | 1 | 5 |  |
|  | A型模块箱 | 面 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 声光报警器 | 套 | 2 | 1 | 2 |  |
|  | 隔离模块（含安装盒、安装附件等） | 套 | 2 | 1 | 2 |  |
|  | 操作台及座椅 | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
| 十 | 后备控制中心 |  |  | 1座 |  |  |
|  | 火灾报警控制器（联动型，2000点，含机柜） | 套 | 1 | 1 | 1 | 柜式，自带光纤接口 |
|  | 火灾报警控制器（网络型，含机柜） | 套 | 1 | 1 | 1 | 根据设备情况选配 |
|  | 图形工作站（含键盘、鼠标、液晶显示器、相关软件等） | 套 | 2 | 1 | 2 |  |
|  | 接口工作站（含键盘、鼠标、液晶显示器、相关软件等） | 套 | 1 | 1 | 1 | 配置同图形工作站 |
|  | 打印机 | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 交换机 | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 操作台及桌椅 | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 配电箱 | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 接口通信模块 | 套 | 2 | 1 | 2 |  |
| 十一 | 全线区间FAS设备 |  |  |  |  |  |
|  | 手动火灾报警按钮（带底座） | 套 |  |  | 1360 |  |
|  | 电话插孔 | 套 |  |  | 1360 |  |
|  | 消火栓按钮（带报警模块） | 套 |  |  | 1360 |  |
|  | 消防电话分机 | 套 |  |  | 40 |  |
|  | 隔离模块（含安装盒、安装附件等） | 套 |  |  | 190 |  |
|  | 区间防水盒 | 套 |  |  | 4080 |  |

#### 主要材料表

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 每站数量 | 站数 | 总数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中央级FAS材料 |  |  | 1座 |  |  |
| 1 | 通信线 | AMP 5类8芯屏蔽双绞线 | 1200m | 1 | 1200m |  |
| 2 | 电源线电缆 | WDZBN-BYJY-3×4 | 400m | 1 | 400m |  |
| 3 | 接地线电缆 | WDZBN-BYJY-1×6 | 200m | 1 | 200m |  |
| 4 | 单模光缆 | 4芯铠装 | 600m | 1 | 600m |  |
| 5 | 金属耐火线槽 | MR200*100 | 100m | 1 | 100m |  |
| 6 | 金属耐火线槽 | MR300*100 | 300m | 1 | 300m |  |
| 7 | 镀锌钢管(SC20) | SC20 | 200m | 1 | 200m |  |
| 8 | 镀锌钢管(SC25) | SC25 | 100m | 1 | 100m |  |
| 9 | 金属软管 | DN20 | 200m | 1 | 200m |  |
| 10 | 防火封堵材料 |  | 1项 | 1 | 1项 |  |
| 11 | 防火涂料 |  | 1项 | 1 | 1项 |  |
| 12 | 其它施工用耗材、吊架、膨胀螺栓等 |  | 1项 | 1 | 1项 |  |
| 13 | 系统调试 |  | 1处 | 1 | 1处 |  |
| 14 | 光缆终端盒 | 12芯 | 2个 | 1 | 2个 |  |
| 15 | 光纤跳线 | 单根5米 | 8根 | 1 | 8根 |  |
| 16 | 现场开洞 |  | 1项 | 1 | 1项 |  |
| 二 | 地下车站FAS材料 |  |  | 18座 |  |  |
| 1 | 耐火电话线电缆 | WDZBN-RYJSP-2×1.5 | 6000m | 18 | 108000m |  |
| 2 | 通信线 | AMP 5类8芯屏蔽双绞线 | 100m | 18 | 1800m |  |
| 3 | RS485总线 | WDZBN-RYJSP-4×1.5 | 100m | 18 | 1800m |  |
| 4 | 报警回路线电缆 | WDZBN-RYJS-2×1.5 | 4000m | 18 | 72000m |  |
| 5 | 报警回路线电缆 | WDZBN-RYJS-2×2.5 | 5500m | 18 | 99000m |  |
| 6 | 电源线电缆 | WDZBN-BYJY-2×2.5 | 2500m | 18 | 45000m |  |
| 7 | 电源线电缆 | WDZBN-BYJY-3×4 | 400m | 18 | 7200m |  |
| 8 | 接地线电缆 | WDZBN-BYJY-1×6 | 2700m | 18 | 48600m |  |
| 9 | 多模光缆 | 4芯铠装 | 150m | 18 | 2700m |  |
| 10 | 单模光缆 | 4芯铠装 | 300m | 18 | 5400m |  |
| 11 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-3*1.5 | 8000m | 18 | 144000m |  |
| 12 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-5*1.5 | 2500m | 18 | 45000m |  |
| 13 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-10*1.5 | 1200m | 18 | 21600m |  |
| 14 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-12*1.5 | 300m | 18 | 5400m |  |
| 15 | 金属耐火线槽 | MR300*100 | 500m | 18 | 9000m |  |
| 16 | 金属耐火线槽 | MR200*100 | 250m | 18 | 4500m |  |
| 17 | 金属耐火线槽 | MR100*100 | 150m | 18 | 2700m |  |
| 18 | 镀锌钢管(SC20) | SC20 | 12000m | 18 | 216000m |  |
| 19 | 镀锌钢管(SC25) | SC25 | 6000m | 18 | 108000m |  |
| 20 | 镀锌钢管(SC32) | SC32 | 300m | 18 | 5400m |  |
| 21 | 镀锌钢管(SC40) | SC40 | 50m | 18 | 900m |  |
| 22 | 金属软管 | DN20 | 500m | 18 | 9000m |  |
| 23 | 感温电缆 |  | 3000m | 18 | 54000m |  |
| 24 | ABS管 |  | 1400m | 18 | 25200m |  |
| 25 | 防火封堵材料 |  | 1项 | 18 | 18项 |  |
| 26 | 防火涂料 |  | 1项 | 18 | 18项 |  |
| 27 | 其它施工用耗材、吊架、膨胀螺栓等 |  | 1项 | 18 | 18项 |  |
| 28 | 系统调试 |  | 1处 | 18 | 18处 |  |
| 29 | 光缆终端盒 | 12芯 | 2个 | 18 | 36个 |  |
| 30 | 光纤跳线 | 单根5米 | 8根 | 18 | 144根 |  |
| 31 | 现场开洞 |  | 1项 | 18 | 18项 |  |
| 三 | 高架车站FAS材料 |  |  | 1座 |  |  |
| 1 | 耐火电话线电缆 | WDZBN-RYJSP-2×1.5 | 3000m | 1 | 3000m |  |
| 2 | 通信线 | AMP 5类8芯屏蔽双绞线 | 100m | 1 | 100m |  |
| 3 | RS485总线 | WDZBN-RYJSP-4×1.5 | 100m | 1 | 100m |  |
| 4 | 报警回路线电缆 | WDZBN-RYJS-2×1.5 | 3000m | 1 | 3000m |  |
| 5 | 电源线电缆 | WDZBN-BYJY-2×2.5 | 2000m | 1 | 2000m |  |
| 6 | 电源线电缆 | WDZBN-BYJY-3×4 | 400m | 1 | 400m |  |
| 7 | 接地线电缆 | WDZBN-BYJY-1×6 | 2000m | 1 | 2000m |  |
| 8 | 单模光缆 | 4芯铠装 | 300m | 1 | 300m |  |
| 9 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-3*1.5 | 6000m | 1 | 6000m |  |
| 10 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-5*1.5 | 2000m | 1 | 2000m |  |
| 11 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-10*1.5 | 1200m | 1 | 1200m |  |
| 12 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-12*1.5 | 300m | 1 | 300m |  |
| 13 | 金属耐火线槽 | MR300*100 | 500m | 1 | 500m |  |
| 14 | 金属耐火线槽 | MR200*100 | 250m | 1 | 250m |  |
| 15 | 金属耐火线槽 | MR100*100 | 150m | 1 | 150m |  |
| 16 | 镀锌钢管(SC20) | SC20 | 8000m | 1 | 8000m |  |
| 17 | 镀锌钢管(SC25) | SC25 | 5000m | 1 | 5000m |  |
| 18 | 镀锌钢管(SC32) | SC32 | 300m | 1 | 300m |  |
| 19 | 镀锌钢管(SC40) | SC40 | 50m | 1 | 50m |  |
| 20 | 金属软管 | DN20 | 500m | 1 | 500m |  |
| 21 | 感温电缆 |  | 3000m | 1 | 3000m |  |
| 22 | ABS管 |  | 1400m | 1 | 1400m |  |
| 23 | 防火封堵材料 |  | 1项 | 1 | 1项 |  |
| 24 | 防火涂料 |  | 1项 | 1 | 1项 |  |
| 25 | 其它施工用耗材、吊架、膨胀螺栓等 |  | 1项 | 1 | 1项 |  |
| 26 | 系统调试 |  | 1处 | 1 | 1处 |  |
| 27 | 光缆终端盒 | 12芯 | 2个 | 1 | 2个 |  |
| 28 | 光纤跳线 | 单根5米 | 8根 | 1 | 8根 |  |
| 29 | 现场开洞 |  | 1项 | 1 | 1项 |  |
| 四 | 车辆段FAS材料 |  |  | 1座 |  |  |
| 1 | 耐火电话线电缆 | WDZBN-RYJSP-2×1.5 | 15000m | 1 | 15000m |  |
| 2 | 耐火电话线电缆 | WDZBN-RYJSP-2×2.5 | 12000m | 1 | 12000m |  |
| 3 | 通信线 | AMP 5类8芯屏蔽双绞线 | 100m | 1 | 100m |  |
| 4 | RS485总线 | WDZBN-RYJSP-4×1.5 | 200m | 1 | 200m |  |
| 5 | 报警回路线电缆 | WDZBN-RYJS-2×1.5 | 25000m | 1 | 25000m |  |
| 6 | 报警回路线电缆 | WDZBN-RYJS-2×2.5 | 6000m | 1 | 6000m |  |
| 7 | 电源线电缆 | WDZBN-BYJY-2×2.5 | 7000m | 1 | 7000m |  |
| 8 | 电源线电缆 | WDZBN-BYJY-3×4 | 1500m | 1 | 1500m |  |
| 9 | 接地线电缆 | WDZBN-BYJY-1×6 | 2700m | 1 | 2700m |  |
| 10 | 单模光缆 | 4芯铠装 | 5000m | 1 | 5000m |  |
| 11 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-3*1.5 | 12000m | 1 | 12000m |  |
| 12 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-5*1.5 | 15000m | 1 | 15000m |  |
| 13 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-10*1.5 | 2500m | 1 | 2500m |  |
| 14 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-12*1.5 | 800m | 1 | 800m |  |
| 15 | 金属耐火线槽 | MR300*100 | 2000m | 1 | 2000m |  |
| 16 | 金属耐火线槽 | MR200*100 | 2500m | 1 | 2500m |  |
| 17 | 金属耐火线槽 | MR100*100 | 1000m | 1 | 1000m |  |
| 18 | 镀锌钢管(SC20) | SC20 | 12000m | 1 | 12000m |  |
| 19 | 镀锌钢管(SC25) | SC25 | 9000m | 1 | 9000m |  |
| 20 | 镀锌钢管(SC32) | SC32 | 3000m | 1 | 3000m |  |
| 21 | 镀锌钢管(SC40) | SC40 | 200m | 1 | 200m |  |
| 22 | 金属软管 | DN20 | 1000m | 1 | 1000m |  |
| 23 | 感温电缆 |  | 4000m | 1 | 4000m |  |
| 24 | ABS管 |  | 12000m | 1 | 12000m |  |
| 25 | 防火封堵材料 |  | 1处 | 1 | 1处 |  |
| 26 | 防火涂料 |  | 1项 | 1 | 1项 |  |
| 27 | 其它施工用耗材、吊架、膨胀螺栓等 |  | 1项 | 1 | 1项 |  |
| 28 | 系统调试 |  | 1处 | 1 | 1处 |  |
| 29 | 光缆终端盒 | 12芯 | 6个 | 1 | 6个 |  |
| 30 | 光纤跳线 | 单根5米 | 12根 | 1 | 12根 |  |
| 31 | 广播专用音频线 |  | 200m | 1 | 200m |  |
| 32 | 现场开洞 |  | 1项 | 1 | 1项 |  |
| 五 | 停车场FAS材料 |  |  | 1座 |  |  |
| 1 | 耐火电话线电缆 | WDZBN-RYJSP-2×1.5 | 10000m | 1 | 10000m |  |
| 2 | 耐火电话线电缆 | WDZBN-RYJSP-2×2.5 | 8000m | 1 | 8000m |  |
| 3 | 通信线 | AMP 5类8芯屏蔽双绞线 | 100m | 1 | 100m |  |
| 4 | RS485总线 | WDZBN-RYJSP-4×1.5 | 200m | 1 | 200m |  |
| 5 | 报警回路线电缆 | WDZBN-RYJS-2×1.5 | 20000m | 1 | 20000m |  |
| 6 | 报警回路线电缆 | WDZBN-RYJS-2×2.5 | 4000m | 1 | 4000m |  |
| 7 | 电源线电缆 | WDZBN-BYJY-2×2.5 | 4000m | 1 | 4000m |  |
| 8 | 电源线电缆 | WDZBN-BYJY-3×4 | 1000m | 1 | 1000m |  |
| 9 | 接地线电缆 | WDZBN-BYJY-1×6 | 2200m | 1 | 2200m |  |
| 10 | 单模光缆 | 4芯铠装 | 3000m | 1 | 3000m |  |
| 11 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-3*1.5 | 10000m | 1 | 10000m |  |
| 12 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-5*1.5 | 10000m | 1 | 10000m |  |
| 13 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-10*1.5 | 2000m | 1 | 2000m |  |
| 14 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-12*1.5 | 800m | 1 | 800m |  |
| 15 | 金属耐火线槽 | MR300*100 | 1500m | 1 | 1500m |  |
| 16 | 金属耐火线槽 | MR200*100 | 1500m | 1 | 1500m |  |
| 17 | 金属耐火线槽 | MR100*100 | 1000m | 1 | 1000m |  |
| 18 | 镀锌钢管(SC20) | SC20 | 8000m | 1 | 8000m |  |
| 19 | 镀锌钢管(SC25) | SC25 | 6000m | 1 | 6000m |  |
| 20 | 镀锌钢管(SC32) | SC32 | 3000m | 1 | 3000m |  |
| 21 | 镀锌钢管(SC40) | SC40 | 200m | 1 | 200m |  |
| 22 | 金属软管 | DN20 | 1000m | 1 | 1000m |  |
| 23 | 感温电缆 |  | 4000m | 1 | 4000m |  |
| 24 | ABS管 |  | 8000m | 1 | 8000m |  |
| 25 | 防火封堵材料 |  | 1处 | 1 | 1处 |  |
| 26 | 防火涂料 |  | 1项 | 1 | 1项 |  |
| 27 | 其它施工用耗材、吊架、膨胀螺栓等 |  | 1项 | 1 | 1项 |  |
| 28 | 系统调试 |  | 1处 | 1 | 1处 |  |
| 29 | 光缆终端盒 | 12芯 | 6个 | 1 | 6个 |  |
| 30 | 光纤跳线 | 单根5米 | 12根 | 1 | 12根 |  |
| 31 | 广播专用音频线 |  | 200m | 1 | 200m |  |
| 32 | 现场开洞 |  | 1项 | 1 | 1项 |  |
| 六 | 主变电所 |  |  | 2座 |  |  |
| 1 | 耐火电话线电缆 | WDZBN-RYJSP-2×1.5 | 1200m | 2 | 2400m |  |
| 2 | 通信线 | AMP 5类8芯屏蔽双绞线 | 100m | 2 | 200m |  |
| 4 | 报警回路线电缆 | WDZBN-RYJS-2×1.5 | 1800m | 2 | 3600m |  |
| 5 | 电源线电缆 | WDZBN-BYJY-2×2.5 | 400m | 2 | 800m |  |
| 6 | 电源线电缆 | WDZBN-BYJY-3×4 | 200m | 2 | 400m |  |
| 7 | 接地线电缆 | WDZBN-BYJY-1×6 | 600m | 2 | 1200m |  |
| 9 | 单模光缆 | 4芯铠装 | 2500m | 2 | 5000m |  |
| 10 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-3*1.5 | 800m | 2 | 1600m |  |
| 11 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-5*1.5 | 1500m | 2 | 3000m |  |
| 12 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-10*1.5 | 500m | 2 | 1000m |  |
| 13 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-12*1.5 | 200m | 2 | 400m |  |
| 14 | 金属耐火线槽 | MR300*100 | 300m | 2 | 600m |  |
| 15 | 金属耐火线槽 | MR200*100 | 250m | 2 | 500m |  |
| 16 | 金属耐火线槽 | MR100*100 | 150m | 2 | 300m |  |
| 17 | 镀锌钢管(SC20) | SC20 | 1200m | 2 | 2400m |  |
| 18 | 镀锌钢管(SC25) | SC25 | 2000m | 2 | 4000m |  |
| 19 | 镀锌钢管(SC32) | SC32 | 700m | 2 | 1400m |  |
| 20 | 镀锌钢管(SC40) | SC40 | 100m | 2 | 200m |  |
| 21 | 金属软管 | DN20 | 300m | 2 | 600m |  |
| 22 | 感温电缆 |  | 7000m | 2 | 14000m |  |
| 23 | 防火封堵材料 |  | 1处 | 2 | 2处 |  |
| 24 | 防火涂料 |  | 1项 | 2 | 2处 |  |
| 25 | 其它施工用耗材、吊架、膨胀螺栓等 |  | 1项 | 2 | 2项 |  |
| 26 | 系统调试 |  | 1处 | 2 | 2处 |  |
| 27 | 光缆终端盒 | 12芯 | 2个 | 2 | 4个 |  |
| 28 | 光纤跳线 | 单根5米 | 8根 | 2 | 16根 |  |
| 29 | 现场开洞 |  | 1项 | 2 | 2项 |  |
| 七 | 区间风井 |  |  | 2座 |  |  |
| 1 | 耐火电话线电缆 | WDZBN-RYJSP-2×1.5 | 1000m | 2 | 2000m |  |
| 2 | 通信线 | AMP 5类8芯屏蔽双绞线 | 200m | 2 | 400m |  |
| 3 | RS485总线 | WDZBN-RYJSP-4×1.5 | 100m | 2 | 200m |  |
| 4 | 报警回路线电缆 | WDZBN-RYJS-2×1.5 | 1200m | 2 | 2400m |  |
| 5 | 电源线电缆 | WDZBN-BYJY-2×2.5 | 600m | 2 | 1200m |  |
| 6 | 电源线电缆 | WDZBN-BYJY-3×4 | 200m | 2 | 400m |  |
| 7 | 接地线电缆 | WDZBN-BYJY-1×6 | 800m | 2 | 1600m |  |
| 8 | 单模光缆 | 4芯铠装 | 2000m | 2 | 4000m |  |
| 9 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-3*1.5 | 1200m | 2 | 2400m |  |
| 10 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-5*1.5 | 800m | 2 | 1600m |  |
| 11 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-10*1.5 | 1000m | 2 | 2000m |  |
| 12 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-12*1.5 | 600m | 2 | 1200m |  |
| 13 | 金属耐火线槽 | MR300*100 | 150m | 2 | 300m |  |
| 14 | 金属耐火线槽 | MR200*100 | 200m | 2 | 400m |  |
| 15 | 金属耐火线槽 | MR300*100 | 100m | 2 | 200m |  |
| 16 | 镀锌钢管(SC20) | SC20 | 1200m | 2 | 2400m |  |
| 17 | 镀锌钢管(SC25) | SC25 | 800m | 2 | 1600m |  |
| 18 | 镀锌钢管(SC32) | SC32 | 1800m | 2 | 3600m |  |
| 19 | 镀锌钢管(SC40) | SC40 | 200m | 2 | 400m |  |
| 20 | 金属软管 | DN20 | 200m | 2 | 400m |  |
| 21 | 感温电缆 |  | 2000m | 2 | 4000m |  |
| 22 | 防火封堵材料 |  | 1处 | 2 | 2处 |  |
| 23 | 防火涂料 |  | 1项 | 2 | 2项 |  |
| 24 | 其它施工用耗材、吊架、膨胀螺栓等 |  | 1项 | 2 | 2项 |  |
| 25 | 系统调试 |  | 1处 | 2 | 2项 |  |
| 26 | 光缆终端盒 | 12芯 | 2个 | 2 | 4个 |  |
| 27 | 光纤跳线 | 单根5米 | 8根 | 2 | 16根 |  |
| 28 | 现场开洞 |  | 1项 | 2 | 2项 |  |
| 八 | 后备控制中心 |  |  | 1座 |  |  |
| 1 | 通信线 | AMP 5类8芯屏蔽双绞线 | 800m | 1 | 800m |  |
| 2 | 电源线电缆 | WDZBN-BYJY-3×4 | 300m | 1 | 300m |  |
| 3 | 接地线电缆 | WDZBN-BYJY-1×6 | 200m | 1 | 200m |  |
| 4 | 单模光缆 | 4芯铠装 | 400m | 1 | 400m |  |
| 5 | 金属耐火线槽 | MR200*100 | 100m | 1 | 100m |  |
| 6 | 金属耐火线槽 | MR300*100 | 100m | 1 | 100m |  |
| 7 | 镀锌钢管(SC20) | SC20 | 200m | 1 | 200m |  |
| 8 | 镀锌钢管(SC25) | SC25 | 100m | 1 | 100m |  |
| 9 | 金属软管 | DN20 | 200m | 1 | 200m |  |
| 10 | 防火封堵材料 |  | 1处 | 1 | 1处 |  |
| 11 | 防火涂料 |  | 1项 | 1 | 1项 |  |
| 12 | 其它施工用耗材、吊架、膨胀螺栓等 |  | 1项 | 1 | 1项 |  |
| 13 | 系统调试 |  | 1处 | 1 | 1处 |  |
| 14 | 光缆终端盒 | 12芯 | 2个 | 1 | 2个 |  |
| 15 | 光纤跳线 | 单根5米 | 8根 | 1 | 8根 |  |
| 16 | 现场开洞 |  | 1项 | 1 | 1项 |  |

### 气体灭火系统主要设备材料

| 序号 | 规格及描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、气体灭火管网部分 |
| 1 | 80升气体钢瓶 | 只 | 1700 | 含灭火剂、瓶头阀等，其中备用钢瓶50个 |
| 2 | DN12高压金属软管 | 根 | 1650 |  |
| 3 | DN12单向阀 | 个 | 1650 |  |
| 4 | 电启动器 | 个 | 1650 |  |
| 5 | 启动器接头 | 个 | 1650 |  |
| 6 | 手动启动器 | 个 | 1650 |  |
| 7 | 驱动气体瓶 | 套 | 375 |  |
| 8 | 驱动气体瓶框架 | 瓶组 | 375 |  |
| 9 | DN6高压金属软管 | 根 | 375 |  |
| 10 | DN6气体单向阀 | 个 | 375 |  |
| 11 | DN6气动驱动管道 | 米 | 1200 | 紫铜管,工作压力6.0MPa |
| 12 | 自锁压力开关 | 个 | 375 |  |
| 13 | 低泄高封阀 | 个 | 375 |  |
| 14 | DN50止回阀 | 个 | 145 |  |
| 14 | DN65止回阀 | 个 | 130 |  |
| 15 | DN80止回阀 | 个 | 80 |  |
| 16 | DN100止回阀 | 个 | 20 |  |
| 17 | DN50安全阀 | 个 | 145 | 8.7MPa |
| 17 | DN50安全阀 | 个 | 130 | 8.7MPa |
| 18 | DN80安全阀 | 个 | 80 | 8.7MPa |
| 19 | DN100安全阀 | 个 | 20 | 8.7MPa |
| 20 | DN50减压装置 | 个 | 145 |  |
| 20 | DN50减压装置 | 个 | 130 |  |
| 21 | DN80减压装置 | 个 | 80 |  |
| 22 | DN100减压装置 | 个 | 20 |  |
| 23 | DN50选择阀 | 个 | 145 |  |
| 23 | DN65选择阀 | 个 | 130 |  |
| 24 | DN80选择阀 | 个 | 80 |  |
| 25 | DN100选择阀 | 个 | 20 |  |
| 26 | 信号反馈装置 | 个 | 375 |  |
| 27 | DN20喷头 | 个 | 100 | 含挡流罩 |
| 27 | DN25喷头 | 个 | 200 |  |
| 28 | DN32喷头 | 个 | 350 |  |
| 29 | DN40喷头 | 个 | 500 |  |
| 30 | DN50喷头 | 个 | 150 |  |
| 36 | 钢瓶支架 | 套 | 1650 |  |
| 37 | 测压表 | 块 | 25 |  |
| 38 | 电启动器复位工具 | 个 | 25 |  |
| 39 | 加力器复位工具 | 个 | 25 |  |
| 40 | DN100集流管 | 套 | 20 | 17.2MPa |
| 41 | DN80集流管 | 套 | 80 | 17.2MPa |
| 42 | DN65集流管 | 套 | 130 | 17.2MPa |
| 42 | DN50集流管 | 套 | 145 | 17.2MPa |
| 43 | DN100热镀锌无缝钢管 | 米 | 600 | 法兰连接 |
| 44 | DN80热镀锌无缝钢管 | 米 | 2400 | 螺纹连接 |
| 45 | DN65热镀锌无缝钢管 | 米 | 3000 | 螺纹连接 |
| 45 | DN50热镀锌无缝钢管 | 米 | 7000 | 螺纹连接 |
| 46 | DN40热镀锌无缝钢管 | 米 | 1500 | 螺纹连接 |
| 47 | DN32热镀锌无缝钢管 | 米 | 1800 | 螺纹连接 |
| 48 | DN25热镀锌无缝钢管 | 米 | 1000 | 螺纹连接 |
| 49 | DN100高压波纹膨胀节 | 根 | 20 |  |
| 50 | DN80高压波纹膨胀节 | 根 | 80 |  |
| 51 | DN65高压波纹膨胀节 | 根 | 130 |  |
| 51 | DN50高压波纹膨胀节 | 根 | 145 |  |
| 52 | 泄压装置 | 个 | 375 |  |
| 53 | 防护区标志牌 | 块 | 375 | 不锈钢 |
| 54 | 气瓶室标牌 | 块 | 50 | 不锈钢 |
| 55 | 安全告示牌 | 块 | 50 | 不锈钢 |
| 56 | 气体灭火控制装置操作说明牌 | 块 | 375 | 不锈钢 |
| 57 | 系统操作说明牌 | 块 | 50 | 不锈钢 |
| 58 | 抗震支吊架 | 套 | 320 | DN65以上管道 |
| 59 | 管道支架 | 吨 | 30 | 材料 |
| 60 | 防火封堵 | 项 | 25 |  |
| 61 | 防火涂料 | 项 | 25 |  |
| 62 | 正压式消防空气呼吸器 | 套 | 50 |  |
| 63 | 消防过滤式自救呼吸器 | 套 | 100 |  |
| 二、气体灭火控制部分 |
| 1 | 火灾报警控制器（含软件） | 台 | 26 | 500点 |
| 2 | 气体灭火控制盘 | 台 | 375 |  |
| 3 | DC24V消防联动电源箱（自带蓄电池） | 套 | 30 |  |
| 4 | 金属模块箱 | 面 | 400 | A型 |
| 5 | 单输入模块 | 个 | 1040 |  |
| 6 | 单输出模块 | 个 | 780 |  |
| 7 | 带地址智能型光电感烟探测器（含智能底座） | 个 | 750 |  |
| 8 | 带地址智能型光电感温探测器（含智能底座） | 个 | 1500 |  |
| 9 | 总线隔离模块 | 个 | 400 |  |
| 10 | 紧急启停设备 | 个 | 400 | 手动按杻 |
| 11 | 声光报警器 | 只 | 900 |  |
| 12 | 释放指示灯 | 只 | 450 |  |
| 13 | WDZN-RYS2x1.5mm2无卤低烟阻燃耐火报警总线护套型 | 100m | 300 |  |
| 14 | WDZN-BY2x1.5 mm2无卤低烟阻燃耐火交联铜芯信号线 | 100m | 1080 |  |
| 15 | WDZN-BY2x2.5 mm2无卤低烟阻燃耐火交联铜芯电源线 | 100m | 480 |  |
| 16 | SC20内外热镀锌钢管 | 100m | 350 |  |
| 17 | SC25内外热镀锌钢管 | 100m | 470 |  |
| 18 | SR100x100mm金属阻燃耐火线槽 | 100m | 34 |  |
| 19 | 金属软管 | 100m | 80 |  |
| 20 | 防火泥并进行防火封堵 | 项 | 25 |  |
| 21 | 防火涂料并进行涂刷 | 项 | 26 |  |
| 22 | 调试 | 项 | 1 |  |
| 23 | 接线盒 | 100套 | 150 |  |
| 24 | 金属软管 | 100m | 90 |  |

## 备品备件、专用工具

### 一般要求

#### 投标人应根据工程和维护经验，推荐详细专用工具和备品备件清单供招标人参考和确认。

#### 投标人应在设备安装调试过程中及质保期内提供充足的备品备件及调试工具，此部分费用已包含在合同总价中。此部分备品备件需存放在招标人所在地现场项目部，且该部分备品备件数量不影响安装调试、同时满足不中断运营的需要。

#### 在合同内的系统的任何部分如有改动，包括硬件及软件，投标人应及时更换备品备件或专用工具且不得产生费用变更，不管这些备品备件或专用工具是否已发给用户。

#### 投标人须承诺在质量保证期后，继续以不高于投标价格的优惠价格长期提供备品备件。

#### 在考虑有效地保证系统正常运行和正常维护体制的前提下，投标人应根据系统的特点，提出通用仪器仪表及维修工具及其它可能需要的专用工具的配置方案及建议。

#### 投标人确保提交的专用测试设备和专用维修工具为全新的和满足使用要求的，并提供质量保证，出现问题，投标人应免费予以更换。

#### 专用工具必须满足运营使用需要，在移交过程中，若招标人提出，确属本设备专用工具，市场不便于采购的，本投标人应免费提供，满足使用要求。

### 备品备件

#### 所有备品备件应与已安装的设备相同并符合规范中的规定。所有备品备件应易于安装使用。

#### 投标人需提供不少于设备总价3%的备品备件并分项单独报价，列入合同总价内。投标人需根据系统运营需求推荐合理的备品备件清单（名称、型号、规格、原产地和数量）建议书，备品备件需要细化到板卡级，随产品一起提供的备品备件应列入总价。

#### 投标报价清单中应细化到板卡级，并明确提出设备各元件的单价明细（单价明细清单包括但不限于设备各元件的型号、版本号、线上使用数量、建议备品备件数量、原生产厂家及地址、联系方式等），以便于后期备品备件的准备与采购，且说明推荐原因。

#### 招标人有权在本合同结算完成前，根据此项费用对备品备件的名称、型号、规格和数量进行调整。在系统联调测试后，招标人提供所需备品备件清单明细，由投标人依据清单提供。

#### 在设备安装、试验和质量保证期内如发生设备材料和部件因正常使用而发生损坏的情况，由投标人负责。

#### 在合同质保期内，正常损坏的设备，若备品备件被使用，投标人应在规定时间内无条件补足被使用的备品备件。

#### 投标人所提供的备品备件满足其投标产品质保期内及质保期后投入运行3年内正常维修所需的数量。

#### 质保期结束前投标人应提供设备中核心部件市场生产情况统计表，统计表中应包含所属设备、部件名称、制造商、市场生产情况（例如已停产、即将停产、已升级等等）等内容，以便于招标人及时了解部件的情况，对于停产的应提供其它可供货的渠道。

#### 备品备件的交接在招标人确认备品备件清单后，两个月内完成。

#### 备品备件清单的格式应包含但不限于以下内容：所属设备系统、所属设备名称、备品备件名称、备品备件规格型号、全线使用数量、建议备品备件数量、备品备件生产厂家、备品备件生产地址、备品备件生产厂家联系方式等。

#### 投标人应承诺在合同签订三年内以合同中原价为招标人提供备品备件供应，投标人应在收到招标人采购通知后5个工作日内与招标人签订购买协议或合同，并在合同签订后的一个月内提供备品备件（进口部件可适当延长至3个月），不得以任何借口推脱。

#### 投标人必须列表说明所有备品备件的清单。对每一备品备件应提供详细资料。

#### 在合同谈判阶段招标人确定的向投标人购买的备品备件，应与其它合同设备同时制造，同时供货。

#### 火灾报警控制器、FAS图形工作站、气体灭火控制器、消防电话主机等主机柜建议各采购1套整机作为备件，然后对于其中易损耗板卡器件（电源卡、显示屏等、硬盘、显示器）单独再采购备件。

#### 投标人必须确保所有设备的原厂配件或可代替原厂配件的适当配件在设备的寿命完结前和在安装设备后的15年内均可容易购得，所有配件更换后，该设备必须可以继续良好地运行。

#### 为保证招标人对系统设备的正常维护及维修，当招标人确定向投标人购买备品备件的前提下，投标人应提交承诺书，承诺书中应有备品备件价格换算公式。

#### 招标人向投标人购买的备品备件中，若原厂商所生产的备品备件停止生产，投标人应有责任在备品备件停止生产前最少6个月通知招标人及提供其它代用品的数据并配合招标人完成更新替代工作。

#### 投标人必须同时考虑招标人的后备维修策略。

#### 投标人应承诺在系统寿命周期内，将长期提供系统维护所需的备品备件。并协助招标人，根据招标人合理要求时间内提供维修用的备品备件。

#### 投标人应承诺所提供的设备应为供货时的主流产品，在价格不变的基础上提供时价最高的配置，并经招标人确认。同时，在设备维护、扩展升级及技术服务上，投标人应提供完善的售后服务，要求投标人提供具体的服务项目列表，并作出相应的承诺。

专题四：保证备品备件长期供应方案

投标人根据自身的工程经验并结合本工程的特点及要求，详细描述保证备品备件长期供应的方案。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 系统中 总数量 | 建议 数量 | 设备 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：序号、设备名称等应与投标价格明细表相对应。

### 专用工具

#### 投标人应提供所有专用工具以便工作人员对系统进行维护、维修及检查。应提供方便进行现场维护的便携式工具和进行工作台测试及维护的设备，并在投标时列表说明数量、用途及价格。

#### 专用维修工具及测试设备应包括对日常性维修及临修所需的专用维修工具或设备，包括但不限于专用测试设备、专用维护设备、专用测试软件、专用手携式及工厂式计算机、故障测试设备等。

#### 投标人应在标书中明确供货设备的所有需要用到的专用工器具的种类、数量、市场价格及用途，并推荐合格的、运营后合理使用的工器具清单及价格，含在投标报价中。

#### 招标人在系统联调测试后，招标人依据实际需要提供所需工具的清单明细。

#### 提供的工器具清单应为当时现行的主流产品。

#### 任何专用工具都应附有规格书和操作手册，维护手册和技术手册。必须附上调校和校对的步骤，使用说明，必要时根据用户要求提供使用的操作培训。

#### 对每一专用工具应提供下列资料，但不局限于此：

- 制造厂家的部件型号；

- 对专用工具的详细技术描述；

- 供货数量；

- 全部尺寸包括包装箱（如果有的话）的外形尺寸；

- 与类似工具器件之间的互换性；

- 专用工具的供货来源—制造厂家名称和地址以及在中国的代理商；

- 额外数量的一般制造和运输时间；

- 所有以上的资料展示格式须提交招标人审查。

#### 工具和测试设备应与FAS和气体灭火控制设备同时定货和制造。所有工具和测试设备应根据本技术规范和通用电气规范进行制造、测试、包装、标签，并由投标人负责运输至工地或招标人指定地点，所有工具和测试设备应与设备同时交货。

#### 投标人提供的专用工器具数量及规格不得低于下述表格要求的内容，并分项报价计入合同总价内。

| 序号 | 专用工具 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 探测器清洁仪 | 套 | 5 |  |
| 2 | 探测器更换器+测试器 | 套 | 5 |  |
| 3 | 探测器安装伸缩杆附件 | 套 | 5 |  |
| 4 | 温感测试器 | 套 | 2 |  |
| 5 | 光纤测试器 | 套 | 1 |  |
| 6 | 储气瓶充注管接头 | 套 | 10 |  |
| 7 | 膜片更换专用扳手 | 套 | 10 |  |
| 8 | 烟枪 | 套 | 10 |  |
| 9 | 工具箱 | 套 | 10 |  |
| 10 | 检修仪表 | 套 | 10 |  |
| 11 | 探测器拆装工具 | 套 | 10 |  |
| 12 | 吸气式管理吹吸清洁一期 | 套 | 10 |  |

### 测试耗材

#### 投标人应提供按安装规范及消防检测、验收所要求的模拟和实际喷气测试所需的耗材及配件。在本工程正式移交运营单位前，所有模拟喷气测试所用气体、耗材等，均由投标人负责。

#### 模拟喷气测试暂按两次考虑，第一次模拟喷气按每个防护区喷气一次考虑，试喷气体采用氮气，第二次模拟喷气按在每个工点分别选择一个防护区喷气一次考虑，模拟喷气气体采用IG541，其他测试均按国家现行标准规范执行。

#### 消防检测或验收时考虑每个工点分别做一个防护区试喷试验，其所用气体、耗材等，均由投标人负责，该部分报价含在本标内。

# 施工通用技术要求

## 总则

### 本工程的施工以本用户需求书和中国现行规范与标准为准。如果本用户需求书未明确规定时，又无现行标准，则应符合通常为人们所公认的技术标准。

### 无论本用户需求书有无规定，投标人都要提供施工用的材料、设备、工具、燃料、水、各种类型的支撑和索具、仓库、车间、职员、劳力、适量并且是足够保险的设备、临时设施，照明设备等；维护施工场地和建筑物的安全，提供急救设备和受过训练的急救人员，提供职工及民工的卫生设施和消防设备、工资、及其他工程费用。修复和清理施工现场、保持施工现场处于良好状态。

### 投标人在投标报价和编制施工组织设计时应充分考虑项目管理的要求，投标人对本合同工程的投标报价以及工程量清单中所报的单价和合价应被认为已充分理解本工程的技术条件。

### 投标人应对现场的施工条件及设计文件有充分的认识及了解，并拟定相应的施工方案及采取的措施，其费用应含在报价中。

### 投标人必须明确本工程的关键工期、关键工序以及工程中的难点、重点；并拟定相应的施工方案、施工工艺、技术措施以及确保关键工期实现的保证措施；上述相应的方案、工艺、措施均在报价中。

### 投标人在施工中必须注意收集、积累各项资料，在提交竣工文件时，同时提交一份工程总结；工程总结应是根据本工程的设计特点、施工难点、重点所采取的施工方法、施工技术、施工管理等进行的全面总结。总结中应具有相关的音像资料（按招标人制定的相关规定办理）。

### 投标人在施工中有责任配合招标人或招标人所委托的科研单位进行与本工程有关的科研监测、测试工作。

### 投标人应对系统安装各构成部件的质量及系统安装的整体质量负责，对合同范围内货物的质量保证、工期、采购、试验、检验、测试、验收、安装、调试配合、现场服务、质保期的售后服务、用户培训、技术文件等方面进行全过程管理。

### 投标人应成立强有力的项目管理机构，配备相应的负责人和部门，满足现场实施的需要。未经监理工程师同意和招标人批准，项目负责人中途调离施工现场，可视为投标人违约。

## 施工要求

### 投标人应严格遵守现行国家施工技术标准和规范。

### 施工场地与条件

#### 投标人应全面负责施工范围内的现场施工管理，对本工程施工场地内的用水、用电、消防、施工现场的安全与卫生、场地内的施工协调负有全面的管理责任。

#### 临时用地

投标人自行解决现场施工所需材料存放的场地，自负看守责任。工程所需的其它临时设施(如办公、住宿、储藏等)由投标人自行解决，搭建办公和生活用房要报业主批准并按规定办理消防报建等相关手续。在工程实施过程中投标人临时用地必须服从招标人的安排。

投标人搭建的临时用房应为招标人及工程监理人员提供现场至少3间（每间不少于15平）办公用房。投标人负责提供招标人、监理工程师及其人员在施工现场的基本住宿、通讯、交通与办公条件。如投标人在开工后10天内还没能按合同规定提供招标人、监理工程师及其人员的基本住宿与办公条件的，招标人则要求监理工程师自行解决，所需一切费用由投标人负责，招标人应从支付款项中扣除。

临时设施用地由投标人自行解决，招标人不承担任何费用。如有自建的场地，必须服从招标人或监理的统一安排。除非另有商定，在本工程完成时，投标人应负责将所使用和修建的或留在现场的所有临时设施（包括装置、设备等）和临时工程以及任何材料、物品、废料、垃圾等清离现场，恢复原状（包括去掉硬化的地面），如果有遗留建筑物、垃圾等，清理的费用由投标人承担。

#### 施工通道

投标人可利用车站人行通道作为安装人员、材料，小型设备出入口。大型设备可经轨道运输至车站和区间（只限于具备轨通的条件）。如投标人的施工设施、设备材料需轨道运输，应在投标书中说明，并对所有通过轨道运输的物件作出详细的运输计划，投标人自备运输条件的，以上有关费用应包含在投标报价中。

除大型设备必须使用轨道运输外，招标人将严格控制使用轨道运输，以避免多个专业施工的干扰。轨道不具备运输条件的，在站厅与站台之间的垂直通道有土建预留的吊装孔和盾构端头井，投标人应尽量采用此“运输通道”运输设备，其有关费用应包含在投标报价中。

#### 场地管理

投标人应在本合同工程实施全过程中对场地安全保卫、文明施工、环境卫生、污水排放等负全责，并不得干扰周围居民得正常生活，投标人应对工程垃圾做到每日清理。因场地管理不善引发得一切纠纷由投标人自行解决，招标人不承担任何责任。

在施工过程中，应按文明施工要求，对施工垃圾随时进行清运。本工程完成时，投标人应将其所使用的所有临时设施及剩余材料和垃圾清运干净，使整个现场保持清洁。如投标人不能满足现场文明施工的场地要求，须服从业主统一安排并支付相应费用。投标人在车站、区间施工，必须服从统一的管理，参加监理主持的工地例会等。

#### 行车区管理

车站、区间行车限界范围内为行车区，行车区是各承包方施工作业和设备材料运输的公共区。对于行车区的作业和使用，投标人必须无条件服从招标人的统一调度及有关管理办法。投标人在行车区的作业和使用必须得到有关部门的批准，并有责任和义务与有关部门取得联系和协调。投标人需在行车区范围内施工和作业时，必须在招标人规定的时间内向招标人或监理工程师申请，取得批准后，只能在规定的时间、范围内进行作业，未经批准，投标人的机具、材料、人员等不得进入行车区。若违反规定，监理工程师有权采取措施加以制裁。由此而引起的一切后果均由投标人负责。投标人在占用和使用行车区时，有责任和义务安排专人维护行车区的安全和环境。

#### 施工用水、用电、通风、消防

投标人进场后应自行解决施工用水、用电、通风等问题(由此产生的费用由投标人承担)。由于施工现场为地下，空气质量较差，为确保现场施工人员安全，投标人需考虑施工、调试期间现场临时通风、消防、照明措施。投标人有权为工程之目的使用现场可能提供的水电及其他服务，投标人应为上述使用按合理价格向招标人或提供此服务的相关单位支付费用，实际用电量由监理工程师核实。同时应自费提供上述使用所需的任何装置。所需的任何临时设备或材料（如临时电缆、稳压器等）均由投标人自费解决。

投标人自相关单位提供的临时水电接口连接，计量设备由投标人自行负责，投标人自行负责将施工所需的电、水线路接至施工现场。中标后需向相关单位办理用电、用水申请，并按该单位核定的电缆、水管走向等要求提出临电、临水设施方案，办理相应手续。应及时交纳水电费，在施工过程中应维护配电设施，保证其安全运行，服从管理单位的监督管理。需从地面施工用电并将电缆接入车站和隧道的，方案应事先交用电管理单位核定。方案通过后，用电单位自行实施并承担相应费用。投标人进场后，应布设好场地内的排水系统，确保场区内的施工、生活污水、雨水能顺利的疏排。施工排水必须经沉淀后才能排入附近下水道。如果投标人把泥浆、杂物、建筑生活垃圾排到下水道，造成下水道堵塞，除负责清理疏通外，尚必须承担由此而产生的一切后果（包括罚款以及下水道清疏、改管等一切费用）。

#### 临时通信

为便于施工中的联络，投标人应自费在施工现场安装电话或配备对讲机。

#### 进场条件

招标人将根据工程进展及投标人的要求，向投标人提供必要的进场条件，而投标人应配合招标人主动创造条件及完成其本身范围内的进场条件，并不得以招标人未提供充分进场条件为由而怠工或要求补偿。

#### 现场的检查与移交

投标人应参加与设备相关土建投标人或其他投标人的竣工检查；在每批设备安装开始前一个月进行现场检查认可。在每批设备进场安装前十天，由监理工程师主持，土建投标人向投标人移交安装现场，并签署移交文件。如现场尚存需要修正的地方，应由监理工程师责成土建投标人限时解决，并在移交文件中说明。

#### 在地铁供电系统正式运行并可提供400V电源时，投标人应严格执行招标人的要求并缴纳电费，实际用电量由监理工程师核实。投标人需自行解决施工、调试用电，所需费用包含在投标报价中。

### 施工技术准备

#### 投标人应认真进行施工测量并对设计文件与现场情况进行仔细复核，发现有出入之处应及时与监理工程师澄清。否则，投标人应对此负责。同时投标人在审核设计文件的过程中有责任根据施工经验对认为有疑问之处及时向监理工程师提出书面意见。

#### 投标人应在设计技术交底的基础上认真组织施工管理人员研究图纸，加深对施工图的理解。安装开始前，应对施工安装人员进行培训，培训内容为设备原理、特点、安装注意事项等。该过程招标人有权参加。

#### 检查预留管孔、沟槽、设备安装基础和预埋件等是否符合设计要求，与相关单位办理交接手续，发现与设计不符，应及时与监理工程师和招标人澄清。否则，投标人应对此负责。同时投标人在审核设计文件的过程中有责任根据施工经验对认为有疑问之处及时向招标人提出书面意见。

#### 投标人应检查自备的安装工具、仪器的种类、数量及功能是否满足施工的需要。

#### 投标人检查是否已配备足够的施工和技术人员以满足施工需要。

#### 投标人应结合本工程特点对各级施工人员进行有关安装工艺、质量及安全等方面的培训，并经考核合格，方准参加本工程的施工。

#### 检查场地是否满足入场要求。

#### 应根据现场实际编制并实施施工组织设计，并应与其它设备安装工作相协调。

#### 投标人应在合同签定后28天内，根据本工程特点、结合自身施工管理模式、结合现场条件编制实施性施工组织设计，作为进行施工准备和组织工程施工的全面性技术、经济文件，并按规定向监理工程师递交审查。施工组织至少应包括以下内容：

- 工程概况：应包括工程简述、工程规模、工程承包范围、自然环境、交通情况等。

- 施工现场组织机构：应包括组织机构关系图、工程主要负责人（项目经理、技术负责人）简介等。

- 施工方案内容，至少应包括：

- 施工准备：叙述施工技术资料、材料、通讯、施工场地以及生活设施等的准备情况。

- 施工工艺：施工工序总体安排，主要的施工方法和施工效率估计，潜在问题的分析。

- 材料运输方案：对于安装工程使用的所有材料，分析施工现场条件及材料特点，编制材料的二次运输方案。

- 材料保管方案：对于安装工程使用的所有材料，根据工程特点编制材料保管方案。

- 工程成本的控制措施：为控制成本、提高效率拟采取的措施。

- 质量控制：叙述投标人的工程质量保证体系的组织结构，控制措施，管理办法，进场材料和设备的检测验收制度，以及为保障工程质量而拟投入的资源。

- 安全文明生产保障措施及应急预案：叙述投标人的施工安全生产保证体系的组织结构，安全教育和管理制度，控制措施，施工过程中的危险源辨识，紧急情况下的应急预案，文明施工措施，以及为保障安全文明生产而拟投入的资源。

- 测试方案、调试配合方案：应包括分析系统调试配合的工作内容、分析进度计划的可行性及对策等。分析系统调试配合及与各专业的配合协调工作内容和方法。

- 施工进度计划：至少应包括：

- 用甘特图反映各主要施工过程的计划进度，应全面、详细、准确、清楚的描述工程实施过程，从中可衍生出各种施工资源计划及其过程管理信息。

- 按照工程进度计划编排材料、设备的使用计划。

- 工程施工进度计划分析、对策、编制说明等。

### 施工技术要求

#### 常规要求

- 投标人应在投标文件中详细描述各设备之间及各接口之间的线缆敷设、接续的工艺过程。

- 投标人应详细描述火灾自动报警系统与其他各系统的接口关系以及实现方式。

- 投标人应在投标文件中详细描述火灾自动报警系统的调试方法、竣工测试项目及技术指标。

- 安装之前，应检查设备的型号、规格是否符合图纸规定。设备及其零、附件应完整无损，安装附图齐全。安装之前，应要求供货商检测设备，只有检测正常的设备方可进行安装。

- 设备的安装场所及相应的工艺措施，应符合工艺规范要求。

- 设备的安装位置、方向、高度，应符合设计图纸的要求。

- 设备的安装及支架的焊接，应牢靠、平整。

- 设备的接地，应良好、可靠。

- 引入设备的电缆线芯绝缘，应无损坏。

- 设备的接线，应正确、牢靠、整洁；标记应清晰、耐久。

- 接线端子箱内的端子宜选择压接的端子板，其接线端子上应有相应的标号。

- 各接线的接线端子排处均应张贴或悬挂线缆标识。

- 火灾探测器的传输线路，宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆。相同用途导线的颜色应一致，接线端子应有标号，且线路中不能出现线缆续接情况。

- 感温光纤的接续点和终端处应作永久性标志。

- FAS系统连接区间手报、消报的线缆采用外包橡胶层的线缆，以防止线缆受潮； 区间手动报警按钮、消火栓按钮等的接线盒，投标人须在其接线口处用胶封装至满足该接线盒防水等级不低于IP65等级要求。

- 气体灭火设备供货时，应提供以下技术资料：容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件的产品出厂合格证和由中国国家质量监督检验测试中心出具的检验报告；灭火剂输送管道及管道附件的出厂合格证和检验报告。系统中采用的不能复验的产品，如安全膜片等，应有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。

- 为了保证每个喷嘴喷出的药剂符合设计的流量、压力及喷射时间，气体灭火系统的施工应严格按照设计施工图纸和相应的技术文件进行，不得随意更改。当需要进行修改时，应经设计单位和招标人同意。灭火系统的施工应按国家规范要求做好施工记录。防护区地板下、吊顶上或其它隐蔽区域内的管道应做好隐蔽工程中间验收记录。

- 集流管的制作，阀门、高压软管的安装，管道及支架的制作、安装以及管道的吹扫、试验、涂漆除应严格按照产品使用、安装说明、设计要求外，还应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50184-2011）的有关规定。

- 系统安装前应对选择阀、液体单向阀、高压软管和阀驱动装置中的气体单向阀逐个进行水压实验和气压严密性试验，并应符合《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）中的规定。

- 在系统安装前应对阀驱动装置进行检查，并应符合《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）中的相关规定。

#### 现场设备安装

- 各种探测器（烟感、温感、线型探测器）、手动报警按钮、电话及电话插孔等各类现场设备的安装应符合相关规范要求和济南相关消防规定。烟感、温感、吸气式探测器管路等探测器在安装过程中应做防尘罩保护，在系统调试时方可取下。

#### 箱柜安装

- 箱柜安装应牢固，应按设计图的防震要求进行施工，固定螺丝、垫片和弹簧圈应按要求紧固，不得漏装。

- 箱柜定位合理（省料、方便维修、不与其它专业冲突），安装牢固端正、其垂直偏差不应大于2mm。固定方法按施工现场条件而定。

- 箱柜安装位置应符合设计要求，应离墙1m，便于安装和施工。

- 箱柜安放应竖直，柜面水平，垂直偏差不大于箱柜身高的1‰，水平偏差不大于3mm，机柜之间缝隙不大于1mm。

- 箱柜表面应完整清晰、无损伤，漆面如有脱落应在验收前予以补漆，每平方米表面凹凸度应小于1mm。

- 箱柜内设备、部件安装应在箱柜定位并加固安装，安装牢固、端正，符合安装手册要求，接插件和设备接触可靠。

- 箱柜内接线应符合设计要求，接线端子各种标志应齐全，保持良好。

- 箱柜内配线设备，接地体，保护接地，导线截面，颜色应符合设计要求。

- 箱柜接地槽板或接地线连接良好，柜门开启灵活，操作方便。

- 进入箱柜的线缆保护钢管入箱柜时，箱柜外侧应套锁母，内侧应装护口。箱柜内导线穿软管保护，入箱柜保护钢管必须具有防水弯。

- 基础型钢应可靠接地，装有电器的可开启的柜门、箱门,应该以软导线与接地的金属构架可靠连接。

- 箱柜安装过程中应做防水措施，防水达到相应设计要求。

- 过程中应可根据专业要求取下模块。

#### 防火封堵

- 所有管道、桥架、线槽穿过防火分隔及箱柜表面开孔时应做好防火封堵。如还有其它穿墙穿楼板处有防火要求，应同样做好防火封堵。

- 当金属管道、电缆桥架、线槽贯穿混凝土楼板或混凝土、砌块墙体时，其防火封堵应符合以下规定：

- 当环形间隙较小时，应采用无机堵料防火灰泥，或有机堵料如防火泥或防火密封胶辅以矿棉填充材料，或防火泡沫等封堵。

- 当环形间隙较大时，应采用防火涂层矿棉板（以下简称矿棉板）、防火板、阻火包、无机堵料防火灰泥或有机堵料如防火发泡砖等封堵。

- 当防火封堵组件达不到相应的绝缘性能，且在贯穿孔口附近设有可燃物时，应在贯穿孔口两侧不小于1m的管道长度上采取绝热措施。

- 当金属管道、电缆桥架、线槽贯穿轻质防火分隔墙体时，其防火封堵应符合以下规定：

- 当环形间隙较小时，应采用有机堵料如防火泥或防火密封胶辅以矿棉填充材料，或防火泡沫等封堵。

- 当环形间隙较大时，应采用矿棉板、防火板、阻火包、或有机堵料如防火发泡砖等封堵。

- 当防火封堵组件达不到相应的绝缘性能，且在贯穿孔口附近设有可燃物时，应在贯穿孔口两侧不小于1m的管道长度上采取绝热措施。

- 防火封堵材料

- 防火封堵材料必须经国家级检验机构检验合格并取得消防产品型式认可证书。

- 稳定性：具有良好的结构粘性和一定的弹性。正常使用及火灾时，均不发生脱落、移位、碎裂、崩塌等现象。

- 环境工作温度：能适应-15℃至+60℃的环境温度，以确保防火封堵材料在低温下不开裂、起皮、剥落，在高温下不流淌、滴落。

- 耐火性能：防火封堵材料应满足行业标准，且不应低于被贯穿物的耐火极限。

- 遇火膨胀性能：封堵材料应具备膨胀倍率不小于5的显著的热膨胀性能。

- 安全性：不可对金属管道造成腐蚀性破坏。

- 烟密、烟毒性能：应采用阻烟效果良好的防火封堵材料，并材料本身不产生烟毒。应提供相应的烟密、烟毒性能测试报告。

- 耐潮性能：应具备一定的耐潮湿性能，能适应冷凝水或潮湿空气作用下的长期潮湿环境。

- 生物抵抗性能：当处于地下潮湿环境内时，应具有抵抗生物霉变功能。

- 长期有效性：与被贯穿物或贯穿物使用年限相当，长期有效性不应小于20年，在使用年限内具有稳定的耐火性能。

- 防火涂料产品应符合国标GB12441-2005《饰面型防火涂料》和GB14907-2002《钢结构防火涂料》的要求。具有国家级消防质检中心出具的型式合格检验报告，具备国家消防产品型式认可证书。

#### 色环标识

- 标识方案

- 室内管道、线槽识别色标示方法具体规定以下5种：

- 管道、线槽全长上标识；

- 在管道、线槽上以宽为150mm的色环标识；

- 在管道、线槽上以长方形的识别色标标识（长x宽：150x100mm）；

- 在管道、线槽上以系挂的识别色标牌标识（金属牌，长x宽：250x100mm）。

- 在管道、线槽上粘贴识别色标识。

- 颜色标识及代码规定

- 综合管线的基本识别色和管、槽颜色标识和注字代码在设计联络时确定。

- 管线标识规定

- 基本识别色标识方法时，其标识的场所应该包括所有管道、线槽的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位。

- 采用非管道、线槽的全长上涂刷时，两个标识之间的距离应为8m。

- 管槽代码字体大小80mm为非强制规定，最小字体应以能清楚观察识别符号来确定。

- 如果管道、桥架的保护色与基本识别色相近不易识别，应在保护色或者本色与基本识别色之间用对比明显的白色或黑色涂刷50mm的色环。

- 如采用粘贴式标识别方法，投标人应在投标文件中专项论述。论述内容应包括但不局限于以下内容：材质、施工工艺要求。材质应满足A类耐火要求。

#### 灭火剂瓶组安装

- 灭火剂瓶组内的灭火剂充装与增压应在生产厂完成。

- 产品出厂前，钢瓶中已充满IG541气体，灭火剂瓶组的操作面距墙或操作面之间的距离不小于1.0m。

- 灭火剂瓶组的压力表应朝向操作面，安装高度和方向应一致。

- 支、框架应固定牢靠，且应采取防腐处理措施。

- 灭火剂瓶组正面应设耐久的固定标牌，标明每个储存容器的编号、容积、灭火剂名称、充装压力和充装日期等。

- 钢瓶的安装应严格按照图纸设计要求进行，钢瓶的位置数量应与图纸相符。

#### 选择阀安装

- 选择阀适用于组合分配的灭火系统中，可以引导药剂流向指定的保护范围。每个保护区的气体输送管上安装一个相应尺寸的选择阀，选择阀设备设于钢瓶间。

- 选择阀上有气体流动方向标志，安装时按照标志的方向将选择阀安装在气体输送管上。DN32～DN100的选择阀用丝扣连接，采用螺纹连接的选择阀与管道连接处采用活接头。

- 每个选择阀上都应安装一个应急操作的选择阀紧急机械启动器，为便于操作和维修，选择阀操作手柄应安装在操作面一侧，安装高度应为1.5m左右，且不应超过1.7m。

- 每个选择阀上应有标明保护区名称或编号的永久性标志，如指示牌，并应将标志牌固定在操作手柄附近。

#### 电磁阀启动器安装

- 电磁阀应安装在指定的启动钢瓶瓶头阀上。

- 防护区的启动钢瓶上的电磁阀接入控制盘的1个释放回路上。

- 在系统交付使用前，电磁阀应与释放回路断开。

#### 紧急机械启动器安装

- 紧急机械启动器安装在指定的启动钢瓶的瓶头阀和选择阀上，在应急操作时，所需的压（拉）力应不超过150N和移动距离不大于300mm。

- 瓶头阀紧急机械启动器平时置于锁定位置，应急操作时才拔开锁定销，拉动操作手柄，开启启动钢瓶和选择阀。

#### 启动钢瓶安装

- 启动钢瓶是用高强度的合金钢制成。

- 钢瓶组的操作面距墙或操作面之间的距离不宜小于1.0m。

- 钢瓶瓶头阀上的压力表应朝操作面，安装高度和方向应一致；每个钢瓶组的正面应该标有气体名称和钢瓶的编号。

- 钢瓶的安装应严格按照图纸设计要求进行，钢瓶的位置数量应与图纸相符。

#### 启动管路安装

- 启动管路安装在启动钢瓶瓶头阀上与灭火剂储瓶上的驱动缸，应按照图纸上的启动管路连接示意图进行正确的连接。

- 材质为紫铜管、壁厚为1mm、管路通径为DN6，产品必须满足系统的工作压力要求，测试压力需满足规范要求。

- 在每个启动装置的后面应安装启动管路放气阀（即低通高阻阀）。

#### 高压释放软管安装

- 高压释放软管是12mm内径的双层金属编织金属软管，连有接头和单向阀，它是连接钢瓶和集流管之间的管道。

- 高压释放软管的内置单向阀能防止部分钢瓶拆下后（软管仍连在集流管上），其它钢瓶喷射时引起系统药剂损失。

#### 喷嘴安装

- 释放喷嘴由铜制成，并永久性地标有喷嘴形式、尺寸、开孔孔径等，安装时必须与设计图纸中的喷嘴的尺寸、开孔孔径相符。

- 设有吊顶的保护区内，吊顶下的喷嘴应安装喷嘴挡流罩，以控制药剂的喷射方向，防止损坏吊顶或其它易损的灯具。如安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴，其连接管管端螺纹不应露出吊顶。

#### 集流管制作与安装

- 集流管是高压工作管道，应满足系统工作压力。集流管的规模和形式应根据所连接的钢瓶数量和布置方式决定，并应严格按照图纸要求进行制作。

- 集流管的范围应包括自高压释放软管出口至减压装置之间的管道工作压力，也应是17.2 MPa。

- 集流管包括高压释放软管出口至减压装置之间的管道及管接件，即到减压装置后的出管组件的法兰止。

- 集流管采用焊接方法制作。每个开孔在焊接前均应采用机械加工的方法制作。

- 采用钢管制作的集流管应在焊接后进行内外镀锌处理。镀锌层的质量应符合国家标准《低压流体输送镀锌焊接钢管》GB3091的有关规定。

- 集流管必须符合《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）中规定逐个进行水压实验和气压严密性试验。

- 装有泄压装置的集流管，其泄压方向不应朝向操作面。

- 集流管应固定在支、框架上。支、框架应固定牢靠，并应作防腐处理。

- 集流管内外应进行镀锌防腐处理。在集流管的最低处必须设置水压测试排水接口，在最高处必须设置水压测试排气口，接口螺纹为DN15。

#### 减压装置安装

- 减压装置的作用是将钢瓶中的储存压力15MPa精确地减至7MPa以下。

- 减压装置安装时，应注意外壳上永久性箭头标志表示的箭头方向应与管道中气体流动方向一致。

- 减压装置的开孔尺寸是通过详细的水力计算后确定的，产品出厂时已将开孔尺寸标示在外壳上。

- 安装时应注意所安装的减压装置的管径与开孔尺寸是否与图纸中所标注的相符。

#### 选择阀下游灭火剂输送管道安装

- 灭火剂输送管道应采用无缝钢管。其质量应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB8163-2008、《高压锅炉用无缝钢管》GB5310-2008等的规定。

- 每段气体管道安装前，应用干净的布条将钢管内腔清洁干净。

- 灭火剂输送管道及管件内外表面应采用热浸镀锌防腐处理，镀锌层的质量可参照GB/T 3091-2008《低压流体输送用镀锌焊接钢管》的规定。

- 灭火剂输送管道可采用螺纹连接、法兰连接或焊接。公称直径等于或小于80mm的管道，采用螺纹连接；公称直径大于80mm的管道，采用法兰连接。

- 无缝钢管采用法兰连接时（包括与选择阀等个别连接部位需要法兰焊接连接）应采用JB /82.2《凹凸面对焊钢制管法兰》中规定的法兰，并应采用金属齿形垫片，并在焊接后进行内外镀锌。

- 灭火剂输送管道采用螺纹连接时，应采用GB/T 12716《60°圆锥管螺纹》中规定的螺纹。对已镀锌的管道不能采用焊接连接，如必须焊接连接，必须在焊接后进行内外镀锌。

- 管道采用焊接连接时，应符合《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50683、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50253的有关规定。

- 灭火剂输送管道穿越沉降缝、变形缝时，必须采用可靠的抗沉降和变形的措施，应采用高压不锈钢软管，公称压力应不小于管道最大工作压力。

- 与法兰焊接连接的管道焊接后进行内外镀锌，减压装置下游螺纹连接的管道采用镀锌无缝钢管。机械套丝后，若直接安装，先去油，后直接上填充物，安装管接件。如套丝后，不直接安装，安装前不去油。安装后，暴露在管接件外的丝扣部分，需加防锈油漆处理。油漆配套品种、涂装道数×干膜厚度（微米）为：C53-F6醇酸铝粉铁红防锈漆2×35+CO4-F42醇酸磁漆 2×30。

- 灭火剂输送管不允许从公共区通过，管线走向要求以最短的距离从气瓶间到气体保护房间，从走道或房间吊顶通过，管道布置必须顺直，尽量减少转弯，并应符合综合管线要求。

- 管道穿越楼板、墙壁等应设置套管。具体做法应符合《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）中的规定。当管道穿越墙壁时，套管的长度应与墙壁的厚度相等，当穿越楼板时，套管的长度应高出地板50mm。管道与套管间的空隙应采用柔性不燃烧材料填塞密实。

- 灭火剂输送管道的外表面应涂红色油漆。在吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内的管道，可涂色环，具体色环颜色、喷涂要求设计联络时最终确定。

- 系统喷嘴处均应设置防晃支架固定，支架与喷嘴间的管道长度不应大300mm，同时不应影响喷头喷放；管道拐弯处的下游管道起点处，也必须设置防晃支架；管道末端喷嘴处应采用支架固定，支架与喷嘴间的管道长度不应大于300mm；其余管道支吊架设置应符合《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）中的规定。管道支架符合《气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置》07S207要求，安装后做防腐处理。

- 灭火剂输送管道，在其垂直方向和水平方向至少各安装一个防晃支架；当穿越楼层时，每层各设一个防晃支架；当水平管道改变方向时，应增设防晃支架。

- 除采用综合吊架的场所外，输气管道支吊架应采用托架或龙门吊架（角钢或槽钢）固定在主体结构上，不得固定在二次砌筑墙体上，多根输气管道并列敷设时应单独设置管卡，保证管道固定牢固可靠，支、吊架之间的最大间距如下表：

| 管道直径（DN） | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大间距（m） | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 4.3 |

- 系统管道的三通接头的分流出口应水平安装。

- 在安装有释放喷嘴的管道的末端，应采用三通接头，加装50mm左右长的短管和螺纹管帽。

- 管、槽支（托）架应采用符合安装强度要求的角钢或槽钢，并作可靠防腐及防火处理；其安装应牢固可靠，并满足机械强度的要求；其间距应符合安装标准的要求。

#### 管道试压、吹扫

- 管道强度及气密性试验前一定要做好有效的安全措施。

- 选择阀上游管道（即集流管）的管道试压：

- 加工完毕后，应按最大工作压力的1.5倍进行水压强度试验，集流管的最高端应设置可排气接口，试压时排气用。试验时，应以不大于0.5 MPa/s的速率缓慢升压至试验压力，保压5 min，检查管道各连接处无明显滴漏，目测管道无变形为合格。集流管最低处应设有排水接口，对试压后的管道进行排水。

- 亦可采用试验压力为20.64MPa的气压强度试验，进行气压强度试验时，先以0.2MPa压力预试验，无问题再逐步增加压力，当升压至试验压力50%时，如未发现异状或泄漏，继续按试验压力的10%逐级升压，每级稳压3 min，直至试验压力。保压5min并以发泡剂检查无泄漏为合格。经气压强度试验合格，且在试验后未经拆卸过的管道，不另进行气压严密性试验。

- 水压强度试验合格后应进行气压严密性试验，试验介质可采用空气或氮气，气密性试验压力应为系统的压力，应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力，关断试验气源3min内压力降不超过试验压力的10%，且用发泡剂检查无泄漏为合格。

- 水（或气）压强度试验后或气压严密性试验前管道应进行吹扫，吹扫前应将单向阀内的阀芯取出，吹扫管道可采用压缩空气或氮气，吹扫时，管道末端的气体流速不应小于20m/s，采用白布检查，直至无铁锈、尘土、水渍及其他脏物出现，同时应采取避免管道出现冷凝的措施，吹扫合格后将单向阀阀芯重新安装回阀体内。

- 选择阀下游管道的试压：

- 可采用试验压力为13.0MPa的水压强度试验和试验压力为8.7MPa的气压严密性试验，试验及检验方法同选择阀上游管道的管道试压。

- 亦可采用试验压力为10.5MPa的气压强度试验，进行气压强度试验时，先以0.2MPa压力预试验，无问题再逐步增加压力，当升压至试验压力50%时，如未发现异状或泄漏，继续按试验压力的10%逐级升压，每级稳压3min，直至试验压力。保压5min并以发泡剂检查无泄漏为合格。经气压强度试验合格，且在试验后未经拆卸过的管道，不另进行气压严密性试验。

- 水（或气）压强度试验后或气压严密性试验前管道应进行吹扫，方法同集流管。

- 管道试压及吹扫结果必须经监理的现场确认后方可进行下一步的施工。

#### 泄压装置安装

- 设备房墙体砌筑阶段应严格按照气体消防设计图内尺寸对泄压装置安装孔洞进行预留，墙体孔洞的砌筑要求与建筑装修要求相同。

- 泄压装置安装方向（内外、上下）必须正确按供货商要求执行，不得反向。

### 设备、材料现场保管和维护

#### 一般规定

- 投标人施工范围内的所有设备、设施的维护保管应遵循这些设备的国家有关规定及设备说明书要求，引进设备还应遵守系统与外方签订的有关合同规定，因投标人原因造成安装的材料设备受损，一切费用和补救由投标人承担。在与招标人办理交接手续前，所有设备及材料均由投标人负责照管和维护。投标人必须制定出详细的物资管理计划，投标人在投标文件中应列出设备及材料管理的流程图。

#### 设备材料开箱检验及移交

- 工程所需的设备材料均由投标人提供。投标人应根据招标文件技术要求、施工图要求、地铁特点及规范要求在投标文件中报出其选用的设备材料的品名/厂家/规格/报价等详细信息；投标人所选择的设备、材料供应商须为具有城市轨道交通（同类或类似）工程业绩且成功运行经验的供应商，并附合同证明。本次施工招标设备应注意其供货周期满足工程进度要求且便于日后运营维护与管理。投标人应根据合同中确定的厂家，采购相应的设备材料，否则应按招标人变更程序办理变更手续。

- 由投标人供应的设备材料在采购合同签定前，投标人应提供设备样品报招标人和监理审核，审核批准后方可执行。招标人和监理对设备质量的确认，均不减轻安装投标人对设备所负的质量责任。在施工过程中不论该种设备材料有否已履行了质量确认手续，监理和招标人均可视需要进行抽查或送专业检验部门检验。

- 质量证明：凡投标人采购的设备材料，均应有质量证明文件，经监理验证确认才能使用，如发现投标人在工程中使用未经监理验证确认的材料时，驻地监理工程师可以要求投标人暂停使用，直至履行确认手续后，才能恢复使用。投标人采购的进入地下的电器设备及材料，应采用防潮、耐火或阻燃产品。

- 不合格设备材料的处理：如发现投标人在工程中使用不合格的材料，驻地监理工程师即发出书面通知，投标人应立即按通知进行更换，并承担由此造成的一切损失。

- 运输与保管：由投标人自行运输至现场并负责保管。

#### 设备现场保管和维护

- 设备的保管，投标人在清点完到货设备后，应建立设备及备品备件清单，工程完成之后，与招标人办理设备及备品备件移交手续。

- 投标人在进行任何与其他投标人设备、管线有直接关系的安装、调试活动前的三天，应书面通知监理工程师和相关各方，以便其作好正确的维护和保管工作，因不及时通知而造成的所有直接损失由投标人无条件予以赔偿。

- 在安装完成，竣工验收之后，考虑到现场可能仍有其他投标人施工，及为配合试运营，投标人应留主要施工人员和技术人员配合招标人维修、保养及试运营三个月。

#### 材料进场保管和维护

- 投标人的现场施工材料应在其临建仓库存放，考虑到现场空间较紧张，未经  招标人或监理工程师许可，不得在现场随意堆放材料。

- 投标人应负责材料存放的防火、防盗、防潮等。

- 不得由于存放和维护措施不当而造成材料的变形、变质。

- 安装完毕的管线（包括其他系统在内），预埋的管线系统，投标人应予以维护，因投标人原因而造成其他系统的管线毁环将由投标人负责复原，若因此而造成工期延误由投标人负全责。

### 施工实施安装方案

#### 工程概况及特点

- 工程概况：工程简述，工程规模，承包范围，自然环境，交通情况等。

- 工程特点：设计特点，工程特点，影响施工的主要和特殊环节分析。

#### 施工现场组织机构，包括组织机构关系图，工程主要负责人简介等。

#### 施工现场平面布置图：平面布置要求内容全面，充分利用现场条件，合理布局，平面布置图面要求线条清晰，标志明确工作区、车辆停放区、运输区、材料储存区等位置，有通讯设施的设置等。

#### 施工方案

施工准备：简述施工技术资料、材料、通讯、施工场地的准备，车辆、机具、设备、仪器、仪表、人员配置计划，组织机构情况以及生活设施等的准备情况。

- 工期规划及施工进度要求：用甘特图反映各主要施工过程的计划进度，深度达到全面、准确、清楚的描述工程实施过程，从中可衍生出各种施工资源计划及其过程管理信息。

- 施工进度计划网络图；

- 施工进度计划网络图应明确工程开工、竣工日期。

- 工期及施工进度计划分析；计划潜在的问题，计划中的潜力及拟采取的措施、制度及开发途径。

- 物资采购计划，物资管理计划。

- 施工工序总体安排。

- 关键工序施工时将采取的技术方案及施工方法和潜在施工效率分析。

- 关键工序施工工期控制、进度控制及质量控制方案。

- 关键工序施工的资源（车辆、机具、劳动力）配置。

- 针对本工程分段实施的施工方法、人员保证等方案及措施。

- 适合于本系统安装工程创优规划。

#### 质量目标、质量保证体系及技术组织措施

- 质量目标：据本系统安装工程的特点，用单位工程和分部、分项工程合格率、优良率表示欲达到的工程质量等级。

- 质量管理机构及主要职责：用框图表示质量管理组织机构，并简述各质量管理部门在本系统安装工程的施工中应负的职责；

- 质量管理及检验的标准：执行的主要质量标准、规范；

- 质量保证技术措施：针对本系统安装工程的特点、分析质量薄弱环节，将采取的技术措施。

#### 本系统安装工程与其他工程之间的配合。

#### 适合于本系统安装工程的安全目标、安全保证体系、安全施工技术措施。

- 适合于本系统安装工程的安全管理目标。

- 安全管理机构及主要职责：用框图表示安全管理组织机构，并简叙述各安全管理部门在本系统安装工程的施工中应负的职责。

- 适合于本系统安装工程的安全管理制度及办法。

- 安全保证技术措施：针对本系统安装工程的特点、分析安全薄弱环节，将采取的技术措施。

- 重要施工方案、关键施工工序的安全过程控制。

#### 配合招标人、监理工程师、设计人员的检验、检查、试验等措施。

#### 主要施工用设备及仪器仪表

#### 创优规划

#### 施工组织安排及施工方法

#### 材料、设备供应和管理

#### 施工组织技术管理措施

#### 保证工程质量的主要技术措施

#### 保证工程工期的主要技术措施

#### 环境保护措施。

#### 送电开通措施。

### 工期管理

#### 招标人为了统筹整体工程安排，做好各项施工衔接而设立关键节点工期，投标人必须无条件服从，并在施工组织中采取一切有效措施，确保关键节点工期的工程完成。

#### 投标人应根据招标人规定，在合同执行的各个阶段向招标人提交有关合同执行的计划和报告等，供招标人确认。工程实施中各阶段的进度计划一旦经过双方确认，投标人必须按时完成所规定的相应工作。如因投标人自身原因导致计划未能按时完成，投标人应负有相应的责任。

#### 投标人必须根据经招标人批准编制的总工期策划，于合同签订后，提出投标人总体控制进度计划，报招标人审批，并根据最终审批的项目进度计划和招标人的要求严格执行，按期（月、季、年）提交各项计划给招标人审查。为与招标人配合，投标人必须在合同签订2个星期之内，明确专门人员负责本合同项下设备和服务的进度管理，其人员资历应事先报招标人审查和招标人批准。投标人应定期向监理工程师递交总体施工计划、月施工计划、周施工计划以及每月所完成的工作数量。

#### 招标人为了统筹整体工程安排，做好各项施工衔接而设立关键节点工期，投标人必须无条件服从，并在施工组织中采取一切有效措施，确保关键节点工期的工程完成；由于各种原因，招标人可根据工程实施的需要，确立新的关键节点工期，项目投标人应从大局出发，采取积极的措施，调整施工组织安排，配合招标人完成新增关键节点工期项目。关键节点日期是按合同条件完成规定工程的奖惩根据。关键节点工期的完成与否将作为支付工程进度款的控制条件。

#### 在有限空间内，进行大规模安装工程（包括装修），各安装项目的工作时间将是受到限制的。为了保证整体工程的顺利进行，投标人必须严格服从招标人与监理的工程协调。投标人在进入车站、区间段施工时，必须服从招标人和监理的协调，包括进场时间、工作时间、场地使用和安全管理等。投标人接到招标人指令后，应在2小时内到达本工程指定地点开始工作。招标人对投标人的进度进行检查、监督和全过程控制，招标人按确认的进度，分阶段付款。投标人月度进度如有任何延迟、提前或可以预见到任何延迟、提前，必须及早书面通知招标人。投标人如需变更进度计划，必须至少提前30个工作日向招标人提出书面申请。招标人变更供货时间，在原定供货计划前15天通知投标人。投标人必须在完成设计联络并按招标人规定确认后方可开展备料等实质性工作。

#### 在合同工期内，如监理工程师认为工程或部分工程的进度太慢，不能按“竣工时间”完成时，应通知投标人采取监理工程师同意的必要措施，加快进度以便按时竣工。投标人对采取这些措施无权另收费用。

### 文件、资料、图纸管理

#### 施工图发放：招标人在本工程合同签订之后向投标人发放有相关部门审查盖章的施工设计图一式四份，投标人在完工后提供6份竣工图。

#### 图纸会审：投标人在中标后在接到施工图纸后，即须组织有关人员认真、细致、系统阅读图纸，并核实设计在技术上的合理性以及实施中的可行性，查对图纸与现场实际情况是否相符。对图纸的质疑应在设计技术交底会前提出，并要求设计院逐一澄清。

#### 设计交底会：正式开工之前，由监理工程师主持召开，招标人、设计单位、中标人参加的技术交底会。

#### 招标人、监理工程师、设计单位、投标人以及其他各单位、部门之间产生的与本工程相关的文件、图纸等应有相应的记录。

#### 投标人在施工前及施工中所用的技术资料表格（文件）如工程开工报审表、开工报告、设计文件审核表、业务工作联系单、各种安装技术记录等应由监理工程师提供统一的格式，若未提供的须与监理工程师共同协商，确认后方可使用。

#### 投标人在施工前及施工中所形成的文件、资料、图纸均应妥善保管，内容要真实有效。

#### 所有竣工文件所涉及的资料应按照招标人对竣工文件的要求进行收集、保管、整理、装订。

#### 施工图的使用：投标人在中标后须根据施工图，在经批准的“施工组织设计”原则下，编写“专项施工方案”在实施前十天报监理工程师审批。经批准后，由技术负责人向施工人员交底，要求施工人员严格按图施工，若需更改设计，应填写“设计变更建议书”送监理工程师，在收到正式变更文件后才能在施工中相应变更。

#### 竣工图：在本合同工程验收之前，投标人在中标后必须按招标人颁发的竣工验收相关规定及技术档案管理条例编制。整理竣工图6份，移交给招标人，要求竣工图描述与实际相符，竣工图纸须加盖竣工图章，本工程技术负责人签名。

### 施工注意事项

#### 对土建预留工程的验收

投标人应配合监理对以下机电系统相关的土建工程进行验收，以确定其是否满足设计要求。包括：

- 电缆敷设路径上的沟、槽、管、洞的位置及数量。

- 设备安装孔洞。

- 接地网接地引出线的位置及数量。

- 如与设计要求有较大偏差，影响到后序工作的进行，投标人应对其进行汇总并报之监理工程师，监理工程师负责协调和处理。

#### 满足低净空的要求

投标人在设计及施工中应充分考虑面积狭小等因素的影响，制定合理的设备布置、运输、安装及电缆敷设方案，除配备常用运输、安装及测试设备外还应配备一些特殊的工器具，如在有限活动空间内灵活操作的小型起重搬运工具。

#### 施工工序的配合

设备的预埋件预埋在装修层中，投标人应按本工程的工期安排配合装修层的施工，将设备预埋件制作并安装完毕后交土建投标人进行装修层的施工，并提供必要的配合工作。相关投标人在综合管线的设计及施工过程中有责任密切配合，降低投资、优化布置及缩短工期。由于接口配合不完善或施工工序倒置所造成的费用增加由投标人负责，并不能延长工期。

#### 成品保护

因施工多边进行，不同系统间存在相互干扰。投标人应服从招标人对本工程施工作业的管理及安排，有责任对施工中的交叉作业或干扰作业进行协调和配合，对自有成品进行必要的保护，同时还应保证施工作业中不能对非自有成品造成危害或影响。

在工程验交前，投标人应保证产品的完好性，该过程中所发生的丢失、破损由投标人负责恢复。投标人须对整个合同期间为未正式交付的设备负最终责任。投标人须在施工期间对所有已安装的设备采取保护及安保措施，防止设备被其他在场的施工单位或其他人破坏，并不得向招标人提出索赔和顺延工期的要求。但投标人不能以设备的现场安全问题为理由，延迟安装工作，因而影响投标人及其它投标人的工作时程计划。另外，投标人在现场安装调试期间不得损坏工程中其他投标人完成的设备或设施。

#### 图纸会审

投标人在施工准备阶段应认真审核施工图纸（含综合管线图），并对土建已完工程进行现场实测，发现问题及时反馈给监理工程师或招标人代表，避免延误施工工期或造成工程浪费。经投标人审查后的施工图纸作为施工依据，投标人审查图纸后由于施工图纸不足等带来的管线移动位置等施工变化问题由投标人自行负责解决，招标人不再为此另行支付费用。

#### 设计深化

投标人应派出专人配合设计单位完成本系统的施工图纸设计，并负责完成产品及系统的深化设计图纸，包括设计图纸、设计说明书、设计计算书、系统设备的全部设备的技术资料等。

投标人在施工准备阶段应配合综合管线设计单位做好综合管线设计深化工作。设计深化成果经设计确认后作为设计图纸修改的依据，由于设计深化深度不足等问题造成后期施工调整、拆改等均由投标人自行负责解决，不得为此要求增加费用或延长工期。

## 质量要求

### 投标人已为合同范围内的所有设备、材料的设计、制造、安装、测试建立了一套质量保证程序即质量保证文件。

### 为保证安装质量。投标人还必须按以下要求进行质量控制。

#### 贯彻GB/T 1900《质量管理与质量保证》，建立、健全工程质量保证体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程。

#### 建立自检、互检制度，每个分项目或某个独立机构组织的施工，都应指定质量负责人，负责落实这项工作。

#### 投标人应严格按照本项目的安装指南和有关文件（手册）的规定，以及有关的施工图纸进行施工。

#### 必须有安装过程中质量记录，记录中应有检查项目，安装要求，并对安装划分阶段，每个阶段都有安装人和检查人签名，由监理工程师检查后签名认可，进行下一阶段的安装，记录应一式两份，其格式和对工程阶段的划分，应在施工组织中提出，取得招标人认可后才能使用。

#### 凡埋地下、水下、混凝土中或装修板内的安装部件（属隐蔽工程），在具备覆盖条件48小时前，应书面通知监理工程师检查验收，监理工程师将在接到通知后的24小时到现场检查验收，认为合格即予签证，未经签证不得自行封闭，否则将承担由此引起的一切损失。

#### 应自觉接受监理工程师的指导，无论什么情况，当监理工程师怀疑设备某个部件存在缺陷或故障，要求投标人查找时，投标人不得拒绝，所发生的费用将由责任人负责。

#### 招标人所进行的各种检查、试验和签证均不解除投标人对所有承包工程安装质量所负的全面责任。

#### 投标人就本工程的工程质量向招标人负责，其职责包括（但不限于）下列内容：

- 编制和审查施工技术方案，确定特殊工程的施工技术措施，制定工程质量保证体系，虽然这些方案和措施由工程师审批，但并不免除投标人的责任；

- 提供和组织足够的工程质量控制和检验人员，检查和控制工程施工质量；

- 控制施工所用的材料、设备包括投标人、分包商、指定分包商采购的材料、设备，使其不低于标准/规范、设计文件和合同约定的标准；

- 组织并参加所有工程的验收工作，包括隐蔽验收、中间验收和竣工验收，组织分包商、指定分包商参加工程竣工验收；

- 负责组织分包商、指定分包商共同承担缺陷责任期的工程保修责任；

- 因投标人在质量控制方面的责任造成的工程损坏，由投标人自行修复，并承担因此造成的损失，延误的工期不予顺延。

## 试验、测试及调试要求

### 一般要求

#### 投标人在试验、测试及调试之前，要向招标人代表、施工监理工程师提交试验、测试及调试计划（包括与接口投标人系统），详列各项内容、程序及时间，并在完成后做出相应的报告，报告需经相关部门的人员确认。

#### 所有试验或检验所使用的测试仪器和仪表，性能应稳定可靠，其精度等级应能满足测定的要求，并应符合国家有关计量法规及检定规程的规定。

#### 所有的型式试验、材料的测试、设备单体调试、系统联调等，应由投标人负责，监理单位监督，设计单位与招标人代表参与和配合。完成后应按有关规定出具相应的文件。

#### 配合其它投标人进行系统联调前，需确保所属接口的完好，并确认联调程序的一致性。

#### 投标人应提供所需的所有仪器、帮助、文件和其他资料、电力、装备、燃料、消耗品、工具、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员。对任何生产设备、材料和工程其他部分进行规定的试验，其时间和地点，应由投标人和监理工程师商定。

#### 监理工程师应至少提前24小时将其参加试验的意图通知投标人。如果监理工程师未在商定的时间和地点参加试验，除非监理工程师另有指示，投标人可自行进行试验，这些试验应被视为是在监理工程师在场的情况下进行的。

#### 如果从检查、检验、测量或试验结果，发现任何生产设备、材料、设计或工艺有缺陷，或不符合合同规定，监理工程师可向投标人发出通知，并说明理由，拒收该生产设备、材料、设计或工艺。投标人应立即修复缺陷，并保证使被拒收的项目符合合同规定。

#### 调试阶段，汇总每周调试总体进度、本周调试完成内容、存在问题、下周调试计划等内容。牵头组织调试会议，向接口系统（包括但不限于风、水、电、装饰装修）提出前置条件、具备调试界面的时间。

### 设备单体调试

#### 调试工作应在设备安装就位，且现场环境达到试验要求后开展。针对不同设备，使用专用试验仪器，按规定的试验方法对设备的电气参数、电气性能、机械性能等进行调试，应符合有关标准或满足厂家技术要求。

### 接地装置测试

#### 接地电阻测试应严格按电气行业有关规定及设计要求的测试方法、次数进行，并做好测试记录。

### 配合联调

#### 投标人应配合项目的联调工作，并保证合同范围内的设备运转正常、接口正确。

### 投标人对工程的试运行维护

#### 投标人在全部工程完工、并收到全工程的移交证书之前，负责对工程的维护工作。

#### 投标人在投标书中应详细说明本系统投入试运行维护的人员安排，车辆、机具和仪器仪表的安排，组织机构，临运维护的技术措施等计划。

## 安全防护与文明施工

### 一般要求

#### 投标人必须严格遵守国家和济南颁布有关安全生产及文明施工的规定，招标人和监理工程师将进行不定期的检查，政府相关部门发现投标人有违例施工或不符文明施工的情况，视问题的严重程度进行处置，甚至处罚。由此造成的一切损失由投标人自行承担。

#### 投标人应指定安全生产及文明施工的责任人，建立安全生产保证体系，并结合本工程的特点制定一整套安全生产和文明施工的规章制度，以及应急预案。有关责任人、安全生产保证体系组织机构和规章制度、应急预案等在本合同签字后报送给招标人和监理工程师备案，对特殊工程项目需采取特别安全防护措施，应事先报告监理工程师和招标人批准，否则不能动工。

#### 投标人应结合实际情况制定详细的施工现场临时用电、临水和通风消防等临时系统的施工组织设计，作为投标文件的内容。该施工组织设计应考虑本场地内其他投标人作业所需的负荷需求。开工前投标人需按照施工组织设计实施临时用电和通风消防等临时系统的施工，经验收合格后方可投入使用。凡进入本场地作业的投标人均须服从投标人的安全管理，投标人需制定详尽的场地安全管理制度。

#### 投标人应当制定施工安全的目标和措施，有计划、有步骤的改善作业人员的作业环境和条件。

#### 投标人应当建立施工安全保障体系，实行施工安全岗位责任制。

#### 投标人应当根据季节和生产情况的变化，组织安全生产全面检查或者专项检查，对存在的事故隐患应当及时整改。

#### 投标人应当设立专职安全工程师。专职安全工程师应当持证上岗，并按规定独立行使职权。

#### 投标人应当按规定为作业人员提供劳动防护用品、用具，并告知其正确的使用方法。

#### 投标人应当建立员工安全教育培训制度，未经安全教育、培训的员工不得上岗作业，特种作业人员应当经劳动行政主管部门考核合格，取得职业资格证书后，方可上岗作业。

#### 投标人应当在工程开工前向安监机构申请安全施工前提条件审查，经审查合格后方可开工。

#### 投标人按规定提取的安全技术措施费应当专款专用。

#### 投标人应当根据不同施工阶段的施工防护要求，采取相应的施工安全防护措施。现场施工安全防护措施应当符合国家劳动安全、卫生标准。

### 安全防护

#### 投标人应按照相关规定完成横向到边、纵向到底的安全技术交底。

#### 投标人对安全防护的责任在工程最终验收之前的整个施工期内，投标人必须制定并采取一切必要的措施，保证工程现场施工安全（包括投标人和非投标人的人员安全）维护工地正常生产、生活秩序。投标人在施工进场前必须制定一份有关安全技术组织措施的书面报告递交监理工程师批准，投标人必须遵守国家颁布的有关安全规程。对于不符合我国法律、法令、安全规程及本合同规定的事故隐患，监理工程师有权进行干预，如发生重大安全事故，投标人必须按国家的有关法规及时通知监理工程师、招标人和有关上级主管部门，在72小时内向监理工程师及招标人递交事故报告，并按《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。投标人应对因违反安全规程造成的责任事故承担责任，而不应为此增加招标人支付费用或延迟施工进度。

#### 劳动保护：凡属投标人雇用的现场工作人员，投标人必须根据作业种类和特点并按照国家的劳动保护法等法律法规严格执行。

#### 防洪和气象灾害的防护：投标人必须重视水情和气象预报，一旦发现有可能危及工程安全和人身财产安全的洪水或气象灾害的预兆时，应立即采取有效的防洪和防止气象灾害的措施，以确保工程和人身财产的安全及保证工程的按计划进行。

#### 安全防护信号

- 投标人应在施工工程区内设置一切必要的安全防护信号（或标志）装置，这些信号装置包括（但不限于）：

- 标准的道路信号（或标志）

- 报警信号

- 危险信号（或标志）

- 控制信号（或标志）

- 安全信号（或标志）

- 指示信号（或标志）

- 投标人应负责维护自己和招标人在工程区内放置的所有信号（或标志）装置。

- 若监理工程师认为投标人提供的信号（或标志）系统不能有效地保证安全，投标人必须按监理工程师的要求补充、修改、更换该系统或标志。

#### 安全防护规程

投标人应根据国家颁布的安全规程，结合自己的实际编印的适合于本工程使用的安全防护规程，在进场前按要求人手一册和上墙。印刷成册的手册亦应分发给招标人和监理工程师单位的有关人员。

安全防护规程的内容应包括（但不限于）：

- 防护衣、安全帽、防护鞋袜及其他防护用品的使用；

- 升降机和起重机的使用；

- 汽车驾驶和运输机械的使用；

- 用电安全；

- 金属结构安装作业的安全；

- 机修作业的安全；

- 高空作业的安全；

- 焊接和涂漆作业的安全和防护；

- 意外事故和火灾的救护程序；

- 信号和告警知识；

- 其它有关规定。

#### 安全会议和安全防护教育

- 投标人应在工程开工前组织有关人员学习防护手册，并进行安全作业的考试与笔试，考试合格的职工才准进入工作场地工作。

- 投标人应定期举行安全会议，并指定有关管理人员、工长和安全员参加。

- 各作业班组在班前班后对该班的安全作业情况进行检查和总结，并及时处理安全作业中存在的问题。

- 对于危险作业，投标人应加强安全检查，建立专门监督岗，并在危险作业区附近设置醒目的标志，以引起工作人员的注意。

#### 在施工进行中各项劳动保护和改善劳动条件的费用均含在工程投标报价中。

#### 若发生工伤或其它问题，均由投标人负责上报、统计和处理；并报告监理工程师和招标人。

### 环境保护

#### 投标人必须遵守国家有关环境保护的法令。在合同规定的施工活动界限之外的植物、树木，必须尽力维持原状，投标人不得使有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过允许量的有害气体和尘埃、弃渣等）污染土地、河川。倘因破坏环境保护而遭致经济损失或赔偿，投标人应承担全部责任。投标人应在工地现场和生活区设置足够的临时卫生设施，定期清扫处理。投标人应对施工场地外附近的环境保护负责，进场车辆出场时不得污染环境。否则，由于车辆从施工场带出泥土污染道路而被有关环保环卫部门处罚，其一切损失由投标人负责。

### 成品保护

#### 投标人须对整个合同期间为未正式交付的设备负最终责任。投标人须在施工期间对所有已安装的设备采取保护及安保措施，防止设备被其他在场的施工单位或其他人破坏，并不得向招标人提出索赔和顺延工期的要求。但投标人不能以设备的现场安全问题为理由，延迟安装工作，因而影响投标人及其它投标人的工作时程计划。投标人须承担维护、保养、清洁其所安装的设备直至系统安装及调试结束并通过验收。投标人有义务对其它施工单位的成品进行保护，如有损坏承担由此产生的一切后果。

### 文明施工

#### 投标人应当贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好施工现场的各项管理工作；服从监理及招标人的统一安排。

#### 投标人应当按照施工总平面布置图设置各项临时设施。堆放大宗材料、成品、半成品和机具设备，不得侵占场内道路及安全防护等设施。施工现场的主要管理人员在施工现场应当佩戴证明其身份的证卡；施工人员应统一穿着工作服、工作鞋；进入工作区域执行挂牌制度。施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设.严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明；危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。

#### 施工机械应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置，不得任意侵占场内道路。施工机械进场须经过安全检查，经检查合格的方能使用。施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

#### 投标人应该保证施工现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态，保持场容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾。在车辆、行人通行的地方施工，应当设置沟井坎穴覆盖物和施工标志。

#### 投标人必须执行国家有关安全生产和劳动保护的法规，建立安全宣传和教育制度，严格执行安全技术方案，施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，及时消除隐患，保证其安全有效，购买无记名意外伤害险。

#### 投标人应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立维护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。

#### 投标人应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立和执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，使用易燃易爆器材时，投标人应当采取特殊的消防安全措施，还应满足国家相关标准和济南有关消防法规的规定。施工现场发生的工程建设安全事故的处理，依照《生产安全事故报告与调查处理条例》执行。

### 联调要求

#### 完成现场设备安装、设备单机调试，为联调提供设备单机调试记录和检验资料。

#### 现场组织设备供货商参加系统联调，提供联调工器具、通信对讲工具并提供现场联调环境条件。

#### 负责就地设备的调试运行测试，发现问题及时与设备供货商联系，并协调设备供货商及时维修和测试，直至测试合格、顺利试运行。

#### 负责联调过程中及结束后的设备复位工作。

#### 负责联调期间的成品和半成品保护。

#### 参加联调工作例会，接受投标人、监理的现场调遣和协调。

#### 为确保总联调顺利实施，投标人必须派出专业技术人员（技术人员的专用技术资质需提交监理备案）参加各专业联调实施小组。总联调实施所产生的费用包含在投标报价中。

## 与其他投标人协商

### 通用要求

#### 本合同工程施工期间，投标人除应遵守“施工干扰与协调”的义务外，考虑本工程相关工程项目由其他投标人施工，对投标人之间的协调，本工程合同的投标人必须服从招标人及监理工程师的统一协调指挥和有关指令。

#### 投标人应在任何情况下配合及支持其他安装投标人于本区段的施工和安装调试。

#### 投标人应在施工开始前检查确认预留管线与其他投标人不相互妨碍，并参与常规机电投标人深化综合管线图，保证与其他投标人施工相互协调。

#### 招标人所给定的外界条件及工序之间的互相干扰对工程的影响是客观存在的，投标人在投标时应充分考虑和分析这些制约因素，并在投标标书中体现响应的应急措施。投标人不得因为这种影响向招标人提出索赔和顺延工期的要求。

### 专用要求

#### 投标人应在施工前期，详细审查图纸，在招标人和监理的帮助下，建立接口表，明确与所有相关系统的接口形式和施工调试方案，整个施工过程中，投标人有责任澄清与落实自身及相关接口方面处理的情况，并每月报送监理。

## 施工人员一般规定

### 投标人的资格

#### 投标人必须取得地方主管部门认可的工程实施资质，投标人应对此负责。

#### 投标人应有类似工程等项目的施工经验（书面证明）。

#### 投标人中的员工数量应能保证工期。

### 车辆、机具的一般规定

#### 投标人应在投标书里详细提供员工的技能、教育、培训情况，以证明他们有能力完成本系统的安装，要求技术工人应持有政府管理部门发给的相关专业的上岗证书。

#### 参加本安装工程的投标人拥有或有能力提供足够的适用于本工程特点、适合于本安装工程的设备运输作业车辆、电焊机、试验及测量仪器仪表及其它施工设备；在投标书中应列出施工机具、运输工具、试验仪器仪表等施工器械清单。

#### 参加本安装工程的投标人必须具备足够的适合于本安装工程的有能力的管理人员、前线施工人员、后勤人员等；具有足够的经验丰富的试验人员及相应的资格证明。

#### 施工工程师必须完成了相关专业学习，要求具有5年以上同类工程施工安装经验，具有良好的本专业工程施工组织及协调能力。

#### 参加本安装工程的投标人须按照项目法进行施工管理，项目管理机构的设置、主要管理人员的安排应健全、合理，人员安排应与投标文件承诺的相一致。项目领导班子应具有多年类似工程施工经验，具备较强的组织、指挥、协调能力和技术能力。施工技术人员、前线施工人员也应具备类似工程施工经验，具备较强的施工作业能力。

#### 投标人必须安排相关人员参加由监理工程师或招标人主持的各种会议，如技术交底会议、施工生产运输协调会议、技术联络会议等，无故不得缺席，并遵照执行会议过程形成的结果。

#### 投标人的项目经理、副经理以及主要行政与技术领导等，必须常驻工地，不得兼职。合同对投标人的各种人员的到位情况和任职是作为一种条件来要求的（特别是项目经理部的主要管理人员、主要技术人员）。合同签订以后，项目班子主要成员不到位，则招标人不签发开工报告；施工班子主要成员离开工地应向监理工程师请假，经过批准后才能离开，擅自离开工地，招标人将发停工令，待人员回到岗位后才批准复工，由此产生的工期及经济损失投标人自负，造成招标人损失的，投标人承担赔偿责任。

#### 对不胜任工作的投标人人员，当监理工程师要求更换时，投标人必须立即予以更换，并不得在本合同工程中供职。

#### 投标人在进场之前，所有参加本工程的人员必须参加具有针对性的岗前培训（包括车辆、机具、仪器仪表的使用、安全注意事项），经考核后颁发与之岗位相对应的证件（必须持证上岗）；所有参加本工程的人员必须按地方政府的规定登记，办理好暂住证及其他要求办理的证件。

#### 投标人应向监理工程师提交说明现场各类投标人人员的人数和各类投标人设备数量的详细资料。应按监理工程师批准的格式，每月填报，直到投标人完成了工程接收证书上注明的完工日期时的所有扫尾工作为止。

#### 投标人设备运到现场后，应视作准备为工程施工专用。未经监理工程师同意，投标人不得将任何设备移出现场。

## 其它建议及说明

### 投标人对所有招标人要求单列的费用不得遗留，否则作为投标人按漏项处理。

### 投标人负责办理所有工程项目需要的各类政府主管部门的许可证和申报及支付一切费用，投标人应在开工前完成办理相关的许可证，所有办证费用由投标人负责支付。

### 投标人应负责保护和维护所有的水准点和高程控制点，如发生破坏，投标人承担恢复费用。

### 投标人应按进度计划配备完好的机械设备，未经监理工程师同意和招标人批准，中途调离施工现场，招标人可视投标人违约。

### 投标人在提供各种报表的同时，应根据招标人的要求提供满意的电子文件。

### 招标人特别要求，中标人项目经理部的安全工程师应在规定时间内完成相关培训。

### 除合同另有规定外，投标人已在合同价格中对下列因素考虑必要和合理费用：

#### 因其他施工单位的工作给投标人工作带来的施工组织管理工作的降效。

#### 对包括其他施工单位工作在内的工程总体施工进度计划的安排、日常协调和管理。

#### 为其他施工单位及时提供足够和无障碍的工作面。

#### 在其他施工单位完成工作并将工作面移交给投标人后，投标人应采取的成品保护措施和费用。

### 招标人鼓励投标人对本工程作进一步的有实施性价值的建议，建议应提出主要施工方案的技术经济与说明，同时提出相应的实施性技术方案的施工组织设计。

### 投标人应积极配合其他投标人开展本工程的专业设计深化、电检、消检等相关工作，由于投标人原因引起设计深化深度不足等问题造成后期施工调整、拆改等均由投标人自行负责解决，不得为此要求增加费用或延长工期。

# 项目管理要求

## 项目管理要求

### 项目管理概述

#### 投标人应针对本工程火灾自动报警系统和气体灭火系统设备供货及安装工程的情况，成立项目的组织机构，配置相应的人员，并制定项目计划，使项目得以顺利实施。投标人在中标后，应根据合同的要求，制定内外部接口实施细则，设备生产、供货，试验、现场施工、调试及设备性能保证措施等。

#### 项目实施过程中，投标人应指定专职项目经理接受招标人各项指令和要求。为使投标人在项目管理中明确各阶段任务及职责，对项目实施的各项管理任务，用下面的表格表示，投标人服务包含但不限于此。

| 序号 | 任务 | 招标人或其委托人 | 监理单位 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目 计划 | 审批 招标人应对投标人提交的项目计划进行最终审批。 | 审查与管理 根据招标人总工期要求，对投标人的项目计划进行审查，按招标人批准的各项计划进行管理。 | 制定及实施 根据招标人的总工期要求制定项目各阶段的实施计划。并根据审批计划组织实施。 |
| 2 | 进度 控制 | 检查 招标人有权对项目计划执行过程中的各项任务进行检查。 | 监督与管理 根据最终审批的项目计划，监理单位进行实时监督、管理和协调。 | 负责 根据最终审批的项目计划和监理单位的要求严格执行。并对项目执行过程中的各项任务进行动态管理。在工程进度因各种原因受阻时，及时提出解决办法，并采取一切合理有效的措施，尽量消除工期受阻造成的不良影响。 |
| 3 | 质量 控制 | 检查 招标人对各投标人设备的设计、制造、测试和试运行等过程根据需要进行检查。 | 管理 监理单位在项目执行过程中监督各投标人质量控制执行情况。分阶段提交质量监督报告，以便进行产品质量的追溯。 | 负责 投标人应严格按照ISO9000系列质量体系的规定，制订产品设计、生产制造、采购、测试等阶段的质量保证监督措施，清楚地阐明对各个阶段的检查验收及测试方法。接受招标人和监理单位的监督检查。 |
| 4 | 投资 控制 | 检查 招标人在项目执行过程中，有权在必要时对投标人各阶段投资控制进行检查。 | 督导 监理单位对投标人的投资控制计划执行情况进行督导。 | 负责 投标人应制定项目实施各阶段详细的投资控制计划；并根据投资管理办法严格执行。 |
| 5 | 图纸 文件 | 审批 招标人最终对投标人制定的图纸文件管理程序进行审批。 | 审查 监理单位对投标人的图纸、文件应详细审查并提出审查意见。交招标人审批。 | 负责 投标人应确立图纸文件的管理程序与办法，以保证图纸文件的规范性和统一性，按时编制图纸文件送招标人审批。 |
| 6 | 产品 设计 | 审批 招标人委托设计单位对投标人的图纸文件进行详细审查并最终审批。 | 审查 对各投标人的产品设计图纸、文件进行审查并提出审查意见。 | 负责 根据合同要求进行产品设计，并对结果负责。根据已通过审批的产品设计提供必要的图纸文件。 |
| 7 | 安装 设计 | 负责及审批 招标人委托设计单位完成安装施工图设计，审批后交投标人实施。 | 审查 负责进行设计审查，提出审查意见，交招标人审批。 | 配合 提供相关资料及合理化建议，配合安装设计。 |
| 8 | 设计 联络 | 审批 招标人组织设计联络，并对投标人提交的设计联络计划进行审批。 | 参与及管理 应根据项目执行计划，协助组织并参与设计联络。 | 制定及实施 投标人应制定合理的、完整的设计联络计划报招标人审批。并按计划要求提前做好准备工作。 |
| 9 | 设备材料供应及制造 | 审批及检查 根据需要审批投标人的设备及材料采购清单，并对产品制造过程进行必要的检查。 | 审查及监造 监理单位应制定质量监督措施，对投标人采购设备及材料清单进行审查，产品制造进行监造，参与出厂验收，并分阶段向招标人提交质量报告。 | 负责 负责按合同规定采购供应设备及工程材料，根据已通过审批的产品设计图纸文件，按照严格的质保体系进行产品制造。 |
| 10 | 与外 部接口 | 检查 招标人在项目执行过程中检查所有接口执行情况。 | 管理 监理单位负责审查投标人提出的接口要求、接口方案，检查执行情况，协助投标人协调外部接口。 | 负责 投标人应根据本项目的特点，制定接口细则、解决方案等。负责处理本系统的外部接口。 |
| 11 | 试验 | 检查 招标人对各阶段试验根据需要进行检查、确认。 | 审查 监理单位应详细审查各投标人试验计划并提交审查意见。对试验结果进行评审报招标人。 | 负责 投标人应根据合同要求，编制试验项目实施计划，根据审批方案执行，并对实验结果负责。 |
| 12 | 出厂 检验 | 检查 根据合同要求及批准的图纸文件，对产品进行检查、验收。 | 管理 组织、参加对各投标人设备出厂检验工作的检查。 | 负责 投标人应按照批准的试验规格书的具体要求对设备进行严格的出厂检验。配合招标人及监理单位的检查。 |
| 13 | 到货 | 督导 了解到货情况，必要时进行督导。 | 检查 监理单位在设备到达目的地后将根据需要进行到货检查。 | 负责 投标人负责组织设备运输到达目的地，进行各项检查工作，并做好详细记录。 |
| 14 | 仓储 | 检查 招标人在必要时有权对投标人的仓储情况进行检查。 | 检查 监理单位有权对仓储条件、储存场地或库房进行检查。 | 负责 投标人应提供安全可靠的储存场地或库房，规定设备出入库房的管理办法并进行管理。 |
| 15 | 开箱 检查 | 检查 招标人在必要时有权参加设备开箱检查。 | 督导 监理单位应对检查工作进行督导。 | 负责 投标人应组织有关方进行开箱检查并做好记录。 |
| 16 | 安装 | 检查 招标人有权对设备安装过程进行检查。 | 督导 监理单位应根据设备安装计划了解施工进度，协调安装过程中需招标人解决的问题。 | 负责 投标人应按安装计划、技术要求完成设备的现场安装。 |
| 17 | 现场 调试 | 检查 招标人在必要时有权参与并对现场调试进行检查。 | 管理及参与 对现场调试过程进行检查，协调解决可能出现的投标人无法协调的矛盾。 对调试结果的最终认可。 | 负责 投标人应根据工期安排制定相应的现场调试计划，按照批准的调试程序进行调试。并随时接受招标人及监理单位的检查。 |
| 18 | 成品保护 | 检查 招标人有权对成品保护进行检查。 | 管理及参与 监理单位应对成品保护进行督导。 | 负责 投标人应做好成品保护工作。 |
| 19 | 预验收 | 审批 招标人对监理单位提交的预验收计划进行审批，并参与预验收检查工作。 | 负责及实施 负责预验收计划的编制工作，并按照招标人审批后的计划组织实施。 | 配合 投标人提供预验收资料，参与并配合进行预验收工作，按要求制定问题整改方案及计划并实施。 |
| 20 | 联合 调试 | 管理 招标人委托相关单位进行联合调试的组织实施工作，招标人对联合调试进行督促及管理。 | 参与及督导 对调试过程进行检查，协调解决可能出现的投标人无法协调的矛盾。 对调试结果的最终认可。 | 实施 投标人应根据工期安排制定相应的配合联合调试计划，并及时负责配合联合调试的实施工作。并随时接受招标人及监理单位的检查。 |
| 21 | 试运行 | 管理 负责组织进行试运行，监控试运行全过程。 | 参与及督导 监理单位参与并督导试运行的全过程。 | 参与及实施 投标人应参与并负责试运行工作的实施，解决可能出现的与设备有关的问题。 |
| 22 | 竣工验收 | 负责 负责制定竣工验收计划并组织实施。 | 实施 监理单位理竣工验收的实施工作，确定整改问题及要求。 | 配合 提供竣工验收资料，参与并陪进行竣工验收工作，按要求制定问题整改方案及计划并实施。 |
| 23 | 培训 | 审批及参与 审批培训计划，按计划安排有关人员参加培训。 | 督导 对质保期内的设备质量问题进行督导，并对处理情况进行检查 | 负责 做好进行培训计划管理。 培训的准备及培训过程的组织、安排、服务等工作。 |
| 24 | 质保期 | 检查 对质保期内的设备质量问题提出质保要求，并对处理情况进行检查。 | 督导 对质保期内的设备质量问题进行督导，并对处理情况进行检查。 | 负责 投标人应负责处理质保期内出现的任何设备质量问题以及维保服务。 |

### 组织机构及人员要求

#### 组织机构要求

- 投标人必须承诺针对本项目的专职项目组织机构和办公用房。

- 项目部应具备不少于接口协调、物资采购管理、安全质量管理、计划合同管理、财务管理、档案管理及各系统技术管理部门等相关职能。

- 项目部内主要设备系统应单独设置系统集成技术部门，该系统集成技术部门应由设备系统供货商的技术人员组建。此部门至少包括：FAS系统和气体灭火系统的主要设备（包括但不限于火灾报警控制器、感温光纤报警系统、吸气式极早期烟雾火灾探测系统、气体灭火控制器等）供货商的工程技术人员，应能完成本系统的工程实施所涉及的现场施工、技术协调、系统调试等工程实施工作。在工程中以系统集成技术负责人应为全程参加由招标人组织召开的设计联络、工程例会等主要技术会议。本工程与其他专业之间的接口协调等工作统一由项目部完成。投标人应对此作出明确承诺。

#### 人员要求

投标人应根据项目的情况按照建筑[2012]141号、建筑[2012]586号文件及山东省、济南相关规定成立相应的组织机构，配备固定的人员、制定项目计划并服从招标人的管理，使项目得以顺利实施。

本工程对投标人在本系统中的项目组织及人员有如下要求：

- 应具备消防系统工程的供货和施工的技术服务经验。

- 履行合同期间，应成立本工程服务的专门机构，负责处理项目事宜。项目经理、及项目技术负责人等项目组班子成员应全职服务于本项目。从签订合同之日起至工程验收之日止，项目经理及项目技术负责人等项目组班子成员必须常驻济南。

- 项目经理：项目经理全面负责本合同项目的施工管理工作，要求具有机电工程专业一级注册建造师执业资格证书，应为投标单位的正式职工，中级工程师及以上职称，2012年1月1日以后至少担任过一项城市轨道交通火灾自动报警系统项目经理职务的经历，应具有良好的的施工组织及协调能力。投标人项目经理应参加由施工监理组织的每周工程现场的工地例会。

- 技术负责人（项目总工程师）：全面负责合同项目的施工技术管理工作，工程系列高级及以上职称，2012年1月1日以后至少担任过一项城市轨道交通火灾自动报警系统项目的技术负责人职务的经历，能阅读及理解本专业英文资料，应为投标单位的正式职工。

- 其它施工管理人员根据实际需要，指挥部及各分部还需配备项目专业工程师、专职安全员、专职质检员、专职材料员、专职施工技术员、专职资料员等各种专业施工管理人员，要求具有3-5年以上类似工程施工现场管理经验，以上人员应为投标单位的正式职工。

- 现场施工人员：必须是本单位的正式职工，具有3年以上类似工程施工经验，持有政府有关管理部门发给的本专业上岗证。从事各种施工机具操作人员应经过培训或考核，必须熟悉本职的技术操作规程和技术安全规则。参加设备供货商现场安装培训的技术工人应具有一定的文化素质和技术水平，经培训考核合格后，方能在供货督导人员的指导下进行设备的安装工作。安装调试时，必须配备足够的技术熟练，3年以上类似工程施工经验的调试人员。

- 本系统的技术人员必须熟悉和精通用于本项目的系统设备和产品，并具备指导设备安装和进行系统设备调试的能力。

- 项目组织：

- 投标人应保证从合同谈判结束到开始设备安装期间为本项目配备不少于6名技术人员常驻济南开展工作。

- 项目经理和技术负责人保证每月至少有22天在工地现场，项目经理和技术负责人离开工地2天以上（含两天），必须向招标人和监理工程师请假，获批准后方可离开并按期返回。不满22天或擅自离岗，按招标人相关规定进行处罚。并限期返回工地，违者重罚。

- 从设备安装到调试结束，项目组至少应有12名技术人员常驻济南，以确保系统能如期开通。

- 本工程应有专门的项目小组和工程师。合同签订后，投标人的本项目组成人员应与投标文件所列人员相符，若投标人确需更换有关人员，必须书面上报招标人并征得招标人同意。

- 如在合同执行过程中出现项目经理或技术人员明显不称职的情况，招标人有权要求投标人更换为符合要求的相应人员，投标人应无条件给予更换。

- 应具有一套完善的工程项目管理机制和项目人员职责划分，以确保工程实施的各个阶段和各个环节能够及时地、顺畅地进行。

- 工程实施中各阶段的进度计划一旦经过双方确认，投标人必须按时完成所规定的相应工作。如因投标人自身原因导致计划未能按时完成，投标人应负有相应的责任。

- 投标人接到招标人指令后，应在2小时内到达本工程指定地点开始工作。

- 若业主或监理工程师需要，投标人应按业主或监理工程师预先规定的格式和时间间隔，向业主或监理工程师提交关于投标人在现场雇用的职员和各种工人及设备情况的报告。

#### 投标要求

- 投标人应在投标文件中提供本项目的组织机构和人员组成表，并按照招标文件的格式及内容要求提供所有人员的有关资料。本项目组成人员必须按“项目人员履历表”的格式和要求填写：

- 投标人应在投标文件中阐述项目管理的主要机制和主要人员的职责划分，以及投标人针对本工程的特点所采取的必要的、有效的保障措施。投标人人员到位是项目预付款的付款条件之一。

- 投标人应对本次提供的系统设备有一定的工程应用实例，并应在“投标人应用本系统设备所完成的工程项目表”中详细列出。

- 投标人应参照招标文件提供的图纸及说明，根据本技术规格书的要求和有关规范要求，详细作出消防设备的配置，并对所作的配置进行相应的文字说明。

## 计划和进度管理要求

### 项目计划

#### 投标人应在投标文件中根据招标人提出的总工期和各里程碑时间要求，制定本工程从合同生效开始直至批准验收全过程的工期计划，计划包括项目进度计划、人力资源使用计划、资金使用计划。

#### 中标通知书下发后20日内，投标人应根据招标人提出的总工期、各里程碑时间要求，以及施工进场时间计划，提出修正后的总工期计划及图表，经招标人批准后作为本工程的合同执行计划。

### 进度控制

#### 投标人应严格按批准后的总工期计划和各阶段计划履行合同。

#### 投标人必须采取一切措施保证本合同工程中的总工期和关键工期，不允许延误，并不得提出任何与此相关的费用要求。

#### 尽管在合同中招标人做出了关键工期的要求以及工程的初步计划，但招标人有权根据工程客观条件而改变计划和关键工期时间，在招标人提出改变的计划后，投标人必须根据招标人提出的工期计划，提出详细的计划实施方案、措施，保证实现招标人提出计划的按期实施，投标人不得因此而向招标人提出任何的补偿要求。

## 质量管理体系要求

### 投标人应严格按照IS09000质量体系的规定，制定项目质量控制标准，保证在项目执行的各个阶段、各个设备材料、系统、均得到有效控制，所有质量控制过程均应有质量记录，以便进行产品质量的追溯。

### 对于合同的各个阶段（包括系统设计、生产制造、施工安装、测试、试运行等阶段），投标人必须制订和执行质量保证监督计划，清楚地阐明对各个阶段的检查验收和测试方法，确保交付的设计文件、各项设备系统、项目和提供的各项服务均达到合同的要求。

### 投标人在投标文件中应结合本工程火灾自动报警系统和气体灭火系统设备供货及安装工程的工程特点和本招标文件要求，建立整个项目的质量保证体系、制定质量控制方案。

### 为确保本工程得以实现，投标人应提供并执行下面规定之有关设备制造、安装的质量控制程序。整个合同期间，直至运营部门接收，招标人将监督投标人在工程各阶段的方法、过程、进程、文本和记录是否符合质量控制计划。在工程开始之前，投标人应以书面形式向招标人指明一名授权处理本合同质量控制各种问题的雇员或其组织中成员。在整个工程过程中，投标人若不能执行质量控制计划，工程将被认为是不能满足合同的要求。

## 安全管理体系要求

投标人应建立严格的项目执行安全管理体系和全面的规章制度，在投标文件中应结合本工程火灾自动报警系统和气体灭火系统设备供货及安装工程的工程特点和本招标文件要求，提出整个项目执行的的全面安全保证体系、安全控制方案。

## 风险管理体系要求

投标人在投标文件中应结合工程特点，进行详细风险分析，提出投标人在工程实施中可能存在的所有风险，并提出对应的风险避免方案和措施。

# 接口管理要求

## 接口内容

### 内部接口

#### 本标段工程内部各系统间的接口；

#### 本标段工程各系统内设备间的接口；

#### 投标人认为的其它接口。

### 外部接口

#### 投标人与济南轨道交通R2线一期工程其它投标人的接口；

#### 投标人与本项目所以相关市政（不限于消防验收部门）等部门的接口；

#### 投标人认为的其它接口。

## 接口管理要求

### 内部接口

#### 投标人在投标文件中，应根据本招标文件和以往的工程经验，描述本项目内部接口位置、接口实施内容、接口管理方案。

#### 投标人在中标通知书下发后，应组织制定各系统设备间技术接口细则和方案，应明确内部的技术接口责任，并成文，定期检查。

### 外部接口

#### 投标人在投标文件中，应根据招标人提供的系统接口要求和以往的工程经验，描述各系统与其它投标人和相关部门间存在的接口、接口实施内容、接口管理方案。

#### 投标人在中标后，有责任主动与其它系统投标人和相关部门进行接口配合，提供双方所需的相关资料。当与其它投标人接口产生矛盾时，由监理工程师或招标人进行协调，并最终裁定。

#### 专题：投标人须结合本工程的特点并参考里程碑工期要求，给出本系统的项目执行计划、项目进度控制和质量控制的基本控制要点与控制方法、系统安装调试计划、人力和物料计划等方面的合理化建议。

# 设计联络管理要求

## 一般要求

### 设计联络的目的是为了本工程参与各方交流设计思想，澄清技术问题。设计与投标人互提基础资料，确认系统功能和技术参数、技术方案、接口方案和各种计划，审核设备检测和出厂检验标准以及设备数量。招标人不承担任何技术责任。

### 本章节所述的各项要求适用于本标段所含火灾自动报警系统和气体灭火系统，投标人须无条件据此执行。

### 设计联络会议由招标人组织和主持，参加设计联络会议所发生的所有费用由投标人负责。同时要求投标人参加招标人组织的其它系统的接口部分的设计联络会，费用自理。在合同设备的设计过程中，根据设计进程和时间表的要求，投标人和招标人双方将派技术人员进行设计联络。投标人负责图纸的二次深化设计，正式出图前须经设计院和招标人审查，投标人提供深化设计图纸的数量需要满足招标人需求（暂定不少于6份）。

## 第一次设计联络会议

### 第一次设计联络会议应在合同签订后30天内进行，会议采用封闭式会议形式。

### 设计单位将在合同签订后5日内发给投标人第一次设计联络会议应提交的文件清单、会议要求以及会议讨论的内容，并由招标人确认。第一次设计联络会议重点讨论与各专业的接口，制定详细的接口协议。投标人在设计联络会议前15日提供5份设备的设计文件、标准、图纸和资料给招标人。招标人应检查和确认投标人提供的设备设计文件、标准、图纸和资料。第一次设计联络应解决以下问题，但不限于此：

#### 确认合同设备的制造标准，包括工艺、结构形式等。

#### 确认合同设备的接口关系处理及配置形式。

#### 确认设备的生产厂家及相应的主要技术参数、安装设计图纸。

#### 安装要求。投标人提供的第一批技术资料应满足进行施工设计的要求。

#### 讨论和确认第二次设计联络的内容和议程。

### 第一次设计联络会议至少为1周，如果1周内未能解决当次设计联络会议应解决的所有问题，招标人有权延长设计联络会议时间，投标人必须按招标人的要求将会议继续安排下去，所有相关费用全部包括在投标总价中。投标人参加设计联络会议的所有费用由投标人自行负责。

## 第二次设计联络会议

### 第二次设计联络应在设备和材料生产前进行，在第一次设计联络会议结束后30天内进行，会议采用封闭式会议形式。

### 招标人将在第一次设计联络会议结束后10天内发给投标人第二次设计联络会议应提交的文件清单、会议要求以及会议讨论的内容。投标人在设计联络会议前30日按招标人的要求，提交所要求的全部文件和资料。

### 第二次设计联络会议重点讨论各系统功能，制定详细的功能规格书，应包含详细的各系统点表。以技术规范和第一次联络会议确认的有关文件、图纸、标准为基础，完成整个设备设计、设备安装设计、与有关系统的接口设计。投标人应提供设备的有关标准或补充。投标人应提供招标人投标人进行设计和提供服务所需的所有资料供招标人审查、确认。这些资料应包括但不限于下列主要项目：

#### 设备的主要电源要求和功耗。

#### 设备基本布置要求。

#### 各种设备的详细说明书，应包含详细的技术指标、功能说明等。

#### 设备与其它系统设备之间的接口及标准。

#### 各种设备的安装方案。

#### 设备总图、电气原理图等。

### 投标人应提供工厂检测、单机测试、系统测试、联合调试等的程序和标准。第二次设计联络应解决以下问题，但并不限于此：

#### 确认在第一次设计联络上确定的双方互提资料。

#### 确认投标人补充提供的技术资料，图纸和其它资料。

#### 讨论有关试验问题和技术培训。

#### 讨论安装、调试、检查和试运行的计划和程序。

#### 系统构成图、机架盘面布置图、接口板的端口配线图等。

#### 设备平面布置图。

#### 设备的接地要求。

### 招标人和投标人参加讨论并确认功能规格、设备标准、设计文件、检验程序和有关设备技术，但并不减轻投标人对合同项目所负的责任。

### 第二次设计联络会议至少为1周，如果1周内未能解决当次设计联络会议应解决的所有问题，招标人有权延长设计联络会议时间，投标人必须按招标人的要求将会议继续安排下去，所有相关费用全部包括在投标总价中。投标人参加设计联络会议的所有费用由投标人自行负责。

## 第三次设计联络会议

### 第三次设计联络会议的时间预计在第二次设计联络会议结束后30天进行，会议采用封闭式会议形式。

### 招标人在第二次设计联络会议结束后5日内发给投标人第三次设计联络会议应提交的文件清单、会议要求以及会议讨论的内容。投标人在设计联络会议前15天按招标人要求，提交所要求的全部文件和资料。

### 第三次设计联络会议重点讨论现场实施，制定详细的现场实施计划。第三次设计联络会议至少为1周，如果1周内未能解决当次设计联络会议应解决的所有问题，招标人有权延长设计联络会议时间，投标人必须按招标人的要求将会议继续安排下去，所有相关费用全部包括在投标总价中。投标人参加设计联络会议的所有费用由投标人自行负责。

# 检验、试验、调试、开通及验收

## 概述

### 投标人提供的所有合同项下的设备和材料必须按本章节规定的程序进行检验、验收，在招标人授权代表或招标人任命的监理工程师确认检验、验收结果已证明投标人提供的货物满足合同的要求并出具最终验收证书后，方被招标人接受。投标人负责本系统各次测试和试验的实施。

### 每项测试和试验的30天前，投标人应将试验程序、检验标准提交招标人确认，投标人负责提供上述各次测试、试验的报告。

### 招标人有权参加各次测试、试验并确认投标人提供的试验报告，招标人在测试、试验中的任何行为并不减轻投标人对产品质量的责任。只有当该项测试和检验合格后，方能进入下一项测试和检验。

### 本章节所述的各项要求适用于本标段所含全部系统，投标人须无条件据此执行。

## 工厂检验

### 投标人应根据ISO9001的规定，对所采用的元器件进行例检，以防将不合格的元器件用于本系统。

### 投标人应提供完成测试所需的所有仪器仪表及工具和帮助。

### 型式试验

#### 型式试验将按照由招标人和投标人于系统设计阶段确认的设备性能标准在制造商当地进行。试验内容必须满足合同文件技术规格书、国标或相应IEC标准中规定的要求，至少应包括环境试验、电源波动试验、基本及机械性能试验及电磁干扰试验、外观、绝缘电阻、介质强度、冲击电压、功能要求、连续通电、低温、高温、湿热、可靠性等。试验的随机样机必须取自将要发往招标人的同一批货中。

#### 投标人外购的成熟设备不要求做型式试验，但必须有相应的质量证书，并提供型式试验报告。

#### 属于国际标准的设备，不要求做型式试验，但必须提供相应型式试验证书。

#### 大批量设备（如避雷器等）必须做型式试验，选取型式试验的对象，应采取抽样法进行。

#### 所有未能通过测试的设备和系统产生的后果由投标人承担，所有检测费用由投标人负责。

### 工厂测试

#### 投标人应按照ISO9001的标准对所有的元器件进行例行检查，只有检查合格的元器件才能用于设备制造。招标人有权检查工厂测试报告。

### 接口试验

#### 投标人应从设计阶段全面考虑整个系统设备的接口问题，特别是所供设备与其它系统设备及既有设备之间的接口，本系统与其它系统所有的通信接口均应做接口试验。

#### 投标人应在合同签订后3个月内按招标人的要求做好接口试验的全部计划和准备工作。

#### 接口试验由投标人负责，接口试验发生的费用（含投标人、监理、业主及其委托人相关的交通及食宿费用等）由投标人承担，所需的全部费用含在合同总价中。

#### 接口试验出现问题必须解决，由投标人牵头，其它各系统集成商配合进行，直到试验成功，并且结果必须得到招标人的确认，方可认为该项工作结束，投标人应负担由此引起的直接费用以及招标人由此引起的费用。

#### 当接口试验、系统联调出现问题时，投标人需接受下列处理原则：

- 双方首先各自测试自己设备是否完好，并出具证明；

- 出现问题的一方或双方自行处理本系统问题，尽快解决；

- 招标人确定接口问题产生的责任方时，问题被确认的一方做修改；

- 一方系统具有设备完好的可靠证明时，与之对接的另一系统修改；

- 当双方同时声明自己设备无问题时，由招标人另外雇请专家、租用仪器，在招标   人和双方都在场的情况下，分别对相关系统进行再测试。当测试结果表明问题后，出问题的一方应无条件接受并尽快解决自己的问题。同时，被确认出问题的一方必须支付招标人雇请专家，租用测试仪器所支出的费用；

- 系统设备技术含量低、设备结构简单的一方修改；

- 合同额小的一方修改。

### 出厂检验

#### 投标人将按工业标准和合同的有关规定对本测试所涉及产品的全部电气和机械性能的内容和测试方法进行，设备和系统（包含但不限于FAS系统、气灭系统、感温光纤系统、极早期吸气式感烟探测系统等各子系统）的出厂检验应在投标人工厂或分包商制造地进行，须有招标人代表到场参加。

#### 投标人应提供系统的质量证书。

#### 本测试使用抽样测试，被检产品数量将按国际标准或生产厂商抽测标准进行。

#### 在抽样检查中，若有任何一台设备不合格，则扩大抽样数量，加倍再测(不含已测数量)。如仍有一台通不过，则认为该批产品不合格。投标人应将全部产品进行工艺上的改造，然后重新进行逐个检查。

#### 系统应被证实满足合同规定的功能，被发现的故障及功能失效应在出厂前得以纠正，并提交整改检验合格报告供招标人审批，审批合格后方可出厂。

#### 系统平台设备的硬件和软件的工厂试验应包括模拟试验，测试条件应与本工程实际运行情况相符。

#### 若招标人检验人员已到投标人的生产场地，而检验无法按计划进行时，由此产生的包括招标人人员在内的所有费用及成本由投标人负责。

#### 投标人应提前两个月向招标人提供出厂检验测试大纲供招标人确认，测试大纲至少包括测试项目、测试步骤、检查标准、要求达到的测试目标，招标人如对测试大纲有异议，投标人应及时进行修改。

#### 出厂检验至少包括如下内容：

- 连续通电144小时试验；

- 功能试验、性能试验、显示试验；

- 模拟故障及自动诊断试验；

- 恢复供电后装置自动启动试验；

- 设备外观检查。

## 安装及调试

### 投标人应在施工前、施工过程中对施工人员进行必要的现场指导并提供施工所需要的技术资料。

### 一般要求

#### 主要设备供货商需指导安装工程单位的设备安装工作，提供安装所需的图纸、资料。

#### 投标人须负责在本工程实施过程中与相关的各方供货商进行协调，并在工程实施过程中服从招标人及其授权代表的协调与管理。

#### 投标人现场服务人员应服从招标人、监理或总包单位的场地管理和安全管理。

#### 对于样板车站及样板区间投标人所提供的设备的安装、调试及培训，投标人须派遣掌握核心技术的厂家总部的人员实施，负责向工程施工人员示范其正确的安装工序及测试步骤。

#### 在设备施工和安装过程中应避免对已完工的土建项目及其它投标人已完成安装设备的损坏。若必须破坏已完工的土建项目时，投标人应负责按土建标准和原样修复任何对装饰工程及已完成设备的损坏。

### 投标人安装责任

#### 安装期间，投标人须逐月向招标人递交报告，该报告须包含诸如工程进度、发生的故障、存在的不利因素、潜在延误及补救方法的建议等内容。对于紧急情况，投标人须随时向招标人通报。在安装过程中如各方认为必要，经协商同意，投标人应每周或每日提交报告。

#### 投标人代表应参加由施工监理组织的每周工程现场的工地例会。

#### 由于投标人的任何原因造成的工期延误所造成的损失由投标人承担。

### 投标人调试责任

#### 投标人应对整个系统的调试质量负责。

#### 投标人应负责在现场进行井然有序的调试并使之符合相关工期要求。

#### 投标人应对自己调试人员在设备调试期间引起的设备故障及设备损坏、引起的事故等负全责。

#### 投标人应派出足够的且有技术资质的技术人员到工地或接口单位完成调试工作。投标人须于调试开始前1个月，向招标人提交参加调试的技术人员的名单，并经招标人批准。

#### 在调试期间，投标人应不定期按项向招标人递交报告，该报告须包含调试内容、工程进度、事故、存在的不利因素、可能的延误及补救方法的建议等内容，对紧急情况，投标人须随时向招标人通报。

#### 在进行任何项目调试之前，投标人应准备不少于2份详细的调试方案(包括时间、内容、程序和要求等)，供招标人批准。

#### 调试结果应被详细记录，写成文件并以书面和电子版本提交给招标人。

#### 招标人有权派出适当人员全程参加调试。

### 招标人调试权利及责任

#### 因投标人调试小组的原因而使“项目时间表”的工作计划受到不利影响或安全规则和工地治安秩序的保障受到影响，招标人有权干预或命令暂停调试。如果招标人认为投标人技术人员不能胜任工作，有权要求投标人调换技术人员。

#### 在进行任何试验和检验时，原则按投标人准备的程序进行，但招标人有权加、减、更改试验和验收的内容及程序。

#### 在整个调试期间，招标人无义务为投标人提供设备状态信息(包括故障)。

### 接口协调与配合

#### 鉴于地铁系统的繁复性及多向性，投标人须与其它供货商作工程接口及界面协调。在施工过程中，投标人应有专人负责接口协调和落实界面工作与工期，以确保接口功能。投标人在各部分工程施工前须与每一个有关的其它供货商联系，以求了解其在该部分工程上的特别要求，并予配合。如未做这项工作而导致额外的施工费用和工程延误，将由投标人自己承担。

#### 投标人提供协助及协调工程竣工验收，接口系统测试及政府部门的竣工验收。

#### 投标人须考虑其它供货商提供的施工组织设计与进度计划，对施工程序中有矛盾的地方进行协调并找出解决的方法。由于投标人未能及时提交接口协调和未及时实施接口作业而造成工程延误、返工或其它损失和费用均由投标人自行负担。

#### 在整个合同期间，投标人须按招标人要求定时召开设计、施工、验收、测试、移交等工作及进度会议。投标人须根据会议内容和招标人要求安排有关人员出席，并跟进会议内工作。投标人亦须出席一切与接口有关的会议，处理系统接口事宜。

## 安装完工测试

### 系统设备安装完成后、进行设备和子系统调试前，投标人应负责所有设备的完工测试，以验证设备的安装是否符合安装要求、设备的连结和配线是否正确、设备的安装与配线是否与安装图和工程施工图一致等。

### 完工测试前，投标人应在满足工程工期的前提下制定详细的完工测试计划，完工测试工程中应有详细的完工测试记录，完工测试后应向招标人提供完工测试报告和整改计划。

## 施工及安装验收

### 每台设备和每个子系统，在工地安装后，招标人和投标人双方代表按确认的安装验收标准到场进行安装验收，双方需到场参加和见证。

### 经招标人确认，投标人对通过安装测试的每一设备出具安装验收文件。

### 安装验收须根据合同相关条款和验收计划的规定进行并完成。

## 系统调试与试验

### 单项设备调试与试验

#### 单台设备是指能够进行单独测试及试验其功能的设备。

#### 单台设备的试验包括单台设备的安装验收试验和调试验收试验，其试验内容包括：

- 安装验收试验，以证明这些设备未因运输和安装受到损坏且安装符合要求；

- 调试验收试验，以证明这些设备经调试后的功能满足合同要求。

#### 在单台设备的测试过程中，如果在同一台设备上发生3次或更多的连续故障或发生2次相同的故障，则该设备将被认为不合格。在这种情况下，必须对该设备进行免费更换。由此而产生的所有费用由投标人负责。

### 子系统测试与试验

#### 在单台设备试验完成后，应进行子系统测试，以证明各个子系统的技术指标满足合同要求。

#### 对某一子系统测试的成功，不解除投标人对系统测试的责任。

#### 对各子系统必须进行主副电源倒换测试，确定是否满足电源倒换要求。

#### 对各子系统必须进行冗余测试，确定是否满足安全要求、功能要求和可靠性要求。

## 系统联调

### 在完工测试通过后，将进入系统联调。

### 联调是指系统内各子系统间的联调和系统与其它系统的联合调试。

### 在系统各子系统的联调成功后，进行系统与其它有关联的专业的系统的联合调试：

### 系统与其它有关联的专业的系统的联合调试包括两个阶段：即系统与其它系统的所有接口功能试验阶段和与各系统联合调试试验阶段。

### 在系统与各系统联合调试试验指轨道交通的几个关键相关专业系统同时工作在一起，通过试运行，证明几大系统可以有机的结合在一起，有效的工作，能满足各项指标及技术参数要求，包括与其它系统接口的稳定性指标。

### 投标人负责系统的调试及与其它有关系统的接口检查，以保证所需联调的每组设备通过其接口达到的系统功能满足合同要求。

### 如果有任何问题出现，则解决问题后重新进行试验，直到通过本试验为止。假如设备出现严重问题，或者出现严重的软件问题，使系统不能正确工作，且在1个月内仍不能解决，则投标人负责更换系统主要设备，并负担所发生的一切费用。

## 预验收

### 在系统联调完成后，投标人应提前7天通知招标人和监理工程师申请对设备或部分设备进行预验收。

### 预验收按规定的要求进行，投标人配合操作。

### 当设备所有指标达到用户需求书要求，在联调完成后签署预验收合格证书。在此期间，投标人负责设备维护、运行，损坏的部件由投标人负责修理和更换。

### 预验收试验是用于证实设备达到功能规格书要求的可靠性指标，可靠性指标按同种设备的总运行次数及总故障次数计算，即算出同种设备的平均无故障次数。假如可靠性指标不能满足用户需求书的指标，则投标人负责修改、制造；并重新试验，以满足要求。如果是软件故障，则修改软件并重新试验。

### 系统联调后，投标人协助招标人组织预验收。

### 对于达到可靠性指标的设备，通过初步验收。在质量保证期开始前对于没有达到指标的设备，将实行质量索赔，并由投标人负责修改设计和制造，期限为6个月，直到达到可靠性指标为止。

### 配合招标人建设部门向招标人运营部门进行“三权移交”工作。

### 提供设备相关图纸和技术资料，并提供相应的技术支持。

### “三权移交”是指对工程项目的建设部门向运营部门移交管理权、使用权、指挥权的所有活动。

### 一旦通过预验收后，招标人和监理工程师将出具预验收报告。投标人依据预验收报告，修补缺陷，并开始试运行和准备竣工验收。

## 系统移交

### 竣工验收证书签署后，投标人应向招标人或招标人指定的接受单位进行系统移交。

### 负责提供本项目设备的竣工资料，包括所有竣工图、竣工资料、清单等。

### 配合其它投标人完成相关竣工文件和工程结算。

### 协助完成本标段工程结算。

## 试运行

### 系统在系统的联调试验完成并成功、获得系统供货商提出的允许投入运行的申请并预验收合格后，系统设备将在实际环境下试运行。

### 试运行包括两个阶段，各系统综合联调运行阶段及系统144小时连续系统运行试验阶段。

### 各系统综合联调运行阶段指试运行开始至试运行结束前7天之间的时间阶段。在此期间，系统通过与各相关专业系统的工作，可在不同的运行条件下稳定、可靠、有效的工作；能够满足系统功能需求；其控制程序能够满足运营管理所必须的功能要求。

### 系统144小时连续系统运行试验阶段指试运行结束前7天至试运行结束之间的时间阶段，采用规定标准进行检验。通过该段时间内的系统及与各相关系统协同工作，且不间断的运转，检验验证本系统能够达到试运行合格所应满足的各项要求。

### 试运行旨在把所有合同设备、系统及材料放在实际运营环境中作为一个不可分割的系统进行检测，通过试运行，动态检测、调试系统设备，以满足系统功能、规格书规定的功能、性能、操作方式等方面要求。

### 在试运行期间，所有设备、材料和系统均须按实际操作模式无故障连续运行。若有故障发生，而试运行中断，投标人须负责排除故障并重新开始试运行。若在合理时间内投标人未能排除故障，则招标人有权根据合同有关条款处理。

### 在试运行期间，如果同一类硬件设备故障率超过25％，投标人须无条件更换该批次的产品。

### 试运行由招标人和投标人双方共同参加，记录试运行期间设备和系统出现的各种情况。这种记录将按时间顺序和按设备分别登记，作为考核试验的原始资料，并作为竣工验收的依据。在此期间，各方还应根据出现的问题进行分析归类，判明故障的性质。

### 系统144小时连续系统试验。

- 经车站系统联调完工试验合格后的所有设备连接起来进行不间断联合功能试验。

- 144小时连续试验应在招标人认为子系统试验成功后开始。试验过程中因系统、设备发生故障造成试验中断时，投标人必须查明故障原因并消除故障后，重新进行该项试验，时间重新开始计数。

## 消防验收

### 在试运行成功后，投标人应准备资料配合招标人进行消防验收。

## 竣工验收

### 在试运行成功后，投标人应准备资料，进行竣工验收，如招标人对整个项目无异议，方可签署竣工验收证书。

## 试运营

### 系统竣工验收合格后，系统投入载客试运营。

### 试运营期间，运营单位将按照设计标准和技术规范，对设备、设施运行情况和运营状况进行安全监测。若招标人发现个别设备或子系统仍然存在功能缺陷或不完善，责令投标人进行整改，投标人只能利用夜间的非运营时段进行整改，投标人须保证整改后的系统运营的安全，并负担由此引起的一切费用。

### 运营部门试运营后系统须达到的性能指标：

- 在功能正常的基础上，系统必须提供100%的可靠运行；

- 系统平均无故障时间MTBF≥5×104h。

### 硬件设备的MTBF必须满足下列指标：

- 计算机外围设备的平均无故障时间：MTBF≥5×104h；

- 电源设备的平均无故障时间：MTBF≥105h。

### 工程实施期间及质保期内投标人应保证在国家法定节日、市级（含）以上重大活动期间派专业技术人员驻项目所在地参与运营单位的安全运营抢修、保障等工作，相关费用已包含在投标报价中。试运营期间，投标人应派驻足够的专业技术人员在现场值守，系统出现故障或缺陷时，投标人应能保证在2小时内给出解决措施。试运营期间的值班值守费用，投标人应在投标报价中分项列出。

### 投标人应在开通试运营前和试运营1年内提供设备的清扫，相关费用已含在合同总价中。

## 最终验收

### 试运营结束后至质保期结束前，且达到《用户需求书》中所规定的性能指标，双方对所有的标准、可靠性、记录报告分析进行检查后无异议，投标人协助招标人组织系统的最终验收。招标人将于最终验收结束后或质量保证期结束后30天内签署最终验收证书。投标人在本系统寿命期内仍有责任对相关系统发生的问题给予合作。

### 若招标人认为工程中出现的疏漏和错误不影响最终验收证书的签署，招标人签署最终验收证书并注明存在的疏漏和错误。在此情况下，投标人应采取措施对存在的疏漏和错误（包括潜在的）进行修正，直至招标人满意为止。

## 赔偿

### 在3个月试运行后，将进行144小时连续系统性能检验，如系统的性能未能达到本《用户需求书》要求的功能及技术指标，投标人将对系统进行修改，并重新进行144小时连续系统试验，直到《用户需求书》中规定的性能指标。招标人将暂缓本阶段的支付费用，直至经144小时连续系统验证，系统满足试运行指标。在试运营结束后，如系统的性能未能达到本《用户需求书》要求的功能及技术指标，且无双方可接受的其它解决方法，则投标人应根据规定向招标人支付赔偿。

### 在最终验收前的任何时期，如果因为设备内部原因导致系统较大故障和缺陷导致系统存在不安全和工作不稳定，将认为系统不合格，招标人有权拒绝接收该系统。

# 质保期（含维保）要求

## 质保期说明

### 质保期：质保期是指合同中规定的产品质量免费保修期，即在质保期内，投标人对所提供的全部设备提供免费保修，其设备应不受设计、工艺或材料缺陷的影响，并且满足和实现合同规定的标准和功能。

### 质保期限指所有系统设备安装、调试、验收完毕后，试运营开始之日起计算至少24个月结束的对项目质量提供保证服务的期限（如该设备的竣工验收证书签发日在全线开通试运营开始之后，则正常质保期为自该设备竣工验收证书签发日起至少2年）。具体质保期时间由投标人自行竞报。

### 火灾自动报警系统（含软件）和气体灭火系统（含软件）系统质量保证期服务均由主要设备供货商提供原厂服务。

### 在质保期内投标人负责更换故障设备、消除系统或设备本身的缺陷或不足部分。在质量保证期内，投标人对所提供的全部设备提供免费保修，其设备应不受设计、工艺或材料缺陷的影响，并且满足和实现合同规定的标准和功能；在维护保养期内，投标人负责全部设备的巡检，设备缺陷、功能未实现、调试未完成等问题的整改工作。

### 质保期延长：若部分设备在质保期内需要更换、修理、重新设计、修改或更新，则此部分设备的质保期及质保期服务期限自双方确认的修复完成日起重新计算24个月的质保期。

### 潜在缺陷保证期：设备和材料存在工艺粗糙、设计错误和材料缺陷，但在上述正常质保期满之前的合理检测中未能发现潜在缺陷，投标人应对之负完全责任。潜在缺陷保证期是在正常质保期满后的12个月。

### 设备的硬件、软件产品质保售后服务期（买方要求软件质保售后服务期更长）应分别提出。软、硬件质保售后服务期的起止时间以买卖双方协商的买方书面通知时间为准。

### 质保期内，系统功能未实现、调试未完成、设备缺陷、设备部件丢失以及损坏等问题，投标人需无条件、免费进行解决，买方确认问题解决后方可进入质量保证期。

### 如果合同货物于质保期内出现故障，需要更换部件的，则更换完成的备件质保期自完成故障恢复之日起重新计算24个月。

### 投标人承诺在签订合同后5年内，如买方需要增购合同货物时，则以不高出合同中规定的单价提供。

### 投标人承担因修补货物而发生的所有费用。包括但不限于修理、更换、重新设计或更新货物中的缺陷部分，移动、重新安装的费用及往返工地之间的运输费用。

### 在质保期内，每个季度进行设备运行状态的巡检，具体巡检内容、方法及标准由投标人提交，并经运营公司确认后实施。

### 投标人承诺在质保期内，随时提供系统设备的技术支持，配合运营公司人员解决技术上的问题。

## 质保期内维保服务

### 本工程消防系统维保项目简介：济南轨道交通R2线一期工程消防系统维保项目包括火灾自动报警系统、气体灭火控制系统、极早期烟雾探测系统、感温光纤报警系统（轨行区）、消防广播系统（综合楼、公寓楼及主变电所等）、消防电话系统。具体维保协议详见附件2。

### 维修保养时间、工作内容及范围

#### 维保时间：每周、每月定期对设施进行维护。

#### 工作内容及范围：维保期间应保证24小时值班，按国家、行业规范及甲方要求开展设备检修（周检、季检、年检）、故障处理、临时任务（专项维护保养、消防检测、检查、突发事件处理等）及应急演练，按运营要求填写维保纪录等工作。配合运营公司进行维保期维保服务考核工作。

### 维修保养表格及服务技术内容

按要求每月定期会同值班人员按照建筑消防设施维护保养一般要求（详见下表），对消防设施全面维修保养和检查、操作至少一遍，填写建筑消防设施故障维修记录表格，并根据运营需求及规章制度填写运营公司相关表格，保证其运行正常，一并向招标人及消防部门出具相关建筑消防设施维修保养报告书。

建筑消防设施维护保养一般要求表

| 维保项目 | 维保内容 | 维保周期 | 工作标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | 火灾探测器 | 运行状态，抽取数量不少于总数25%的火灾探测器试验报警功能，年内全部测试一遍。 | 每季度一次 | 指示灯显示正常，探测器周围0.5m内无遮挡物；探测器在规定的时间内向火灾报警控制器输出火警信号，启动探测器报警确认灯；探测器报警确认灯在手动复位前予以保持。 |
|  | 手动报警按钮 | 运行状态，抽取数量不少于总数25%的手动报警按钮试验报警功能，年内全部测试一遍。 | 每季度一次 | 外观完好，启动零件未破碎、变形或移位；触发后，向报警控制器输出火警信号，启动报警确认灯，能手动复位。 |
|  | 火灾报警控制器 | 运行状况 | 每月一次 | 指示灯及开关按钮等完好，显示正常，文字符号标识清晰。 |
|  |  | 检测接地电阻 | 每月一次 | 接地电阻值符合要求（采用专用接地装置时，接地电阻值不大于4Ω；采用共用接地装置时，接地电阻值不大于1Ω）。 |
|  |  | 检测主、备电切换功能 | 每季度一次 | 主电源断电时自动转换至备用电源供电，主电源恢复后自动转换为主电源供电，并分别显示主、备电源的状态。 |
|  |  | 试验火灾报警功能、火警优先功能 | 每月一次 | 符合GB4717-2005《火灾报警控制器》第5.2.2-5.2.3条要求 |
|  |  | 试验故障报警功能 | 每月一次 | 符合GB4717-2005《火灾报警控制器》第5.2.4条要求 |
|  |  | 试验自检功能 | 每月一次 | 符合GB4717-2005《火灾报警控制器》第5.2.7条要求 |
|  |  | 试验消音复位功能 | 每月一次 | 正常消音、复位。 |
|  | 火灾显示盘 | 试验报警、显示功能 | 每月一次 | 火灾显示盘能接收来自火灾报警控制器的火灾报警信号，发出声、光报警信号，准确显示火灾部位。 |
|  | CRT显示器 | 试验报警、显示功能 | 每月一次 | CRT显示器能接收来自火灾报警控制器的火灾报警、故障报警和联动动作信息信号，发出声、光报警信号，准确显示报警部位。 |
|  | 火灾警报装置 | 试验报警功能 | 每季度一次 | 在接收火灾报警控制器输出的控制信号后，发出声警报或声、光警报；环境噪声大于60dB的场所，声警报的声压级高于背景噪声15dB。 |
|  | 消防联动控制器 | 外观及运行状况，试验故障报警、自检、信息显示及查询、电源等功能 | 每月一次 | 指示灯及开关按钮等完好，显示正常，文字符号标识清晰；各项功能符合GB16806-2006《消防联动控制系统》第4.2.3-4.2.7的要求。 |
|  |  | 试验对室内消火栓系统的控制显示功能 | 每季度一次 | 能控制消防水泵的启、停；显示消防水泵的工作、故障状态；显示启泵按钮的位置。 |
|  |  | 试验对自动喷水灭火系统的控制显示功能 | 每季度一次 | 能控制系统的启停；显示消防水泵的工作、故障状态；显示水流指示器、报警阀、安全信号阀的工作状态；能显示消防水池及水箱水位、有压气体管道气压，并能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。 |
|  |  | 试验对泡沫灭火系统的控制显示功能 | 每季度一次 | 能控制泡沫泵及消防水泵的启停；显示系统的工作状态。 |
|  |  | 试验对管网气体灭火系统的控制显示功能 | 每季度一次 | 能显示系统的手动、自动工作状态；在报警、喷射各阶段，控制室有相应的声、光警报信号，并能手动切除声响信号；在延时阶段，自动关闭防火门、窗，停止通风空调系统，关闭有关部位防火阀；显示气体灭火系统防护区的报警、喷放及防火门（帘）、通风空调等设备的状态。 |
|  |  | 试验对干粉灭火系统的控制显示功能 | 每季度一次 | 能控制系统的启、停；显示系统的工作状态。 |
|  |  | 试验对电动防火门、防火卷帘的控制显示功能 | 每季度一次 | 在接到相应火灾报警信号后对电动防火门、防火卷帘有控制显示功能。 |
|  |  | 检查消防电梯迫降功能 | 每季度一次 | 消防控制室手动和自动控制回落到首层，功能、信号正常。 |
|  |  | 试验对排烟阀、送风阀、电动防火阀和空调系统的控制功能 | 每年一次 | 消防控制室自动和手动打开排烟阀，关闭电动防火阀和空调系统，功能、信号正常。 |
|  |  | 试验非消防电源的联动切断功能 | 每年一次 | 消防控制室能强制切断有关部位的非消防电源，并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散指示灯，控制电梯全部停于首层。 |
| 电气火灾监控系统 | 电气火灾监控器 | 外观及工作状态，进行自检和漏电试验检查 | 每月一次 | 外观完好，实时显示数据在正常范围内，功能完好、动作正常。 |
|  | 电气火灾监控主机 | 外观及运行状态 | 每月一次 | 外观完好，工作状态指示正常，自检正常，主机的数据接收和事件记录完整准确。 |
|  | 系统功能 | 试验监控报警和故障报警功能 | 每年一次 | 监控设备应能接收来自电气火灾监控探测器的报警信号，并发出声、光报警信号，显示相应报警部位。 |
| 可燃气体探测报警系统 | 可燃气体探测器 | 外观及工作状态，试验报警功能 | 每月一次 | 外观完好，文字符号和标志清晰齐全。探测器在被监测区域内的可燃气体浓度达到报警设定值时，能发出报警信号。 |
|  | 报警主机 | 外观及运行状态，测试报警、故障报警、自检、电源等功能 | 每月一次 | 外观完好，紧固部件无松动，控制机构灵活，文字符号和标志清晰，安装牢固、平稳、无倾斜；各项功能符合GB16808-2008《可燃气体报警控制器》4.1.3-4.1.7的要求。 |
| 防烟系统 | 送风阀 | 外观，测试手动、电动开启功能 | 每季度一次 | 按功能要求实现控制，反馈信号正确。 |
|  | 系统功能 | 测试自动、手动送风功能 | 每季度一次 | 能自动和手动启动相应区域的送风阀、送风机，并向火灾报警控制器反馈信号；送风口的风速不大于7m/s，防烟楼梯间的余压值为40-50Pa，前室、合用前室的余压值为25-30Pa。 |
| 排烟系统 | 排烟阀控制装置 | 外观，测试排烟阀手动/自动开启功能 | 每季度一次 | 开启与复位操作灵活可靠，关闭时严密，反馈信号正确。 |
|  | 系统功能 | 测试自动、手动排烟功能 | 每季度一次 | 能自动和手动启动相应区域的排烟阀、排烟风机，并向火灾报警控制器反馈信号；设有补风的系统，在启动排烟风机的同时启动送风机；排烟口的风速不大于10m/s，排烟量符合设计要求；通风与排烟合用风机时能自动切换到高速运行状态。 |
| 应急照明 | 外观和工作状态 | 每月一次 | 牢固、无遮挡，状态指示灯正常。 |
|  | 测试照度，电源切换、充电、放电功能 | 每季度一次 | 切断正常供电电源后，应急工作状态的持续时间符合GA503-2004第4.11.1.2条的要求；照度符合GA503-2004第4.11.1.3条的要求。 |
| 疏散指示标志 | 外观和工作状态 | 每月一次 | 牢固、无遮挡，疏散方向的指示正确清晰。 |
|  | 测试照度和应急工作状态持续时间 | 每季度一次 | 符合GA503-2004第4.11.2.2条和第4.11.2.3条的要求。 |
| 应急广播系统 | 扬声器 | 外观，测量音量、音质 | 每月一次 | 外观完好，音质清晰；环境噪声大于60dB的场所，扬声器在播放范围内最远点的播放声压级高于背景噪声15dB。 |
|  | 扩音机 | 外观和工作状态 | 每月一次 | 仪表、指示灯显示正常，开关和控制按钮动作灵活；监听功能正常。 |
|  | 系统功能 | 主备电自动转换、选层控制、合用广播强行切换 | 每季度一次 | 满足DB37/242-2014第5.14.4条的要求。 |
| 消防专用电话 | 抽取不少于总数25%的消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通话试验，年内全部测试一遍 | 每季度一次 | 消防专用电话分机以直通方式呼叫；消防控制室能接受插孔电话的呼叫；消防控制室、消防值班室、企业消防站等处设有外线电话可正常使用；通话音质清晰。 |

专题*：投标人应结合本需求书要求及以往经验，详细、全面地优化具体维保方案，并在质保期内负责落实。

## 质保期后服务

### 质保期结束前投标人将质保期建立的质保资料无偿提供给买方参考。投标人对买方检修人员加强现场的培训。

### 在质保期后，厂家对其提供的合同设备进行定期的跟踪回访，对设备进行细致全面的监视和检查。

### 为保证在系统寿命期内备品备件的供应，厂家承诺在系统寿命期内以不高于合同的价格协助买方解决备品备件。

### 在质保期后，根据地铁运营的要求，买方如需对合同设备、材料提出更换、升级时，厂家以积极的态度配合买方并满足买方要求。

# 培训

## 培训要求

### 投标人在投标文件中应承诺向招标人提供本标段工程各系统所有设备、系统（包含但不限于FAS系统、气灭系统、感温光纤系统、极早期吸气式感烟探测系统等各子系统）、材料的培训和工程使用、维护、维修、紧急情况下的应对措施培训服务。

### 培训对象为招标人的工程技术人员、运营操作人员及维护管理人员。

### 投标人应提供提供培训的场地（现场培训除外）。

### 投标人应提供所有培训资料。

### 投标人应提供培训所需的教学设备、仪器、资料等。

## 培训目的

### 招标人的技术人员能安装、操作、调试和维护设备和系统。

### 招标人的技术人员应能正确使用和维护与合同设备有关的所有专用工具和仪器仪表。

### 在项目投入运营后，招标人的技术人员应能查找故障和处理故障。

### 为使培训人员不断进步而达到培训计划要求，所有培训人员都应经常接受测验和考试，取得进展和足够的培训，并且在培训结束时通过考试，确定他们可否称职地完成将被赋予的任务和工作。

### 投标人应准备并提交一份测验和考试计划，以及详细材料，包括范围、功能和方法，供招标人批准。

### 投标人应负责测验和考试的所有安排和费用。对成功地完成培训的学员应颁发证书。

## 培训计划

### 投标人应提交培训计划交招标人确认，培训计划应包括：

#### 培训的课程（包括理论课和实践课）；

#### 培训的目标；

#### 培训的内容；

#### 培训起止时间；

#### 培训地点；

#### 使用的培训设施；

#### 培训的材料和文件；

#### 受训人员的要求；

#### 授课人员的姓名及职称；

#### 课程效果的评估方法。

### 培训材料应在培训实施前1个月提交给招标人确认。所有培训用材料应易拷贝，音像制品应能拷贝复制，文件应同时提供2份电子拷贝。

## 培训材料

### 投标人在培训实施前10周应向招标人提交培训材料，并由招标人确认。所有培训用材料应易复制，应以Microsoft Office2003、AutoCAD 2004（或以上版本）等形式，提交纸质文件人手一份，及电子文件八份（光盘）。

## 培训类别

### 培训分工厂培训、现场培训、教室培训3类。

### 工程培训

#### 设备在使用前，投标人应在设备制造厂为招标人培训技术人员。

#### 培训前应提供中文操作/维护手册，使培训对象能够了解设备的工作原理和工作性质，并能独立排除一般故障。

### 现场培训

#### 从设备运送到现场开始直到安装、调试结束，投标人必须在现场对招标人技术人员进行现场培训。

### 教室培训

#### 投标人提供培训场地，对招标人学员进行系统的说明、运行模式、应急操作等培训。

## 培训费用

### 投标人负责整个培训的设施、投标人培训人员、场地、教材、培训及考试、招标人培训人员的交通、饮食等事项。

### 培训费用应包括但不限于以下几项：

#### 学员的交通费用；

#### 学员的食宿等费用；

#### 各类培训使用投标人工具、仪表和仿真器的费用，教员以及书本费用；

#### 投标人的服务费用。

#### 所有培训费用均由投标人承担。

### 投标人应结合本工程的特点，在投标文件中提出设备、材料、系统（含各子系统）的培训计划（包括时间、地点、次数、参与人、工作内容、目的、费用等）。若投标人所建议的培训内容、培训对象范围或培训效果不能满足招标人要求，招标人有权增加培训内容或增加培训对象范围或增加培训次数，其发生的所有费用均含在总价内。

# 图纸、手册和技术文件

## 一般规定

### 投标人向招标人提供的图纸、手册和技术文件应充分、广泛和详细地说明系统及其部件的性能、原理、结构和尺寸以及部件的型号、规格和技术参数，使招标人能够实现对设备的操作、检查、修理、试验、调整和维护。有关的设计图纸及软件应无偿提供，投标人不应以产品的保密拒绝提供这些文件，但招标人承诺为投标人保密。

### 在进行工程任一部分前，投标人应向招标人提交有关的图纸、技术规格、设计标准、分析报告、计算书和规定的所有其它文件，以进行确认。提交的文件应在招标人确认后才可开始使用。正式提交的图纸、说明和设计应具有投标人审核签字，证明提交的资料是用于本工程且正确无误。

### 计算书应清楚地表示出和工程的哪一部分有关，应从设计概念和设计标准的简明摘要开始。对频繁使用的参考资料，投标人应提供5份副本供招标人使用。投标人应对所提供的全部文件的正确性、完备性和及时性负完全责任。投标人提交的文件和图纸均应符合中国的制图标准。另外，在图纸中的所有尺寸标注都应使用国际单位制(SI制)。

### 所有文件都应表示出项目名称、投标人名称、招标人名称、日期和版本索引，标题、序号和比例。为了将来文件和图纸的复制，所有文件都应提交2套电子文件（光盘）。电子文件应用Microsoft office 2003 for windows（或以上版本）的形式提交。图形还应提供合适软件平台，如Autocad 2004 for windows（或以上版本）等。

### 投标人提供的图纸、手册和技术文件，产品在国内生产的，应使用中文；产品由国外设备商在国外生产的，应使用中文或英文。招标人为了搞清设备与其它系统的接口，所需要的有关设备的技术资料，当需要和要求时，投标人应予提供。图纸、手册和技术文件在设备设计和制造过程中有更新时，投标人应及时向招标人提供最新的更新部分。手册和技术文件应采用活页式。投标人应保证所有的图纸、手册和技术文件的格式与招标人的要求相一致。

## 图纸

### 投标人应提供设备安装设计所需的图纸和技术说明，并详细说明与各相关系统的接口标准。

### 对于可以从市场上采购到的产品，必须提供产品说明书与合格证，说明书应能满足招标人的维修和采购的要求。

### 对于专门为本标段工程的设备、器材设计、生产的产品，必须提供全部的图纸。

### 对于所有电气设备，必须提供电路原理图等。资料应能满足招标人测试、查找故障点的要求。

### 电路原理图上的组件应做出标注，标明组件的规格编号，使招标人能按此规格编号向投标人或从市场上采购到相同的组件。

### 图纸应符合制造商的国家标准，经过标准化审查，审查人员必须签字。图纸的完整性要求图纸必须包括但不限于：

#### 图样目录；

#### 设备原理图；

#### 设备结构总图、部件图、必要的零件图；

#### 设备材料明细表；

#### 设备及材料汇总表等。

### 如果招标人认为图纸不能满足维修需要，招标人有权向投标人要求增加必要的图纸。所有的设计图纸和文件投标人都应向招标人提交5份，这些图纸和文件包括设备所有详细图纸及计算。

### 招标人应把图纸和计算书的其中l份加盖批准或加注批准后返回给投标人。在后者情形中，图纸上应有标记，说明投标人或招标人为使其符合合同而要求做的修改。投标人应修改后重新提交5份要求确认的图纸和计算书，直到获得批准。图纸和计算书获批准后，投标人应连同批准的再提交5份给招标人。当工程完工时，投标人应向招标人提交每张图纸的6份竣工图（电子文档及重新制作的图纸），以表明在上述批准版本之后的竣工变化。投标人正式提交的图纸和设计文件应有相应的证明（投标人授权代表签字），以表明在此所示的资料已经过投标人审核并对本工程的使用是正确的。仅供参考的图纸必须明确注明，不需批准。

### 招标人对投标人图纸的批准并不能减少或解除投标人对于该图正确性所负的任何一部分责任。投标人的图纸应提供给有权使用该图纸的招标人，而招标人只能将其用于本工程的完成、操作、维护、调整和维修。

## 手册

### 操作手册应为运营操作人员在系统的操作和检查提供指导。操作手册应至少包括以下内容：系统概述、主要功能说明、操作指南、故障状态。投标人提交的说明资料要对所规定的每一种设备及其如何操作予以阐述。该手册应包括所供设备配置的一般介绍，他的预期用途及其主要性能参数。只要涉及到人-机界面，诸如控制台、工作台、表示/控制器或记录器，该手册应一步一步地定义操作顺序，以说明如何使用这些界面。手册应包括足够的图解以对所有控制和显示设备识别和定位。

### 安装手册应由所需之全部图纸和资料组成，需定义：电源、数据、控制和通信接口的配线规程；为设备就位所需之地板、导轨、支架的安装、钻孔和上螺丝的方法；安全警告或注意事项；接地及其连接规程；接近和通风说明；测试和校准方法；气候防护、灰尘防护和其他的环境防护；正确安装设备所需要的其他规程；安装所需工具的功能及建议数量。

### 维护手册应提供给熟练的技术人员，包括设备和系统的操作说明，以及预防维护和故障维修指令。

#### 操作说明应包括设备如何操作的简要介绍和方框图，配置中的主要硬件和软件程序。主要硬件和程序的操作顺序应以功能框图说明。要提供详细的逻辑和流程图，以满足故障查找分析和现场修理工作的需要。

#### 维修手册应对系统各级检修的内容、要求、方法、程序、设备、工具、材料等方面作出详细的说明；对主要的故障部件的更换、调整和测试也要作出详细的说明。

#### 对于需要使用便携式测试仪工作的，还应包括其调整方面的内容。

#### 维修手册的预防维护说明应包括所有设备定期维护适用的直观检查、软件和硬件测试、诊断程序和所需调整。关于如何安装和运行测试、诊断程序，如何使用专用或通用的测试设备的说明应作为预防维护说明的一个整体部分。

#### 维修手册的故障维修说明应包括故障定位到元件级或现场修理级的指导。这些指导应包括如何快速有效地定位设备故障原因的详细说明，应说明可能的故障源、征兆、可能的原因和排除故障指令，还应说明在可能时如何使用在线测试、诊断程序和专用的测试设备。故障维修说明还应包括有关所有项目的修理、调整（校正）、替换说明，包括电路图和机电图，还应包括如何安装和运行专用的脱机诊断程序，使用工具和测试设备的说明，以及为保护人员和设备应当遵守的任何注意或警告。

#### 维修手册的部件说明应表明每一可替换的或现场可修复的模块。应在元件表或图中详细标出那些可以从市场买到的任何可修复或可替换元件。这些部件应按其工业的、一般的零件号标识，如若可能应有第二种标识方式。

#### 维护报告应由用户保存，包括维护人员在所有故障维修工作中记录的数据和资料。投标人应与招标人协调，以提供合适的格式。

## 技术文件

### 一般规定

#### 在开始有关本工程各项目之任何特定工作之前，投标人应提交详细的技术文件（包括图纸、设计、最终设计数据、设计分析和设计计算，以及其它研究资料及详尽的技术参数等），用以详细说明该工程的设备材料、制造、装配、测试、安装、调试开通、操作和维护。

#### 投标人应对技术文件最终确认之前已购的设备材料和已完成的工作负责。

#### 所有技术文件、图纸都宜使用中文，字迹清楚，内容完整，采用国际单位制（SI）单位、中国国家标准通用图形和符号。

#### 投标人所提供的技术文件，其内容必须与所提供的设备一致。

#### 招标人有权复制投标人提供的资料，用于设备的维修管理。

#### 投标人应提供图纸引用技术条件的适用要求，包括所有外购设备的产品目录、说明、印刷的技术参数、设计数据、设计分折和计算、制造厂的产品说明、测试报告、主要特性和手册，这些资料应能充分表明该设备与合同的要求相符。

#### 投标人应提供的技术文件应包括但不限于：

- 设备的最终技术文件；

- 试验大纲及试验报告；

- 非国标但经双方确认的标准。

### 最终技术文件

#### 最终技术文件应包括所供设备的最终技术参数。

#### 最终技术文件应包括但不限于以下内容：

- 设备总说明；

- 设备总图、结构图、零部件图；

- 设备的详细原理图及其说明；

- 技术参数；

- 设备布置；

- 计算结果。

#### 投标人应提供招标人10份完整的装订好的手册和2套完整的可供复制使用的电子文件。

## 试验报告

### 投标人在设备每一阶段的检验验收测试完成后的2周内向招标人递交一式5份试验报告，试验报告应包括所有测试记录，该记录应详尽到可使招标人得以就其真实性及准确性进行评定。

### 该报告的格式应便于确定被测设备是否满足适用规定。该报告应提前以正确的顺序列出所需要的全部检验和测试内容。所有试验结果均应记录在测试报告中，由投标人签字，招标人确认。

## 验收与竣工文件

### 投标人在提交的验收文件中，应包含请求验收报告、验收内容、验收程序、验收指标（标准）。

### 投标人在工程预验收前7天，向招标人提交竣工平面草图以及必要的调试报告；工程竣工验收后1个月，向招标人提交全部竣工文件6份。如果招标人要求，还应提供其电子版文件。

### 竣工文件内容主要包括(但不限于)：

#### 竣工图；

#### 变更通知汇编；

#### 设备材料合格证、产地证明、检测报告等；

#### 安装过程质量记录；

#### 隐蔽工程记录；

#### 缺陷处理记录；

#### 设备调试报告；

#### 竣工检验报告；

#### 试运转记录；

#### 竣工工程量清单。

### 竣工文件的内容和文整应符合济南档案归口部门和科学技术档案案卷构成的一般要求(GB705-88)和技术制图复制图的折叠方法(GB10609.3-2009)。

## 图纸、手册和技术文件的确认

### 投标人用于生产的图纸、手册和文件，应是经过招标人确认的图纸、手册和文件。

### 招标人的确认仅表明招标人已同意投标人按图生产，这不能减轻投标人应承担的任何责任。

### 如果图纸、手册和文件经过了确认，投标人未经招标人认可不按图生产，招标人有权拒绝接收产品。

### 图纸、手册和文件确认的具体范围、时间在合同谈判阶段决定。

## 图纸、手册和技术文件的交付

### 投标人应将以下图纸、手册和技术文件交付招标人

| 序号 | 文件类型 | 份数 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装手册 | 10 |  |
| 2 | 操作手册 | 10 |  |
| 3 | 维修手册 | 10 |  |
| 4 | 最终的技术文件 | 10 |  |
| 5 | 竣工图及竣工资料 | 6 |  |
| 6 | 各类试验大纲和试验报告 | 5 |  |
| 7 | 经双方确认的相关标准 | 5 |  |
| 8 | 其它技术文件 | 5 |  |

### 除试验报告外，所有交付的资料还应提供2份电子文件。

### 投标人应在投标文件中详细列明上述各类文件的清单，并列明计划交付的时间。

### 项目执行期间投标人应提供最新的资料交付清单和修改清单，以维持招标人图纸和技术文件的不断更新。

### 投标人应根据系统的特点对上述要求的图纸、手册和技术文件数量和内容进行补充和完善；若在后期实施过程中，不能满足需要，投标人应按照招标人的需求进行补充，其费用已包含在投标总报价内。

## 运营需求

### 以下是招标方运营公司提出对技术资料的要求，最终的技术资料由招标方运营公司确认，投标人应无条件满足。

#### 提供各专业系统设备的安装图、现场施工图、竣工图以及管线图。

#### 提供工作站、主机等内部程序光盘，同时须提供配套加密的程序上传下载数据线及相关授权文件、工器具。

#### 提供设备控制箱（柜）内开关保护配置所依据的电气保护规定或行业标准。

#### 提供设备外形尺寸、安装图。

#### 提供设备及配套设备安装位置平面图。

#### 提供重要零、部件及易损件的名称、规格、型号、图纸。

#### 提供维护保养手册、操作手册。

#### 提供安装说明、使用要求，以及主要部件产品使用说明书。

#### 提供各种电器组件产品说明书。

#### 提供设备控制接线二次原理图。

#### 提供设备电气原理图需附在设备控制箱内。

#### 提供本线路FAS系统联动关系以及换乘站与其它线路的FAS系统联动关系的原则及联动程序代码并提供软件授权，综合监控以及FAS系统集成商应提供联动关系点表。

#### 技术资料必须是与采购设备型号匹配的技术资料，并且是中文资料或者中英双语的技术资料。

#### 提供工作站、主机等内部程序光盘，同时须提供配套加密的程序上传下载数据线及相关授权文件、工器具。

#### 技术资料在系统联调之前提交买方，所有资料要求电子版4套，纸质版8套。

# 项目交接

## 项目交接

### 由于设备损坏、缺件等原因造成设备损坏的，由投标人自行解决；否则招标人将不对故障设备进行验收、交接。

## 交接配合服务

### 投标人负责试运营开始后至交付使用前本标段系统、设施的交接配合服务，交接配合服务的目的旨在维护本系统正常运行，交接配合服务期间投标人管理人员、值班人员及维护人员应服从招标人的统一管理。投标人在投标文件中提供具体交接配合服务方案，费用含在投标总价中。

### 交接配合服务的内容至少包含计划管理、技术质量管理、制度管理、资料管理、安全管理、工器具管理、消防管理、防汛管理、防小动物管理及常规检验等工作内容。

### 投标人应与竣工验收前一个月内编制交接配合服务方案、制度（含消防安全管理制度、值班维护制度、交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验轮换制度、技术资料管理制度、岗位责任制等）、试验方案（含试验设备名称、试验项目、试验方法、记录表格、执行规范等）及事故应急处理措施等内容，并报备监理工程师和招标人。

### 投标人从事本项目交接配合服务的人员不得少于6人，并配备相应的工器具和标志、标识。

### 若投标人提供的交接配合服务不能满足本系统正常运行需要，招标人有权要求投标人加大投入，投标人须服从安排，否则招标人有权采取其他措施（包括委托第三人负责维护管理）以保证系统正常运行，由此产生的一切费用由投标人承担。

# 济南重大活动期间协助值守要求

在试运营结束之前的济南重大活动期间（含重要节假日），投标人应协助招标人对本工程值班和值守，且必须根据招标人的要求在现场值守，投标人在投标文件中应结合工程的特点，提出值守计划，但该费用包含在投标总报价内。

# 工程回访要求

投标人应承诺在不同的运营阶段进行技术回访，并在投标文件中描述工程回访组织机构和回访人员构成、程序、计划安排。在试运营开始一年内，至少每个月进行一次工程回访，在试运营1年到2年内必须每季度回访一次，在试运营开始2年到5年内，每年组织一次工程回访。

# BIM要求

## BIM技术团队要求

### BIM技术团队组织架构

投标人应组建专门的BIM技术团队，由项目经理任BIM技术团队负责人。BIM技术团队成员包括：专业建模工程师、产品设计人员。

### BIM技术应用的工作内容

#### 对采购合同范围内的设备、材料进行建模，模型的颗粒度应细化至主要零部件（维修级），并与设备维护保养期内最小可更换的零部件单元相一致，满足设备维护保养期内招标人对于投标人进行设备零部件维修、保养、更换等工作的跟踪、记录的要求。详细要求在设计联络阶段确定。

#### 负责确定模型上附着的属性内容（如：品牌、规格型号、生产厂家、主要指标等），并于建模过程中将属性内容添加至模型属性库中。详细要求在设计联络阶段确定。

#### 负责确定设备二维编码的内容，以及二维编码的生产、粘贴，设备出厂时二维编码的扫描、检查。详细要求在设计联络阶段确定。

#### 负责将采购合同范围内的设备、材料相关资料添加至模型数据库中，详细资料清单在设计联络阶段确定。

#### 将以上设备及材料BIM模型与地铁BIM系统模型进行整合，进行管线碰撞分析等工作。将设备、材料BIM模型与地铁BIM协同管理平台数据的对接融合。并根据招标人的要求，在该协同管理平台上实现数据的筛选、汇总、导入、形成报表及导出等功能，保证招标人可通过该平台的数据库查询、检索，调取每一台设备及每批次材料模型及数据信息。

#### 配合地铁BIM系统模型的数字化移交工作。

### BIM技术团队及人员的基本要求

#### 投标人在采购合同签订后，1个月内将BIM技术团队的人员组织架构、名单及BIM项目执行计划提交招标人或招标人委托的第三方审核。如投标人委托BIM咨询公司负责该项目的BIM系统项目，需同时提交与BIM咨询公司的合作协议（合同）或合作意向书。

#### 专业建模工程师应熟练操作BIM建模软件(如：Autodesk Revit、Bentley 软件等)，能够进行建模及模型修改。专业建模工程师有义务对招标人进行设备及材料模型操作使用方面的技术培训。

#### 投标人可委托专业的BIM咨询公司进行该项目的BIM技术支持工作，委托的BIM咨询公司应有机电工程BIM项目的相关业绩。

#### 投标人应设立BIM专项费用、专门人员，保证BIM工作的正常开展。

## BIM硬、软件要求

投标人应提供满足项目需求的所有BIM软硬件设备，所有费用均包含在投标总价中，不得以此增加任何费用。

## 项目执行各阶段BIM相关工作内容

### 设计联络阶段

#### 投标人于第一次设计联络会议召开前，向招标人提交拟进行三维建模的设备、材料、主要零部件等清单，以及需进行二维编码的设备清单、二维码内容等。招标人审核通过后，提交设计联络会议讨论确定。

#### 通过设计联络会议确定设备和主要零部件BIM模型所包含的属性内容以及数据库中与该模型关联的数据内容（如生产厂家、出厂日期、合同价格、维保周期及内容等）。

#### 第一次设计联络会议确定设备和主要零部件建模清单后，投标人应尽快完成设备、材料轮廓模型和主要零部件模型的建立，于第二次设计联络前提交招标人。招标人审核后提交设计、招标人，导入地铁BIM系统模型。

### 设备安装及调试阶段

#### 投标人应负责将每台设备材料的产品合格证、出厂验收报告、各类手册等相关文件的扫描件导入已整合的地铁BIM系统模型数据库中。

#### 投标人应负责将设备实体变更情况更新至已整合的地铁BIM系统模型中。

#### 投标人应将相关调试报告上传至已整合的地铁BIM系统模型数据库中。

### 验收及整改阶段

#### 投标人将工程验收记录、遗留整改问题清单电子版及扫描件导入地铁BIM协同管理平台中。

#### 投标人负责将遗留问题的整改完成情况在地铁BIM协同管理平台中进行更新并将接收方签字的确认表扫描件导入地铁BIM协同管理平台中。

### 竣工移交阶段（单位工程验收3个月内完成）

#### 由投标人按照招标人关于竣工档案资料有关管理办法中的要求，将所有竣工归档资料的扫描件输入到地铁BIM协同管理平台中。

#### 由投标人将维保手册、随机技术文件等相关资料导入到地铁BIM协同管理平台中。

#### BIM系统交付物包括：

- 设计联络会议确定的主要零部件模型库、精确外轮廓模型及包含主要零部件的该设备的整合模型。各模型均须包括设计模型及竣工模型，所提供的模型数据格式包括但不限于IFC格式；

- 设备的维护保养信息（维保操作手册）；

- 模型设计变更台账；

- 合同变更台账信息。

#### 上述各阶段的工作任务由投标人落实，招标人有权根据上述工作任务设置考核节点，对投标人BIM系统整体工作进行考核管理。

## 二维码要求

为提高对设备及材料项目管理过程的管控，在项目管理过程中引入二位编码，并与地铁BIM系统相配合，实现对设备生产监造、设备到货跟踪等环节的全面掌控。二维码的具体编码要求在设计联络会阶段确定。

## 知识产权归属

本项目所建立的BIM模型及其数据库、资料库的所有知识产权归招标人所有。

## 具体BIM要求

详细BIM技术要求见附件《济南轨道交通设施设备BIM模型交付技术要求》。

# 附件1：济南轨道交通设施设备BIM模型交付技术要求

# 总体要求

## 投标人负责本项目所有BIM模型一切工作。投标人提供的设备族模型必须与最终图纸保持一致，投标人必须将设备图纸和设备模型一起提供；设备图纸上的任何与设备相关的改动都必须在第一时间反映到设备模型上；投标人必须保证所提供设备模型的完整性与准确性，设备模型的每次修改都必须有相应的版次升级和技术说明；设备模型的精度必须在LOD 300及以上（各精度的具体要求详见备注1）。

## 投标人需提供二维码标牌并负责粘贴，二维码信息中必须包括设备族非几何信息表中的所有信息并符合济南轨道交通集团相关编码规则。

## 投标人负责在建设单位提供的土建BIM模型基础上，按实际安装要求将模型添加到土建模型中；安装过程中发现的问题以及施工现场修改的地方都必须在第一时间反映到BIM模型上；投标人必须保证其最终提供的BIM模型与轨道交通工程的实际建设情况一致且模型的精度必须在LOD 300及以上；投标人提供的BIM模型必须保证能够实现下表中所要求的应用需求：

| 阶段 | 必须满足的BIM 应用 |
| --- | --- |
| 设备安装阶段 | 设备安装阶段模型交付 |
|  | 安装进度模拟 |
|  | 安装方案模拟 |
|  | 运维阶段的模型应用 |

## 各设备系统所提供的BIM模型必须满足BIM总体单位的整合要求。

# 族创建

## 族几何信息

### 设备族的建模几何尺寸以设备供应商提供的图纸尺寸为准。同时，根据相关几何尺寸参数的实际使用需求确定参数类型，并完成表 2.1.1-1。

### 收集族创建所需的各类图纸，包括设备对象的平、立、剖及轴侧图等。

### 分析设备对象的几何形体，确定对象几何形状的特征参数，并明确几何参数类型， 详见表 2.1.1-1。

表 2.1.1-1 轨道交通设备族几何参数表

| 序号 | 参数名称 | 几何参数说明 | 族参数 | 共享参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 类型参数 | 实例参数 | 类型参数 | 实例参数 |

注：具体的共享参数设置规则将由济南轨道交通集团统一制定并发布。

## 族非几何信息

### 本技术要求规定的族非几何信息的类型及其内容见表 2.2.1-1，其中，非几何信息可根据 可选性 R（Required）、O（Optional）进行信息输入。

### 本技术要求规定的族非几何信息应根据属性信息的实际使用需求，确定族参数类型，并完成表 2.2.1-1 的族非几何信息表。

表 2.2.1-1 轨道交通设备族非几何信息表

| 序号 | 参数分组方式 | 名称 | 可选性 | 参数类型 | 参数类型说明 | 族参数 | 共享参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 类型参数 | 实例参数 | 类型参数 | 实例参数 |  |
| 一 | 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 设备名称（ID） | R | 文字 | 字符串 |  |  |  | √ | 自动生成 |
| 2 |  | 设备名称 | R | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 3 |  | 固资编码 | O | 文字 | 字符串 |  |  |  | √ | 自动生成 |
| 4 |  | 设备型号 | O | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  | 后期输入 |
| 5 |  | 技术规格书 | O | URL | 链接地址 |  | √ |  |  | 后期输入 |
| 6 |  | 操作手册 | O | URL | 链接地址 |  | √ |  |  | 后期输入 |
| 7 |  | 设备描述 | O | 文字 | 文本型 |  | √ |  |  | 后期输入 |
| 二 | 权属管理信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 资产权属单位 | R | 整数 | 整数型 |  |  | √ |  |  |
| 9 |  | 维护责任部门 | R | 整数 | 整数型 |  |  | √ |  |  |
| 10 |  | 使用部门 | R | 整数 | 整数型 |  |  | √ |  |  |
| 三 | 来源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 设计单位 | R | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 12 |  | 施工单位 | O | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 13 |  | 安装单位 | O | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 14 |  | 建设单位 | R | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 15 |  | 维护单位 | R | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 16 |  | 生产厂商 | O | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 17 |  | 供应商 | O | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 18 |  | 出厂编号 | O | 文字 | 字符串 |  |  |  | √ |  |
| 19 |  | 产地 | O | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 四 | 时间信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 开始使用时间 | R | 文字 | 日期型 |  |  | √ |  |  |
| 21 |  | 移交时间 | R | 文字 | 日期型 |  |  | √ |  |  |
| 22 |  | 使用寿命 | R | 文字 | 实数型 |  |  | √ |  |  |
| 23 |  | 保修期 | R | 文字 | 实数型 |  |  | √ |  |  |
| 24 |  | 维修周期（大修） | R | 文字 | 实数型 |  |  | √ |  |  |
| 五 | 位置信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 空间三维坐标 | R | 文字 | X,Y,Z |  |  |  | √ |  |
| 26 |  | 定位点号 | O | 文字 | 字符串 |  |  |  | √ |  |
| 27 |  | 起点里程 | O | 文字 | 字符串 |  |  |  | √ |  |
| 28 |  | 终点里程 | O | 文字 | 字符串 |  |  |  | √ |  |
| 29 |  | 上下行标识 | O | 文字 | 文本型 |  |  |  | √ |  |
| 30 |  | 建筑物 | O | 文字 | 文本型 |  |  |  | √ |  |
| 31 |  | 位置描述 | O | 文字 | 文本型 |  |  |  | √ |  |
| 六 | 关联信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 自动生成 |
| 32 |  | 上游直接供电关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 33 |  | 下游直接供电关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 34 |  | 中间联络供电关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 35 |  | 上游直接通信关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 36 |  | 下游直接通信关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 37 |  | 上游直接信号关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 38 |  | 下游直接信号关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 39 |  | 上游直接给水关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 40 |  | 下游直接给水关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 41 |  | 上游直接排水关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 42 |  | 下游直接排水关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 43 |  | 上游直接关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 44 |  | 下游直接关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 七 | 经济信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 出厂价 | R | 数值 | 实数型 |  |  | √ |  |  |
| 46 |  | 合同价 | R | 数值 | 实数型 |  |  | √ |  |  |
| 47 |  | 维护费用 | R | 数值 | 实数型 |  |  | √ |  |  |
| 48 |  | 决算价 | R | 数值 | 实数型 |  |  | √ |  |  |
| 八 | 采购信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 采购信息 | R | URL | 链接地址 | √ |  |  |  |  |
| 九 | 技术参数信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期输入 |
| 50 |  | 技术参数信息 | R | URL | 链接地址 | √ |  |  |  |  |
| 十 | 维护保养信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期输入 |
| 51 |  | 维护保养信息 | R | URL | 链接地址 | √ |  |  |  |  |
| 十一 | 文件信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期输入 |
| 52 |  | 文件信息 | R | URL | 链接地址 | √ |  |  |  |  |
| 十二 | 客户信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期输入 |
| 53 |  | 客户信息 | R | URL | 链接地址 | √ |  |  |  |  |

注：非几何信息表将作为族创建的属性模板，其参数值在族加载至项目后，由软件自动生成或人工添加。

## 族创建流程

本节规定了族的标准化创建流程。

### 族创建的初步设置

#### 选择合适的族样板并定义族类别；

#### 定义插入点，锁定插入点的参照平面；

#### 布局参照线和参照平面；

#### 预设族类型和族参数；

说明：根据表2.1.1-1和表2.2.1-1预设相应的族类型和参数，建议先创建一个族类型，确保该族类型质量合格后，再通过复制和修改参数值或设置类型目录添加其他族类型。

#### 添加尺寸标注并与参数关联；选择合适的参照线或参照平面标注尺寸，并与相应的几何参数关联。

### 族几何形体的绘制，绘制几何形体（2D/3D），并约束到相应的参照平面。视实际需要载入嵌套族并放置，添加控件、连接件等。

### 族的参数化设置关联族参数，调整参数值和模型，并判断族行为，验证参变性能（包括几何参数和非几何参数）。

### 族的相关特性设置族的子类别、可见性、视图、保存状态、统一性设置（族各视图的缩放比例、视觉样式，清除未使用项等）。

### 设置族类型通过复制和修改预设族类型的参数值添加族的其他类型。若族类型数≥6，创建类型目录实现族类型的设置。

说明：类型目录可避免所有族类型内建，缩短“类型选择器”的下拉列表长度，降低模型的数据冗余度。

### 保存族文件待测试。

## 族校验

### 本技术要求规定的族需进行以下校验项目，包括：显示效果、参变性能、使用性能、管理规定等，具体校验项目内容见下表2.4.1-1所示。

表2.4.1-1轨道交通设备族校验

| 序号 | 校验项目 | 校验内容 | 视图 | 内容说明 | 校验要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示效果 | 三维形体 | 三维 | 校验所有图元的显示状态 | 在不同详细程度上的各图元可见性是否符合设计要求 |  |
| 2 |  |  | 三维 | 观察模型组成的空间布置 | 模型组件没有空间冲突 |  |
| 3 |  |  | 三维 | 检查模型的材质（颜色）、线型图案、填充样式等的显示状态 | 模型的材质（颜色）、线型图案、填充样式等应与实际设备一致 |  |
| 4 |  | 二维图形 | 平面立面剖面 | 校验图形的显示是否符合设 计规范，包括尺寸标注、文字说明等 | 二维图形表达与设计规范相符 |  |
| 5 |  |  | 平面立面剖面 | 观察图形的二维布置 | 二维图形表达与设计规范相符 |  |
| 6 |  |  | 平面立面剖面 | 检查模型的材质（颜色）、线型图案、填充样式等的显示状态 | 模型的材质（颜色）、线型图案、填充样式等应与实际设备一致 |  |
| 7 | 参变性能 | 参变性能 | 三维 | 在属性对话框中修改族属性信息，检查族各图元的显示状态变化 | 各图元的变化情况正常 |  |
| 8 | 使用性能 | 加载族文件 | / | 将族文件加载至项目浏览器 | 正常加载、信息准确 |  |
| 9 |  | 应用于项目 | 三维 | 将族文件加载到模型项目中 | 正常加载、信息准确 |  |
| 10 | 管理规定 | 族文件命名 | / | 在族编辑器中检查族文件的编码和名称 |  |  |
| 11 |  | 参数完整性 | / | 在族编辑器中检查族所承载的属性信息数目 | 符合本标准的表2.2.1-1 |  |
| 12 |  | 参数命名与分组方式 | / | 在族编辑器中检查族所承载的属性信息及其类型 | 符合本标准的表2.2.1-1 |  |
| 13 |  | 族文件升级 | / | 检查族文件版本的升级设置 | 符合族文件版本的可升级性 |  |

### 族文件的校验必须符合表2.4.1-1的要求。

### 族模型提交前，设备供货商需按表2.4.3-1完成自检并提供书面自检报告。在校验族文件过程中，记录族文件的校验结果，并填写必要的校验说明。当且仅当族文件的各校验项目的校验结果为“√”时，族的校验结果为“通过”。若族校验结果为“不通过”，创建者需根据族校验报告进行修改，直至通过校验为止。

表2.4.3-1族校验报告

| 族文件 | xxx.rfa |
| --- | --- |
| 创建者（单位） |  |
| 创建时间 |  |
| 校验者（单位） |  |
| 校验时间 |  |
| 校验结果 | 通过/不通过 |
| 校验项目 | 校验内容 | 序号 | 内容说明 | 分项校验结果 √ / × | 校验说明 |
| 显示效果 | 三维形体 | 1 | 图元显示 |  |  |
|  |  | 2 | 空间布置 |  |  |
|  |  | 3 | 材质（颜色）、线型图案、填充样式 |  |  |
|  | 二维图形 | 4 | 设计规范（尺寸标注、文字说明等） |  |  |
|  |  | 5 | 二维布置 |  |  |
|  |  | 6 | 材质（颜色）、线型图案、填充样式 |  |  |
| 参变性能 | 参变性能 | 7 | 修改族属性信息 |  |  |
| 加载性能 | 加载族文件 | 8 | 加载至系统 |  |  |
|  | 应用于项目 | 9 | 加载至项目 |  |  |
| 管理规定 | 族文件命名 | 10 | 编码和名称 |  |  |
|  | 参数完整性 | 11 | 属性信息数目 |  |  |
|  | 参数命名与分组方式 | 12 | 属性信息及其类型 |  |  |
|  | 族文件升级 | 13 | 族文件的可升级性 |  |  |

# 族交付

## 文件命名规则

本技术要求所交付的族文件命名原则为：

设备应用专业名称-设备应用系统名称-设备类型-设备应用点及用途-应用位置.rfa

如：给排水及消防-排水系统-离心泵-车站污水泵-xx车站/xx车辆段.rfa。

## 文件格式要求

本技术要求所规定的族的存储文件格式为*.rfa。文件版本不高于2016版。

## 使用说明书

本技术要求所交付的族应提供使用说明书（pdf 格式），参见附录 A：污水泵族示例。说明书应包括以下内容：

1）族文件的版本号；

2）族类别、族类型的介绍；

3）族主要类型参数、实例参数和共享参数的涵义描述；

4）族在项目文件中的放置过程描述；

5）族控件的功能描述。

备注1：模型精度要求：

LOD100等同于概念设计，此阶段的模型通常为体现建筑整体类型分析的建筑体量，分析包括体积，建筑朝向，每平方造价等等。

LOD200  等同于方案设计或扩初设计，此阶段的模型主要是基本属性的体现，包括大致的数量，大小，形状，位置以及方向。通常用于一般性表现目的。

LOD300此精度要求的模型单元等同于传统施工图和深化施工图层次。此模型能很好地用于成本估算及施工协调包括碰撞检查、施工进度计划以及可视化操作。此精度的模型应当包括业主在BIM提交标准里规定的基本的构件属性和参数信息。

LOD400  此阶段的模型可以用于模型单元的加工和安装。此精度的模型主要被投标人和制造商用于加工和制造相关的设备构件例如水电暖系统等。

LOD500  最终阶段的模型表现项目竣工时的情形。模型将作为中心数据库整合到建筑运营和维护系统中去。LOD 500模型将包含业主在BIM提交标准里制定的完整的构件属性和参数信息。

附录 A	污水泵族示例

A.0.1本附录以污水泵房的污水泵为例，提供了创建污水泵族所需的几何信息表（表 A.0.1-1）和非几何信息表（表 A.0.1-2）示例。

表 A.0.1-1 污水泵族的几何信息表

| 序号 | 参数名称 | 几何参数说明 | 数值 （mm） | 族参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型参数 | 实例参数 |
| 一 | 固定尺寸 | 用于形成水泵外型，根据图纸量取 |  |  |  |
| 1 | 安装长度 | 水泵总长度 | 900 | √ |  |
| 2 | 造型长度 | 水泵中部椎体长度 | 395 | √ |  |
| 3 | 安装宽度 | 水泵最宽处尺寸 | 360 | √ |  |
| 4 | 造型直径1 | 水泵最大直径 | 360 | √ |  |
| 5 | 造型直径2 | 水泵接缝处直径 | 256 | √ |  |
| 6 | 造型半径1 | 进水口法兰半径 | 198 | √ |  |
| 7 | 造型半径2 | 出水口法兰半径 | 200 | √ |  |
|  | ……. |  |  |  |  |
| 二 | 可变尺寸 | 根据族使用情况，能够进行相应调整 |  |  |  |
| 1 | 控制半径1 | 排出管半径 | ∕ |  | √ |
| 2 | 控制半径2 | 吸入管半径 | ∕ |  | √ |
| 2 | 控制半径2 | 吸入管半径 | ∕ |  | √ |

表 A.0.1-2污水泵族的非几何信息表

| 序号 | 参数分组方式 | 名称 | 参数值 | 族参数 | 共享参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型 参数 | 实例 参数 | 类型 参数 | 实例 参数 |  |
| 一 | 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 设备编码(ID) | 080301030000 |  |  | √ |  | 自动 生成 |
| 2 |  | 设备名称 | 给排水及消防- 排水系统-离心泵-车站污水泵 |  |  | √ |  |  |
| 3 |  | 固资编码 | 080301 |  |  |  | √ | 自动 生成 |
| 4 |  | 设备型号 | PW型污水泵 |  |  | √ |  | 后期 输入 |
| 5 |  | 技术规格书 | URL |  | √ |  |  | 后期 输入 |
| 6 |  | 操作手册 | URL |  | √ |  |  | 后期 输入 |
| 7 |  | 设备描述 | 输送车站污水 |  | √ |  |  |  |
| 二 | 权属管理信息 |  |  |  |  |  |  | 后期输入 |
| 8 |  | 资产权属单位 | 55 (济南轨道交通XX运营公司) |  |  | √ |  |  |
| 9 |  | 维护责任部门 | 15 (物资和后勤公司（后勤）) |  |  | √ |  |  |
| 10 |  | 使用部门 | 52 (济南轨道交通维护保障中心) |  |  | √ |  |  |
| 三 | 来源 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 11 |  | 设计单位 | xxx 公司 |  |  | √ |  |  |
| 12 |  | 施工单位 | xxx 公司 |  |  | √ |  |  |
| 13 |  | 安装单位 | xxx 公司 |  |  | √ |  |  |
| 14 |  | 建设单位 | xxx 公司 |  |  | √ |  |  |
| 15 |  | 维护单位 | xxx 公司 |  |  | √ |  |  |
| 16 |  | 生产厂商 | xxx 公司 |  |  | √ |  |  |
| 17 |  | 供应商 | xxx 公司 |  |  | √ |  |  |
| 18 |  | 出厂编号 | xxxxxx |  |  |  | √ |  |
| 19 |  | 产地 | 济南 |  |  | √ |  |  |
| 四 | 时间 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 20 |  | 开始使用时间 | 20150101 |  |  | √ |  |  |
| 21 |  | 移交时间 | 20150201 |  |  | √ |  |  |
| 22 |  | 使用寿命 | 2 年 |  |  | √ |  |  |
| 23 |  | 保修期 | 1 年 |  |  | √ |  |  |
| 24 |  | 维修周期（大修） | 0.5 年 |  |  | √ |  |  |
| 五 | 位置 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 25 |  | 空间三维坐标 | （X，Y，Z） |  |  |  | √ |  |
| 26 |  | 建筑物 | 前大彦站 |  |  |  | √ |  |
| 27 |  | 位置描述 | xxxxx |  |  |  | √ |  |
| 六 | 关联 信息 |  |  |  |  |  |  | 自动 生成 |
| 28 |  | 上游直接排水 关联设备编号 | xxxxxxxxxxxx |  |  |  | √ |  |
| 29 |  | 下游直接排水 关联设备编号 | xxxxxxxxxxxx |  |  |  | √ |  |
| 七 | 经济 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 30 |  | 出厂价 | xxxxx |  |  | √ |  |  |
| 31 |  | 合同价 | xxxxx |  |  | √ |  |  |
| 32 |  | 维护费用 | xxxxx |  |  | √ |  |  |
| 33 |  | 决算价 | xxxxx |  |  | √ |  |  |
| 八 | 采购 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 34 |  | 采购信息 | URL | √ |  |  |  |  |
| 九 | 技术 参数信息 |  |  |  |  |  |  | 后期输入 |
| 35 |  | 技术参数信息 | URL | √ |  |  |  |  |
| 十 | 维护 保养信息 |  |  |  |  |  |  | 后期输入 |
| 36 |  | 维护保养信息 | URL | √ |  |  |  |  |
| 十 一 | 文件 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 37 |  | 文件信息 | URL | √ |  |  |  |  |
| 十 二 | 客户 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 38 |  | 客户信息 | URL | √ |  |  |  |  |

A.0.2污水泵族的使用说明书内容如下：

族文件：给排水及消防-排水系统-离心泵-车站污水泵.rfa

版本号：V1.0

族类别：机械设备

族类型：泵型号

族的几何信息参数：详见表A.0.2-1

族的非几何信息参数：详见表A.0.2-2

族在项目中的放置：打开项目文件并载入族后，切换到污水泵待布置的楼层平面视图，创建污水泵族的实例并放置在相应水平面的位置，可修改参数“偏移量”调整竖向位置。

族控件：点击双向垂直控件可实现垂直方向上下翻转，点击双向水平控件可实现水平方向左右翻转

表 A.0.2-1污水泵族的几何信息参数的类型及涵义描述

| 参数名称 | 参数说明 | 族参数/共享参数 | 类型参数/实例参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装长度 | 污水泵总长度 | 族参数 | 类型参数 |
| 造型长度 | 污水泵中部椎体长度 | 族参数 | 类型参数 |
| 安装宽度 | 污水泵最宽处尺寸 | 族参数 | 类型参数 |
| 造型直径1 | 污水泵最大直径 | 族参数 | 类型参数 |
| 造型直径2 | 污水泵接缝处直径 | 族参数 | 类型参数 |
| 造型半径1 | 进水口法兰半径 | 族参数 | 类型参数 |
| 造型半径2 | 出水口法兰半径 | 族参数 | 类型参数 |
| 控制半径1 | 排出管半径 | 族参数 | 实例参数 |
| 控制半径2 | 吸入管半径 | 族参数 | 实例参数 |

表 A.0.2-2污水泵族的非几何信息参数的类型及涵义描述

| 序号 | 参数名称 | 参数说明 | 族参数/ 共享参数 | 类型参数/ 实例参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备编码(ID) | 污水泵的设备编码（12位数字型代码） | 共享参数 | 类型参数 |
| 2 | 设备名称 | 污水泵设备的完整名称（包括所属层级的名称） | 共享参数 | 类型参数 |
| 3 | 固资编码 | 污水泵（或所属系统）的固定资产编码 | 共享参数 | 实例参数 |
| 4 | 设备型号 | 污水泵型号 | 共享参数 | 类型参数 |
| 5 | 技术规格书 | 污水泵的技术规格书链接地址 | 族参数 | 实例参数 |
| 6 | 操作手册 | 污水泵的操作手册链接地址 | 族参数 | 实例参数 |
| 7 | 设备描述 | 污水泵的设备补充说明 | 族参数 | 实例参数 |
| 8 | 资产权属单位 | 污水泵的资产权属单位或部门 | 共享参数 | 类型参数 |
| 9 | 维护责任部门 | 污水泵的维护责任单位或部门（集团内） | 共享参数 | 类型参数 |
| 10 | 使用部门 | 污水泵的使用单位或部门 | 共享参数 | 类型参数 |
| 11 | 设计单位 | 污水泵所属工程项目的设计单位 | 共享参数 | 类型参数 |
| 12 | 施工单位 | 污水泵所属工程项目的施工单位 | 共享参数 | 类型参数 |
| 13 | 安装单位 | 污水泵的安装单位 | 共享参数 | 类型参数 |
| 14 | 建设单位 | 污水泵所属工程项目的建设单位 | 共享参数 | 类型参数 |
| 15 | 维护单位 | 污水泵的厂家维护单位 | 共享参数 | 类型参数 |
| 16 | 生产厂商 | 污水泵的生产厂商 | 共享参数 | 类型参数 |
| 17 | 供应商 | 污水泵的设备供应商 | 共享参数 | 类型参数 |
| 18 | 出厂编号 | 污水泵的设备编号 | 共享参数 | 实例参数 |
| 19 | 产地 | 污水泵的制造产地 | 共享参数 | 类型参数 |
| 20 | 开始使用时间 | 污水泵接入系统开始使用时间 | 共享参数 | 类型参数 |
| 21 | 移交时间 | 污水泵移交运营维护单位时间 | 共享参数 | 类型参数 |
| 22 | 使用寿命 | 污水泵的使用寿命 | 共享参数 | 类型参数 |
| 23 | 保修期 | 污水泵的保修期 | 共享参数 | 类型参数 |
| 24 | 维修周期（大修） | 污水泵维修的周期（大修） | 共享参数 | 类型参数 |
| 25 | 空间三维坐标 | 污水泵的绝对三维坐标 | 共享参数 | 实例参数 |
| 26 | 建筑物 | 污水泵所在的建筑物 | 共享参数 | 实例参数 |
| 27 | 位置描述 | 污水泵所在建筑物的具体位置说明 | 共享参数 | 实例参数 |
| 28 | 上游直接排水 关联设备编号 | 连接污水泵设备的上游设备编号 | 共享参数 | 实例参数 |
| 29 | 下游直接排水 关联设备编号 | 污水泵设备连接的下游设备编码 | 共享参数 | 实例参数 |
| 30 | 出厂价 | 污水泵的出厂价 | 共享参数 | 类型参数 |
| 31 | 合同价 | 污水泵的合同价 | 共享参数 | 类型参数 |
| 32 | 维护费用 | 污水泵日常维护的费用 | 共享参数 | 类型参数 |
| 33 | 决算价 | 污水泵的决算价 | 共享参数 | 类型参数 |
| 34 34 | 采购信息 | 采购污水泵的相关信息，如污水泵采购历史、采购数量、采购周期等 | 族参数 | 类型参数 |
| 35 35 | 技术参数信息 | 污水泵的技术参数，如流量、扬程、功率等 | 族参数 | 类型参数 |
| 36 36 | 维护保养信息 | 污水泵维护保养信息，如维护保养方法 保修记录、状态记录等 | 族参数 | 类型参数 |
| 37 37 | 文件信息 | 污水泵相关的文件资料信息，除技术规格书、操作手册 | 族参数 | 类型参数 |
| 38 38 | 客户信息 | 污水泵相关单位（人员）的信息，如单位地址、联系方式、责任人等 | 族参数 | 类型参数 |

# 附件2：质保期内维保协议

# 协议概况

根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，买卖双方依据 济南轨道交通R2线一期工程火灾自动报警系统和气体灭火系统设备供货及安装工程 项目的招标结果，依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，就双方建立维保服务关系、卖方向买方提供维保服务等有关事宜签订本协议。

# 服务期限

维保服务期限自线路开通试运营开始后2年（具体开始时间以买方实际通知为准）。

# 维保资质要求、维保人员配置、值守方式、服务范围及内容

## 维保资质要求

卖方需具备消防设施维护保养资质，能够满足R2线一期工程需求。

## 维保岗位设置及数量

维保人员配置数量：在线值守维保人员共22人（人员按1人/车站, 2人/车辆段,1人/停车场）。（人员配置表详见十二，于维保服务前60日提交买方审核）

## 值守方式

在线维保技术员分成4个工作班组，按照早中夜休顺序轮流排班，确保24小时在线职守。

## 服务范围及工作内容

R2线一期火灾自动报警系统（以下简称“FAS”）和气体灭火系统所属所有设备、设施（其它线路设备除外）的日常巡视、计划检修、临修、故障处理、事故抢修、台账记录、演练、试验验证、配合作业及买方安排的其他相关工作。

R2线一期工程线路长约36.313km，共设车站19座。在王府庄设车辆段，姜家庄设停车场，共设两座区间风井和两座主变电所。

# 项目考核

卖方提供的服务应符合协议及相关要求，买方根据卖方的工作质量评价指标、舆情与投诉、检修及现场作业、故障处理及应急演练等内容进行考核。

考核方法具体内容参照公司相关维保考核标准。

# 协议价款

本协议所涉及的服务属于系统质保期内的维保服务，所有相关费用均已包含在合同价格中。卖方承担协议期间内的所有维保费用，包括但不限于完成该项工作所需的人工成本（含工资、奖金、福利、社保等）、管理成本、劳保费用、工器具使用费、办公及维保材料费、政策性文件规定及协议包含的所有风险、责任等各项应有费用。

# 双方的权利与义务

## 买方的权利与义务

### 买方的权利

- 买方有权根据需要制定、修订各项维保工作管理制度和考核制度。

- 买方有权按照本企业有关制度及规定，对卖方的维保工作实施跟踪管理、监督、检查、验收，给予工作质量、安全、工期、服务、文明卫生等评定，实施考核。

- 买方有权对卖方的人员素质进行审核,对不符合要求的卖方人员，有权要求调换。

- 买方有权对卖方人员的工作进行考核，对不能胜任协议要求或有严重渎职行为的卖方人员，买方有权要求卖方更换。

- 买方有权对卖方的工具设备及其他设施的到位及备用状态进行检查。

- 若卖方不能完成服务范围中的工作或完成的工作不符合质量、时间要求，买方有权指定第三方完成该工作，卖方承担相关费用。

- 买方有权对卖方人员在工作中的违章违纪行为进行制止，当其行为危及人身或设备安全时，有权立即终止其工作。

- 当卖方或卖方人员发生责任事故时，买方有权追究卖方的安全责任。

- 协议期内，如果在项目的任何部分中发生事故、故障或其它紧急事件，买方认为进行修理、紧急补救或其它工作是项目安全的紧急需要，而卖方无能力或不愿进行此类工作或修理时，买方可雇用其它人员从事该项工作或修理，相关费用可从应支付给卖方的费用中扣除。

- 根据买方生产工作的实际进展情况，买方有权派遣相关人员全程参与、跟踪、管理现场维保工作。

- 买方检修工作实施过程中，若因卖方原因导致检修计划无法按时保质保量完成，买方有权要求卖方立即增派人员协助完成检修工作。

### 买方的义务

- 负责提供卖方合格人员的进场条件，提供卖方人员进场前的安全教育。

- 负责协调买方管辖范围内的维保项目作业许可手续，使作业场地具备作业条件，在完工后负责办理维保项目作业销令手续（或培训卖方人员，使之具备上述工作的资格，具体要求以“招标文件及有关要求”为准）。

- 负责指定在地铁范围内作业所需水、电的接入地点，保证作业期间的需要。

- 负责向卖方提供维保工作必需的图纸和资料。

- 负责审批卖方提供的维修计划和材料计划。

- 负责对重大、复杂事故处理和维修项目的方案审批。

- 负责维修工作的完工验收。

## 卖方的权利和义务

### 卖方的权利

- 卖方有权按协议规定获得为完成维保任务所必需的买方资源。

- 为了更好、更安全地完成维保工作，卖方有权获得买方的工作协调、方案计划的审批，有权向买方提出合理化建议。

### 卖方的义务

- 必须确保维保范围内所有设备设施等的完备性，且保证运行良好，不能影响轨道线网运营的顺利进行。

- 服从和遵守买方制定各项安全制度、维保工作管理制度、考核制度及其他现行的规章制度。卖方的维保人员应积极主动学习买方的有关规章制度和管理规定，主动学习有关的安全规定、安全标准、维保规程和标准，学习必要的、最新的与维保工作有关的资料、文件和手册，严格按照买方规定的工作规范、标准、程序和权限开展工作，卖方的常驻维保人员必须服从买方统一的日常管理，包括日常的考勤、考核，服从工作安排。

- 按规定委派维保负责人（项目负责人），代表卖方全权管理卖方承担的项目和卖方提供的人员。卖方依据协议发出的通知，以书面形式由维保负责人签字后送交买方，买方在回执上签署姓名和收到时间后生效。

- 卖方不应在现场或维保设施上展示或容许展示任何贸易和商业性广告。

- 卖方应向买方提供管理人员、工程师、技术员、维修工等关键人员资质以及其他人员名单和相关证件。并须严格按照所提供名单执行，如有变动需经买方批准。

- 卖方须按照买方需求提前储备维保人员，保证在接到买方通知时能够完成各入场时间节点及人员配备的要求。

- 为保证FAS及气灭系统维保管理工作顺利进行，卖方必须严格执行买方的安全计划、质量计划、维修计划等，并接受买方对维保工作的跟踪管理、监督、检查、验收及买方对工作质量、安全、工期、服务、文明卫生等评定、考核，使维保管理工作满足买方要求。

- 向买方提供维保项目的维保作业计划及相应进度统计报表，按批准的维保项目维保作业计划(方案)和发出的指令办理相关手续，组织维保。

- 卖方应设专人按要求定期向买方提交各类统计报表，各种统计资料均应使用计算机编报，同时提供书面资料和电子文件。

- 在对设备进行维保工作时，卖方按买方提供的维保项目施工（检修）作业计划(方案)和发出的指令办理相关手续，组织施工（检修），卖方人员应积极配合并服从买方技术人员的指导。

- 根据项目工作需要，提供和维保施工（检修）使用的动力、照明、围栏设施，并负责安全工作，施工（检修）用电力传输线和配电设施符合关于电力安装、使用及维修的有关规定。

- 卖方已完工作未交付买方之前，应负责现场保护工作，保护期间发生设施损坏，卖方自费予以修复。

- 凡买方提供的备品备件、工器具、设备等，卖方只能用于本次服务，不得他用；若卖方人员使用不当造成买方提供设备损坏，卖方负责维修、更换或赔偿。

- 负责卖方人员的工资、奖金、办公用品、食宿、劳保、保险、福利、医疗费用、差旅费、通讯费等，买方不支付协议款外的任何费用。

- 重大事故发生后卖方应协助买方进行事故调查。

- 特殊天气时（如：大风、大雨、大雪、雷电、大雾等）、重大节假日或可预见的其他大客流情况，卖方应自觉按照买方制定的规程要求加强FAS及气灭设备的巡视检查工作，并服从买方针对特殊情况做出的安排。

- 对于可预见的外来影响设备运行及检修的因素，卖方应采取积极有效的防护措施，确保设备及施工（检修）安全，否则卖方承担相应损失。

- 卖方对因操作失误或因渎职而引发的事故负全部责任，并承担因此给买方造成的全部经济损失（买方具备所有权的设备因质量问题造成的事故除外）。

- 由于责任事故造成人身伤亡或第三方财产损失引起争议、产生诉讼的，卖方应独立应诉，并承担一切诉讼后果，如应上述原因导致买方受到追诉而遭受损失，卖方应予全部赔偿。

- 爱护地铁的设施设备，确保地铁运营安全及设备、人身安全，保持买方的工器具的完好，材料的使用要本着节约的原则，不得浪费。

- 遵守济南地方的法规，服从买方相关部门的管理，凡涉及到卖方的项目施工（检修）许可证、车辆准运证等有关证、照，均由卖方自行办理，买方给予配合，发生的费用全部由卖方承担。

- 遵守政府有关主管部门对施工（检修）场地交通、施工（检修）噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，承担相关费用，并对由此造成的有关损失负责。

- 做好维保场地的管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)及园林绿化的保护工作。保证维保场地符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到买方的要求并使买方满意，卖方应承担因自身原因违反有关规定造成的损失和扣款。

- 发生须紧急抢修的事故时，卖方接到通知后，应立即到达事故现场抢修。非卖方作业质量引起的事故，抢修费用由买方承担（属于协议工作范围的在该协议项下支付）。

- 卖方须确保维保工班内24小时值守。

- 卖方须协助买方完成年度消防检测工作；卖方负责气体灭火用气瓶的充装和运输工作。

# 违约责任

## 当发生下列情况时, 卖方承担违约责任，赔偿因其违约给买方造成的经济损失：

### 由于卖方原因造成的工作延误而卖方不采取相应的措施；

### 因卖方原因工作质量达不到约定的质量标准；

### 卖方的工作实质上妨碍了买方或其他方；

### 卖方的工作实质上违反了有关环境、健康或安全的法律、法规及规章制度；

### 卖方将本协议中全部或部分项目转包或委托给第三方实施；

### 若卖方不能按时提交施工（检修）作业而造成买方工作的延误；

### 因卖方原因造成停工或买方损失。

### 卖方不履行协议义务或不按协议约定履行义务的其他情况。

## 因卖方的责任造成买方工作量的增加，卖方应承担因此而产生的的费用。

## 一方违约后，另一方要求违约方继续履行协议时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行协议。

## 倘若协议执行中实际维保人员不足约定人数，则买方有权自行聘用人员补足缺少人员数量，卖方承担费用。

# 安全与质量

## 安全施工（检修）作业

### 卖方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规和买方的有关安全生产的规章制度，严格按安全标准组织施工（检修）作业，并随时接受买方和行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于卖方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用及买方损失，由卖方全部承担。

### 参加维保工作的卖方人员必须经过买方的岗前三级安全教育，且考试合格方可上岗作业。买方应对其在施工（检修）作业场地的工作人员进行安全教育。买方不得要求卖方违反安全管理的规定进行施工（检修）作业。

### 卖方应在施工（检修）作业现场配置必要的安全标志以引起现场人员的注意，避免伤害。

### 若买方认为卖方在现场施工（检修）作业中存在一定的安全隐患，有可能威胁到现场人员（包括乘客）的生命安全和买方的利益，有权要求卖方采取必要的措施和增加必需的设施以杜绝安全隐患。产生安全隐患的原因若是由卖方引起，采取措施和增加设备的费用应由卖方承担。

### 卖方在任何施工（检修）作业开始前应向买方提出安全防护措施，经买方批准后方可实施。

### 凡影响轨行区内行车设备正常使用的施工（检修）作业必须办理轨行区施工作业申请；施工（检修）过程中有动火作业时，应按规定办理动火申请。

### 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（检修）(含堆放、运输、使用)作业及使用毒害性、腐蚀性物品施工（检修）作业时，卖方应在施工（检修）作业前10天以书面形式通知买方，并提出相应的安全防护措施，经买方批准后实施。

### 在密闭空间作业时，卖方应安排必要的通风设备和照明设备及个人防护用具，以使施工（检修）作业场地保持一定的通风要求和照度要求，确保人身安全。

### 地下作业时，卖方应准备必要的防停电设备和措施，以使现场人员在停电时能够迅速而安全地撤离施工（检修）作业现场。

### 卖方应严格按照批准后的维保项目计划进行施工（检修）作业，若要对施工（检修）作业计划进行修改时，应具备充足理由并取得买方的批准。

### 卖方须签订安全生产管理协议书。

## 事故处理

### 生产现场出现的人身、设备等事故，双方均有责任紧急抢救。在情况紧急且无法与买方联系时，卖方应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后及时向买方送交报告，事后应根据安全分析结论，由责任方负责发生的抢险费用。

### 发生重大伤亡及其他重大安全事故，卖方应按有关规定立即上报有关部门并通知买方，同时按国家有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

### 买方和卖方对事故责任有争议时，应按国家有关部门的认定处理。

## 质量与检验

### 卖方应建立并保持一个健全的维保项目质量保证体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程。

### 无论买方是否进行并通过了各项检验，均不排除卖方对维保项目质量所负的责任，除非质量问题是由于设计与制造原因引起，而此类质量问题卖方须及时通知买方。采用卖方设计的方案及图纸施工（检修）作业引起的质量责任由卖方承担。

### 无论材料是由卖方自行供应或是由买方供应，均不排除卖方所负维保项目的质量责任，卖方应该对各种材料、器材、设备按规范进行常规检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于维保项目。

### 卖方人员均应符合有关规定的资质，并且应持有该项工作的上岗证，供买方随时检查。

### 维保项目质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。双方对维保项目质量的争议由双方约定的或买方行业主管部门指定的单位鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

### 卖方应认真按照标准、规范、规程和图纸要求以及买方依据协议发出的指令施工（检修）作业，随时接受买方的检查检验，为检查检验提供便利条件。

### 施工（检修）质量达不到验收标准，买方一经发现，有权要求卖方返工，卖方应按买方的指令执行，直到符合验收标准。

### 对于卖方原因造成的质量问题，若卖方不积极进行修补或无能力修补，买方可以聘请其他人员完成此项工作，费用由卖方承担。

### 买方有权指令卖方进行协议未约定的检查。

### 买方有权指令对已验收或已隐蔽的工程进行重新检验，卖方应按要求进行拆解、剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，买方承担由此发生的全部费用，赔偿卖方损失，检验不合格，卖方承担发生的全部费用，并赔偿由此造成的买方损失。

# 材料、维修工器具、办公和劳保用品管理

## 买房供应材料

### 买方供应的材料，买方对其质量负责。卖方负责将买方供应材料从仓库运至施工（检修）现场并承担运输、装卸相关费用，对因运输、装卸所引起的材料损坏，由卖方负责。

### 买方供应的材料，卖方派人参加清点后由卖方妥善保管。因卖方原因发生材料的丢失损坏，由卖方负责赔偿。卖方应安排人员负责买方供应材料的管理工作。

### 买方供应的材料在使用前，由卖方负责规格型号等常规检验，不合格的不得使用。不合格的材料由买方负责运出现场，并用合格材料取代，费用由买方承担。

## 卖方供应材料

### 卖方应按照有关标准要求采购由卖方负责供应的材料，向买方提供产品合格证明和样本，卖方对材料质量负责。

### 卖方采购的材料与设计或标准要求不符时，卖方应按买方要求的时间运出施工（检修）场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用和买方的损失。

### 卖方采购的材料在使用前，卖方应按买方的要求进行检验或试验，如买方对检验过的材料表示怀疑，有权随机抽样检验。不合格的不得使用，检验或试验费用由卖方承担。

### 因发现卖方采购并使用不符合设计或标准要求的材料，致使维保工作不符合协议规定的质量要求，卖方应按买方的要求进行修复、拆除或重新采购，卖方承担由此发生的费用和买方的损失。

### 卖方需要使用代用材料时，应向买方提出使用代用材料对本项目的质量、成本、进度等方面影响报告，经买方批准后才能使用，由此增减的协议价款双方以书面形式议定。

## 维修工器具

### 卖方应按照有关标准要求采购卖方使用的维修工器具，卖方对维修工器具质量负责。

### 卖方采购的维修工器具与标准要求不符时，卖方应按买方要求的时间运出施工（检修）场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用和买方的损失。

### 因发现卖方采购并使用不符合标准要求的维修工器具，致使维保工作不符合协议规定的质量要求，卖方应按买方的要求进行修复，卖方承担由此发生的费用和买方的损失。

### 卖方提供的维修工器具详见十三。

## 办公和劳保用品

### 卖方应按照有关标准要求采购卖方使用的办公和劳保用品，卖方对采购用品质量负责。

### 卖方采购的劳保用品与标准要求不符时，卖方应按买方要求的时间运出施工（检修）场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用和买方的损失。

### 因发现卖方采购并使用不符合标准要求的劳保用品，致使维保工作无法开展，卖方承担由此发生的费用和买方的损失。

### 卖方提供的办公和劳保用品详见十四。

# 协议的变更、终止

## 协议的变更

### 本协议执行期间，任何一方如需变更内容经协商后可签订补充协议。补充协议与本协议及相关协议文件有冲突的，以补充协议为准。

## 协议终止

### 双方协议义务履行完成自然终止协议。

### 若双方同意，协议可以在任何条件下协商终止。

### 如果卖方发生以下违约情形之一，买方可发出书面通知，提前终止部分或全部协议：

#### 卖方无能力进行正常维保服务或不能按时提供规定的服务供买方认可；

#### 卖方未能履行协议规定的其他任何义务；

#### 买方认为卖方在本协议的执行过程中有腐败和欺诈行为。

## 协议终止的程序

### 一方依据协议款约定要求终止协议的，应以书面形式向对方发出终止协议的通知，并在发出通知前30天告知对方。

### 协议终止后，卖方应妥善做好已完项目和已购材料、设备的保护和移交工作，按买方要求将自有设备和人员撤出施工（检修）场地。买方应为卖方撤出提供必要条件，并按协议约定支付已完工作的服务费。除此之外，有过错一方应当赔偿因协议终止给对方造成的损失。

### 协议终止后，不影响双方在协议中约定的结算、清理和损害赔偿条款的效力。

# 服务范围及工作内容

## 服务范围

### 本次服务的济南轨道交通R2线一期FAS和气体灭火系统维保范围包括但不限于：

#### 19座正线车站及区间；

#### 王府庄车辆段、姜家庄停车场；

#### 2座主变电所；

#### 区间风井、区间变电所。

## 工作内容

对项目范围内FAS系统、气体灭火系统进行日常巡视、计划检修、问题排查、故障处理、事故抢修、演练、试验验证以及与其他相关专业（如：综合监控、通风空调、给排水、低压配电专业等）和消防年度检测的配合工作，保证设备运行安全、稳定、可靠。具体如下：

### 巡视

定期巡视FAS系统、气体灭火系统设备，及时发现系统设备存在的问题，并能使其得到及时维修（或调整），确保系统安全、正常运行。在巡视工作中同时做好对FAS系统、气灭系统使用的环境条件的检查，保证系统能在发生火灾时正常发挥作用，并做好相关记录。

### 维护保养

按买方公司企业标准中的FAS系统设备检修周期与工作内容、气体灭火系统设备检修周期与内容对地铁设备进行定期的维护保养，并做好相关记录。

### 临修

投标方根据设备运行情况或买方安排，临时增加检修维护工作。

### 故障处理

当设备发生故障时，卖方在发现或接报后应立即赶赴现场处理，服从买方专业人员的指挥,不得影响地铁运营。

### 问题整改

认真配合买方的问题整改工作，按照买方下达的整改、复核通知书，对相应区段的设备进行认真的整改、复核。

### 软件维护

包括但不限于：检查报警信息、系统操作等记录、软件的安装、数据备份、系统记录的调取、故障处理、程序的更新、联动关系的更改、工作站软件的更改、系统杀毒，保证系统稳定运行等。

### 值班

投标方需安排人员进行夜间和节假日的值班，并如实填写《值班日志》。值班地点：买方根据实际情况确定。

### 台账记录

认真按照买方的要求完成故障统计、分析，物资消耗，报表及台账管理，并参加买方组织的各类会议。

### 演练

投标方需按买方要求，完成、配合专业相关的各项演练工作。

### 气瓶充装及运输

提供灭火气瓶充气服务，服务内容包括气瓶二次充气、运输以及与厂家联系充气事宜相关工作，气瓶充装与运输费用单独报价，根据实际发生次数据实结算，并根据买方要求提供发票。

买方安排的其他任务，如参加买方组织的各类会议、配合检查及检测等。卖方须完成买方安排的配合工作（设备大修、设备设施的维护等）。

# 维保服务人员配置表

| 序号 | 岗位 | 人员数量 | 人员资质 | 工作地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线维保技术员 | 19 | 构建筑物消防员、 低压电工证 | R2线 | 24小时轮班职守 |

# 维修工具

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通用工具套装 | 2 |
| 2 | 管钳 | 2 |
| 3 | 强光手电筒 | 4 |
| 4 | 卷尺 | 4 |
| 5 | 防毒面罩 | 3 |
| 6 | 数字万用表 | 4 |
| 7 | 对讲机 | 6 |
| 8 | 烟温探测试验器 | 3 |
| 9 | 探测器拆卸杆 | 3 |
| 10 | 电工绝缘水靴 | 6 |
| 11 | 数字试电笔 | 19 |
| 12 | 脚手架 | 1 |
| 13 | 兆欧表 | 2 |
| 14 | 清洁布 | 20 |
| 15 | 清洁毛刷 | 20 |
| 16 | 网络压线钳 | 3 |
| 17 | 吸尘器 | 1 |

# 办公和劳保用品

| 种类 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 办公 用品 | 电脑 | 1 |
|  | 打印机 | 1 |
|  | 办公桌 | 3 |
|  | 椅子 | 6 |
|  | 储藏柜 | 1 |
|  | 文件柜 | 1 |
|  | 电话 | 1 |
| 劳保 用品 | 安全帽 | 19 |
|  | 劳保鞋 | 19 |
|  | 荧光衣 | 19 |
|  | 工装 | 19 |
|  | 防坠落安全带 | 6 |