招  标  文  件

用户需求书

招标编号:

招标内容: 济南轨道交通R2线一期工程

再生能量回馈项目

二〇一九年三月

目  录

1 供货范围	3

2 通用技术要求	3

2.1 系统说明	3

2.2 工作环境条件	3

2.3 运行方式	4

2.4 相关系统和设备参数	4

2.5 采用标准	4

3 再生能量回馈装置技术要求	4

3.1 系统主要技术参数要求	5

3.2 技术要求及性能	5

3.2.1 总体要求	5

3.2.2 主要技术参数	6

3.2.3 设备组成及主要元件技术性能	14

3.2.4 结构要求	25

3.3 可靠性、可维护性、可扩展性及电磁兼容	32

3.3.1 可靠性	32

3.3.2 可维护性	33

3.3.3 可用性	33

3.3.4 可扩展性	33

3.3.5 电磁辐射及兼容	33

3.4 铭牌与标识	33

3.4.1 铭牌	33

3.4.2 标识	34

3.5 试验	34

3.5.1 基本要求	34

3.5.2 型式试验	35

3.5.3 出厂试验	37

3.5.4 现场试验	38

4 接口界面划分	39

4.1 总则	39

4.2 接口划分	39

4.2.1 与AC40.5kV开关柜的接口	39

4.2.2 与DV1500V开关柜的接口	39

4.2.3 与再生能量回馈装置接地的接口	40

4.2.4 与再生能量回馈装置安装基础的接口	40

4.2.5 与再生能量回馈装置进出二次线缆及通信电缆的接口	40

4.2.6 与交直流电源的接口	41

4.2.7 与变电所综合自动化系统接口	41

4.3 责任范围	42

4.3.1 投标人责任范围	42

4.3.2 招标人责任范围	43

5 供货范围	44

5.1 供货设备	44

5.2 备品备件	45

5.3 技术文件	45

6 设计联络	45

7 附件	45

# 招标范围及主要元器件品牌

# 1.1供货范围

本文件的招标范围包括济南轨道交通R2线一期工程供电系统正线牵引变电所内的再生能量回馈装置，提出了对上述设备及其附件的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

投标人应提供全部设备的技术资料。

投标人应提供设备的生产、检验、运输、报关、仓储、交货、安装督导、编程调试、验收、培训、维保服务等方面的质量保证体系和文件。

投标人应充分考虑工程中可能发生的各专业之间配合与协调因素，并根据情况作出调整解决问题。

投标人应提供设备节能分享收益期、质保期内维修保养及责任内的工程修复、设备元器件材料更换。在质保期内，设备、材料正常运行操作所发生的设备损坏，投标人应予免费提供维修及设备更换。由于设备质量因素而造成的损坏（包括运营维护所需备品备件），均由投标人负责免费维修和更换备件。在质保期外，也应确保系统的正常运行。

工程范围内招标人认为应属投标人职责范畴之内的其它所有项目或工作。

投标人结合轨道交通供电系统技术发展趋势，在投标文件中提交关于本项目的创新型研究课题建议书，内容包括但不限于主要研究内容、研究方法、技术路线、主要创新点、研究目标、预期成果和进度计划。中标人应在项目执行过程中配合招标人进行课题立项申报并负责具体实施，最终研究内容由招标人确定，相应的费用包含在总价中。

## 1.2主要元器件品牌

投标人应选择品质类似或不低于下述品牌的产品，并对所选品牌的制造商、原产地、规格型号等详细说明。

| 序号 | 设备/部件/材料 | 厂商/品牌（排名不分先后） |
| --- | --- | --- |
| 1 | IGBT | 英飞凌、SEMIKRON、MITSUBISHI |
| 2 | 断路器、接触器 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 3 | 测量及计量仪表 | 上海纳宇、深圳中电、西门子 |
| 4 | 按钮、指示灯、转换开关 | 西门子、施耐德、ABB、 |
| 5 | 端子排 | 菲尼克斯、魏德米勒、欧姆龙 |
| 6 | 变压器 | 金盘、顺特、华泰 |

# 通用技术要求

## 系统说明

济南轨道交通R2线一期工程供电系统由主变电所、35kV供电环网、牵引降压混合变电所及降压变电所、接触网系统、电力监控系统、杂散电流防护及接地系统、供电车间组成。

供电系统采用110/35kV主变电所集中供电方式，设置三座主变电所，分别为大杨庄、历山北和彭家庄主变电所，主变电所提供35kV电源，向牵引降压混合变电所及降压变电所供电。

直流牵引系统采用DC1500V接触网供电方式。

## 工作环境条件

环境温度：－5℃～+45℃（户内）；

相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%（25℃），有凝露发生；

海拔高度：≤1000m；

地震烈度：7度，基本地震加速度值为0.1g；

振动：f<10Hz时，振幅为0.3mm；10Hz<f<150Hz时，加速度为0.1g；

雷电日：25.4日/年。

## 运行方式

运行方式分为两种：正常运行方式、非正常运行方式。

（1）正常运行方式

再生能量回馈装置直流侧接至直流1500V母线，交流侧接至35kV母线。正常运行方式下，本装置将列车制动时产生的能量反馈至中压系统，在系统需要时将35kV电能整流为直流电供直流供电系统使用。

（2）非正常运行方式

当再生能量回馈装置故障时，跳闸相应的中压35kV馈线断路器和直流断路器，再生能量回馈装置退出运行。

彭家庄站牵引变电所内再生能量回馈装置除实现逆变功能外，在彭家庄牵引变电所两套整流机组故障退出情况下，装置还需实现整流功能，需要装置进行额定全功率输出能量满足车辆牵引需求。

## 相关系统和设备参数

本工程供电系统主要参数如下表所示。

直流1500V系统主要技术条件和参数

| 系统标称电压： | 直流1500V |
| --- | --- |
| 系统最高持续电压： | 直流1800V |
| 系统最低持续电压： | 直流1000V |
| 直流侧空载电压： | 直流1650V |
| 最高非持续电压： | 直流1950V |
| 系统近端短路电流： | 90kA |
| 系统接地方式： | 不接地 |

## 采用标准

按国家现行相关标准执行，如出现各规范及标准要求不一致时，按最高标准执行，且所有标准及规范应采用最新版本。

# 再生能量回馈装置技术要求

## 系统主要技术参数要求

主要技术条件和参数要求

| 主要技术条件 | 参数及要求 |
| --- | --- |
| 额定电压 | 直流1500V |
| 最高持续电压 | 直流1800V |
| 最低持续电压 | 直流1000V |
| 直流侧空载电压 | 直流1664V |
| 最高非持续电压 | 直流1950V |
| 控制回路、操作回路电源 | DC220V |
| 照明、加热回路电源 | AC220V |

## 技术要求及性能

### 总体要求

再生能量回馈装置主要由变压器、变流器柜、低压交流断路器、直流隔离开关柜等设备组成（投标方在满足中压逆变型再生能量回馈装置功能要求的情况下可提出其他设备组成方案，并应对各部分设备功能及主要技术参数进行详细说明，同时必须满足设备平面布置要求）。

上述装置构成方案中，变压器高压侧接40.5kV GIS开关柜，通过GIS开关柜接入中压环网，变压器低压侧接交流低压开关柜，通过变压器进行电能交换；交流低压开关柜低压侧接变流器柜，当变流器柜交流或直流侧发生短路时，可以通过交流低压开关柜中的断路器迅速动作，将短路点从系统中切除；变流器柜通过直流开关柜接到直流母线的正极，并通过IGBT的开断实现交流和直流侧电能进行变换；负极隔离开关柜保证设备运营维护检修时，提供一个电气间隔，以保障维护人员的人身安全。

装置应能够满足牵引供电系统直流侧发生短路的情况下的自我保护同时能够自动退出运行。装置内部任何地点发生短路均有完备的保护措施。

注意：本装置构成设备不包含40.5kV GIS开关柜和直流开关柜，但是供货商应考虑接入负极柜所需要的隔离开关。

本系统在任何运行状态下，都不影响供电系统其它设备的正常运行。

本系统在任何情况下不允许由于自身产生的过电压导致供电系统电压升高，从而影响车辆正常运行及系统正常工作。

投标人负责供货范围内保护测控装置的组网，并实现与变电所综合自动化系统的联网, 计量装置便于抄表操作。

### 主要技术参数

##### （1）系统参数

中压系统标称电压：35kV；

中压系统最高电压：40.5kV；

中压系统额定频率：50Hz；

中压系统侧接地方式：中性点经电阻接地；

直流牵引供电系统标称电压：DC 1500V；

直流牵引供电系统空载电压：DC 1664V（受35kV侧电压波动影响）；

直流牵引供电系统最低持续电压：DC 1000V；

直流牵引系统最高非持续电压：DC 1950V；

直流系统最大预期短路电流： 90kA；

直流侧接地方式：正负极不接地。

##### （2）主要技术参数

中压逆变型再生能量回馈装置的主要技术参数应符合下列要求：

中压逆变型再生能量利用装置的主要技术参数

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直流侧标称电压 | DC1500V |
| 2 | 直流侧最高非持续电压 | DC1950V |
| 3 | 交流侧标称电压 | AC35kV |
| 4 | 交流侧最高电压 | AC40.5kV |
| 5 | 启动电压 | 1000V～1950V可调 |
| 6 | 额定功率 | 2.0MW（除彭家庄站牵引所外） 2.5 MW（彭家庄站牵引所，为长期持续额定功率） |
| 7 | 交流侧额定频率 | 跟踪AC35kV侧电网频率，误差小于±0.5% |
| 8 | 整套装置短时运行额定功率下的效率 （逆变模式） | ≥ 0.96 |
| 9 | 整套装置短时运行额定功率下的效率 （整流模式） | ≥ 0.96 |
| 10 | 变流器额定功率下交流侧功率因数 （逆变模式） | ≥ 0.98 |
| 11 | 变流器额定功率下交流侧功率因数 （整流模式） | ≥ 0.98 |
| 12 | 变流器额定功率下的交流侧谐波电压 THD（逆变模式） | ≤ 3%（变流器交流侧） |
| 13 | 变流器额定功率下的交流侧谐波电压 THD（整流模式） | ≤ 3%（变流器交流侧） |
| 14 | 系统响应时间 | ≤ 10ms |
| 15 | 变流器输出从0到短时运行额定功率的响应时间（逆变模式） | ≤580ms |
| 16 | 变流器额定功率下的直流侧纹波系数 （整流模式） | ≤ 1% |
| 17 | 最大输出感性无功功率 | 由投标人提供 |
| 18 | 最大输出容性无功功率 | 由投标人提供 |
| 19 | 成套装置额定功率下噪声 （变流器周围1m处） | ≤ 80 dB |
| 20 | 成套装置过载能力 | 由投标人提供 |
| 21 | 温升 | 符合TB/T133.1-2002 《铁路应用 机车车辆电气设备 第1部分：一般使用条件和通用规则》中的温升限制和工作要求 |
| 22 | 冷却方式 | 强迫风冷或其它方式 |
| 23 | 整套装置周期工作方式下平均发热量 | 整套设备额定逆变工作情况下总发热量不大于30kW |
| 24 | 静荷载 | 隔离变压器不超过16吨 其余逆变控制柜等总重不超过5吨 |
| 25 | 设计寿命 | 不小于30年 |

注：

1、由于彭家庄站牵引所再生能量回馈装置在本所两套整流机组故障退出时需实现整流功能对牵引负荷进行供电，因此彭家庄站牵引所再生制动装置在整流情况下长期额定功率不低于2500kW。

2、投标人应提供配套装置的型式试验报告。

装设地点：户内（设置电缆夹层）。

设备外形尺寸要求如下：

变压器尺寸为：不大于3300mm×2200mm×3000mm（宽×深×高）

开关柜（含变流柜、低压柜、直流柜）总尺寸为：不大于3600mm×1300mm×2300mm（宽×深×高）。

成套装置运行时对35kV母线电压的电压波动应满足国家标准GB/T12326《电能质量、电压波动和闪变》的要求，投标人应提供相应的仿真分析模型及其分析报告。

谐波网侧总电流谐波畸变率参考国标《GB/T 14549-1993 电能质量 公用电网谐波》执行（网侧短路容量暂按200MVA考虑）。

成套装置直流侧电能质量标准应符合相关标准的要求。成套装置的运行不应影响直流牵引供电系统、车辆的正常工作。成套装置的电磁兼容性指标符合有关电磁兼容标准的规定，投标人应提供国家认可权威机构的电磁兼容型式试验报告。

当成套装置处于逆变运行模式时，将列车制动产生的直流电逆变为交流电并反馈至中压供电网络，保障列车电制动功能的发挥，同时起到稳定直流牵引网电压。

本工程招标采用独立变压器方案。

##### （3）整流及逆变性能要求

再生能量回馈装置应能在列车制动时将多余的再生制动能量反馈回交流中压电网，并且还可在列车牵引时与变电所牵引整流机组共同为列车提供能量。同时该装置还应可以抑制直流网压的波动，减小直流电压纹波，提高牵引供电质量。

当列车制动抬升牵引网电压达到中压逆变型再生能量回馈装置启动阈值时（启动阀值可在现场通过柜体面板上的监控器进行设定或通过远程控制系统进行参数设定），装置处于逆变运行模式，将直流牵引供电网络中列车制动产生的直流电逆变为交流电并反馈至中压供电网络，保障列车电制动功能的发挥，同时起到稳定直流牵引网电压，抑制其超过标准允许值的作用。当列车制动回馈功率大于中压逆变型再生能量回馈装置逆变功率峰值时，装置应能够处于逆变额定功率恒功率正常运行。

再生能量回馈装置在进行牵引供电时，其直流侧相关电气参数应与牵引整流机组进行匹配，不能对牵引整流机组的正常工作产生影响，不能成为牵引整流机组的用电负荷。成套装置应具备与牵引整流机组之间的协调控制功能，实现与二极管牵引整流机组的协调工作，达到特定的控制目标（功率分配、直流电压波动最小等）。牵引整流机组直流输出不可控，输出特性为典型的下垂特性，而双向变流型再生能量回馈装置应具有良好的可控性，可以根据需要对直流输出特性（外特性）进行控制。由于彭家庄站牵引所再生制动能量吸收装置在本所两套整流机组故障退出时需实现整流功能对牵引负荷进行供电，因此彭家庄站牵引所再生制动装置在整流情况下长期额定功率不低于2500kW。

成套装置应至少具备两种典型的输出特性曲线——下垂特性、恒压特性。

下垂特性（牵引模式）：中压逆变型再生能量回馈装置的外特性下垂斜率应可调，使再生能量回馈装置与二极管整流机组输出的牵引功率分配比例可控。

恒压特性（牵引模式）：应能够保证在再生能量回馈装置容量范围内直流电压保持恒定。当列车所需牵引功率超过成套装置最大容量时，成套装置将转入恒功模式，功率缺口部分由二极管整流机组进行补充。

恒压特性（回馈模式）：应能够保证在成套装置容量范围内直流网压保持恒定。当列车的回馈功率超过成套装置最大容量时，成套装置将自动转入恒功模式。

成套装置应具备无功模式，并应能根据时间设定自动进行回馈模式与无功模式的转换。

##### （4）成套装置的测控保护要求

成套装置应设置测控保护装置，具体要求如下。

1）变流器柜应设置安全、可靠、成熟、独立的微机测控保护系统，能够有效监控变压器、变流器柜和隔离开关柜的运行状态，对变流装置的正常运行、故障运行和异常运行状态实时监控，及时切除和隔离故障，并将监控信息及时与上级监控系统进行通讯。当与上级监控系统的通讯故障时，成套变流装置应能够独立运行，不影响其正常功能的发挥。

2）成套装置的微机测控保护系统应采用标准的数据通信口接入变电所综合自动化系统。物理接口采用光纤以太网口或RS485接口，通信速率为10/100M自适应，协议为TCP/IP或者IEC61850，通信协议应具有良好的通用性和开放性，投标人应向招标人免费提供通信协议文本，以便于监控控制系统与变电所综合自动化系统的接口设计。投标人在投标时说明其投标设备与变电所综合自动化系统监控网络通信的接口形式与接口标准、结构方案、支持的通信规约以及在安全传输距离下的通信速率，并说明各种规约支持的通信传输媒介及其技术规格。采用的通信规约应向用户完全开放。投标人还需提供光纤熔接盒、尾纤等连接附件。

3）测控保护装置上送变电所综合自动化系统的信息应带有时标，时标要求精确到毫秒级，并具有与综合自动化系统进行时钟同步功能，对时方式为软件对时，对时精度为毫秒级。

4）测控保护装置应配置就地显示装置，通过触摸屏操作能够实现对成套变流装置进行就地控制，系统运行的基本参数信息能够实时显示、设定及修改等功能。同时监控系统在控制面板上应配置就地标准通信接口和USB接口，用于便携式计算机进行程序下载、参数设定、运行数据导出、故障诊断和数据分析等功能。

5）测控保护装置的就地显示装置，应能够显示系统主接线、交直流侧电压、电流、启动阈值、保护整定值、交流直流侧电能质量总体参数（变流器柜不设置单独的直流电能表，通过工控机显示直流电能）、当前时间、保护动作时间、保护类型、IGBT运行状态等参数。

6）成套装置运行的欠压、过压、过流、过载、过热等基本保护整定值既可以在现场通过测控保护装置的就地显示装置进行整定，也可以通过远程控制系统进行参数设定。保护参数的设定与修改应设置必要的安全密钥分级管理。

7）成套装置测控保护系统的实时记录系统数据。当接入就地便携式计算机时，通过配套提供的监控软件显示（包含但不限于）：主接线、实时曲线、历史曲线、历史记录、功率因数查询、故障记录、电能质量测试数据、回馈电度等。系统运行数据均应能够通过EXCEL文件格式导出。

8）成套变流装置应针对内部短路故障、主要器件故障和系统异常运行设置必要的保护功能，迅速隔离和切除故障。其应配置的基本保护和功能至少应包括以下内容。

（a）变流柜应设置交流电网欠压/过压保护、交流电网欠频/过频保护、直流电网欠压/过压保护、直流过流保护、功率模块过流保护、功率模块过热保护、交流低压断路器故障保护、隔离开关故障保护等。

（b）变流变压器应设置温度保护，通过设置硬接点信号联跳中压侧断路器，具体联跳方案在设计联络中确定。

（c）当双向变流器有一支路的IGBT损坏但数量不超过规定值时，装置应能正常运行；当双向变流器有一支路的IGBT损坏数量超过规定值时，功率模块应进行本地的故障封锁并发出跳闸信号。

（d）变流装置发生短路故障和异常运行时，控制系统应立即封锁IGBT驱动脉冲，联跳中压交流开关柜和直流断路器柜，迅速隔离故障。

（e）框架保护

变流器柜、交流低压开关柜、隔离开关柜应绝缘安装并设置框架泄漏电流和电压保护装置。框架保护装置安装在成套装置内，由投标人统一考虑。投标人应提供成套装置绝缘安装方案，并提供绝缘安装所需的绝缘板、绝缘螺栓等安装附件。成套装置安装后的绝缘电阻值在1000V时不小于2MΩ。框架保护具体设计方案在设计联络中确定。

（f）事件记录与故障录波功能

事件记录：具有带时标（精确到毫秒）的事件顺序记录（SOE）功能，并可通过变电所综合自动化网络上传到综合监控系统。记录的事件应包括设备状态、故障指示、保护标志、时间及日期等，所有事件可从面板显示器或通信口当地/远方调出查看。记录事件不少于100个，重点记录与保护相关事件。投标人在投标文件中应说明其装置可记录的事件种类以及能储存的最新的事件数量。

故障录波：故障录波应可记录故障时电流、电压等模拟量信号和断路器位置等状态量信号，录波数据可以波形方式输出。故障录波的起动方式可由用户设定，可存储的录波最长时间不小于1s，故障前后记录的时间可调。故障录波应可通过投标方提供的专用软件及设备在当地查看，并可从装置重复下载记录，也可当远方召唤时上传。投标方在投标文件中说明其装置可记录的模拟量/状态量和录波长度与存储容量及故障录波采样间隔时间。用于再现故障记录及故障波形进行故障分析的专用软件及附件，中标后应在项目中成套提供并向用户授予软件使用权。

9）成套装置应具备试验功能，通过投标人提供的调试软件在仅提供二次控制电源的条件下，对设备进行相关试验和校准。

10）硬件要求

成套装置的测控保护装置应采用数字型多CPU或DSP的微机综合测控保护一体化装置，实现对成套装置的控制、保护、监视及运行数据的测量、与变电所综合自动化系统的通信等功能。监控系统所采用硬件设备应为国际知名的工业级主流产品。

（a）监控保护装置应使用工业级及以上的芯片、电容器和其它元器件，并严格筛选。投标人应在投标文件中列明其提供的各种微机测控保护装置所使用的数字信号处理器、A/D转换器等芯片的主要性能指标。

（b）软件版本的升级不应变更硬件。

（c）测控保护装置的硬件及采集回路都应采取抗干扰措施，并应提供权威机构的电磁兼容型式试验报告。

（d）开关量输入回路应具有光电隔离，输出应采用空接点或光耦等方式。

（e）所有保护的设定参数、状态数据、实时时钟信号、故障录波及其它主要动作信号均储存在非易失性存储器中，在外部电源故障或失电时，这些数据不会丢失，并能在外部电源恢复时，恢复其正常功能，重新正确显示并输出。

（f）装置应能够适应变电所环境温度、湿度要求，应无误动、拒动现象。

（g）装置应具有自复位电路。

（h）装置应具有开关控制按钮和选择按钮，实现对柜内断路器、隔离开关等开关的分合闸操作。

（i）保护装置应具有LED显示灯，对开关柜内重要的信息（如故障信息、开关的位置、当地/远方转换开关的位置）进行显示。具体数量和方案在设计联络时确定。

11）软件要求

（a）产品软件应具有标准化、模块化、并便于功能的扩充。

（b）产品软件应具有在系统中进行调试、维护、在线生成等功能。

（c）产品软件和数据库应可灵活组态、扩充和修改，并具有在装置掉电时防止系统参数、事件及故障记录、故障录波等信息丢失的措施。

（d）产品软件应具有自诊断、告警、显示功能，并可在线检测，装置中微机部分任一元件损坏（包括CPU）时均能发出装置异常信号。

（e）装置软件可升级。

12）绝缘性能

测控保护装置的绝缘电阻、介质强度、冲击电压、耐湿热性能应能满足国际及IEC60255-5、IEC60068-2或其它被承认的相关标准的规定要求。

13）机械性能

测控保护装置的震动、冲击响应与耐受以及碰撞性能应能承受国际及IEC60255-21-1、IEC60255-21-2中严酷等级为1级的试验。

14）电磁兼容性能

测控保护装置应通过国标规定的相关电磁兼容试验。投标人应提供其投标设备通过的电磁兼容试验的试验项目、遵循的标准、严酷等级、试验值，并提供试验的有效证明文件。在现场如果设备EMC出现问题，买方有权要求投标方免费更换保护装置，直到满足要求。

设备中所采用的电子设备均应考虑防电磁干扰措施。装置的运行不受所在城市、轨道交通电磁环境、车站和变电所电磁环境干扰及高温和高湿等恶劣的运行环境的影响，装置产生的电磁辐射不会影响变电所和车站其它设备系统的正常运行。保证所提供设备的电磁兼容和供电系统的电能质量满足相关国家标准的要求。

15）连续通电

装置完成调试后，出厂前应根据有关国际及IEC标准进行不少于100h连续通电试验。各项参数和性能应符合相关规定。

16）二次回路要求

（a）保护、监控装置等辅助电源采用DC220V电源；

（b）照明设备需要的辅助电源采用AC220V电源；

（c）二次回路端子使用阿拉伯数字表明回路及端子的编号。这些编号应与所提供的文件图纸相一致，接地用端子应特别标示明确；

（d）二次回路设计，应符合设计所提出的控制、保护、信号、测量、通信等要求；

（e）投标人在投标书中提出整套设备所需要的电源功率。

（f）二次回路其它要求

成套装置内变流装置驱动回路、断路器和隔离开关驱动回路、测控保护装置辅助电源等电源回路应分别采用单独的带报警接点的MCB。

与微机测控保护装置出口接点连接的中间继电器或断路器合/分闸线圈两端应并联消除过电压的保护回路。

信号灯应采用低功耗型节能灯。

控制、保护、测量、信号、计量等二次回路的设备安装在低压室内，与高压设备间采取隔离与屏蔽措施，测控保护装置显示屏面板应嵌入式安装。

设备应充分考虑地铁空气湿热的特殊运行环境，应采取措施防止潮湿和凝露对设备的危害，如在低压室内设置加热器等，本回路可手动/自动投入、撤除。

开关柜面板要具有能对变流器、隔离开关进行操作的按钮及当地/远方的转换开关，当地/远方转换开关应带锁。在开关柜面板上对变流器、隔离开关进行操作的控制回路应有独立于保护装置的控制回路，具体方案设计联络时确定。

17）其他要求

1） 成套装置测控保护装置对电流、电压的测量精度不低于0.5级，功率、电度的测量精度不低于1级。投标人应考虑模拟量的输入及处理应同时满足保护与测量的精度要求，并且就地显示与遥测精度均不低于相应级别。

2） 保护装置应可接受包括接点、脉冲以及上升/下降有效等信号的输入信息。

3） 主要保护的采样速率应不少于24点/周波。

4） 具有可编程功能，可将远方输入信息、当地输入信息、保护信息进行编程。

##### （5）成套装置计量功能

按计量标准设置相应多功能表计、电流互感器等元器件，计量点在装置变压器35kV侧，精度要求不低于0.5级，电压采样可从中压柜引入，最终方案设计联络时确定。此计量数据将作为支付分享收益依据。投标人应提供经合格评定国家认可委员会（简称CNAS）批准设立并授权的国家计量校准检测机构出具的该表计第三方检测报告。

### 设备组成及主要元件技术性能

每套装置主要包括：变压器、变流器柜、隔离开关柜等组件及其相关附件。（投标方可提出其他设备组成方案，并应对各部分设备功能及主要技术参数进行详细说明）投标商应在投标书中提供设备接线方案图，并对投标设备所有主要部分作出具体功能和参数描述。

##### （1）变压器

变压器应采用在轨道交通工程中有成熟应用的产品。

###### 1）主要技术参数

额定容量：与再生能量回馈装置整体容量匹配, 投标人提供变压器过负荷曲线或设备过载能力及持续时间。

	类型：干式、户内、自冷变压器，并预留风冷条件

绝缘介质：干式，环氧树脂，整体真空浇注

	相数：三相

	绕组数量：投标人提供

	连接方式：原边采用Δ接线，次边投标人提供。

	原边额定电压：高压侧标称电压为AC35kV，低压侧额定电压由投标人根据自身技术方案确定

	最高运行电压：40.5kV

	次边额定电压：投标人提供

绝缘水平：高压侧为LI170AC70、低压侧由投标人提供，但应满足相关国家标准要求。

调压方式：无励磁调压。

设备损耗、阻抗电压、空载电流及尺寸由投标人按下表提供。

| 容量（kVA） | 由投标人提供，要求和逆变容量匹配 |
| --- | --- |
| 阻抗电压（%） | 由投标人提供 |
| 空载电流（In%） | 由投标人提供 |
| 空载损耗（kW） | 由投标人提供 |
| 负载损耗（kW） | 由投标人提供 |
| 外形尺寸（mm） | 长 | ≤3300 |
|  | 宽 | ≤2200 |
|  | 高 | ≤3000 |

	变压器声级：变压器声级按照JB/T10088规定执行。

	承受短路电流能力：满足GB1094.5的要求，投标人在投标时提供标准值和建议值；允许偏差应满足GB1094.1的要求。

过载能力：变压器的过载能力由投标人在投标时提出标准值和建议值，并提供过负荷曲线或设备过载能力及持续时间，供招标人确认。

	绝缘等级：F级及以上

	局部放电：≤10pc

	变压器寿命：不小于30年。

温升限值：变压器在额定频率、额定容量和最大总损耗的工况下，一次线圈和二次线圈温升限值为70K（用电阻法测量的温升）。在任何情况下不应产生损坏铁芯金属部件及其附近材料的温度。

安装方式：变压器下部装有轮子、导轨，并能固定安装，顶部设起吊用吊环。

气候等级：C1级。（IEC 60076.11）

环境等级：E2级。（IEC 60076.11）

燃烧性能等级：F1级。（IEC 60076.11）

###### 2）变压器设置温度监控装置，其基本功能要求如下：

温控器及温度传感器采用具有国内地铁长期运行经验的成熟产品，投标人应提供具体型号及参数，并提供相关试验报告。具体要求如下：

- 与温度传感器连接，实时检测变压器三相绕组温度和铁芯温度（双探头测温，1探头损坏不影响另1探头）。具有绕组超温报警、绕组超高温跳闸、铁芯超温报警、温度传感器故障、装置故障报警、面板设定温度启动、风机启停（预留此功能）等功能。

- 温度模拟量信号、超温报警、超高温跳闸等信息应能通过远程通信口上送到变电所综合自动化系统及远方电力调度系统。

- 超温报警、超高温跳闸等信息应能通过通信的方式输出，也能通过无源接点方式输出，装置失电或装置故障信号应有硬接点信号输出，装置应至少提供两对独立的用于跳闸的接点，接点容量设计联络时确定。

- 应具有液晶显示屏、LED显示灯和操作键盘，能实时显示温度信息和故障信息，并可通过操作键盘设置和修改各种定值和参数。报警温度和跳闸温度定值可根据变压器的实际情况和用户的需要设置。

- 应具有远程通信功能，通信接口采用标准接口（如RS485或RS422标准口）。通信协议应采用对招标人完全开放的国际标准规约，如Profibus、IEC60870-5-103、Modbus等。通信距离不小于100米。通信传输速率不小于9.6Kbps。

- 所有上传信息应带时标，时标精确到毫秒级，并能接收变电所综合自动化系统的系统对时信息进行系统对时，实现与系统时钟同步。

- 电源回路应有滤波、过压保护、抗干扰措施。

- 温控器输入具有高压、过流保护，或对二次设备采取高绝缘措施。

- 温控器输入回路应具有滤波回路。

- 温控器应能承受地铁运行环境下，直流牵引供电系统各种工况的电磁干扰，并保证装置不误动。

- 温控器能够适应环境温度，应无死机、误动、拒动现象。

- 温控器内部元器件应有明显的永久标识，永久标识不应受更换元器件的影响。

- 电源：DC220V，电压允许偏差(15%～+10%，直流电源电压纹波系数不大于5%。

- 抗干扰性能：应满足JB/T7631《变压器用电子温控器》、GB/T17626《电磁兼容 试验和测量技术》中的要求。

- 接点容量：控制输出接点容量： 5A/220V

- 测量精度不大于1.0级

- 分辨率为0.1℃

- 巡回温度范围：0~200℃

- 防护等级不低于IP54

##### （2）变流器柜

###### 1）主要技术参数

功率器件：				IGBT智能功率模块

额定功率：              2.0MW（除彭家庄站牵引所外）

2.5（彭家庄站牵引所，为长期持续额定功率）

交流侧额定电压：			投标人提供

交流侧额定频率：			50Hz

直流侧标称电压：			DC 1500V

直流侧最低持续电压：    DC1000V

直流侧最高非持续电压：  DC1950V

直流侧电网电压波动范围：满足 GB/T1402要求。

绝缘耐压：

主回路工频耐压：			5.6kV    50Hz   1分钟

辅助回路工频耐压：		2kV      50Hz   1分钟

主回路冲击耐压：			18kV   (1.2/50μS)

冷却方式：				投标人提供

###### 2）系统功能：

整流、逆变、无功补偿功能。

对于变流器柜整流和逆变工作模式的切换，投标方应提供详细的技术说明，明确判据设置及其原理。

成套装置具有无功补偿功能，并应能根据时间设定自动进行回馈模式与无功模式的转换。

###### 3）变流器装置关键器件的选用与功能设计应符合以下基本要求

IGBT应选用轨道交通长期应用的成熟产品，并应具有供货记录（包括证明文件），且用户评价良好，投标人应提供IGBT的详细技术性能参数。

单个IGBT安装在散热器上，散热器具有良好的散热特性，散热片表面进行阳极氧化防腐处理或其他处理措施以增加散热效果和减少维护工作。

装置应通过严格的仿真计算和参数分析，选用合适的IGBT参数，合理设计母线路径，考虑母排的电阻，如采用多模块并联方案，每组功率模块的电流不平衡度应小于5%。为了抑制IGBT关断过电压，应设置过压吸收装置；IGBT使用专用驱动电路。

装置主回路元件的选用，应留有足够的电压、电流裕度，元件应有良好的dv/dt，di/dt特性。投标人在投标文件中提供详细的IGBT电压、电流、开关频率和触发频率参数。

当有一支路的IGBT损坏数量超过规定值（该规定值由投标人提供）时，装置应能快速检测并进入保护停机状态。应采取抑制IGBT关断过电压的措施。单个IGBT器件均应具备瞬态过电流保护，过电流响应时间（从检测到故障到完成对脉冲的封锁）应小等于10微秒，硬件保护阈值可调。

IGBT功率模块与控制系统间的传输介质应为光纤。

考虑到现场空间限制，为方便安装和维护，要求变流器内功率单元为模块化设计，便于安装及拆卸。每一个功率单元可以从机架上非常方便的抽出、移动和更换，每个功率单元结构上完全一致，可以互换。

投标人需提供某一功率单元由于故障而退出运行时，系统整体功率的损失情况。

###### 4）装置承受短路电流能力

在供电系统容量无穷大的情况下，装置应能承受由于直流侧短路而产生的短路电流的冲击。

###### 5）外壳防护等级不低于IP20。

###### 6）滤波电抗器（若有）及电容器性能要求

滤波电抗器及电容器应选用在轨道交通工程中有应用的成熟产品，并应具有供货记录（包括证明文件）。投标人应提供滤波电抗器及电容器详细技术性能参数，满足GB/T 1094.6-2011《电力变压器 第6部分：电抗器》的相关要求。

###### 7）辅助电源电压

DC220V：控制、保护和信号回路电源，在上述数值的85%～110%范围内各种电气设备动作准确可靠。

AC380/220V三相四线电源：照明、风机等所需电源。

###### 8）谐波含量

整套装置注入35kV电网的谐波电流满足GB/T 14549-1993标准的规定，电压畸变率和各次谐波电流含量在标准允许范围之内。

投标人应提供权威机构出具的谐波测试数据。

###### 9）试验功能

设备应具备试验功能，通过投标人自备的调试软件在仅提供二次控制电源的条件下，对设备进行相关试验和校准。

##### （3）低压交流断路器

低压交流断路器设置在变压器与变流器之间，该低压断路器应采用品质不低于ABB、西门子及施耐德等品牌产品，。

1） 如低压交流开关单独组柜，其开关柜技术要求如下

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定工作电压 | 由投标人提供，要求与系统匹配 |
| 2 | 额定绝缘电压 | 由投标人提供，要求与系统匹配 |
| 3 | 额定冲击耐受电压 | 由投标人提供，要求与系统匹配 |
| 4 | 最小电气间隙 | 由投标人提供，要求与系统匹配 |
| 5 | 最小爬电距离 | 由投标人提供，要求与系统匹配 |
| 6 | 隔离距离 | 由投标人提供，要求与系统匹配 |
| 7 | 额定分散系数 | 符合GB7251.1-2013中5.4的规定 |
| 8 | 温升 | 符合GB 7251.1-2013中9.2的规定 |
| 9 | 辅助回路的额定电压： | DC220V |
| 10 | 外壳防护等级 | 不低于IP20 |

2） 低压交流断路器技术要求如下

| 框架断路器类型 | 智能式断路器 |
| --- | --- |
| 框架等级额定电流（A） | 由投标人提供，要求与系统匹配 |
| 额定电流（A） | 由投标人提供，要求与系统匹配 |
| 额定工作电压（V） | 由投标人提供，要求与系统匹配 |
| 额定绝缘电压（V） | 由投标人提供，要求与系统匹配 |
| 冲击耐压水平（V） | 由投标人提供，要求与系统匹配 |
| 极数 | 由投标人提供，要求与系统匹配 |
| 分断时间(ms) | 由投标人提供，要求与系统匹配 |
| 合闸时间(ms) | 由投标人提供，要求与系统匹配 |
| 极限短路分断能力 | 100% |
| 机械寿命(CO循环) (1000 | 有维护 | 由投标人提供 |
|  | 免维护 | 20 |
| 免维护电气寿命(CO循环)(1000 | 10 |
| 安装型式 | 抽出式 |
| 应配附件 | 电动操作机构 操作计数器 辅助开关 闭锁装置 智能控制单元 | √ √ √ √ √ |

满足系统电压、电流、频率以及分断能力的性能水平要求。断路器的脱扣整定电流采用现场可调型。

框架式断路器控制单元应不需要辅助电源，功能包括：可调整长延时保护、可调整短延时保护、可调整瞬时脱扣及零序保护。在短延时保护和零序（接地）保护时应具有区域选择性闭锁功能，投标人应在投标文件中提供具体的实现方案，还应具有电流、电压和功率的测量、故障显示和自检等功能。

| 保护类型 | 整定值 | 整定时间 |
| --- | --- | --- |
| 长延时 | （0.4～1.0）×Ir | 3～24s（6×Ir） |
| 短延时 | （1.5～10）×Ir | 0.1～0.4s |
| 瞬时 | （2～10）×Ir |  |
| 接地 | 0.2×Ir～1×Ir 或0.2×Ir～1200A | 0.1～0.4s |

具有故障诊断功能，可快速确定故障类型，以最短时间隔离故障影响的范围。

断路器应为抗湿热型产品。

具有通讯功能。通过与所内通信网络通讯，实现对断路器的遥控、遥信、遥测功能，而且可以通过上位机直接修改断路器的所有保护整定值和工作参数。通信接口暂按串口通信方式，具体接口方案设计联络时确定。

遥控功能：断路器的分闸、合闸；

断路器的遥信功能：当地/远动转换信号、分合闸位置信号和故障信号等；

断路器的遥测功能：电流、电压。

具有测量功能。断路器控制单元应具有电压、电流及最大最小值的记录，且可以用可编程触点输出报警信号，所有测量值均可以在控制单元上读取。

具有可编程的输出接点，不少于2个。

低压断路器的远方控制、远方复归、信号上传等对外接口功能通过双向变流器柜内的监控器实现。

低压开关柜内设置电流表用于显示回路电流。

##### （4）直流隔离开关柜

正、负极隔离开关作为牵引变电所正、负母线与成套逆变回馈装置的隔离电器使用，须在不带负荷的情况下分断。

隔离开关柜是连接变流柜直流侧与变电所直流之间的开关设备，柜内采用隔离开关，开关柜前部设可锁住的金属门。采用电磁锁方式实现隔离柜中隔离开关与DC1500V断路器和对应的35kV断路器之间的闭锁，只有当DC1500V断路器和对应的35kV断路器均处于分闸位置时，隔离开关才能操作，只有当隔离开关处于合位时，DC1500V断路器和对应的35kV断路器才能合闸。

隔离开关柜绝缘安装，纳入到框架泄漏保护范围。隔离开关柜柜体与地之间设置绝缘板，柜体的固定采用绝缘螺栓，保证安装后绝缘电阻值在1000V时不小于2MΩ。具体绝缘安装方式在设计联络时确定。绝缘板应为厚度不小于5mm的聚碳酸酯绝缘板，并伸出柜体周边50mm。绝缘板及绝缘螺栓由投标人提供。

其主要技术指标应符合以下要求：

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安装方式 | 户内 |
| 2 | 极数 | 双极 |
| 3 | 标称电压 | DC 1500V |
| 4 | 额定电压 | DC 1800V |
| 6 | 最高工作电压 | DC 1950V |
| 7 | 额定电流 | 4000A |
| 8 | 预期短路电流峰值 | 100kA， (=10ms |
| 9 | 预期短路电流 | 80kA |
| 10 | 冲击耐压（对地和极间） | 15kV |
| 11 | 冲击耐压（断口） | 18kV |
| 12 | 工频耐压 | 6.9kV，50Hz，1min |
| 13 | 主回路电阻值 | (40(( |
| 14 | 寿命 | 可靠分、合闸次数 （其间不调整） | (3000次 |
|  |  | 机械寿命 | 不小于20000次分合 |
| 15 | 开关触头镀银在最高环境温度下的温升 | (65℃ |
| 16 | 操动机构 | 类型 | 电动，有表示开关合、分位置的指示器。 |
|  |  | 电机 电源 | 额定电压 | DC220V |
|  |  |  | 额定电流 | 不大于5A |
|  |  | 控制回路电源 | DC220V |
| 17 | 辅助开关参数 | 常开接点 | 8对 |
|  |  | 常闭接点 | 8对 |
| 18 | 爬电距离 | (250mm |
| 19 | 进出线方式 | 电缆 |
| 20 | 合分闸时间 | 不大于5s |
| 21 | 电机 | 启动电流 | 投标人提供 |
|  |  | 额定电流 | 投标人提供 |
| 22 | 合分闸线圈的额定电流 | 投标人提供 |
| 23 | 加热器功率 | 投标人提供 |
| 24 | 热保护功率 | 投标人提供 |
| 25 | 热保护额定电流 | 投标人提供 |
| 26 | MCB额定电流 | 电机回路 | 投标人提供 |
|  |  | 加热器回路 | 投标人提供 |

隔离开关的操作机构采用电动操作机构，其执行电机采用国际成熟产品。

1）当操作机构电源电压在额定电压的75%～110%范围内时，应保证隔离开关可靠地分闸与合闸，其动作时间均不得大于5s。同时应设置供检修、调整及紧急情况下使用的手动分、合闸装置。

2）在接受操动命令后，应完成正常的合闸或分闸动作。控制回路应能将分闸或合闸过程自动进行完毕，并自动将分闸或合闸回路断开。如果合闸、分闸过程中出现电机卡死等故障时，应能自动断开控制回路和电机回路。

3）操作机构设置隔离开关分、合闸位置指示器。操作机构箱故障时应给出信号。

4）开关柜门在操作机构处于任何动作位置时，均能打开，以便检查、修理辅助开关和接线端子。

5）开关柜应设分、合闸按钮以及自动开关。开关柜应装设分、合闸按钮及配电盘操动与当地机构操动的转换开关，实现“远方”、 “就地”两种运行方式，两种运行方式间应相互闭锁，转换开关位于“远方”位置时可上锁；并装设电动机保护或自动空气开关.

6）二次回路

辅助回路工频耐压：2kV  50Hz  1min

辅助回路冲击耐压：采取隔离措施

电动隔离开关需要与相应直流断路器实现联锁，确保隔离开关在断路器分闸时候进行操作。

电动隔离开关的二次回路满足买方的功能要求，具体方案在设计联络时确定。卖方应根据买方的功能要求提出建议，买方确认。

##### （5）直流接触器

直流充电回路接触器的相关技术参数应满足变流器柜内电容器充电要求，并满足在充电过程中发生短路等故障时的分断要求。

直流主回路接触器必须采用成熟、可靠的工业级产品，并且应具有多年的应用和供货记录，用户评价良好，投标人应提供相关业绩证明及国家权威机构出具的第三方检验报告。

##### （6）控制系统

###### 1）显示装置

显示装置采用彩色触摸屏，通过触摸屏操作，可以实现对系统运行状态的实时显示、用户级参数修改、工厂级参数修改等功能，同时应对故障进行显示和记录。

欠压、过压、过流、过载、过热等保护值可以在现场通过柜体面板上的监控器进行整定。

双向变流装置启动阀值可在现场通过柜体面板上的监控器进行设定。

###### 2）保护配置

再生能量回馈装置向35kV电网交流负载提供电能和向电网发送电能的质量应受控，在电压、闪变、频率、谐波和功率因数方面满足实用要求并符合标准。偏离标准的越限状况，再生能量回馈装置必须要能监测此偏差并与电网解列，所有电能质量参数（电压、闪变、频率、谐波、功率因素）的测量必须在并网点进行。

变流器柜设置交流电网欠压、过压保护、直流电网欠压、过压保护、功率模块过流保护、功率模块过热保护、内部断路器故障、散热风机故障保护等保护、孤岛效应保护、变压器过热保护。发生故障时，控制系统封锁IGBT驱动脉冲，断开交流断路器，并联跳中压交流开关柜和直流断路器柜。

若变流器柜内设有低压断路器，低压断路器设置长延时保护、短延时保护、瞬时保护，保证逆变器回路故障时，能快速跳闸，并设置双向变流器内部故障联跳低压交流断路器保护。

当任意一个IGBT支路发生故障时，功率模块应进行本地的故障封锁并发出跳闸信号。

变流器柜、隔离开关柜设置框架泄漏保护装置，设备绝缘安装，投标人需要提供框架泄露保护装置。变流器柜、隔离开关柜柜体与地之间以及与变压器之间设置绝缘板，柜体的固定采用绝缘螺栓，保证安装后绝缘电阻值在1000V时不小于2MΩ。具体绝缘安装方式在设计联络时确定。框架泄露保护装置、绝缘板及绝缘螺栓由投标人提供。

在供电系统容量无穷大的情况下，整个装置应能承受由于直流侧短路而产生的短路电流的冲击（120ms）。

装置与外部连接的报警、跳闸信号连接方式采用硬接点方式。

具体二次接口在设计联络时确定。

###### 3）控制及联锁

变流器门体与对应的40.5kV和1500V断路器联锁，当40.5kV和1500V断路器合闸后，变流器门不能打开，但可以通过钥匙强制打开，强制打开后跳闸或者报警（具体形式设计联络时确定）；变流器的门打开时，40.5kV和1500V断路器不能合闸。

变流器内部故障跳开交流侧低压断路器，并联跳40.5kV和1500V断路器（具体实现方式设计联络时确定）。

当中压逆变型再生能量利用装置对应的35kV母线失压时，该段35kV母线对应的中压逆变型再生能量利用装置应在400ms停止运行（具体实现方式设计联络时确定）。

###### 4）自动化数据采集、事件记录及存储功能

① 微机控制系统具有数据采集、存储功能，以及显示、控制界面，本地采集信息包括以下内容：

- 数据采集日期和时间

- 35kV交流侧电压

- 直流电网电压、直流回馈电流、直流回馈功率

- 直流电度

- 故障信息及事件记录

②以上参数通过数据采集系统处理后，保存在本地装置中，存储时间大于12个月，各数据项存储分辨率均不小于1秒，可实现USB等传输方式转存。

③微机控制系统应对设备运行状态信息进行处理、显示。设备运行状态信息包含开关状态和系统故障信息。其中开关状态包括再生装置对应的40.5kV开关柜断路器、装置逆变部分低压断路器、再生装置对应的直流馈线柜断路器等；系统故障信息包括交、直流电网电压异常、功率模块异常、变压器异常等。

###### 5）通信功能

微机控制系统采用标准的数据通信口，实现开关位置、故障信号遥信；电流、电压和电度等的遥测功能。

###### 6）与综合自动化系统的通信点表在设计联络阶段确定。

###### 7）微机控制系统上送变电所综合自动化系统的故障信息带有时标，并具有与综合自动化系统进行时钟同步功能，对时方式为软件对时。

### 结构要求

##### （1）变压器

1）结构要求

高、低压绕组采用圆筒式，铜导体绕制；采用优质铜材料，铜含量不低于99.95%，并符合有关国家标准。

采用优质采用高标号、低损耗冷轧硅钢片；它为全斜接缝，叠片采用步进式分级接缝结构。

高低压侧导线的连接采用电缆连接，包含电缆引入和引出时固定用的电缆支架，连接螺栓采用高强度不锈钢螺栓。具体连接方式在设计联络时确定。

变压器应带运输轮子，并能固定安装，顶部备有能承受变压器整体总重的起吊用的吊环。

变压器设置温控显示仪，可显示绕组、铁芯温度，并能输出温度报警及跳闸信号，此信号同时送向变电所综合自动化系统。

变压器的铁芯和金属件需有防腐蚀的保护层。并应可靠接地（铁轭螺杆除外），接地装置应有防锈镀层，并附有明显的接地标志。高压绕组表面（包封绕组树脂表面）易见位置，应有“高压危险”的标志，并符合GB/T5465.2的规定。

变压器应从结构上进行优化设计，以抑制谐波的产生，减少电磁波。

2）工艺要求

用途相同的设备，其所有的元器件和零部件必须具有互换性。

生产备品备件的材料和生产原设备的材料必须相同，备品备件可使用于所有相同的设备。

公差必须适合所有可更新的设备，机械公差应标在图中。这些图纸应属设备的操作维护手册中一部分。

3）材料要求

材料应是优等产品，并应选用使用寿命长和在规定工作条件下维修最少的材料。

所有材料必须是低烟无卤阻燃产品，投标时提供主要材料的试验报告。

制作结构用的钢材必须是热浸电镀产品。不进行喷塑或喷漆的钢部件，必须进行采取镀锌或镀镉钝化处理。铜材料必须符合有关国家标准。

不允许用石棉板做绝缘材料。当使用合成树脂绝缘板时，所有的切边均要漆封。。

##### （2）变流器柜

1）结构要求

设备安装结束后，底部开口可进行封堵。正面和后面有门，双向变流器柜内各带电部件与柜体绝缘。正面和后面设置有机玻璃板或钢化玻璃面板，当柜门打开时候，可通过玻璃板将带电部分隔离，避免发生触电事故。

柜体采用冷轧钢板制成。主体柜架厚度不小于2mm。所有柜体外壳所采用的结构和材料具有足够的机械强度和防腐性能，并充分考虑柜内空气的流动顺畅，以防止冷空气在柜内的凝结，同时在故障时使其它有害气体逸出。

所有柜体均采取防止小动物进入的措施。

所有柜体应考虑通风散热措施，若顶部有通风散热孔，则须采取防止凝露进入柜内的措施。

各柜体在结构设计充分考虑到设备在正常运行、监视和维护工作能安全方便地进行，其中维护工作包括元件的检修、试验、故障的寻找和处理。

柜体内的端子排接线板及固定螺丝均为铜质材料制成，标志正确、完整、清楚和牢固。二次回路导线使用铜导线。

柜体表面颜色在设计联络时确定。柜体边缘光滑，柜体上有铭牌。

设备的柜架可采用焊接或由螺钉组装连接而成。

装置内一次回路连接用的紧固件一律采用钢件。同时柜内所有连接紧固件采用不锈钢螺栓。

各柜的进出线均采用电缆，从底部进出，进出柜的电缆数量及规格在设计联络时确定。

变流器柜、负极隔离柜设备绝缘安装，柜体与地之间以及与变压器之间设置绝缘板，柜体的固定采用绝缘螺栓，保证安装后绝缘电阻值在1000V时不小于2MΩ。具体绝缘安装方式在设计联络时确定。框架泄露保护装置、绝缘板及绝缘螺栓由投标人提供。

2）工艺要求

用途相同的设备，其所有的元器件和零部件必须具有互换性。

生产备品备件的材料和生产原设备的材料必须相同，备品备件可使用于所有相同的设备。

公差必须适合所有可更新的设备，机械公差应标在图中。这些图纸应属设备的操作维护手册中一部分。

3）材料要求

IGBT必须选用国际知名品牌的成熟产品，并应具有供货记录（包括证明文件），且用户评价良好。投标人应提供IGBT的详细技术性能参数，并说明所采用的技术性能参数的理由。

材料应是优等产品，并应选用使用寿命长和在规定工作条件下维修最少的材料。

所有材料必须是低烟无卤阻燃产品，投标时提供主要材料的试验报告。

制作结构用的钢材必须是热浸电镀产品。不进行喷塑或喷漆的钢部件，必须进行采取镀锌或镀镉钝化处理。铜材料必须符合有关国家标准。

当使用合成树脂绝缘板时，所有的切边均要漆封。

##### （3）交流低压开关柜（若有）

1）柜架结构

设备的柜架可采用焊接或由螺钉组装连接而成。柜架和外壳应有足够机械强度和刚度，应能承受所安装元件及短路时所产生的机械应力和热应力，并应考虑防止构成足以引起较大涡流损耗的磁性通路。同时不因设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。

为了确保防腐蚀，设备应采用防腐蚀材料或在裸露的表面涂上防腐蚀层，同时还要考虑使用及维修条件。

2）隔离和通风

开关柜内的每个柜体利用隔板分隔为三室，即母线隔室，功能单元隔室及电缆室，隔室应能防止触及相邻功能单元的带电部件，能限制事故电弧的扩大，能防止固体外来物从一个单元进入到相邻的单元。

用作隔离的隔板可以是镀锌金属隔板或绝缘隔板，金属隔板应与保护导体相连接，在人体碰撞时的变形不应减小其绝缘距离，绝缘隔板则不应碎裂。

功能单元隔室中的隔板不应因短路分断时所产生的电弧或游离气体所产生的压力而造成损坏或就久变形。

隔室之间的开孔应确保熔断器、断路器在短路分断时产生的气体不影响相邻隔室的功能单元的正常工作。

设备采用通风孔散热时，通风孔的设计和安装应使得当熔断器、断路器在正常工作或短路情况下没有电弧或可熔金属喷出。

如果喷弧源距通风孔较近，允许在二者之间加装隔弧板，隔弧板应为接地的金属板或耐弧的绝缘板，其尺寸每边大于通风孔外形10mm。

通风孔的设置不应降低设备的外壳防护等级。

3）功能单元

功能单元应设计为即使主电路带电（但功能单元的主开关处于分断位置）也能用手直接或借助工具安全地将功能单元插入或抽出柜体。

功能单元应有三个明显的位置：连接位置、试验位置、分离位置。并且这三个位置都应有机械定位装置，不允许因外力的作用自行从一个位置移动到另一个位置。各个位置应设有明显的文字或符号标志。

功能单元的主电路隔离接插件（包括进线和出线）应跟随功能单元自动地接通和分离。

相同规格的功能单元应具有互换性，即使是在出线端短路事故发生后，其互换性也不能破坏。

功能单元需进行不少于50次的机械操作试验。

框架断路器采用抽出式结构。

4）联锁

为了确保操作程序以及维修时的人身安全，设备都应具备联锁机构。

馈电单元和电动机控制单元与门必须设置机械联锁。当主电路处于分断位置，门才能打开，否则门打不开。

只有在功能单元主电路处于分断位置时，功能单元才能抽出或插入。

为了防止未经许可的操作，主开关的操作机构应能使用挂锁将主开关锁在分断位置上。

5）设备内的电气连接、母线与绝缘导线

正常的温升、绝缘材料的老化和正常工作时所产生的振动不应造成载流部件的连接有异常变化。尤其应考虑到不同金属材料的热膨胀和电化腐蚀作用以及实际温度对材料耐久性的影响。

载流部件之间的连接应保证有足够的和持久的接触压力。

6）母线和绝缘导线的尺寸和额定值

设备中导体截面积的选择由制造厂负责。除了必须承载的电流外，选择还受下述条件的支配；设备中所承受的机械应力、导体的敷设方法、绝缘类型和所连接的元件种类。

7）布线

设备中的绝缘导线应不低于相应电路的额定绝缘电压。

两个连接器件之间的电线不应有中间接头或焊接点。应尽可能在固定的端子上进行接线。

绝缘导线不应支靠在不同电位的裸带电部件和带有尖角的边缘上，应采用适当的方法固定绝缘导线。

8）外接导线端子

接线用的有效空间允许连接规定材料的外接导线和线芯分开的多芯电缆，导线不应承受影响其寿命的应力。

电缆入口处装有电缆套，在电缆正确安装好后，能够达到所规定的防护等级。

引进引出盘内外的导线必须经过端子排，端子排采用如菲尼克斯、魏德米勒、欧姆龙等品牌或优于上述品牌的其它产品。端子分为试验端子、可连端子、终端端子、一般端子等。端子排采用抗振动、免维护的阻燃端子，外壳材料的阻燃等级为V0级，采用弹簧夹持或螺钉式连接，导电部分为铜质。端子排采取防锈蚀处理，但不影响其导电性能，具有较强的过流能力。

9）保护接地

低压开关柜内设有独立的PE接地系统，并且贯穿整个装置，PE线的材料采用铜排，能与低压开关柜柜体、接地保护导体通过螺钉可靠连接。铜排横截面积不小于300mm2。整排开关柜接地铜排应贯穿连接。

低压开关柜底板、框架、金属外壳及可打开的门体等外露导体部件通过金属螺钉和金属铰链等直接的相互有效连接，或通过由保护导体完成的相互有效连接以确保保护电路的连续性。

低压开关柜的抽出式开关底座与低压开关柜的框架通过专用部件进行直接的相互有效连接以确保保护电路的连续性。

保护导体能承受装置的运输、安装时所受的机械应力和在单相接地短路事故中所产生的机械应力和热应力，其保护电路的连续性不被破坏。

保护接地端子设置在容易接近之处，当罩壳或任何其它可拆卸的部件移去时，其位置能保证电器外壳与接地极或保护导体之间的连接。

保护接地端子的标志能清楚而永久性地识别。

10）母线支持绝缘件安装及柜内导线的敷设

低压开关柜内母线选择由柜厂负责，母线采用绝缘支撑件进行固定以保证母线与其它部件之间的距离不变。母线支撑件能承受装置的额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的机械应力和热应力的冲击。

母线之间的连接保证有足够和持久的接触压力，且不会使母线产生永久变形。

开关柜内最好设置引线槽，用于绝缘导线敷的敷设（导线不应支靠在不同电位的裸带电部件和带有尖角的边缘上，无引线槽应使用线夹固定在骨架或支架上）。

柜内母线的相序排列从装置正面观察应符合下表的排列：

| 类别 | 垂直排列 | 水平排列 | 前后排列 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交流 | A相 | 上 | 左 | 远 |
|  | B相 | 中 | 中 | 中 |
|  | C相 | 下 | 右 | 近 |
|  | 中性线 中性保护线 | 最下 | 最右 | 最近 |

开关柜内最好设置引线槽，用于绝缘导线敷的敷设（导线不应支靠在不同电位的裸带电部件和带有尖角的边缘上，无引线槽应使用线夹固定在骨架或支架上）。

11）柜门、喷漆及颜色

柜门应开启灵活、开启角度不小于150°。紧固连接应牢固、可靠，所有紧固件均具有防腐镀层或涂层，紧固连接有防松脱措施。

所有低压开关柜的颜色在设计联络期间决定。

##### （4）直流隔离开关柜（若有）

投标人的投标方案中如设置单独组柜的直流隔离开关柜，应满足以下要求：

1）结构要求

设备安装结束后，底部开口可进行封堵。正面和后面有门，隔离开关柜内各带电部件与柜体绝缘。

柜体采用冷轧钢板制成。面板厚度不小于2mm。所有柜体外壳所采用的结构和材料具有足够的机械强度和防腐性能，并充分考虑柜内空气的流动顺畅，以防止冷空气在柜内的凝结，同时在故障时使其它有害气体逸出。

所有柜体均采取防止小动物进入的措施。

所有柜体应考虑通风散热措施，若顶部有通风散热孔，则须采取防止凝露进入柜内的措施。

各柜体在结构设计充分考虑到设备在正常运行、监视和维护工作能安全方便地进行，其中维护工作包括元件的检修、试验、故障的寻找和处理。

柜体内的端子排接线板及固定螺丝均为铜质材料制成，标志正确、完整、清楚和牢固。二次回路导线使用铜导线。

柜体表面颜色在设计联络时确定。

设备的柜架可采用焊接或由螺钉组装连接而成，柜体表面应光滑。

装置内一次回路连接用的紧固件一律采用钢件。同时柜内所有连接紧固件采用不锈钢或防锈处理螺栓。

各柜的进出线均采用电缆，从底部进出，进出柜的电缆数量及规格在设计联络时确定。

设备绝缘安装，柜体与地之间以及与逆变变压器之间设置绝缘板，柜体的固定采用固定螺栓，保证安装后绝缘电阻值在1000V时不小于2MΩ。具体绝缘安装方式在设计联络时确定。框架泄露保护装置、绝缘板及固定螺栓由投标人提供。

2）工艺要求

用途相同的设备，其所有的元器件和零部件必须具有互换性。

生产备品备件的材料和生产原设备的材料必须相同，备品备件可使用于所有相同的设备。

公差必须适合所有可更新的设备，机械公差应标在图中。这些图纸应属设备的操作维护手册中一部分。

3）材料要求

材料应是优等产品，并应选用使用寿命长和在规定工作条件下维修最少的材料。

所有材料必须是低烟无卤阻燃产品，投标时提供主要材料的试验报告。

制作结构用的钢材必须是热浸电镀产品。不进行喷塑或喷漆的钢部件，必须进行采取镀锌或镀镉钝化处理。铜材料必须符合有关国家标准。

当使用合成树脂绝缘板时，所有的切边均要漆封。

##### （5）线缆基本要求

40.5kV开关柜至变压器采用低烟、无卤、阻燃的的交流电力电缆；变压器至变流柜、变流柜到直流柜采用低烟、无卤、阻燃的直流电缆，电缆根数设计联络时确定。

二次回路导线使用低烟、无卤、阻燃的铜导线，其电流回路截面不小于2.5mm2，电压回路不小于1.5mm2，接地回路不小于4mm2。

## 可靠性、可维护性、可扩展性及电磁兼容

### 可靠性

设备在设计时必须采用高可靠性措施。这些措施应通过利用如下的技术以降低系统故障概率和有关影响正常运行的随机性：

1）采用冗余措施

2）使用已证明具有高可靠性的元器件和零部件。

3）电磁辐射及兼容

对于电子设备应考虑防电磁干扰措施。任何子系统的运行都不应受其它子系统产生之电磁辐射的影响，或根据经验所知的城市电磁环境及地铁环境的影响。投标方应采取有效措施，解决电磁干扰/兼容的问题以及允许辐射电平和对电磁辐射灵敏性的问题。

4）对系统安全，所选的不论是硬件还是软件的冗余方式，均要求任何一个导致非安全条件的故障或故障组合，其表现出的发生概率应小于10-11/工作小时。

检测校验过程要有足够的频度，使类似或等同故障在二次检测之间不会发生。

5）平均无故障时间（MTBF）

投标人应在投标文件中对每一独立的子系统和整个系统提供MTBF值和可用性数值以及详细计算过程。

全线系统可用性，应满足工程的144小时连续运行、试运行、质保期内测试。

6）预防虫害

所提供设备，应采用适当的措施以预防虫害。

### 可维护性

设备应设计成只需最少的调整、预防性维护和运行维护。产品设计应包括故障隔离及诊断措施，以减少设备修复时间、维护材料和人工成本。

应通过制定合理的维修/更换策略、在线维修措施及维修支持设备的最佳运用来减少停机时间。

电子设备应维修到板级。

投标人应提出设备的主要元器件的维护建议。

### 可用性

系统可用性是系统可靠性和可维护性的综合指标。

投标人应在投标文件中提供系统的可用性指标值，包括计算依据、参数、过程及相关说明。

### 可扩展性

设备应尽量采用模块化设计的原则，在产品设计时应留有扩展能力，以适应远期扩展。因此，投标人应在产品设计中作相应考虑，以满足有关设备在扩展时的要求。

### 电磁辐射及兼容

对于电子设备应考虑防电磁干扰措施。任何子系统的运行都不应受其它子系统产生之电磁辐射的影响，或受城市电磁环境及地铁环境的影响。投标人应提交EMC兼容计划。并应采取措施，解决电磁干扰/兼容的问题以及允许辐射电平和对电磁辐射灵敏性的问题。

## 铭牌与标识

### 铭牌

每台设备均应具有耐久而清晰的铭牌。铭牌应装在明显的位置。铭牌应标有在相关产品标准中规定的必要信息，用中文表示的内容包括但不限于下述内容：

制造厂名称或商标；

制造日期；

产品型号（包括接线方案编号）；

出厂编号；

额定参数；

防护等级；

冷却方式；

出厂日期。

### 标识

设备应有永久性的使用中文文字的标示牌，电流互感器、电压互感器等的接线盒应有简明的表明各种接线方式及主要数据的标示牌，各接线端子都应标示明确，二次回路端子使用阿拉伯数字表明回路及端子的编号。这些编号应与所提供的文件图纸相一致，接地用端子应特别标示明确。电流互感器的适当处应有简明的警告标志，说明二次回路在运行中不许开路。

所有电压互感器、电流互感器及有极性配合关系的继电器等都应在标示牌的结线图及相应端子处标明其相应的极性。

所有操作电键、按钮、阀门、手柄、断路器的机械紧急分闸装置等都应有明确的、永久性的标志，并表明其操作方向，所有仪表应有文字表明其用途，所有信号灯、信号装置除必要的颜色区别外，还应有文字说明其动作含义。

## 试验

### 基本要求

##### 设备应通过型式试验、出厂试验及现场试验，各类试验均应根据本用户需求书的相应规定、方法进行。投标人应提供完整的型式试验报告、出厂试验报告及试验合格的验收标准。

##### 投标人在出厂试验、抽样试验、现场试验前3个月根据相关国家标准，向招标人提供试验规格书（项目、标准、方法、允许误差等），报招标人检查、批准。并提前2个月向招标人提供出厂试验计划，以便招标人目击试验，试验时如果招标人人员不能按时到场，在得到招标人的许可后可单独进行试验。

##### 投标人不得以任何借口减少试验项目和内容，试验验收后，并不减轻或免除投标人对设备所负的责任。投标人应提供与合同产品同型号产品的型式试验报告。

##### 如果某项试验的条件、内容、程序、测量、记录和报告格式等任意一项不符合合同附件“技术规格书”的要求，招标人有权拒绝接受试验报告并要求重做该项试验。

##### 招标人有权派人员到投标人的工厂、试验场地及试验室对设备整机及其主要部件的制造、组装、试验和调试等生产过程进行抽查。

##### 招标人提出的关系到设备质量的问题，投标人必须在1周内给予答复。

### 型式试验

针对本项目产品及主要元器件，投标人须提供由具有资质的独立认证机构出具的产品型式试验报告。型式试验报告出具日期要求在有效期以内。

各设备的型式试验至少包括以下项目：

（1）变压器

在出厂验收前应提供变压器的有效型式试验报告，提供型式试验报告内容如下（包含但不限于）

###### 1）雷电冲击试验

###### 2）温升试验（含过载温升试验）

###### 3）换相电抗测量

###### 4）声级测试

###### 5）短路试验

###### 6）环境试验

###### 7）气候试验

###### 8）燃烧性能试验

##### （2）双向变流器

投标人应提供由国家权威机构出具的双向变流器的有效检验报告，报告内容如下（包含但不限于）

###### 1）一般检查

###### 2）主电路及辅助电路绝缘试验

###### 3）温升试验

###### 4）功率损耗测定

###### 5）功率因数测量

###### 6）效率试验

###### 7）谐波测试

###### 8）启动性能试验

###### 9）负载突变试验

###### 10）输出性能试验

###### 11）连续运行试验

###### 12）均流试验

###### 13）无功补偿试验

###### 14）保护功能测试

###### 15）防护等级试验

##### 16）噪声试验

##### （3）低压交流开关

##### 投标人应提供由国家权威机构出具的低压交流开关的有效检验报告，报告内容如下（包含但不限于）

###### 1）温升试验

###### 2）介电性能

###### 3）电子类器件电磁干扰

###### 4）短路耐受强度

###### 5）保护电路有效性

###### 6）电气间隙、爬电距离

###### 7）机械操作

##### 8）防护等级

##### （4）直流隔离开关

##### 投标人应提供由国家权威机构出具的直流隔离开关的有效检验报告，报告内容如下（包含但不限于）

###### 1）温升试验

###### 2）主回路电阻测量

###### 3）绝缘试验

###### 4）短时耐受电流及峰值耐受电流试验

###### 5）机械寿命试验

##### 6）电磁兼容试验

##### 注：设备厂家应根据各自装置型式试验具体包含的项目，提供完整的试验报告及试验合格的验收标准供审核。

### 出厂试验

投标人应按国家、行业及工厂产品的检验测试技术标准，对系统设备所有的机械、电气、控制部分等性能进行出厂检验测试，验证其是否符合本用户需求书要求和相关产品检验测试标准。

投标人提供产品检验测试的项目、数量、标准、方法等，需在技术联络会上由招标人确认。投标人应提供完整有效的产品检验测试报告。如果招标人认为某项试验的条件、内容、程序、测量、记录和报告格式等任意一项不符合要求，招标人有权拒绝接受检验测试报告并要求投标人重做直至合格为止。产品设备应满足合同规定的功能，被发现的缺陷、故障等应在货物出厂前全部被修复纠正。

投标人负责组织安排系统设备出厂试验的准备、检查、核对、记录等工作。

该装置各设备的出厂试验至少包括以下项目，投标人负责编制出厂试验大纲，并经招标人审核后实施。

##### （1）变压器

###### 1）绕组电阻测定试验

###### 2）绝缘电阻测量

###### 3）所有抽头的电压比测量

###### 4）阻抗电压及负载损耗测量

###### 5）空载损耗及空载电流的测量

###### 6）耐压试验

###### 7）局部放电测量

###### 8）温控器基本功能试验

##### （2）低压开关

###### 1）成套设备检查（外观检查、电气间隙验证等）

###### 2）介电强度试验

###### 3）机械操作试验（包括手动和电动）

###### 4）联锁及保护试验（过电流脱扣器调整验证、欠电压脱扣器动作验证、分励脱扣器动作验证等）

##### （3）双向变流器

###### 1）外观检查

###### 2）辅助装置试验

###### 3）绝缘试验

###### 4）功能（轻载）试验

###### 5）整流功能试验

###### 6）逆变功能试验

###### 7）输出电压测量

###### 8）监控功能检验

注：设备厂家应根据各自装置出厂试验具体包含的项目，提供完整的试验报告。并须提供IGBT出厂试验报告。

##### （4）联调试验

投标人负责在工厂进行该装置各设备之间联调试验。投标人应确定联调试验地点，并在联调试验前2周正式通知招标人。工厂联调试验至少包括以下内容，投标人负责编制出厂联调试验大纲，并经招标人签订后实施。

###### 1）功能试验（轻载试验）

###### 2）功率损耗测定

###### 3）功率因数测定

###### 4）稳定性能的试验

###### 5）交流侧谐波电流及直流侧纹波电压测量

###### 6）负载试验

### 现场试验

现场试验由安装承包商执行。投标人在安装承包商的组织下，按照招标人的总工期、试验计划和现场试验规格书的要求提供技术支持。

试验报告由投标人督导人员、安装承包商和供电监理单位签字。

投标人有责任协助安装承包商解决试验中发生的技术问题。

投标人对现场试验的项目和内容可提出建议，由招标人确认。

现场试验项目包括但不限于以下内容：

##### （1）设备交接试验

##### （2）全功率逆变试验

##### （3）带车试验（牵引整流机组与双向变流装置并联运行）

##### （4）带车试验（装置单独运行）

##### （5）保护功能传动试验

# 接口界面划分

## 总则

投标人在投标报价中应包含所有接口配合费用。

投标人有责任配合招标人、不同设备投标人进行设备之间的设计、试验、调试，直至整个供电系统工程完成。

## 接口划分

### 与AC40.5kV开关柜的接口

##### 接口界面：干式变压器高压端子和温控器二次端子处

##### 接口责任

###### 由施工单位实现AC 40.5kV开关柜与变压器的一次电缆和二次电缆的连接。，并完成35kV电缆头制作及连接。再生能量回馈装置供货商负责安装技术指导。

###### 再生能量回馈装置自身各柜间的连接线缆由再生能量回馈装置供货商负责供货并安装，且视为已含在投标报价中。

### 与DV1500V开关柜的接口

##### 接口界面：DC1500V直流开关柜接线端子和端子排二次端子处

##### 接口责任

###### 供电施工承包商负责1500V 直流开关柜与再生装置双向变流器柜的一次电缆和二次电缆的连接。再生能量回馈装置供货商负责安装技术指导。

###### 再生能量回馈装置供货商负责在变压器外壳底部预留电缆敷设所必需的孔洞；提供电缆在柜内所必需的支持件及高强度A4不锈钢紧固件，并应得到招标人的认可。

###### 再生能量回馈装置自身各柜间的连接线缆由再生能量回馈装置供货商负责供货并安装，且视为已含在投标报价中。

### 与再生能量回馈装置接地的接口

##### 接口界面：变压器接地端子、框架泄漏保护装置接地端子、避雷器接地端子

##### 接口责任

###### 供电施工承包商负责变压器接地端子、框架泄漏保护接地端子以及避雷器接地端子与接地装置的连接，并负责提供连接导线。

###### 再生能量回馈装置供货商负责提供变压器、框架泄漏保护装置及避雷器的接地端子及连接用不锈钢紧固件。

###### 再生能量回馈装置供货商负责将各柜体外壳与柜内贯通的接地母排可靠连接，并通过框架泄漏保护装置可靠接地。

### 与再生能量回馈装置安装基础的接口

##### 接口界面：再生能量回馈装置地脚螺栓

##### 接口责任

###### 供电施工承包商负责提供安装再生能量回馈装置的基础并实施安装。

###### 再生能量回馈装置供货商负责提供再生能量回馈装置安装要求、绝缘板及A4高强度不锈钢地脚螺栓等附件。

### 与再生能量回馈装置进出二次线缆及通信电缆的接口

##### 接口界面：再生能量回馈装置对外接线端子排

##### 接口责任

###### 再生能量回馈装置供货商负责再生能量回馈装置柜内二次设备的安装、接线及再生能量回馈装置各设备间的所有接线（包括二次回路接线及通信数据线）。供电施工承包商负责其它系统设备与再生能量回馈装置间的二次回路电缆及网络通信电缆的敷设和连接。

###### 供电施工承包商负责将非合同设备的外部控制、信号及通信电缆（光缆）敷设至开关柜端子排处并连接。再生能量回馈装置供货商应提供足够数量的端子排，并负责提供进出再生能量回馈装置的二次电缆开孔、柜内二次电缆的走线路径及电缆固定装置、开孔堵件材料等。

###### 若再生能量回馈装置供货商提供的通讯口为光口，在光纤接头的制作及安装过程中，投标人应给予施工承包商足够的指导。对于非标准的光纤接口，光纤连接的专用配件及专用维护及维修工具由投标人提供；对于标准的光纤接口，投标人应提供具体接头的型号、规格、参数等要求。

### 与交直流电源的接口

##### 接口界面：再生能量回馈装置端子排

##### 接口责任

###### 控制电源及操作电源由所内直流屏提供，加热及照明电源由所内交流屏提供。供电施工承包商负责将交直流电源电缆敷设并连接至再生能量回馈装置端子排。

###### 再生能量回馈装置供货商应提供足够的端子排，端子排要求采用压接型。

###### 再生能量回馈装置供货商应负责提供进出开关柜的二次电缆开孔、柜内二次电缆的走线路径及电缆固定装置、开孔堵件材料等。

### 与变电所综合自动化系统接口

##### 接口界面：在再生能量回馈装置柜内微机综合测控保护装置的通信端口处。

##### 接口责任

###### 再生能量回馈装置供货商应向变电所综合自动化系统无偿提供微机综合测控保护装置采用的通信规约，并配合变电所综合自动化系统投标人开发相应的通信软件，完成变电所综合自动化系统接口设计、试验、及调试，以实现自动化系统与本装置之间的可靠通信。

###### 再生能量回馈装置供货商有责任配合综合监控系统开发相应的通信软件，以实现全所自动化系统与本装置之间的可靠通信，并有责任配合不同投标人设备之间的试验、调试，直至整个供电系统工程的完成。

###### 再生制动能量吸收装置供货商应向变电所综合自动化系统供货商提供一套微机综合测控保护装置用于试验，运费由投标人提供。试验完成后由变电所综合自动化系统供货商完好无损归给投标人。

###### 再生能量回馈装置供货商负责提供变电所综合自动化系统所需的各种信号量（开关量、模拟量、数字量）及接口，并对接点（开关量）容量做出校核。各种信号的具体数量及形式在设计联络时确定。

## 责任范围

### 投标人责任范围

投标人首先是设备供应的集成投标人，不仅应该提供合格的、符合本招标文件中的设备和技术而且所提供的设备和技术还要满足本供电系统的要求，包括但不仅限于以下内容：

本招标文件所述的设备技术参数是对设备的基本要求，在系统集成时不排除为满足系统要求而对单体设备的技术参数作必要的调整，具体内容在签订合同和设计联络会上确定。

本招标文件对系统中单体设备之间的物理接口和技术接口作了原则上的要求，投标人有责任和义务完善接口配置、优化接口参数，以满足系统正常运行的要求。

对属于供电系统，但不在本招标文件要求范围内的设备或系统，投标人有责任和义务做好技术协调和接口工作。

投标人在设备安装、调试和系统联调期间，有责任和义务指导、协助和配合施工单位的工作，虽然有时某些工作看起来是重复的和反复的，但却是工程实施所必需的工作。

投标人有责任和义务对与本系统有关但不属于本合同范围内的调试工作进行配合，有时侯这些调试工作可能是阶段性的和重复性的。

为满足本工程供电系统工程项目的需要，设备内部、设备和设备之间等所需的连接材料或构件等，除在设备谈判和设计联络中另有规定外，皆由投标人负责提供，投标人在投标报价时应包括该项费用。

投标人应从集成系统的角度出发，充分考虑到各设备之间的相互关系，在设备之间的接口方面应预留足够的辅助接点，以满足设备之间的闭锁、自投和逻辑关系等功能要求。

投标人除应完成合同中所包括设备之间的接口设计外，还应服从投标人的接口管理工作，有责任参加投标人组织的接口协调会议，并按要求完成与其它系统的接口设计。

投标人应按投标人规定的格式进行图纸、文件的绘制和编写。投标人提供的所有设计图纸、文件，必须首先提交给工程投标人审核确认后，报招标人批准,方可投入生产。

投标人应负责设备的包装、运输及设备落地。

投标人有责任和义务进行现场设备的现场试验、安装、调试督导和配合。

在合同设备的单体试验和系统调试直至现场验收期间投标人应提供全程技术支持。

投标人有责任协助施工单位解决现场试验中发生的技术问题。

进行整组调试时，按调试工作的需求供货应商派技术人员到现场，以便及时解决整组试验中发生的该设备的故障及其它突发事件所引起的设备损伤。

投标人有责任和义务负责对招标人人员进行软、硬件的工厂培训和现场培训。

投标人应提供满足本合同技术要求的所有设备及相关附件。

### 招标人责任范围

确认投标人设备产品的设计。

确认投标人提供的产品设计说明书、各类试验手册是否满足用户要求，并提出修改意见。

向投标人提供与其它相关系统的接口条件。

招标人有权利到制造厂参加各项试验项目。

招标人有权利对投标人生产所使用的图纸和工艺文件等进行审查或抽查。

审查确认各设备间接口设计。

招标人对单机设备投标人的指令原则上应通过投标人下达。

招标人有权根据需要对产品生产过程进行抽查、监督、及对产品的出厂进行抽查和验收。

# 供货范围

投标人应根据本用户需求书的规定和要求，提供符合本用户需求书的技术要求和相关标准、能令招标人满意的优质产品，以及必须的附属设备、备品备件、专用工具、文件资料及施工安装指导等相关服务，其费用均应包括在本项目投标总价内，并要求投标人对于本标各组成部分及部件进行分解详细报价。

## 供货设备

投标人应在投标时向招标人提供设备规格型号、生产投标人、产地、设备单重、外形尺寸、单价等内容，设备的数量将在合同签订时最终确认。

开关柜还应包括其安装、试验、运行所必须的附件，包括但不限于：绝缘垫、地脚螺栓等。

再生制动装置按站供货，供货数量如下表所示：

再生能量回馈装置数量统计表

| 序号 | 变电所 | 装置容量 | 装置数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王府庄 | 2000kW | 1 |
| 2 | 任家庄 | 2000kW | 1 |
| 3 | 腊山 | 2000kW | 1 |
| 4 | 西二环 | 2000kW | 1 |
| 5 | 八里桥 | 2000kW | 1 |
| 6 | 宝华街 | 2000kW | 1 |
| 7 | 生产路 | 2000kW | 1 |
| 8 | 历山北路 | 2000kW | 1 |
| 9 | 二环东路 | 2000kW | 1 |
| 10 | 辛祝路 | 2000kW | 1 |
| 11 | 西周家庄 | 2000kW | 1 |
| 12 | 开源路 | 2000kW | 1 |
| 13 | 烈士陵园 | 2000kW | 1 |
| 14 | 济钢新村 | 2000kW | 1 |
| 15 | 彭家庄 | 2500kW（额定全功率） | 1 |
| 16 | 合计 |  | 15 |

注：投标人报价时应根据自身产品特点对各类设备进行细化分解。

## 备品备件、测试（试验）设备及专用工器具

所有电子化备品备件，投标人应一起提供其相关的软、硬件。重要元器件应有使用说明书。

投标人应在此合同提供等于设备总价3.0%比例的备品备件，具体类型及数量在设计联络时最终确定。

## 技术文件

投标人按招标人要求提供全套技术文件，文件应一式5份。

投标人应进行设备产品BIM设计，BIM三维设计图采用的设计软件及成品文件格式应与本工程其它设备一致，并能够与其它设备的BIM三维设计图共同创建全站BIM三维设计图。BIM具体要求详见附件：济南轨道交通设施设备BIM模型交付技术要求。

# 设计联络

投标人配合招标人按实际情况开展设计联络，设计联络地点暂定为济南。与设计联络有关的一切费用由投标人负责。

# 附件

附件1：基础资料

附件2：济南R2线一期工程供电系统图

附件3：R2线一期施工图设计线路平面图

附件4：R2线一期施工图设计线路纵断面图

附件5：济南轨道交通设施设备BIM模型交付技术要求

注：上述附件仅作技术参考，线路开通运营后行车及运营组织可能存在变化，投标人应充分认识和理解这一点开展相关工作。