济南轨道交通R2线一期工程

隧道风机、排热风机、射流风机、车站风机、电动组合式风阀、消声器设备采购项目

三标段消声器

用户需求书

二○一九年一月

目  录

1. 招标要求及范围	1

1.1 一般要求	1

1.2 招标范围	1

1.3 工程概况	1

2. 技术要求	2

2.1 整体要求	2

2.2 制造要求	5

2.3 其它技术参数	6

2.4 与土建施工单位、机电安装单位的接口	6

3. 供货范围	7

3.1 供货设备清单	7

3.2 随带文件	7

4. 设计联络及安装督导	7

附件一：设备系统BIM模型交付技术要求	8

附件二：济南市轨道交通R2线一期工程消声器参数表	8

招标要求及范围

一般要求

        - 本用户需求书并未对一切技术细节做出规定，也未能充分引述技术规范和有关标准的条文，未尽事宜应符合国家标准、法律法规、行业标准、济南市地方标准及规定等的要求，且所有标准及规范应采用合同生效之日起的最新版本，投标人提供的产品应符合本《用户需求书》和国家标准的优质产品；

        - 应技术先进、性能安全可靠，并通过各种功能的检测；

        - 设备应满足设计图纸中对各系统的联动要求；投标人应对所投产品的技术性能参数、结构特点和主要零部件组成等情况详细描述。如有异议，投标人应在投标文件的“技术建议书”和“技术偏离表”中详细描述，否则，视为投标人所提供的设备完全符合本文件的要求；

        - 招标人保留对所购设备数量调整的权利，并按照相关单价进行增加或减少费用，投标人不得对此提出其他额外费用要求；

        - 投标人中标后，非质量等方面原因，不得随意更换外协件供货厂家。从投标开始到工程竣工阶段，对于不满足要求的设备和材料供货商，招标人有权要求投标人进行更换，投标人不得以此提出增加费用和延长工期等任何要求；

（6）投标人中标后，应提供消声器的三维BIM族。

（7）最终解释权属于招标人，未尽事宜协商解决。

招标范围

本次招标为济南市轨道交通R2线一期工程消声器设备的供货、安装督导、调试及其他伴随相关技术服务，包括但不限于：完成软硬件的设计、设计联络、制造、工厂检验、出厂验收、包装、运输、开箱检验、安装督导、单机调试、配合联合调试、配合运营公司测试、配合阶段性验收、人员培训、递交相关文件资料和图纸、BIM建模、关键时段的技术保障、递交备品备件、配合竣工验收及移交、质保期服务、最终验收等一系列服务。

工程概况

济南轨道交通R2线一期工程共19座地下车站，18个地下站、1个高架站，车站公共区设置可调通风型站台门系统。风机或空调机组运转时，噪声对内通过风道传向车站和区间，对外通过风亭传向地面。为了满足通风设备的噪声控制要求，空调通风系统要求采用噪声控制及配置相应的消声设备。隧道风机采用金属外壳片式消声器、车站排热风机采用结构片式消声器进行消声处理，降低大型轴流风机运转时发出的中频、低频噪声；车站风机采用管道式消声器进行消声处理，降低风机运行时发出的噪声。

技术要求

整体要求

投标人提供的设计内容应包含：噪声源的测试与分析、系统噪声综合治理方案的深化设计、消声装置的声学和力学性能的设计、结构设计、制造和安装工艺的设计。

消声器具有惰性、防潮、防虫等特性；消声片内部消声材料具有良好的防潮、防湿性能，消声器内不含有任何易燃、可燃物质和有害、有毒物质。消声器应具有结构坚固、防潮防腐、防火、降噪效率高的特点，满足不同风量、风压和环境温湿度要求的产品。

吸声材料的允许容重误差不超过±5%，允许含湿量不大于5%，含杂质量不大于3%。

消声片板采用厚度δ≥1.0mm穿孔铝合金板，穿孔率达25％以上，内装离心玻璃棉，穿孔板孔径大于2.5毫米时，应外覆玻璃布；穿孔板边缘要求平整，表面应光滑无毛刺、无污物、无锈迹。

消声器连接方式采用不锈钢螺栓连接，无松动，表面平整、无锈蚀。

消声器应质量稳定、可靠，投标人应在投标文件中提供权威单位出具的消声器性能测试证明。全部标准件、外购件、外协件应有产品检验证明或者产品合格证。

消声片高度和长度采用标准规格，消声器外壳应模数化，散件进场，在现场进行拼装。

消声器正常工作寿命20年，寿命期内消声量下降不超过4～5dB（A）。

片式消声器结构设计应满足：

消声器外形体积超过4m3应采用现场组装结构型式，组装工艺应简单、快捷。

吸声片与结构之间应采用可拆卸和可重新装配的紧固件（镀锌螺栓）装配方式。

吸声片的结构应使消声器在长期运行中避免出现吸声材料沉降的现象。

消声器中要求留有维修人员从消声器内部通过时的临时通道，其中两片吸声片应具有可侧向平移的功能，侧向平移后应≥400mm宽、1800mm高的通道。且平移后消声器不下沉。

投标人应在设计单位对空调通风系统噪声处理的设计方案基础上进行深化、优化设计，降噪设计（含噪声源的测试）费用含在投标报价内。

投标人应根据列车运行噪声、风机运行频谱特性及车站总平面图中风亭周边建筑物的位置及使用功能，对噪声超标的风道，在投标文件中详细叙述消声器降噪综合方案说明，提供分析报告和计算结果。

消声器气流再生噪声应满足降噪设计要求。投标人还应提供不同流速下的气流再生噪声值并提供设计计算书。

投标人完成的所有车站的消声方案设计，消声效果必须达到车站及地面风亭的噪声控制标准，并满足环评验收标准；在工程实施过程中，当招标人的风机参数、通风空调系统的设计发生修改后，投标人应及时修改消声方案，并保证最终使用效果满足车站及地面风亭的噪声控制标准；由此发生的费用应包含在投标报价内。

采用的消声材料其性能数据及国家相关机构认证书应齐全，投标人应提供消声材料的填充密度。

投标商提供的消声器应满足附件二的主要技术参数要求。

消声器性能要求：

声学性能要求

消声器消声频带宽度应为：阻性或阻抗复合式消声器不小于4~5个倍频程；抗性、共振型、小孔喷注消声器对应于基频及其低次谐波应不小于2个倍频程。

消声器消声值应以插入损失表示，应分别表示消声器整体或者单位消声长度的静态或动态倍频程插入损失。

空气动力性能要求（总压力损失系数ξ值）

阻性消声器1m长度的ξ值应不大于0.8；微穿孔板消声器1m长度的ξ值应不大于0.2；抗性、共振型、小孔喷注、阻抗复合式消声器整机的ξ值应不大于1.4；其它形式的消声器1m长度的ξ值应不大于0.5。

总压力损失控制值

用于通风空调系统风机配套的消声器，当风机全压大于300Pa时，消声器总压力损失允许超过10%，但最大值不应超过49 Pa。

用于隧道通风系统风机配套的消声器总压力损失应小于风机全压的5%。

结构片式消声器在片间风速10 m/s的条件下，阻力损失≤50Pa。

消声片内部消声材料应采用不燃性材料，满足280℃/1h排烟要求；

消声器在保证使用性能的条件下，通过流量范围应为系统设计流量的90~110%。通过的介质压力最高应为系统设计压力的120%，通过的介质温度最高应为不高于280℃。

消声器的框架及构件应作防腐处理，内涂防锈漆两遍，外表加涂面漆，漆层应结合牢固、美观、光亮、无明显流痕、起皱、漏涂等缺陷。消声器的涂装工艺应符合JB/T6886标准，满足地下隧道环境的运行要求。

消声器气流再生噪声值应低于降噪设计值10dB(A)或以上，但最终系统的降噪值应满足系统噪声控制标准。投标人还应提供不同流速下的气流再生噪声值和计算公式。

消声器的焊接应符合ZBJ72 038和ZBJ72 039有关条款标准。

风机前后采用金属壳体式消声器或直接安装在风道内的片式消声器，TVF风机气流方向可正可逆，消声片两端都可能成为迎风端，故消声片两端均采用多边形或圆形，呈对称式；其他排热风机、回排风机，气流方向为单向流动，故消声片迎风端采用多边形或圆形。

在满足通风空调系统正常运行的噪声治理要求时，空气流动阻力应尽可能小。正常运行条件下，使用寿命应能满足20年的使用要求。

土建风道内使用结构片式消声器，不设金属外壳。消声片直接设置在风道内，但其一侧应留出人员出入口之用，即其中一片应做成可移动式；

需与大型轴流风机扩压筒连接的消声器，应设置金属外壳（热镀锌钢板）。

车站风机气流方向可正可逆，消声片两端都可能成为迎风端，故消声片两端均采用多边形或圆形呈对称式。

投标人应根据设计文件对风道内片式消声器布置位置、数量结构，在投标文件中提出合理化建议、降噪技术方案，并附图纸和计算说明；投标人应对最终环保国家验收负责。

消声器在制造前应按施工图在施工现场校对规格、尺寸、安装方式及合理性，并提交差异清单及安装基础图、总装图。

制造要求

主要制造材料：穿孔板用铝合金板；孤型导流罩用不锈钢板制作；吸声片骨架用铝合金板；吸声材料：离心玻璃棉板；其它结构件用的金属薄板应采用铝合金板。投标人应采用著名品牌的金属材料和离心玻璃棉板，提供上述材料规格、加工性能、表面结构、表面处理、尺寸精度、密度、达到的质量标准等参数指标。并须获得招标人的认可。

钢制零部件表面涂装质量要求应符合相关国家测试标准。

投标人采用的表面处理设备应装备连续输送装置，涂装工艺的升温曲线和升温时间均能采用程序自动控制。投标人不具备上述先进的表面处理装备和工艺的，应委托具备条件的企业承担表面涂装。投标人委托的表面处理加工企业须获得招标人的认可。

对于安装在敞口风井内的消声器，吸声材料的护面结构应采用厚度不小于1mm的不锈钢（SUS316）穿孔板，消声片两端的导流罩也应采用厚度不小于1mm的不锈钢板。

消声片内部消声材料应采用不燃性材料，符合280℃/1h烟气通过的运行要求。

离心玻璃棉采用相当或不低于欧文斯—科宁、西斯尔、伊索维尔等品牌的产品，其杂质含量不大于3％，纤维直径小于6微米，不含渣球，密度为不大于48kg/m3。

采用粘贴玻璃布的穿孔板护面层，其玻璃布应为平纹无碱玻璃布，并不允许有堵塞孔洞的情况；对于安装在敞口风井内的消声器，包裹吸声材料的玻璃布应为防水型，防止吸声材料浸水。

当消声器（如片式）须采用框架安装时，框架应采用热镀锌型钢，并满足承受整个消声器重量的强度要求，投标人在投标文件应对框架的选型作出详细的计算与分析；同时框架应满足现场焊接或采用膨胀螺栓安装的要求。对于整体式消声器的外壳体，应采用镀锌钢板制作。

其它技术参数

接口要求

结构片式消声器需设置在风道地面面层之上。为防止噪声旁通泄露，故消声器安装完毕后需作封堵工作和全面检查。投标人应在投标文件中提供封堵方案。由招标人另行委托施工单位施工。封堵材料应为不燃材料，并承诺在工程实施过程将根据各车站的实际情况提供封堵的施工图。

安全装置

消声器内不含有任何易燃、可燃物质和有害、有毒物质；

消声器部件连接牢固、无松动及开焊点，表面光滑平整、无锈蚀、无毛刺，咬口搭接均匀；

组装成形后的消声器结构应有足够的刚性和强度，能承受1500Pa的内外压差，长期运行应不会出现松动和变形。

与土建施工单位、机电安装单位的接口

投标人工作范围

负责设备运输至机电安装单位指定地点，提供安装附件、配件，并提供安装指导、调试指导。

根据设计单位提供的消声设计标准、通风空调设计图纸及通风空调设备的噪声指标、地铁列车噪声指标等参数，提供消声方案、确定消声器技术参数。

施工单位工作范围

投标人在消声器生产下料之前，需在现场与土建施工单位认真核对安装消声器的土建尺寸与图纸设计尺寸间的偏差，修正消声器的供货尺寸；

消声器基础部位不应影响地面排水，否则应留排水沟或预埋排水管，并由土建施工单位负责实施。

如消声器需要设置下部支架，由机电安装单位施工单位制作。

供货范围

供货设备清单

（1）本工程系统中用到的消声器数量及参数汇总表详见附件二。

（2）投标人应提供备品备件清单、数量及单价，备品备件总价不低于设备总价的3%，并在投标文件中提出备品备件种类、规格型号及数量建议，具体的规格型号、数量由招标人确定。

随带文件

随带文件包括详细的原理图、产品质量证明文件、货物使用维护说明书和装箱清单、产品出厂检验报告。

设计联络及安装督导

（1）投标人需配合招标人完成设计联络，设计联络会议期间招标人、投标人双方签署的会议纪要，作为工程设计及产品制造的依据。

（2）投标人需配合设计单位进行施工图深化设计，配合施工单位完成安装调试，并提供BIM实施方案。

- 附件一：设备系统BIM模型交付技术要求

- 附件二：济南市轨道交通R2线一期工程消声器参数表

| 编号 | 车站名称 | 设备编号 | 设备名称 | 安装地点 | 风道/接管尺寸mm (宽x高x长) | 数量 | 安装方式 | 耐高温要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王府庄站 | TVS/XS-CO1-A1,A2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 3400x4500x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-CO1-A3,A4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 3400x4500x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-CO1-A5,A6 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 4500x4500x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-CO1-B1,B2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 3400x4500x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-CO1-B3,B4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 3400x4500x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-CO1-B5,B6 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 4500x4500x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-A1 | 结构片式消声器 | 站厅层A端 | 4500x2800x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-B1 | 结构片式消声器 | 站台层B端 | 4000x2500x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-A1 | 结构片式消声器 | 站厅层A端新风道 | 3000x4000x3000 | 1 | 卧式安装 |  |  |
|  |  | TK/XS-A2 | 结构片式消声器 | 站厅层A端排风道 | 4000x4000x3000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-B1 | 结构片式消声器 | 站厅层B端新风道 | 3500x3000x3000 | 1 | 立式安装 |  | 防雨型 |
|  |  | TK/XS-B2 | 结构片式消声器 | 站厅层B端排风道 | 4000x4000x3000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | KT/XS-A3 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1250x1250x2000 | 1 | 吊装 | 280℃/1h |  |
|  |  | KT/XS-B3 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1250x1250x2000 | 1 | 吊装 | 280℃/1h |  |
|  |  | K1/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 630x630x1600 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K2/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1600x1250x2000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K3/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 800x630x1600 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K4/XS-B1,B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 800x630x1600 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K5/XS-B1,B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1000x800x1600 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T1/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1000x800x1600 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T2/XS-A1 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 400x400x1600 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T3/XS-A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 400x320x1600 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T4/XS-A1 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 500x500x1600 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T6/XS-B1,B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 630x500x1600 | 2 | 吊装 |  |  |
| 2 | 任家庄站 | TVS/XS-C02-A1,A2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 3000x4000x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C02-A3,A4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 3000x4000x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C02-B1,B2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 3000x4000x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C02-B3,B4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 3000x4000x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-A1 | 结构片式消声器 | 站厅层A端排风道 | 3900x2800x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-B1 | 结构片式消声器 | 站厅层B端排风道 | 4850x2800x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-A1 | 结构片式消声器 | 站厅层A端新风道 | 2600x4000x3000 | 1 | 卧式安装 |  |  |
|  |  | TK/XS-A2 | 结构片式消声器 | 站厅层A端排风道 | 3600x4000x3000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-B1 | 结构片式消声器 | 站厅层B端新风道 | 3700x4000x3000 | 1 | 卧式安装 |  |  |
|  |  | TK/XS-B2 | 结构片式消声器 | 站厅层B端排风道 | 4170x4000x3000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | KT/XS-A3 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1600x800x1500 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | KT/XS-B3 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1600x800x1500 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K1/XS-B1 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 800x400x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K1/XS-B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 800x400x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K2/XS-B1 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1250x1000x1600 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K2/XS-B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1250x1000x1600 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K3/XS-B1 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1250x630x1200 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K3/XS-B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1000x800x1200 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K4/XS-A1 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 800x500x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K4/XS-A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 800x500x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T1/XS-B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1000x630x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T1/XS-B1 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 800x630x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T2/XS-B1 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 500x400x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T3/XS-B1 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 800x800x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T5/XS-A1 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 630x400x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T5/XS-A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 630x400x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
| 3 | 腊山站 | TVS/XS-C03-A1,A2 | 金属外壳片式消声器 | 设备层A端 | 3000x4000x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C03-A3,A4 | 金属外壳片式消声器 | 设备层A端 | 3000x4000x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/-C03-XS-B1 | 金属外壳片式消声器 | 设备层B端 | 3000x5000x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/-C03-XS-B3 | 金属外壳片式消声器 | 设备层B端 | 3000x5000x3000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/-C03-XS-B2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 3400x4500x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/-C03-XS-B4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 3400x4500x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/-C03-XS-A1 | 结构片式消声器 | 设备层A端 | 3200x2500x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/-C03-XS-B1 | 结构片式消声器 | 设备层B端 | 3200x2500x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-A1 | 结构片式消声器 | 设备层A端新风道 | 3000x3000x2000 | 1 | 卧式安装 |  |  |
|  |  | TK/XS-A2 | 结构片式消声器 | 设备层A端排风道 | 4000x5000x3000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-A3 | 结构片式消声器 | 设备层A端新风道 | 2500x4000x2000 | 1 | 卧式安装 |  |  |
|  |  | TK/XS-A4 | 结构片式消声器 | 设备层A端排风道 | 4000x4000x3000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-B1 | 结构片式消声器 | 设备层B端新风道 | 3000x3000x2000 | 1 | 卧式安装 |  |  |
|  |  | TK/XS-B2 | 结构片式消声器 | 设备层B端排风道 | 4000x4500x3000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | KT/XS-A5 | 管道式消声器 | 设备A端环控机房 | 1600x1600x2000 | 1 | 吊装 | 280℃/1h |  |
|  |  | KT/XS-B3 | 管道式消声器 | 设备B端环控机房 | 1600x1600x2000 | 1 | 吊装 | 280℃/1h |  |
|  |  | K1/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 设备A端环控机房 | 1600x1000x1600 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K2/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1000x630x1200 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K3/XS-B1,B2 | 管道式消声器 | 设备B端环控机房 | 800x630x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K4/XS-B1,A2 | 管道式消声器 | 设备B端环控机房 | 1250x800x1600 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T1/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 630x400x800 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T4/XS-A1 | 管道式消声器 | 设备A端环控机房 | 800x800x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T4/XS-A2 | 管道式消声弯头 | 设备A端环控机房 | 1000x630 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T5/XS-A1 | 管道式消声器 | 设备A端环控机房 | 1000x500x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T5/XS-A2 | 管道式消声弯头 | 设备A端环控机房 | 1000x500 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T8/XS-B1,B2 | 管道式消声器 | 设备A端环控机房 | 1000x630x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
| 4 | 西二环站 | TVS/XS-C04-A1,A2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 3000x4000x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C04-A3,A4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 3000x4000x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C04-B1,B2 | 金属外壳片式消声器 | 设备层/站厅层B端 | 3000x5000x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C04-B3,B4 | 金属外壳片式消声器 | 设备层/站厅层B端 | 3000x5000x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-C04-A1 | 结构片式消声器 | 站厅层A端 | 3200x2500x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-C04-B1 | 结构片式消声器 | 设备层B端 | 3200x2500x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-C04-B2 | 结构片式消声器 | 设备层B端 | 3200x2500x3000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-A1 | 结构片式消声器 | 站厅层A端新风道 | 2500x3600x2000 | 1 | 卧式安装 |  |  |
|  |  | TK/XS-A2 | 结构片式消声器 | 站厅层A端排风道 | 4000x4500x3000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-B1 | 结构片式消声器 | 站厅层B端新风道 | 2500x2000x2000 | 1 | 卧式安装 |  |  |
|  |  | TK/XS-B2 | 结构片式消声器 | 站厅层B端排风道 | 2000x2500x3000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-A3 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1600x1250x2000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | TK/XS-B3 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1600x1250x2000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K1/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1250x1000x1600 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K2/XS-A1 | 管道式消声弯头 | 站厅A端环控机房 | 1000x1000x1600 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K2/XS-A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1000x1000x1600 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K3/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 630x500x1200 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K4/XS-B1,B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 630x400x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T1/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1000x800x1200 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T5/XS-A1 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 630x400x800 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T5/XS-A2 | 管道式消声弯头 | 站厅B端环控机房 | 630x400 | 1 | 吊装 |  |  |
| 5 | 闫千户站 | TVS/XS-C05-A1,A2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 3000x4200x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C05-A3,A4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 3000x4200x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C05-B1,B2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 3000x4000x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C05-B3,B4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 3000x4000x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C05-B5 | 结构片式消声器 | 站厅层B端 | 7800x5700x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C05-B6 | 结构片式消声器 | 站厅层B端 | 6600x5700x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-A1 | 结构片式消声器 | 站厅层A端 | 5200x2350x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-B1 | 结构片式消声器 | 站厅层B端 | 4450x2350x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-A1 | 结构片式消声器 | 站厅层A端排风道 | 4600x5700x1000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-A2 | 结构片式消声器 | 站厅层A端排风道 | 6000x3000x2000 | 1 | 立式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-A3 | 结构片式消声器 | 站厅层A端新风道 | 2500x5600x2000 | 1 | 卧式安装 |  |  |
|  |  | TK/XS-B1 | 结构片式消声器 | 站厅层B端排风道 | 4800x5700x3000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-B2 | 结构片式消声器 | 站厅层B端新风道 | 7000x5700x3000 | 1 | 卧式安装 |  |  |
|  |  | KT/XS-A4 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1600x1250x2000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | KT/XS-B3 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1600x1250x2000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K1/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 800x500x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K2/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1600x1250x2000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K3/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1000x400x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K4/XS-B1,A2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 800x400x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T1/XS-A1 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1000x800x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T1/XS-A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1000x800x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T2/XS-B1,B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 800x500x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T3/XS-A1 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 400x250x800 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T4/XS-A1 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 600x320x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T5/XS-B1 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 500x400x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
| 6 | 八里桥站 | TVS/XS-A1,A2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 3000x4000x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-A3,A4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 3000x4000x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-B1,B2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 3000x4000x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-B3,B4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 3000x4000x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-A1 | 结构片式消声器 | 站厅层A端 | 3800x3400x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-B1 | 结构片式消声器 | 站厅层B端 | 3100x6000x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-A1 | 结构片式消声器 | 站厅层A端新风道 | 3000x4000x2000 | 1 | 立式安装 |  |  |
|  |  | TK/XS-A2 | 结构片式消声器 | 站厅层A端排风道 | 6000x3000x3000 | 1 | 立式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-B1 | 结构片式消声器 | 站厅层B端新风道 | 2400x5000x2000 | 1 | 卧式安装 |  |  |
|  |  | TK/XS-B2 | 结构片式消声器 | 站厅层B端排风道 | 3600x5000x3000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | KT/XS-A3 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1600x1600x2000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | KT/XS-B3 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1600x1600x2000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K1/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 800x800x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K2/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1250x1000x1500 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K3/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1000x1000x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K4/XS-B1,A2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 800x500x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K5/XS-B1,A2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1250x1000x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T1/XS-A1 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 800x500x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T1/XS-A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 630x630x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T4/XS-A1,2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 800x800x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T3/XS-A1,2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 500x400x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T8/XS-B1 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1000x630x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T8/XS-B2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 800x630x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T9/XS-B1,B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1000x630x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
| 7 | 万盛北街站 | TVS/XS-C07-A1,A2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 3000x4000x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C07-A3,A4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 3000x4000x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C07-B1,B2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 3000x4000x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C07-B3,B4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 3000x4000x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-C07-A1 | 结构片式消声器 | 站厅层A端 | 5000x2800x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-C07-B1 | 结构片式消声器 | 站厅层B端 | 4800x2800x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-A1 | 结构片式消声器 | 站厅层A端新风道 | 2800x4800x2000 | 1 | 卧式安装 |  |  |
|  |  | TK/XS-A2 | 结构片式消声器 | 站厅层A端排风道 | 3500x4800x3000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-B1 | 结构片式消声器 | 站厅层B端新风道 | 2000x4800x2000 | 1 | 卧式安装 |  |  |
|  |  | TK/XS-B2 | 结构片式消声器 | 站厅层B端排风道 | 4800x4800x3000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | KT/XS-A3 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1600x1000x1500 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | KT/XS-B3 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1600x1000x1500 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K1/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 630x500x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K2/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1250x1250x1500 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K3/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 800x500x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K4/XS-B1,A2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 630x500x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T1/XS-A1~A3 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 800x800x1000 | 3 | 吊装 |  |  |
|  |  | T3/XS-A1 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 500x400x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T5/XS-B1,B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 500x400x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
| 8 | 宝华街站 | TVS/XS-A1,A2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 3000x4000x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-A3,A4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 3000x4000x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-B1,B2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 3000x4000x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-B3,B4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 3000x4000x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-A1 | 结构片式消声器 | 站厅层A端 | 6500X4550X2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-B1 | 结构片式消声器 | 站厅层B端 | 4700X2800X2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-A1 | 结构片式消声器 | 站厅层A端新风道 | 2300×4800×2000 | 1 | 卧式安装 |  |  |
|  |  | TK/XS-A2 | 结构片式消声器 | 站厅层A端排风道 | 5100×4800×3000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-B1 | 结构片式消声器 | 站厅层B端新风道 | 3700×4800×2000 | 1 | 卧式安装 |  |  |
|  |  | TK/XS-B2 | 结构片式消声器 | 站厅层B端排风道 | 4300×4800×3000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | KT/XS-A3 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1600x1250x2000 | 1 | 吊装 | 280℃/1h |  |
|  |  | KT/XS-B3 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1600x1250x2000 | 1 | 吊装 | 280℃/1h |  |
|  |  | K1/XS-B1,B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 630x500x800 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K2/XS-B1,B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1250x1250x1600 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K3/XS-B1,B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1000x1000x1600 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K4/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 630x500x800 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T1/XS-B1 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 800x630x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T1/XS-B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 800x800x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T4/XS-B3 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 500x500x800 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T5/XS-A1 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 800x400x800 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T5/XS-A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 630x630x800 | 1 | 吊装 |  |  |
| 9 | 长途汽车站站 | TVS/XS-C09-A1,A2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 3000x4000x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C09-A3,A4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 3000x4000x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C09-B1,B2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 3000x4000x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C09-B3,B4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 3000x4000x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-C09-A1 | 结构片式消声器 | 站厅层A端排风道 | 3150x4300x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-C09-B1 | 结构片式消声器 | 站厅层B端排风道 | 4100x2500x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-A1 | 结构片式消声器 | 站厅层A端新风道 | 3810x2500x2000 | 1 | 卧式安装 |  |  |
|  |  | TK/XS-A2 | 结构片式消声器 | 站厅层A端排风道 | 4080x4000x3000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-B1 | 结构片式消声器 | 站厅层B端新风道 | 2600x2500x2000 | 1 | 卧式安装 |  |  |
|  |  | TK/XS-B2 | 结构片式消声器 | 站厅层B端排风道 | 4850x4000x3000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | XS-A1 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 2000x1250x2000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | XS-B1 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 2000x1250x2000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K1/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1250x800x1200 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K2/XS-B1,B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1600x1000x2000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K3/XS-B1,B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 800x800x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T1/XS-A1，A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 630x500x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T2/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1000x500x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T2/XS-A3 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 800x500x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T4/XS-B1 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1000x630x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T4/XS-B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 800x800x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T4/XS-B3 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 800x500x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T5/XS-B1 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 800x800x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T5/XS-B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 630x500x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T6/XS-B1 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 800x500x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
| 10 | 生产路站 | TVS/XS-C10-A1,A2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 3000x4000x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C10-A3,A4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 3000x4000x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C10-B1,B2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 3000x4000x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C10-B3,B4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 3000x4000x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-C10-A1 | 结构片式消声器 | 站台层A端排风道 | 5200x2800x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-C10-B1 | 结构片式消声器 | 站厅层B端排风道 | 3700x2800x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-A1 | 结构片式消声器 | 站台层A端新风道 | 4300x2800x3000 | 1 | 风井内安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-B1 | 结构片式消声器 | 站台层A端排风道 | 3200x2600x3000 | 1 | 风井内安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-A2 | 结构片式消声器 | 站台层B端新风道 | 3500x3500x3000 | 1 | 风井内安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-B2 | 结构片式消声器 | 站厅层B端排风道 | 3750x2000x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | XS-A1 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1600x1000x2000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | XS-A2,A3 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1250x1000x2000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | XS-B1 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1600x1000x2000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | XS-B2,B3 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1250x800x2000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K1/XS-A1 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1000x400x1200 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K1/XS-A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 800x500x1200 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K2/XS-B1,B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1250x1000x2000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K3/XS-B1,B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1250x800x2000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K4/XS-B1,B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 500x500x2000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T1/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 630x500x1200 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T2/XS-B1 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1000x630x1600 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T3/XS-B1 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1250x400x1200 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T3/XS-B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1250x1000x2000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T5/XS-B1 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 800x400x900 | 1 | 吊装 |  |  |
| 11 | 历黄路站 | TVS/XS-C11-A1,A2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 3000x4000x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C11-A3,A4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 3000x4000x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C11-B1,B2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 3000x4000x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C11-B3,B4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 3000x4000x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-C11-A1 | 结构片式消声器 | 站厅层A端排风道 | 3150x4300x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-C11-B1 | 结构片式消声器 | 站厅层B端排风道 | 4100x2500x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-A1 | 结构片式消声器 | 站厅层A端新风道 | 3810x2500x2000 | 1 | 卧式安装 |  |  |
|  |  | TK/XS-A2 | 结构片式消声器 | 站厅层A端排风道 | 4080x4000x3000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-B1 | 结构片式消声器 | 站厅层B端新风道 | 2600x2500x2000 | 1 | 卧式安装 |  |  |
|  |  | TK/XS-B2 | 结构片式消声器 | 站厅层B端排风道 | 4850x4000x3000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | XS-A1 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1800x1000x2000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | XS-B1 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 2000x800x2000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K1/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 800x400x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K2/XS-B1,B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1250x1000x2000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K3/XS-B1,B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 800x400x1500 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K4/XS-B1,B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1000x630x1500 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K5/XS-B1,B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 800x400x1500 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T1/XS-A1 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 800x320x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T1/XS-A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 800x400x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T3/XS-B1 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 800x500x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T3/XS-B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 500x400x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T3/XS-B3 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1250x500x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T4/XS-B1 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 630x400x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T4/XS-B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 500x400x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T5/XS-B1 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 800x400x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
| 12 | 历山北路站 | TVS/XS-C12-A1,A2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 3000x5000x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C12-A3,A4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 3000x5000x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C12-B1,B2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 2800x3400x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C12-B3,B4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 2800x3400x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-C12-A1,B1 | 结构片式消声器 | 站厅层A端 | 3000×3000×2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-C12-A2,B2 | 结构片式消声器 | 站厅层B端 | 3000×3000×3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-A1 | 结构片式消声器 | 站厅层A端排风道 | 4000(W)X3000(L)X3000(H) | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-A2 | 结构片式消声器 | 站厅层A端新风道 | 4000(W)X2000(L)X3000(H) | 1 | 卧式安装 |  |  |
|  |  | TK/XS-B1 | 结构片式消声器 | 站厅层B端排风道 | 2000(W)X3000(L)X3000(H) | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-B2 | 结构片式消声器 | 站厅层B端新风道 | 2000(W)X2000(L)X3000(H) | 1 | 卧式安装 |  |  |
|  |  | TK/XS-A3 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 2000(W)X1600(L)1250(H) | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | TK/XS-B3 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 2500(W)X1600(L)1000(H) | 1 | 吊装 | 280℃/1h |  |
|  |  | K1/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1600(W)x800(H)x1600(L) | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K2/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 800(W)x630(H)x1200(L) | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K3/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1600(W)x800(H)x1600(L) | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K4/XS-B1,A2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 800(W)x400(H)x800(L) | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K5/XS-B1,A2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 800(W)x400(H)x800(L) | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T3/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端冷水机房 | 1000(W)x500(H)x1200(L) | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T5/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 800(W)x400(H)x1200(L) | 2 | 吊装 |  |  |
| 13 | 二环东路站 | TVS/XS-C13-A1,A2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 3000x4000x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C13-A3,A4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 3000x4000x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C13-B1,B2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 3000x4000x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C13-B3,B4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 3000x4000x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-C13-A1 | 结构片式消声器 | 站厅层A端 | 3500x2500x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-C13-B1 | 结构片式消声器 | 站厅层B端 | 3300x2500x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-A1 | 结构片式消声器 | 站厅层A端新风道 | 4400x4000x2000 | 1 | 卧式安装 |  |  |
|  |  | TK/XS-A2 | 结构片式消声器 | 站厅层A端排风道 | 3500x4000x3000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-B1 | 结构片式消声器 | 站厅层B端新风道 | 4000x2900x2000 | 1 | 卧式安装 |  |  |
|  |  | TK/XS-B2 | 结构片式消声器 | 站厅层B端排风道 | 4000x4000x3000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-A3 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 2000x1000x1200 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | TK/XS-B3 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 2000x1000x1200 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K1/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 800x400x1200 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K2/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1600x800x1200 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K3/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1250x800x1200 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K4/XS-B1,B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 630x320x1200 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T1/XS-A1 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 500x250x1200 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T1/XS-A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 630x250x1200 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T2/XS-A1 | 管道式消声器 | 站厅A端废水泵房 | 500x250x1200 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T3/XS-A1 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1000x400x1200 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T3/XS-A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1000x400x1200 | 1 | 吊装 | 280℃/1h |  |
|  |  | T4/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 630x320x1200 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T8/XS-B1 | 管道式消声器 | 站厅B端冷冻机房 | 320x200x1200 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T9/XS-B1 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 800x320x1200 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T9/XS-B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 800x320x1200 | 1 | 吊装 | 280℃/1h |  |
| 14 | 辛祝路站 | TVS/XS-C14-A1,A2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层、站台层A端 | 3000x4000x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C14-A3,A4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层、站台层A端 | 3000x4000x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C14-B1,B2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 3000x4000x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C14-B3,B4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 3000x4000x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-C14-A1 | 结构片式消声器 | 站厅层A端 | 3600x2600x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-C14-B1 | 结构片式消声器 | 站厅层B端 | 4100x2600x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-A1 | 结构片式消声器 | 站台层A端新风道 | 2500x4800x2000 | 1 | 卧式安装 |  |  |
|  |  | TK/XS-A2 | 结构片式消声器 | 站厅层A端排风道 | 4000x4800x3000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-B1 | 结构片式消声器 | 站厅层B端新风道 | 2600x4800x2000 | 1 | 卧式安装 |  |  |
|  |  | TK/XS-B2 | 结构片式消声器 | 站厅层B端排风道 | 2700x4800x3000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | KT/XS-A3 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1400x1200x1500 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | KT/XS-B3 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1400x1200x1500 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K1/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 630x400x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K2/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1400x1200x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K3/XS-A1 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1000x800x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K3/XS-A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1000x1000x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K4/XS-B1,B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 500x400x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T1/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 500x250x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T2/XS-A1 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 630x400x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T5/XS-A1 | 管道式消声器 | 站厅A端新风道 | 800x400x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T6/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站台A端冷水机房 | 630x500x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T7/XS-A1,A2，A3 | 管道式消声器 | 站厅A端补风机房 | 800x320x1000 | 3 | 吊装 |  |  |
|  |  | T8/XS-B1,B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 320x200x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T9/XS-B1,B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 800x400x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
| 15 | 西周家庄站 | TVS/XS-C15-A1,A2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 3500x3500x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C15-A3,A4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 3500x3500x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C15-B1,B2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 3500x4300x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C15-B3,B4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 3500x4300x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-C15-A1 | 结构片式消声器 | 站厅层A端 | 4400x2800x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-C15-B1 | 结构片式消声器 | 站厅层B端 | 4400x2800x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-A1 | 结构片式消声器 | 站厅层A端新风道 | 3000x2800x2000 | 1 | 卧式安装 |  |  |
|  |  | TK/XS-A2 | 结构片式消声器 | 站厅层A端排风道 | 6350x2800x3000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-B1 | 结构片式消声器 | 站厅层B端新风道 | 3000x4000x2000 | 1 | 卧式安装 |  |  |
|  |  | TK/XS-B2 | 结构片式消声器 | 站厅层B端排风道 | 5400x4000x3000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-A3 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 2000x1000x1500 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | TK/XS-B3 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1600x1250x1500 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K1/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 设备A端环控机房 | 800x500x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K2/XS-B1 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 800x500x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K2/XS-B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 800x400x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K3/XS-B1,B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1600x1000x1500 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K3/XS-B3 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 800x250x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K4/XS-B1,B2 | 管道式消声器 | 设备B端环控机房 | 1250x800x1500 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T1/XS-A1 | 管道式消声器 | 设备A端环控机房 | 1000x800x1500 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T1/XS-A2 | 管道式消声器 | 设备A端环控机房 | 1250x500x1500 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T2/XS-A1 | 管道式消声器 | 设备A端环控机房 | 1000x400x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T2/XS-A2 | 管道式消声器 | 设备A端环控机房 | 630x500x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T3/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 设备A端环控机房 | 1000x500x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T3/XS-A3 | 管道式消声器 | 设备A端环控机房 | 800x250x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T4/XS-B1 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 630x400x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T4/XS-B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 630x320x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T5/XS-B1 | 管道式消声器 | 设备B端环控机房 | 1000x400x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T6/XS-B1 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 800x630x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T6/XS-B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1000x500x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T7/XS-B1、B2 | 管道式消声器 | 设备B端环控机房 | 1250x500x1500 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T9/XS-B1 | 管道式消声器 | 设备B端环控机房 | 1600x500x1500 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T9/XS-B2 | 管道式消声器 | 设备B端环控机房 | 1250x320x1500 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T10/XS-B1,B2 | 管道式消声器 | 设备B端环控机房 | 1250x400x1500 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T10/XS-B3 | 管道式消声器 | 设备B端环控机房 | 800x320x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
| 16 | 烈士陵园站 | TVS/XS-C16-A1,A2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 3600x4500x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C16-A3,A4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 3600x4500x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C16-B1,B2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 3000x4000x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C16-B3,B4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 3000x4000x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-C16-A1 | 结构片式消声器 | 站厅层A端 | 5050x2800x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-C16-B1 | 结构片式消声器 | 站厅层B端 | 3500x2800x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-A1 | 结构片式消声器 | 站厅层A端新风道 | 4600x4000x2000 | 1 | 卧式安装 |  |  |
|  |  | TK/XS-A2 | 结构片式消声器 | 站厅层A端排风道 | 4250x4000x3000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-B1 | 结构片式消声器 | 站厅层B端新风道 | 3800x4000x2000 | 1 | 卧式安装 |  |  |
|  |  | TK/XS-B2 | 结构片式消声器 | 站厅层B端排风道 | 4300x4000x3000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | XS-A1 | 管道式消声器(消声弯头) | 站厅A端环控机房 | 2000x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | XS-B1 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1600x1250x1600 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K1/XS-A1 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1000x630x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K1/XS-A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1000x500x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K2/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 800x500x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K3/XS-A1 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 2000x1000x2000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K3/XS-A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1250x1250x1250 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K4/XS-B1,A2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1000x500x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T1/XS-A1，A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1000x800x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T2/XS-A1 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 630x500x630 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T3/XS-A1 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 800x500x800 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T1/XS-B1,B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1000x400x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T2/XS-B1 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 500x200x500 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T3/XS-B1 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 630x500x630 | 1 | 吊装 |  |  |
| F02 | 烈济区间 | TVS/XS-F02-1、2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 3000x4000x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-F02-3、4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 3000x4000x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
| 17 | 济钢新村站 | TVS/XS-C17-A1,A2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 3000x4000x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C17-A3,A4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 3000x4000x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C17-A5 | 结构片式消声器 | 站厅层A端 | 4500x4500x2000 | 1 | 风井安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C17-A6 | 结构片式消声器 | 站厅层A端 | 6000x3350x2000 | 1 | 风井安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C17-B1,B2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 3000x5000x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C17-B3,B4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 3000x5000x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C17-B5 | 结构片式消声器 | 站厅层B端 | 7800x3200x2000 | 1 | 风井安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C17-B6 | 结构片式消声器 | 站厅层B端 | 7000x2850x2000 | 1 | 风井安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-C17-A1 | 结构片式消声器 | 站厅层A端 | 4200x2800x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-C17-B1 | 结构片式消声器 | 站厅层B端 | 5000x3900x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-A1 | 结构片式消声器 | 站厅层A端新风道 | 3800x4000x3000 | 1 | 卧式安装 |  |  |
|  |  | TK/XS-A2 | 结构片式消声器 | 站厅层A端排风道 | 4400x4000x3000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-B1 | 结构片式消声器 | 站厅层B端新风道 | 3400x4600x3000 | 1 | 卧式安装 |  |  |
|  |  | TK/XS-B2 | 结构片式消声器 | 站厅层B端排风道 | 3800x4600x3000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | KT/XS-A3 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 2000x800x2000 | 1 | 吊装 | 280℃/1h |  |
|  |  | KT/XS-B3 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1600x1000x2000 | 1 | 吊装 | 280℃/1h |  |
|  |  | K1/XS-A1 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1600x1000x2000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K1/XS-A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1000x630x1500 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K1/XS-A3 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1600x800x1500 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K2/XS-A1 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 2000x800x2000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K2/XS-A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 2000x800x2000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K3/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 500x500x1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K4/XS-B1,B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 630x500x1500 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T1/XS-A1 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1000x500x1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T1/XS-A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1000x500x1000 | 1 | 吊装 | 280℃/1h |  |
|  |  | T2/XS-A1 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 400x250x800 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T3/XS-A1 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 800x250x800 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T6/XS-B1,B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 630x500x800 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T7/XS-1,2 | 管道式消声器 | 区间跟随所 | 630x500x800 | 2 | 吊装 |  |  |
| 18 | 彭家庄站 | T/XS-A1 | 管道式消声器 | 清扫工具间 | 500x320x500 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T/XS-A2 | 管道式消声器 | 清扫工具间 | 500x320x500 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T/XS-A3 | 管道式消声器 | 男卫生间 | 500x320x500 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T/XS-A4 | 管道式消声器 | 男卫生间 | 500x320x500 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T1/XS-B1 | 管道式消声器 | 车站备品库 | 1000x630x800 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T1/XS-B2 | 管道式消声器 | 设备区走道 | 1000x630x800 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T1/XS-B3、B4 | 管道式消声器 | 4号安全出入口 | 1000x630x800 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T2/XS-B1-B2 | 管道式消声器 | 3号安全出入口 | 800x250x800 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T2/XS-B3 | 管道式消声器 | 生活给水泵房 | 800x250x800 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T2/XS-B4 | 管道式消声器 | 信号工区材料库 | 800x250x800 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T3/XS-B1、B2 | 管道式消声器 | 车站备品库 | 630x400x800 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T3/XS-B3、B4 | 管道式消声器 | 车站备品库 | 500x500x800 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K3/XS-B1、B2 | 管道式消声器 | 安检设备存放室 | 800x320x800 | 2 | 吊装 |  |  |
| 19 | 开源路站 | TVS/XS-C19-A1,A2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 3000x4000x2000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C19-A3,A4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层A端 | 3000x4000x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C19-B1,B2 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 3000x4000x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TVS/XS-C19-B3,B4 | 金属外壳片式消声器 | 站厅层B端 | 3000x4000x3000 | 2 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-C19-A1 | 结构片式消声器 | 站厅层A端 | 4250x2500x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | UOS/XS-C19-B1 | 结构片式消声器 | 站厅层B端 | 5000x2500x2000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-A1 | 结构片式消声器 | 站厅层A端新风道 | 2000x3000x2000 | 1 | 卧式安装 |  |  |
|  |  | TK/XS-A2 | 结构片式消声器 | 站厅层A端排风道 | 4800x3000x3000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | TK/XS-B1 | 结构片式消声器 | 站厅层B端新风道 | 2900x3000x2000 | 1 | 卧式安装 |  |  |
|  |  | TK/XS-B2 | 结构片式消声器 | 站厅层B端排风道 | 3500x4000x3000 | 1 | 卧式安装 | 280℃/1h |  |
|  |  | KT/XS-A3 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1500x1000x1500 | 1 | 吊装 | 280℃/1h |  |
|  |  | KT/XS-B3 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1500x1000x1500 | 1 | 吊装 | 280℃/1h |  |
|  |  | K1/XS-B1,B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 800*400*1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K2/XS-B1 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1500*1000*1500 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K2/XS-B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1600*800*1500 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | K3/XS-B1,B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1250*800*1500 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | K4/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 800*400*1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T1/XS-B1/B2 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 1000*500*1000 | 2 | 吊装 |  |  |
|  |  | T2/XS-B1 | 管道式消声器 | 站厅B端环控机房 | 630*320*1000 | 1 | 吊装 |  |  |
|  |  | T5/XS-A1,A2 | 管道式消声器 | 站厅A端环控机房 | 1000*400*1000 | 2 | 吊装 |  |  |

注：如消声器在风道处立式安装，且为敞口风亭时，请在备注处写明“不锈钢材质”。