济南轨道交通R2线一期工程

多联机空调设备采购项目

用户需求书

二○一九年一月

目  录

1. 招标要求及范围	1

1.1 一般要求	1

1.2 招标范围	1

1.3 工程概况	2

2. 技术要求	2

2.1 运行能力	2

2.2 技术要求	2

2.3 主要部件技术要求	4

2.4 控制方式	5

2.5 系统深化设计要求	5

2.6 铭牌及标识	5

2.7 安全保护	6

3. 供货范围	7

3.1 供货设备清单	7

3.2 随带文件	8

4. 设计联络及安装督导	8

附件一：设备系统BIM模型交付技术要求	9

附件二：济南市轨道交通R2线一期工程多联机空调参数表	9

招标要求及范围

一般要求

        - 本用户需求书并未对一切技术细节做出规定，也未能充分引述技术规范和有关标准的条文，未尽事宜应符合国家标准、法律法规、行业标准、济南市地方标准及规定等的要求，且所有标准及规范应采用合同生效之日起的最新版本，招标人提供的产品应符合本《用户需求书》和国家标准的优质产品；

        - 应技术先进、性能安全可靠，并通过各种功能的检测；

        - 设备应满足设计图纸中对各系统的联动要求；投标人应对所投产品的技术性能参数、结构特点和主要零部件组成等情况详细描述。如有异议，投标人应在投标文件的“技术建议书”和“技术偏离表”中详细描述，否则，视为投标人所提供的设备完全符合本文件的要求；

        - 招标人保留对所购设备数量调整的权利，并按照相关单价进行增加或减少费用，投标人不得对此提出其他额外费用要求；

        - 投标人中标后，非质量等方面原因，不得随意更换外协件供货厂家。从投标开始到工程竣工阶段，对于不满足要求的设备和材料供货商，招标人有权要求投标人进行更换，投标人不得以此提出增加费用和延长工期等任何要求；

        - 投标人中标后，应提供多联机空调系统的三维BIM族。

        - 最终解释权属于招标人，未尽事宜协商解决。

招标范围

本次招标为济南市轨道交通R2线一期工程车站的多联机空调的供货、安装督导、调试及其他伴随相关技术服务，包括但不限于：完成软硬件的设计、设计联络、制造、工厂检验、出厂验收、包装、运输、开箱检验、安装督导、单机调试、配合联合调试、配合运营公司测试、配合阶段性验收、人员培训、递交相关文件资料和图纸、BIM建模、关键时段的技术保障、递交备品备件、配合竣工验收及移交、质保期服务、最终验收等一系列服务。

工程概况

本工程车站重要设备用房（车控室、民用通信机房、信号设备室、专用通信设备室、专用通信电源室、UPS电源整合室、综合监控设备室、公安通信设备室、站台门设备室、变电所控制室等），需要设置备用多联分体空调系统。

技术要求

运行能力

（1）采用全封闭变制冷剂流量压缩机，整机可在10%～110%之间进行无级调节，并提供变制冷剂流量调节方式。当只有部分室内机开启时，室外机则通过减少制冷剂流量，使功率降低。每一台室内机具备可以根据房间的要求进行独立的制冷或制热的运转能力，压缩机可按照负载的大小调整制冷或制热的容量。

（2）空调室外机具有轮换运转技术，模块与模块之间可以互为主模块运转从而延长空调室外机的整机使用寿命；

（3）当室外组合机组某台室外机故障时，其余机组能自动投入运行；

（4）室内机组与室外机组具有联动控制功能。

（5）室外机均设置于室外靠近排风亭的地方，并远离新风亭和活塞风亭。

技术要求

整体结构要求

多联空调机组室外机由涡旋式或转子式压缩机、电机、风机（风扇）、冷凝器等组成，机组应配套减振装置，降噪装置。

室内机由冷媒直接蒸发器、风机（风扇）、电机、节流组件等组成，应有壁挂式、天花风管式（标准暗藏、高静压暗藏、超薄型暗藏）、嵌入式（四面出风、两面出风）、暗藏座地式、柜式等多种形式以适应车站不同房间要求（每台室内机具备防霉、防菌、防污等功能），同时满足样式美观、节省空间、便于安装、维护方便、控制灵活的要求。

黑色金属制件表面应进行防锈蚀处理。

电镀件表面应光滑、色泽均匀、不得有剥落、针孔，不应有明显的花斑和划伤等缺陷。

涂漆件的漆膜附着力：漆膜脱落格数不超过15％。

技术性能要求

投标人提供的多联空调机组应是能实现远程集中控制要求的运行可靠、技术先进、空间节省、安装简单、维护方便、高效节能、控制灵活的成熟产品。投标人应在投标文件中提供国家权威部门颁发的投标设备产品节能证书。

提供多联空调机组在名义工况条件下按100％、75％、50％和25％负荷工况点测定部分负荷性能特性（包括制冷量、消耗电功率和制冷综合性能系数）。投标人提供的机组制冷综合性能系数（IPLV（C））应达到国家能效1级要求（GB21454-2008），并应满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015中的限值要求，投标时应提供制冷综合性能系数值应提供国家能效标识网数据作为依据。

投标人应注明每台室外机组压缩机数量，应注明室内外机装机容量及容量配比。

投标人应提供各车站设备配置方案说明并提供室内外机组摆放位置、规格、型号、尺寸及管路连接图。

冷媒：多联空调机组采用环保冷媒，系统中应自带或后期充注足够的冷媒，追加充注的冷媒与设备自带冷媒应为同一型号、同一品牌。

冷媒管长度极限尺寸应不小于150米，室内、外机高差极限尺寸应不小于50米，室内机间的最大落差不小于30米，第一分岐管以后的最大长度不小于40米。

多联空调机组噪声值应满足《多联式空调（热泵）机组》GB/T 18837-2015要求，并满足《声环境质量标准》GB3096-2008要求，且室外机噪声应满足本工程环评要求。机组的噪声值和振动值应在投标文件中提供，并提供其噪声曲线图表。

室内机安装方式应满足附件二的技术参数要求，并提供设备对吊顶龙骨布置要求。

室内机应带有冷凝水提升泵，并提供功率，提升高度应大于等于300mm，以避免冷凝水回流。室内机排出的冷凝水应集中排放。

多联分体空调系统的每台室内机均有线控器，对各室内机可进行状态控制。当室内机任意单元发生故障时不影响其他室内单元的正常工作；室内控制器必须采用中文界面，并操作简便。

室外机具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能（高压开关、风扇电机安全温控器、过载保护器、过电流继电器、易熔塞）。

应考虑室外机组防尘、加固、防盗等措施。

室外机组在运行过程中能量输出可实现在10%～110%之间无级调节。

提供夏季标准制冷工况EER值，冬季标准制热工况COP值。

压缩机有良好的润滑保障。由于整个空调系统需长期连续运行，为保证使用，机组须具备不停机均油功能，在保证压缩机之间油量均衡的前提下，最大限度地保证系统的运行效果。

系统具有制冷剂泄漏保护功能。

压缩机出现故障时可互为备用。模块组合机组的室外机模块与模块之间互为备用。

使用380V（室外机）/220V（室内机），50Hz,的交流电，控制柜接线采用三相四线制，接地保护采用TN-S制。

在供电系统突然断电的情况下，设备具有来电自动重新启动并保持原设置不变的功能和断电保护功能。

室外机采用模块化设计，相应系统应能解决油平衡、气平衡、压力平衡和分流平衡等技术问题。多联式空调机组应具有自主回油措施，回油效率需要达到95%以上。

空调机应管长衰减小，系统效率高，50m等效管长衰减≤5%，100m等效管长衰减≤12%。冷媒配管长度为100m时，机组的性能系数不应低于名义工况下性能系数的80%。

主要部件技术要求

制冷系统主要部件：压缩机、电机、变频器、电气元器件、膨胀阀、四通阀等采用行业内知名品牌的产品。

压缩机、冷凝器风机配置电机均要求F级绝缘，IP55密封防护等级，压缩机电机更换周期应不少于30000小时。

T型接头、Y型分歧管、分配管等配件必须采用空调机组原厂提供的标准配件。

投标人应在投标文件中列出冷凝器翅片的结构型式、所用材料及间距等，并详细说明其特点、优点；以及列出室内机蒸发器的结构型式，并详细说明其特点、优点。

控制方式

车站控制

地下车站设备用房、管理用房区域的每台室内机均配置一只标准有线控制器或遥控器，且将车站所有区域的室内机、室外机的控制都纳入集中控制器的控制方式中。

集中控制器

投标人应提供带中文液晶显示的集中控制器，设置于控制室或值班室内墙上，应能控制所有室内机、室外机。

投标人无偿开放通信协议（ModBUS-RTU），实现与BAS系统间的通信协议转换。

有线控制器

室内机配置的带中文显示的有线控制器，具备以下功能：开关控制、风量调节、风向摆动选择、运行模式选择（自动、制冷、除湿、送风等）、温度设定、定时开关、过滤网清洗自动提示。有线遥控器与集中控制器应协调配合工作，具有权限级别设置功能以防止交叉控制时误操作。配置数量按设备清单中的系统划分。

系统深化设计要求

投标人应根据所投产品特点、济南市气象条件完成车站、单体建筑的多联机空调系统二次深化设计图纸，满足相关设计规范要求。

铭牌及标识

多联机每个室外机、室内机应有商标，并在明显而平整部位固定上铭牌。

1）制造厂的名称和商标

2）型号、名称和出厂序号

3）使用参数（包括制冷量/制热量、额定电压、额定电流、额定功率等）

4）防护等级

5）出厂日期

安全保护

一般要求

1）机组所采用的零、部件应符合本用户需求书的技术要求及相应的安全规程、国家标准、行业标准及按规定程序批准的图样和技术文件的技术要求。

2）机组的设计与制造应保证在正常使用时安全地运行。

机械安全

1）机组的设计应保证在正常运输、安装和使用时具有可靠的稳定性。机组应有足够的机械强度，其结构应能承受正常使用中可能发生的非正常操作。

2）在正常使用状态下，人有可能触及的运行部分和高温零件等，应设置适当的防护罩或防护网，以便对人员安全提供充分的防护。防护罩、防护网或类似部件应有足够的机械强度。

防护装置和安全装置

1）对于过载或其他参数（如压力、温度等）超过规定范围时，应设置过载保护器或各种控制器等安全装置。机组至少应设置：

压缩机电机、风机电机过载保护、过热保护、过流保护；

压缩机电源缺相及过电流保护、欠电压保护；

制冷剂高压保护、低压保护；

油路保护；

排气温度过高保护、过低保护；

电动机异常保护；

冷凝器风机连锁保护；

匹配负载缺失保护；

压缩机失步保护。

2）机组的压缩机在正常运行、停止时，在集中控制器均应有准确可靠的显示（包括但不限于室内环温、故障等信息）。并通过集中控制器、有线控制器可以观察到前次故障，方便排查。

3）当机组出现过载或高、低压以及高、低温超过限值等故障时应能立即停机并报警。

4）室外机应具有高压开关、保险丝、易熔塞、过电流保护器、定时保护器等保护装置。

电气安全

1）电压变化性能：机组在名义工况温度条件下，使电源电压在额定电压值±10%的范围内变化运行1h，其安全保护机构不动作，且无异常现象并能连续运转。

2）耐电压及绝缘电阻：机组的带电部件与壳体（接地）之间应经受1250V，1min的耐电压试验。并以500V直流电压1min后进行绝缘电阻测量。绝缘电阻值对基本绝缘应不低于2MΩ。

3）启动电流：机组在电压变化性能实验条件运转后，按照制造厂规定的停机间歇时间，在额定频率下，施以额定电压启动，并测定启动电流。启动电流值不应大于名义启动电流值的115%。

4）淋水绝缘性能：机组在常规使用条件下，室外机按照相关规范要求进行淋水试验，不应出现击穿。淋水试验后，做绝缘电阻试验，绝缘电阻应大于1 MΩ。

5）接地装置：投标人应对机组的接地要求作出详细的说明，并保证室外机组安装在室外的运行安全。

6）电磁兼容性：提供国家或国际上通用的电磁兼容认证（EMI/EMC规定）以保证相关设备的安全运行。机组电磁兼容性应符合以下规定：

机组控制系统、电气控制系统应具有抑制电磁干扰的性能，按相关规范要求进行测试，应不超过该标准中规定的干扰特性允许值。

供货范围

供货设备清单

（1）本工程空调水系统中用到的多联机数量及参数汇总表详见附件二，其余配件（包含集中控制器、有线控制器及相关控制电缆等详见招标图纸）；

（2）投标人应提供备品备件清单、数量及单价，备品备件总价不低于设备总价的3%，并在投标文件中提出备品备件种类、规格型号及数量建议，具体的规格型号、数量由招标人确定。

随带文件

随带文件包括详细的原理图、产品质量证明文件、货物使用维护说明书和装箱清单、产品出厂检验报告。

设计联络及安装督导

（1）投标人需配合招标人完成设计联络，设计联络会议期间招标人、投标人双方签署的会议纪要，作为工程设计及产品制造的依据。

（2）投标人需配合设计单位进行施工图深化设计，配合施工单位完成安装调试，并提供BIM实施方案。

- 附件一：设备系统BIM模型交付技术要求

附件二：济南市轨道交通R2线一期工程多联机空调参数表

| 编号 | 车站名称 | 设备编号 | 设备名称 | 安装地点 | 设备参数 | 设备形式 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王府庄站 | PCU-A101 | 多联室外机 | A端地面 | CL=169.5kW,N=55kW |  | 1 |  |
|  |  | PEU-A101,A102,A103 | 多联室内机 | 信号设备室 | CL=8.0kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 3 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A104,A105 | 多联室内机 | 信号电源室 | CL=3.6kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A106,A107,A108,A109 | 多联室内机 | 民用通信设备室 | CL=8.0kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 4 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A110,A111,A112,A113 | 多联室内机 | 专用通信设备室 | CL=8.0kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 4 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A114,A115 | 多联室内机 | 公安通信设备室 | CL=9.0kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A116,A117 | 多联室内机 | 专用通信电源室 | CL=5.6kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A118,A119 | 多联室内机 | UPS电源整合室 | CL=11.2kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A120,A121 | 多联室内机 | 综合监控设备室 | CL=3.6kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A122,A123 | 多联室内机 | 站台门设备室 | CL=4.5kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | FT-B1 | 分体空调 | 变电所控制室 | CL=5.0kW,N=2.0kW | 壁挂式 | 1 | 成套设备 |
| 2 | 任家庄站 | PCU-B1 | 多联室外机 | B端地面 | CL=134kW,N=42kW |  | 1 |  |
|  |  | PEU-B1,B2 | 多联室内机 | 车站控制室 | CL=5.6kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B3,B4 | 多联室内机 | 公安通信设备室 | CL=5.6kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B5 | 多联室内机 | 综合监控设备室 | CL=5.6kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B6 | 多联室内机 | AFC设备室 | CL=7.1kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B7,B8 | 多联室内机 | UPS电源整合室 | CL=11.2kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B9,B10 | 多联室内机 | 专用通信电源室 | CL=12.5kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B11 | 多联室内机 | 信号设备室 | CL=7.1kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B12,B13，B14 | 多联室内机 | 专用通信设备室 | CL=11.2kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 3 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B15 | 多联室内机 | 站台门设备室 | CL=8.0kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B16 | 多联室内机 | 控制室 | CL=2.8kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
| 3 | 腊山站 | PCU-A1 | 多联室外机 | A端开发建筑屋面 | CL=156.5kW,N=45.9kW |  | 1 |  |
|  |  | PCU-B1 | 多联室外机 | B端地面 | CL=22.4kW,N=5.05kW |  | 1 |  |
|  |  | PEU-A1 | 多联室内机 |  | CL=10.0kW,N=0.2Kw | 中静压风管式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A2~A5 | 多联室内机 |  | CL=7.1kW,N=0.2Kw | 中静压风管式 | 4 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A6~A10 | 多联室内机 |  | CL=12.5kW,N=0.2Kw | 中静压风管式 | 5 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A11,A12 | 多联室内机 |  | CL=8.0kW,N=0.2Kw | 中静压风管式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A13~A15 | 多联室内机 |  | CL=9.0kW,N=0.2Kw | 中静压风管式 | 3 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A16 | 多联室内机 |  | CL=9.0kW,N=0.2Kw | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B1 | 多联室内机 |  | CL=9.0kW,N=0.2Kw | 中静压风管式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
| 4 | 西二环站 | PCU-A101 | 多联室外机 | A端地面 | CL=145.5kW,N=42.1kW |  | 1 |  |
|  |  | PEU-A1,A2,A14 | 多联室内机 |  | CL=9.0kW,N=0.2kW | 中静压风管式 | 3 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A3,A4 | 多联室内机 |  | CL=8.0kW,N=0.2kW | 中静压风管式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A5~A7,A9~A11 | 多联室内机 |  | CL=8.0kW,N=0.2kW | 中静压风管式 | 6 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A8,A15 | 多联室内机 |  | CL=11.2kW,N=0.2kW | 中静压风管式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A12,A13 | 多联室内机 |  | CL=9.0kW,N=0.2kW | 中静压风管式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A16 | 多联室内机 |  | CL=10.0kW,N=0.2Kw | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
| 5 | 闫千户站 | PCU-A101 | 多联室外机 | A端地面 | CL=102kW,N=26.3kW |  | 1 |  |
|  |  | PCU-A201 | 多联室外机 | A端地面 | CL=68kW,N=17.1kW |  | 1 |  |
|  |  | PEU-A101 | 多联室内机 | 专用通信电源室 | CL=11.2kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A102,A103 | 多联室内机 | 专用通信设备室 | CL=11.2kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A104 | 多联室内机 | 信号电源室 | CL=4.5kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A105~A107 | 多联室内机 | 信号设备室 | CL=7.1kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 3 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A108~A110 | 多联室内机 | UPS电源整合室 | CL=9kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 3 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A111 | 多联室内机 | 综合监控设备室 | CL=5.6kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A112,A113 | 多联室内机 | 公安通信设备室 | CL=9kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A201,A202 | 多联室内机 | 车站控制室 | CL=7.1kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A203~A205 | 多联室内机 | 民用通信设备室 | CL=9kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 3 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A206 | 多联室内机 | 站台门设备室 | CL=4.5kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
| 6 | 八里桥站 | PCU-A101 | 多联室外机 | A端地面 | CL=22.4kW（制热量28kW）,N=5.4kW |  | 1 |  |
|  |  | PCU-A201 | 多联室外机 | A端地面 | CL=78.5kW,N=21.4kW |  | 1 |  |
|  |  | PCU-B301 | 多联室外机 | B端地面 | CL=22.4kW,N=5.6kW |  | 1 |  |
|  |  | PEU-A101,A102 | 多联室内机 |  | CL=5.6kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A103 | 多联室内机 |  | CL=2.8kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A201,A202 | 多联室内机 |  | CL=5.6kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A203~205 | 多联室内机 |  | CL=7.1kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 3 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A206~209 | 多联室内机 |  | CL=5.6kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 4 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A210,211 | 多联室内机 |  | CL=3.6kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A212~214 | 多联室内机 |  | CL=5.6kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 3 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A215 | 多联室内机 |  | CL=4.5kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A301~305 | 多联室内机 |  | CL=11.2kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 5 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A306,207 | 多联室内机 |  | CL=4.5kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
| 7 | 万盛北街站 | PCU-A1 | 多联室外机 | A端地面 | CL=134.5kW,N=38.3kW |  | 1 |  |
|  |  | PEU-A1~A3 | 多联室内机 | 民用通信机房 | CL=11.2kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 3 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A4 | 多联室内机 | 信号设备室 | CL=7.1kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A5 | 多联室内机 | 专用通信电源室 | CL=11.2kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A6~A7 | 多联室内机 | 专用通信设备室 | CL=11.2kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A8~A9 | 多联室内机 | UPS电源整合室 | CL=11.2kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A10 | 多联室内机 | 综合监控设备室 | CL=5.6kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A11 | 多联室内机 | 公安通信设备室 | CL=11.2kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A12 | 多联室内机 | 车控室 | CL=9.0kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A13 | 多联室内机 | 站台门设备室 | CL=5.0kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A14 | 多联室内机 | 变电所控制室 | CL=4.5kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PCU-A1 | 多联室外机 | A端地面 | CL=134.5kW,N=38.3kW |  | 1 |  |
| 8 | 宝华街站 | PCU-B1 | 多联室外机 | B端地面 | CL=120kW,N=34kW |  | 1 |  |
|  |  | PEU-B101 | 多联室内机 | 专用通信电源室 | CL=10kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B102 | 多联室内机 | 专用通信设备室 | CL=10kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B103 | 多联室内机 | 专用通信设备室 | CL=10kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B104 | 多联室内机 | 信号设备室 | CL=6.0kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B105 | 多联室内机 | UPS电源室整合 | CL=7.5kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B106 | 多联室内机 | UPS电源室整合 | CL=7.5kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B107 | 多联室内机 | 综合监控设备室 | CL=6.0kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B108 | 多联室内机 | 车控室 | CL=7.0kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B109 | 多联室内机 | 民用通信设备室 | CL=10kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B110 | 多联室内机 | 民用通信设备室 | CL=10kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B111 | 多联室内机 | 民用通信设备室 | CL=10kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B112 | 多联室内机 | 公安通信设备室 | CL=10kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B113 | 多联室内机 | 站台门设备室 | CL=6kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B114 | 多联室内机 | 控制室 | CL=3.5kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
| 9 | 长途汽车站 | PCU/B1 | 多联室外机 | B端地面 | CL=145kW,N=38.5kW |  |  |  |
|  |  | PEU-B101、102 | 多联室内机 | 车控室 | CL=5.6kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B201、202 | 多联室内机 | 公安通信设备室 | CL=5.6kW,N=0.2kW | 风管机 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B203 | 多联室内机 | 综合监控设备室 | CL=5.6kW,N=0.2kW | 风管机 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B204~206 | 多联室内机 | 信号设备室 | CL=7.1kW,N=0.2kW | 风管机 | 3 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B207、208 | 多联室内机 | 专用通信设备室 | CL=11.2kW,N=0.2kW | 风管机 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B209、210 | 多联室内机 | 专用通信电源室 | CL=5.6kW,N=0.2kW | 风管机 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B211、212 | 多联室内机 | 信号电源室 | CL=5.6kW,N=0.2kW | 风管机 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B213、214 | 多联室内机 | UPS电源整合室 | CL=11.2kW,N=0.2kW | 风管机 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B215~217 | 多联室内机 | 民用通信机房 | CL=9kW,N=0.2kW | 风管机 | 3 | 带冷凝水提升泵 |
| 10 | 生产路站 | PCU-B1 | 多联室外机 | B端地面 | CL=157kW,N=46.2kW |  | 1 |  |
|  |  | PEU-B1,B2 | 多联室内机 | 车控室 | CL=5kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B3,B4 | 多联室内机 | 综合监控设备室 | CL=4kW,N=0.2kW | 风管机 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B5~B7 | 多联室内机 | UPS电源整合室 | CL=9kW,N=0.2kW | 风管机 | 3 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B8,B9 | 多联室内机 | 信号设备室 | CL=5kW,N=0.2kW | 风管机 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B10~B12 | 多联室内机 | 专用通信设备室 | CL=10kW,N=0.2kW | 风管机 | 3 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B13、21 | 多联室内机 | 专用通信电源室 | CL=11.2kW,N=0.2kW | 风管机 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B14,B15 | 多联室内机 | 公安通信设备室 | CL=7.1kW,N=0.2kW | 风管机 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B16~B18 | 多联室内机 | 民用通信设备室 | CL=12.5kW,N=0.2kW | 风管机 | 3 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B19 | 多联室内机 | 站台门设备室 | CL=5.6kW,N=0.2kW | 风管机 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B20 | 多联室内机 | 控制室 | CL=4kW,N=0.2kW | 风管机 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
| 11 | 历黄路站 | PCU-B1 | 多联室外机 | B端地面 | CL=152kW,N=44.4kW |  | 1 |  |
|  |  | PEU-B1~B2 | 多联室内机 | 车控室 | CL=4.5kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B3~B4 | 多联室内机（风管式） | 公安通信设备室 | CL=5.6kW,N=0.2kW | 风管式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B5~B6 | 多联室内机（风管式） | 综合监控设备室 | CL=3.6kW,N=0.2kW | 风管式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B7~B8 | 多联室内机（风管式） | UPS电源整合室 | CL=11.2kW,N=0.2kW | 风管式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B9~B10 | 多联室内机（风管式） | 专用通信电源室 | CL=5.6kW,N=0.2kW | 风管式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B11~B13 | 多联室内机（风管式） | 专用通信设备室 | CL=11.2kW,N=0.2kW | 风管式 | 3 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B14~B16 | 多联室内机（风管式） | 民用通信设备室 | CL=11.2kW,N=0.2kW | 风管式 | 3 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B17 | 多联室内机（风管式） | AFC设备室 | CL=4.5kW,N=0.2kW | 风管式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B18~B19 | 多联室内机（风管式） | 信号设备室 | CL=4.5kW,N=0.2kW | 风管式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B20 | 多联室内机（风管式） | 控制室 | CL=7.1kW,N=0.2kW | 风管式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
| 12 | 历山北路站 | PCU-A1 | 多联室外机 | A端地面 | CL=128.9kW,N=36.4kW，IPLV≥3.75 |  | 1 |  |
|  |  | PEU-A1 | 多联室内机 |  | CL=4.5kW,N=0.2kW | 中静压风管式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A2,A3 | 多联室内机 |  | CL=15kW,N=0.2kW | 中静压风管式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A4 | 多联室内机 |  | CL=8.0kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A5~A7 | 多联室内机 |  | CL=5.6kW,N=0.2kW | 中静压风管式 | 3 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A10,A11,A14,A15 | 多联室内机 |  | CL=8.0kW,N=0.2kW | 中静压风管式 | 4 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A8,A9,A12,A13 | 多联室内机 |  | CL=10.0kW,N=0.2kW | 中静压风管式 | 4 | 带冷凝水提升泵 |
| 13 | 二环东路站 | PCU-A1 | 多联室外机 | A端地面 | CL=150kW,N=36.8kW |  | 1 |  |
|  |  | PEU-A1 | 多联室内机 | 综合监控设备室 | CL=5.0kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A2、A3 | 多联室内机 | UPS电源整合室 | CL=11.2kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A4 | 多联室内机 | 信号设备室 | CL=11.2kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A5、A6 | 多联室内机 | 专用通信设备室 | CL=11.2kW,N=0.2kW | 两面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A7、A8 | 多联室内机 | 公安通信设备室 | CL=5.6kW,N=0.2kW | 两面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A9~A12 | 多联室内机 | 民用通信设备室 | CL=8kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 4 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A13 | 多联室内机 | 站台门设备室 | CL=4.3kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A14 | 多联室内机 | 控制室 | CL=4.3kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A15 | 多联室内机 | 专用通信电源室 | CL=11.2kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A16、A17 | 多联室内机 | 车站控制室 | CL=4.3kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
| 14 | 辛祝路站 | PCU-A101 | 多联室外机 | A端地面 | CL=166kW,N=36kW |  | 1 |  |
|  |  | PEU-A101 | 多联室内机 | AFC设备室 | CL=5.6kW,N=0.6kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A102，A103 | 多联室内机 | 车站控制室 | CL=4.5kW,N=0.6kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A104,A105 | 多联室内机 | 信号设备室 | CL=3.6kW,N=0.6kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A106，A107 | 多联室内机 | 专用通信电源室 | CL=5.6kW,N=0.6kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A108,A109,A110 | 多联室内机 | UPS电源整合室 | CL=9kW,N=0.6kW | 四面出风嵌入式 | 3 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A111 | 多联室内机 | 综合监控设备室 | CL=5.6kW,N=0.6kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A112,A113，A114 | 多联室内机 | 专用通信设备室 | CL=12.5kW,N=0.6kW | 四面出风嵌入式 | 3 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A115,A116 | 多联室内机 | 公安通信设备室 | CL=9kW,N=0.6kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A117 | 多联室内机 | 站台门设备室 | CL=4.5kW,N=0.6kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A118,A119，A120，A121 | 多联室内机 | 民用通信设备室 | CL=9.0kW,N=0.6kW | 四面出风嵌入式 | 4 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A122 | 多联室内机 | 应急照明电源室 | CL=4.5kW,N=0.6kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
| 15 | 西周家庄站 | T3/PCU-A101 | 多联室外机 | A端地面 | CL=56kW,CR=39kW,N=17kW，IPLV≥3.75 |  | 1 |  |
|  |  | T3/PXF-A1 | 多联体空调新风机 室内机 | A端设备层环控机房 | 风量：5000m3//h 机外余压：550Pa 风量：5000m3//h 机外余压：550Pa 风量5000m³/h，机外余压：550Pa，CL=56kW,CR=39kW,N=5kW |  | 1 | 带初效过滤 |
|  |  | T10/PCU-B501 | 多联室外机 | B端地面 | CL=56kW,CR=39kW,N=17kW，IPLV≥3.75 |  | 1 |  |
|  |  | T10/PXF-B1 | 多联体空调新风机 室内机 | B端设备层环控机房 | 风量：6000m3//h 机外余压：500Pa 风量：5000m3//h 机外余压：550Pa 风量5000m³/h，机外余压：550Pa，CL=56kW,CR=39kW,N=5kW |  | 1 | 带初效过滤 |
|  |  | PCU-B101 | 多联室外机 | B端地面 | CL=101kW,N=28.4kW，IPLV≥3.75 |  | 1 |  |
|  |  | PCU-B102 | 多联室外机 | B端地面 | CL=101kW,N=28.4kW，IPLV≥3.75 |  | 1 |  |
|  |  | PCU-B201 | 多联室外机 | B端地面 | CL=22.4kW,N=5.9kW，IPLV≥3.9 |  | 1 |  |
|  |  | PEU-B101 | 多联室内机 |  | CL=7.1kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B102,B103 | 多联室内机 |  | CL=14.0kW,N=0.29kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B104,B105 | 多联室内机 |  | CL=12.5kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B106~B109 | 多联室内机 |  | CL=12.5kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 4 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B110~B111 | 多联室内机 |  | CL=12.5kW,N=0.2kW | 两面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B112 | 多联室内机 |  | CL=12.5kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B113 | 多联室内机 |  | CL=7.1kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B114、B115 | 多联室内机 |  | CL=10kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B116、B117 | 多联室内机 |  | CL=7.1kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B201 | 多联室内机 |  | CL=7.1kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B202 | 多联室内机 |  | CL=4.5kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PCU-B301 | 多联室外机 | B端地面 | CL=73.5kW,CR=82.5kW,N=20.6kW，IPLV≥3.85 |  | 1 |  |
|  |  | PCU-B401 | 多联室外机 | B端地面 | CL=50kW,CR=56kW,N=12.8kW，IPLV≥3.85 |  | 1 |  |
|  |  | PEU-B301~B302 | 多联室内机 |  | CL=5.6kW,CR=6.3kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B303~B304 | 多联室内机 |  | CL=3.6kW,CR=4.5kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B305~B308 | 多联室内机 |  | CL=5.6kW,CR=6.3kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 4 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B309~B310 | 多联室内机 |  | CL=3.6kW,CR=4.5kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B311~B312 | 多联室内机 |  | CL=5.6kW,CR=6.3kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B313 | 多联室内机 |  | CL=3.6kW,CR=4.5kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B314 | 多联室内机 |  | CL=5.6kW,CR=6.3kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B401~B402 | 多联室内机 |  | CL=7.1kW,CR=8.0kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B403 | 多联室内机 |  | CL=4.5kW,CR=5.6kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B404 | 多联室内机 |  | CL=2.8kW,CR=3.6kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B405 | 多联室内机 |  | CL=3.6kW,CR=4.5kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B406~B407 | 多联室内机 |  | CL=5.6kW,CR=6.3kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B408 | 多联室内机 |  | CL=7.1kW,CR=8.0kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B409 | 多联室内机 |  | CL=3.6kW,CR=4.5kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PCU-A101 | 多联室外机 | A端地面 | CL=62.4kW,CR=70kW,N=14.9kW，IPLV≥3.85 |  | 1 |  |
|  |  | PCU-A201 | 多联室外机 | A端地面 | CL=62.4kW,CR=70kW,N=14.9kW，IPLV≥3.85 |  | 1 |  |
|  |  | PEU-A101 | 多联室内机 |  | CL=4.5kW,CR=5.6kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A102 | 多联室内机 |  | CL=5.6kW,CR=6.3kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A103~A106 | 多联室内机 |  | CL=3.6kW,CR=4.5kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 4 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A107 | 多联室内机 |  | CL=5.6kW,CR=6.3kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A108~A114 | 多联室内机 |  | CL=3.6kW,CR=4.5kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 7 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A201~A214 | 多联室内机 |  | CL=3.6kW,CR=4.5kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 14 | 带冷凝水提升泵 |
| 16 | 烈士陵园站 | PCU-A101 | 多联室外机 | A端地面 | CL=120kW,N=37kW |  | 1 |  |
|  |  | PEU-A101~A103 | 多联室内机 | 民用通信设备室 | CL=12kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 3 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A104,A105 | 多联室内机 | 专用通信设备室 | CL=12kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A106,A107 | 多联室内机 | 信号设备室 | CL=12kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A108 | 多联室内机 | 综合监控设备室 | CL=5.6kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A109 | 多联室内机 | 车控室 | CL=7.1kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A110 | 多联室内机 | 公安通信设备室 | CL=12kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A111 | 多联室内机 | 控制室 | CL=4kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A112 | 多联室内机 | 站台门控制室 | CL=5.6kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
| F02 | 烈济区间风井 | PCU-101 | 多联室外机 | A端地面 | CL=40kW,N=15kW |  | 1 |  |
|  |  | PEU-101 | 多联室内机 | 环控电控室 | CL=5.6kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-102~104 | 多联室内机 | 跟随所 | CL=11.2kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-105 | 多联室内机 | 照配室/蓄电池 | CL=5.6kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
| 17 | 济钢新村站 | PCU-A101 | 多联室外机 | A端地面 | CL=145kW,N=45kW |  | 1 |  |
|  |  | PEU-A101,A102 | 多联室内机 | 民用通信机房 | CL=13.5kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A103 | 多联室内机 | 专用通信电源室 | CL=11.2kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A104 | 多联室内机 | 公安通信设备室 | CL=11.2kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A105,A106 | 多联室内机 | 专用通信设备室 | CL=11.2kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A107 | 多联室内机 | 信号设备室 | CL=13.5kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A108,A109 | 多联室内机 | UPS电源整合室 | CL=11.2kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A110 | 多联室内机 | 综合监控设备室 | CL=5.6kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A111 | 多联室内机 | 车站控制室 | CL=11.2kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A112 | 多联室内机 | 控制室 | CL=4kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-A113 | 多联室内机 | 站台门设备室 | CL=5.6kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PCU-201 | 多联室外机 | 地面排风亭附近 | CL=40kW,N=15kW |  | 1 |  |
|  |  | PEU-201~203 | 多联室内机 | 跟随所 | CL=11.2kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 3 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-204 | 多联室内机 | 照明配电室 | CL=5.6kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
| 18 | 彭家庄站 | K1/PCU-A1 | 多联室外机 | A端 | 冷量=22.4KW，热量=25KW，N=7kW |  | 1 |  |
|  |  | K1/PCU-A2 | 室外机 | A端 | 冷量=3.6KW，热量=4.0KW，N=1.1kW |  | 1 |  |
|  |  | K1/PCU-A3 | 室外机 | A端 | 冷量=3.6KW，热量=4.0KW，N=1.1kW |  | 1 |  |
|  |  | K1/PCU-A101 | 多联室外机 | A端 | 冷量=22.4KW，N=7kW |  | 1 |  |
|  |  | K1/PCU-A102 | 室外机 | A端 | 冷量=5.6KW，N=1.1kW |  | 1 |  |
|  |  | K1/PCU-A103 | 室外机 | A端 | 冷量=3.6kW，热量=4.0kW,N=1.1kW |  | 1 |  |
|  |  | K1/PCU-B1 | 多联室外机 | B端 | 冷量=106KW，N=33kW |  | 1 |  |
|  |  | K1/PCU-B2 | 多联室外机 | B端 | 冷量=106KW，N=33kW |  | 1 |  |
|  |  | K1/PCU-B3 | 多联室外机 | B端 | 冷量=22.4KW，热量=25KW，N=7kW |  | 1 |  |
|  |  | K2/PCU-B1 | 多联室外机 | B端 | 冷量=85KW，热量=95KW，N=27kW |  | 1 |  |
|  |  | K3/PCU-B1 | 多联室外机 | B端 | 冷量=45KW，热量=50KW，N=15kW |  | 1 |  |
|  |  | K1/PEU-A1 | 多联室内机 | 便民服务用房 | 冷量=5.6kW，热量=6.3kW,N=0.074kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-A2 | 多联室内机 | 便民服务用房 | 冷量=5.6kW，热量=6.3kW,N=0.074kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-A3 | 多联室内机 | 便民服务用房 | 冷量=5.6kW，热量=6.3kW,N=0.074kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-A4 | 室内机 | 票务中心 | 冷量=3.6kW，热量=4.0kW,N=0.053kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-A5 | 室内机 | 票务中心 | 冷量=3.6kW，热量=4.0kW,N=0.053kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-A101 | 多联室内机 | 照明配电室 | 冷量=7.1kW，N=0.086kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-A102 | 多联室内机 | 应急照明电源室 | 冷量=9.0kW，N=0.111kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-A103 | 室内机 | 站台照明配电室 | 冷量=5.6kW，N=0.074kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-A104 | 室内机 | 站台工务用房 | 冷量=3.6kW，热量=4.0kW,N=0.053kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-B101 | 多联室内机 | 公安通信设备室 | 冷量=9.0kW，N=0.111kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-B102 | 多联室内机 | 专用通信电源室 | 冷量=8.0kW，N=0.111kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-B103 | 多联室内机 | 专用通信设备室 | 冷量=10.0kW，N=0.156kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-B104 | 多联室内机 | 照明配电室 | 冷量=7.1kW，N=0.086kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-B105 | 多联室内机 | 应急照明电源室 | 冷量=7.1kW，N=0.086kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-B106 | 多联室内机 | 综合监控设备室 | 冷量=5.6kW，N=0.074kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-B107 | 多联室内机 | UPS电源整合室 | 冷量=10.0kW，N=0.156kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-B108 | 多联室内机 | UPS电源整合室 | 冷量=12.5kW，N=0.22kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-B109 | 多联室内机 | 信号设备室 | 冷量=12.5kW，N=0.22kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-B110 | 多联室内机 | 信号电源室 | 冷量=8.0kW，N=0.111kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-B111 | 多联室内机 | 民用通信设备室 | 冷量=12.5kW，N=0.22kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-B112 | 多联室内机 | 控制室 | 冷量=3.6kW，N=0.053kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-B201 | 多联室内机 | 公安通信设备室 | 冷量=9.0kW，N=0.111kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-B202 | 多联室内机 | 专用通信电源室 | 冷量=8.0kW，N=0.111kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-B203 | 多联室内机 | 专用通信设备室 | 冷量=10.0kW，N=0.156kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-B204 | 多联室内机 | 专用通信设备室 | 冷量=10.0kW，N=0.156kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-B205 | 多联室内机 | AFC设备室 | 冷量=9.0kW，N=0.111kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-B206 | 多联室内机 | 综合监控设备室 | 冷量=5.6kW，N=0.074kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-B207 | 多联室内机 | UPS电源整合室 | 冷量=10.0kW，N=0.156kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-B208 | 多联室内机 | 信号设备室 | 冷量=10.0kW，N=0.156kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-B209 | 多联室内机 | 信号设备室 | 冷量=12.5kW，N=0.22kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-B210 | 多联室内机 | 信号电源室 | 冷量=8.0kW，N=0.111kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-B211 | 多联室内机 | 民用通信设备室 | 冷量=12.5kW，N=0.22kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-B212 | 多联室内机 | 控制室 | 冷量=3.6kW，N=0.053kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-B301 | 多联室内机 | 照明配电室 | 冷量=7.1kW，N=0.086kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-B302 | 多联室内机 | 站台门设备室 | 冷量=9.0kW，N=0.111kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K2/PEU-B401 | 多联室内机 | 警务室 | 冷量=2.8kW，热量=3.2kW,N=0.053kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K2/PEU-B402 | 多联室内机 | AFC票务室 | 冷量=4.5kW，热量=5.0kW,N=0.063kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K2/PEU-B403 | 多联室内机 | 车站控制室 | 冷量=9.0kW，热量=10.0kW,N=0.111kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K2/PEU-B404 | 多联室内机 | 车站控制室 | 冷量=9.0kW，热量=10.0kW,N=0.111kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K2/PEU-B405 | 多联室内机 | 站长室 | 冷量=3.6kW，热量=4.0kW,N=0.053kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K2/PEU-B406 | 多联室内机 | 站务室 | 冷量=2.8kW，热量=3.2kW,N=0.053kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K2/PEU-B407 | 多联室内机 | 男更衣室 | 冷量=2.8kW，热量=3.2kW,N=0.053kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K2/PEU-B408 | 多联室内机 | 女更衣室 | 冷量=2.8kW，热量=3.2kW,N=0.053kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K2/PEU-B409 | 多联室内机 | 交接班室 | 冷量=4.5kW，热量=5.0kW,N=0.063kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K2/PEU-B410 | 多联室内机 | 通信工区值班室 | 冷量=2.8kW，热量=3.2kW,N=0.053kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K2/PEU-B411 | 多联室内机 | 信号工区办公室 | 冷量=2.8kW，热量=3.2kW,N=0.053kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K2/PEU-B412 | 多联室内机 | 通信工区办公室 | 冷量=2.8kW，热量=3.2kW,N=0.053kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K2/PEU-B413 | 多联室内机 | 乘务轮休室 | 冷量=2.8kW，热量=3.2kW,N=0.053kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K2/PEU-B414 | 多联室内机 | 乘务会议室（培训室） | 冷量=5.6kW，热量=6.3kW,N=0.074kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K2/PEU-B415 | 多联室内机 | 通信男休息室 | 冷量=2.8kW，热量=3.2kW,N=0.053kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K2/PEU-B416 | 多联室内机 | 通信女休息室 | 冷量=2.8kW，热量=3.2kW,N=0.053kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K2/PEU-B417 | 多联室内机 | 供电工区用房 | 冷量=2.8kW，热量=3.2kW,N=0.053kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K2/PEU-B418 | 多联室内机 | 控制室 | 冷量=7.1kW，热量=8.0kW,N=0.086kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K2/PEU-B419 | 多联室内机 | 乘务派班室 | 冷量=5.6kW，热量=6.3kW,N=0.074kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K2/PEU-B420 | 多联室内机 | 乘务更衣室 | 冷量=3.6kW，热量=4.0kW,N=0.053kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PEU-A6 | 室内机（预留） | 空调候车室 | 冷量=7.1kW，热量=8.0kW,N=0.086kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | K1/PCU-A4 | 室外机（预留） | 空调候车室 | 冷量=7.1kW，热量=8.0kW,N=1.1kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
| 19 | 开源路站 | PCU-B1 | 多联室外机 | B端地面 | CL=165kW,N=45kW |  | 1 |  |
|  |  | PEU-B1,B2 | 多联室内机 | 车站控制室 | CL=4.5kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B3 | 多联室内机 | 综合监控设备室 | CL=7.1kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B4,B5 | 多联室内机 | UPS电源整合室 | CL=11.2kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B6,B7 | 多联室内机 | 专用通信设备室 | CL=11.2kW,N=0.2kW | 两面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B8,B9 | 多联室内机 | 专用通信电源室 | CL=5.6kW,N=0.2kW | 两面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B10,B11，B12 | 多联室内机 | 民用通信设备室 | CL=11.2kW,N=0.2kW | 两面出风嵌入式 | 3 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B13，B14 | 多联室内机 | 信号设备室 | CL=4.5kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B15,B16 | 多联室内机 | 公安通信设备室 | CL=5.6kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 2 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B17 | 多联室内机 | 站台门设备室 | CL=7.1kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |
|  |  | PEU-B18 | 多联室内机 | 变电所控制室 | CL=4.5kW,N=0.2kW | 四面出风嵌入式 | 1 | 带冷凝水提升泵 |

增加部件的品牌要求。