济南市轨道交通R2线一期工程

自动扶梯采购与安装

用户需求书

（二标段：生产路站-彭家庄站）

2019年01月

目  录

1. 工程概况及总则	1

1.1工程概况	1

1.2总则	1

2. 技术要求	1

2.1 采用标准与规范及相关规定	1

2.2 定义	1

2.3 扶梯工作条件	1

2.4 主要技术要求	1

2.5 整机技术性能	3

2.6 各主要部件要求	6

2.7 其他部件要求	17

2.8 安全装置	25

2.9 外包板	28

2.10 与相关设备系统的接口	29

2.11 安装要求	31

3. 供货范围	33

3.1 设备供货清单	33

3.2 备品备件、专用工具及测试设备供货清单	34

3.3 整机及重要零部件产地	35

3.4 出厂随机文件	36

3.5 服务	36

4. 项目管理	38

4.1 一般要求	38

4.2 项目组织及人员要求	38

4.3 设计联络	39

4.4 合同设备的制造	40

4.5 样机制造及测试	40

4.6 与其它专业接口测试	41

4.7 包装／发运／到货及入库	41

4.8 调试检验	42

4.9 验收	42

4.10 试运行	44

4.11 培训	44

4.12 技术文件及资料	46

5. 质量保证	51

5.1 质量体系	51

5.2 制造中质量保证	51

5.3 现场安装中质量保证	51

5.4 质保期	52

5.5 售后服务	55

6. 附件	57

附件一：项目管理内容及投标人应事前提交的文件明细表	57

附件二：自动扶梯与BAS专业接口文件	60

附件三：自动扶梯与FAS系统接口文件	64

附件四：自动扶梯与综合监控IBP盘接口文件	68

附件五：自动扶梯与动力照明专业接口文件	72

附件六：设备系统BIM模型交付技术要求	76

附件七：维保授权委托书	90

- 工程概况及总则

- 1.1工程概况

济南市轨道交通R2线一期西起王府庄站，东至彭家庄站。彭家庄站为高架站，其余车站均为地下车站。

- 1.2总则

- 本次招标采用系统总承包方式。包括完成硬软件的设计、设计联络、制造、样机制造及测试、出厂验收、检验、包装、运输、仓储、安装、单体调试、联合调试、配合运营公司测试、BIM模型的创建、二维码标牌的制作与粘贴、试运行（含值班值守）、系统投运、负责报检和办理使用许可证，人员培训、提交相关文件资料和图纸、验收、移交、关键时段的技术保障、提交随机的备品备件、专用工具及测试设备、质保期服务及质保期年审等一系列服务直至完全交接给最终用户的全部工作投标人只有在招标人最终验收合格后，整个工程才能算完成工作。

- 投标人对产品的设计，应符合招标附图要求与土建既有条件，在后期执行过程中不得增加相应费用。

- 本招标文件仅提出自动扶梯的基本要求，不应理解成全部要求，如有遗漏，投标人应在澄清阶段向招标人提出澄清要求，否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。

- 招标人保留对所购设备主要部件规格、型号、品牌变更的权利。投标人中标后，未经招标人许可，不得更换主要部件规格、型号、品牌、厂家等。从合同签订开始直至工程竣工验收，对于不满足本工程要求的设备和材料供货商，招标人有权要求投标人更换，投标人不得依此提出延长工期等任何要求。招标人对所确认的或更换的设备及材料并不减轻投标方的任何责任，投标方必须完全满足本招标文件的要求，并对其承担全部责任。

- 投标产品应为已经批量生产、技术成熟、已投入运行的。

- 在投标文件中提供与本次投标产品同型号且不低于本次招标设备最大提升高度、名义速度0.65m/s，满足本次招标要求的自动扶梯的整机及主要部件型式试验合格报告，型式试验报告中整机及主要部件的配置需与投标文件一致。

- 投标人须充分考虑工期提前的风险，并根据现场实际需求，在未收到相应工程款的情况下，进行排产、发货并安装。由于投标人未及时排产、发货、安装所造成的一切后果由投标人负责。

- 招标人有权根据投标人的现场配合情况调整本项目中一、二标段之间自动扶梯的数量，调整后价格以一、二标段中相同提升高度最低单价据实结算，投标人不得提出异议。

- 技术要求

- 采用标准与规范及相关规定

国家、山东省及济南市地方现行的有关标准和规范。

- 定义

室内型扶梯：在车站内工作，扶梯周边和下部机坑有局部地下渗水。

室外型扶梯：位于车站出入口，在地下车站的出入口工作。周边和下部机坑有局部地下渗水，扶梯应能直接承受日晒雨淋和风沙侵袭，在露天全天候工作。

- 扶梯工作条件

  - 工作环境

地下站站内：气温0℃～40℃，最大相对湿度：95％。

地下站出入口：同室外环境。

地震烈度： 7级。

  - 工作强度及载荷条件

    - 每天连续工作20小时，每周7天，全年连续工作。

    - 在任何3小时间隔内，其载荷达到100%的制动载荷（120kg/梯级），持续重载时间至少为1小时，其余2个小时负荷率为60%的制动载荷。。

    - 允许手拉行李箱和小型手拉行李车随人上扶梯。

- 主要技术要求

    - 主要技术参数

    - 扶梯类型：公共交通型重载自动扶梯；

    - 名义速度：0.65m/s。且运行速度0.65m/s和0.5m/s两种速度可调（通过钥匙开关进行转换），近期以0.5m/s的速度运行。

    - 节能速度：0.1m/s-0.2m/s；

    - 维修速度：0.1m/s-0.2m/s；

    - 倾角30°；

    - 水平梯级数量：上、下各四块（水平梯级长度不小于1.6m）；

    - 梯级名义宽度1000mm；

    - 上、下导轨转弯半径

| 提升高度 | 小于10m | 大于等于10m |
| --- | --- | --- |
| 上导轨转弯半径 | 2600mm | 3600mm |
| 下导轨转弯半径 | 2000mm | 2000mm |

    - 自动扶梯空载运行时，梯级上水平和垂直方向的振动加速度应不大于0.35m/s2；

    - 主要结构参数

    - R2线一期自动扶梯主要土建尺寸参数应符合附图要求。并能够适应招标图中的端部支撑，中间支撑，吊钩的设置条件。投标人应在投标文件中提供为适应既有土建条件的设备调整方案。

| 扶梯提升高度 | 上水平段 | 下水平段 | 上基坑深 | 下基坑深 | 站台底坑长 | 土建预留宽度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H≤6m | 5050mm | 3550mm |  |  | 6500mm | 1800mm |
| 6m＜H≤12m | 5450mm | 3550mm | 1600mm | 1800mm |  | 1800mm |
| 12m＜H≤16m | 5450mm | 3550mm | 1800mm | 1800mm |  | 1800mm |

    - R2线一期工程自动扶梯中间支撑数量

| 扶梯提升高度 | 中间支撑数量 |
| --- | --- |
| H≤6m | 不设 |
| 6m＜H≤12m | 1个 |
| 12m＜H≤16m | 2个 |

    - 控制方式与基本功能

    - 自动扶梯采用微机监控方式，当扶梯出现故障时，故障显示器应立即1对1显示所有扶梯故障信息，直到故障被消除为止，故障信息（至少包括故障名称、发生时间等信息）保存查询30天，不少于200条。

    - 自动扶梯正常情况下只能就地起动和停车；特殊情况下，可按压安装在车站控制室综合监控系统IBP盘（综合后备盘）上的停止按钮，使自动扶梯停止工作。其中每台扶梯在IBP盘上单独设停止按钮，实行分散控制，但对所有自动扶梯的起动应在就地进行。

    - 站内扶梯应能向环境与设备监控系统（BAS）发出扶梯上行、下行、左、右扶手带对梯级的速度偏差及所有故障信息等监视信号；出入口扶梯应能向环境与设备监控系统（BAS）发出除了与站内扶梯相同种类的信号外，还应增加盖板防盗监视信号，即：当地板被非正常打开时，应安全停梯，并应向环境与设备监控系统（BAS）发出报警信号。

    - 自动扶梯具有变频调速的功能，具体要求如下：

- 自动扶梯的节能速度由变频器实现。自动扶梯在一段时间内（时间可调，并在设计联络阶段报招标人确认）无乘客后，扶梯能自动转入这种节能速度慢速运行。这种速度应可通过设在扶梯两端的转换开关(两位钥匙开关)方便地切除或联上，该开关的工作寿命不应低于变频器的工作寿命。

- 判断有无乘客的传感器应采用光电感应开关（至少配置两级探测），设置在扶梯上、下水平端，其作用范围应可调。传感器的动作应灵敏，无误动作，若扶梯处于节能速度运行时，当有乘客逆向进入扶梯时扶梯应发出声音报警。

- 投标人应采用全变频，变频器的功率不应小于电机功率。变频器故障，扶梯能通过转换开关切换至工频运行状态。

- 应确保变频与工频两种速度之间的转换对乘客是安全的。速度转换过程的加速度不应大于0.1m/s2，但总的加速时间不应超过6秒，整个速度转换过程应平稳。

- 投标人在投标文件中提供节能运行的设计原理图主电路图及相关说明。扶梯上下梯头处具有语音广播功能，要求广播语音同步且具有开关功能，声音大小可以调节，广播内容可以更改，具体内容待设计联络阶段提供。

- 紧急情况下，要求参与疏散的自动扶梯能够继续运行，以便于疏散车站乘客；不参与疏散的自动扶梯能够停止运行。

    - 电源要求

三相四线加PE线，AC 380（1±10%）V，50Hz。

- 整机技术性能

2.5.1整机及各部件寿命要求

按第2.3条规定的工作条件，以正常的使用和维护，使用寿命不小于30年，整机大修周期不小于20年。全部零部件均应采用优质材料和最新工艺制造，主要部件均能达到工作寿命要求。

主要部件工作寿命要求（但不限于）：

    - 40年内能正常工作的部件：桁架、驱动主机机座等。

    - 20年内能正常工作的部件：驱动主机（包括轴承，但不包括制动器上的磨擦件和电磁线圈）、梯级、梯级链、主驱动轴、梯级链张紧装置、导轨、导轨支架、扶手带驱动装置（不包括磨擦件）、电缆。

    - 10年内能正常工作的部件：微机板(电子板)、变频器、梯级链滚轮（梯级主轮）、梯级滚轮（梯级副轮）。

    - 8年内能正常工作的部件：扶手带、驱动链、扶手带驱动链。

对全露天工作的室外梯（有顶棚出入口工作的室外梯按照1）～4）寿命设计），本节第2）项中的梯级链、主驱动轴、梯级链张紧装置、导轨、扶手带驱动装置（不包括磨擦件），本节第3）、第4）项的部件的工作寿命允许有合理的降低，但不应低于室内梯工作寿命的80％，投标人可根据本型号扶梯的设计和实际使用经验提出合理的工作寿命。

投标人在投标文件中填写下表（主要部件工作寿命表），并对表中“寿命标准”加以确认（投标人可根据本身产品特点加以合理的补充或修改，但应加以说明）。

空载运行时，在梯级及地板上方1m处噪音值不大于65dB（A）。

主要部件工作寿命表

| 名称 | 工作寿命 | 工作寿命期基本要求 | 产 地 | 生产厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桁架 |  | 镀锌层基本完好。 无变形、裂纹等。 |  |  |
| 驱动主机 |  | 1．减速机传动副能正常工作，齿面无过度磨损或断齿；无非正常的工作噪声。 2．电机能正常工作，定子绝缘电阻符合国标要求。 减速机和电机轴承工作正常。 制动器动作正常。 |  |  |
| 梯级 |  | 不出现裂纹、变形。 不发生断裂。 不出现其他必须更换的问题。 |  |  |
| 梯级链 |  | 1．伸长率不应超过:1.5mm/梯级距，并能与链轮正常啮合。 2．梯级间的间隙不应大于国标规定。 3．不出现其它必须更换的问题。 |  |  |
| 驱动链 |  | 1．伸长率不应超过1.5%。 2．应能与链轮正常啮合。 3．不出现其它必须更换的问题。 |  |  |
| 扶手带驱动链 |  | 1．伸长率不应超过1.5%。 2．应能与链轮正常啮合。 3. 不出现其它必须更换的问题。 |  |  |
| 主驱动轴（包括全部链轮） |  | 链轮无严重磨损。 主轴体无变形或裂纹。 不出现其他必须更换的问题。 |  |  |
| 梯级链张紧装置 |  | 链轮无严重磨损。 主轴体无变形或裂纹。 不出现其他必须更换的问题。 |  |  |
| 导轨 |  | 工作面磨痕深度应不大于1mm。 无变形或断裂。 不出现其他必须更换的问题。 |  |  |
| 导轨支架 |  | 镀锌层基本完好。 无变形、裂纹。 不出现其他必须更换的问题。 |  |  |
| 扶手带驱动装置（不包括磨擦件） |  | 链轮不应出现严重磨损。 不出现其它必须更换的问题。 |  |  |
| 扶手带 |  | 开口处与导轨间隙不大于8mm。 不出现表面龟裂或内外层材料剥开或表面磨损严重。 不出现其他必须更换的问题。 |  |  |
| 梯级链滚轮和梯级滚轮 |  | 外圈磨损不应大于1mm。 轴承应能正常工作。 不出现其它必须更换的问题。 |  |  |
| 电缆 |  | 绝缘性能应达到国家相关标准要求。 表面不出现老化。 不出现其它必须更换的问题。 |  |  |
| 微机板 |  | 应能正常工作 |  |  |
| 变频器 |  | 应能正常工作 |  |  |

注：外购部件应有制造厂对该部件的使用寿命承诺和实际使用寿命的相关证明。

2.5.2系统要求

    - 抗干扰要求

装置应有防尘、防锈蚀、防潮、防霉及防电磁干扰和防静电的能力。投标人在投标时，应给出设备的抗干扰防护措施。

设备可抵抗无线电频率为150KHZ至27MHZ中的接触性干扰或满足国家现行标准和规范要求。

    - 可靠性和可维护性要求

- 投标人要以投标产品在各工程应用的实际情况为依据慎重给出平均无故障时间及平均维修时间及平均停机时间。

- 平均无故障时间（MTBF）MTBF按下式进行计算，且不应小于4000小时：

平均无故障时间=全线扶梯总的工作时间/故障次数

主要故障范围不包括：

外部输入的失败（如外部供电停止等）。

不影响扶梯运行的故障（如指示灯不亮）。

人为故障。

- 平均维修时间（MTTR）

平均维修时间包括故障查找时间、实施修理（包括更换、现场调节和试验）时间，但不包括响应时间。

- 平均停机时间（MDT）

平均停机时间是平均维修时间（MTTR）和响应时间的总和（MDT=MTTR+响应时间）。

    - 绝缘要求

- 在正常试验大气压条件下系统绝缘电阻要求：

- 额定电压U≤60V时绝缘值≥5MΩ（用250V兆欧表）

- 额定电压U>60V时绝缘值≥5MΩ（用500V兆欧表）

- 系统设备房所有设备接地电阻值符合有关标准的要求。

- 绝缘强度

小于60V的回路，500Vrms/1分；大于60V的回路，1500Vrms/1分。

- 各主要部件要求

- 桁架

    - 挠度：在中间支撑设置符合2.4.2条要求条件下，按GB16899-2011中所规定的载荷要求，实测的最大挠度不应超过支承水平距离的1/1500。

    - 表面处理：整体热镀锌，包括焊在上面的机器底座和桁架底板及导轨支承件，锌层厚度不小于100μm，具有40年以上防锈寿命。对方型材制造的桁架，应保证型钢内腔也能镀上锌层。具体要求参照“GB/T13912－2002 金属覆盖钢铁制品热镀锌层技术要求”执行。

    - 结构：室内型自动扶梯桁架底部全封以不小于4mm厚的镀锌钢板；安装在出入口的自动扶梯桁架上、下水平段及倾斜段的底部封以不小于4mm厚的镀锌钢板。桁架的下水平段应开有排水孔。室外型梯的下部设油水分离器。

    - 上、下部机房应设有供维修人员使用的踏梯，且保证机房内有足够的检修空间。

    - 投标人应考虑在部分扶梯上、下水平段的桁架两侧提供装修安装楼梯扶手的条件。

    - 桁架的全部焊缝应是连续焊，表面应平整。桁架在热镀锌后不准采用火焰加热方法进行调正。

    - 投标人应提供相应的桁架焊缝探伤检测报告。

    - 桁架设计应考虑外包板的安装。在安装外包板时，不允许在安装现场在桁架上加焊任何构件。

    - 投标人应自行考虑现场运输方式，桁架分段应充分考虑运输和现场吊装空间，合理分段，保证能顺利运输和吊装到位。

    - 投标人在投标文件中提供桁架结构简图、分段表，在设计联络阶段提供最大提升高度的自动扶梯的有限元分析报告。

- 导轨与支架

    - 导轨应有足够的强度和刚性，上、下导轨的曲率半径应满足2.4.1条规定。

    - 矩形截面时工作导轨的材料厚度不小于5mm，其它返回轨的材料厚度不小于3mm。异形截面时其他工作轨的材料截面厚度不小于3mm。

    - 导轨应采用热镀锌冷轧钢板成形，镀锌锌层平均厚度不应小于20μm。

    - 扶梯上端部应设置卸载导轨；提升高度大于等于10m时，扶梯上、下端均应设置卸载导轨，卸荷导轨宜采用非金属材料，且应便于调节。

    - 导轨支架应有足够的强度和刚度，表面热镀锌，锌层平均厚度不小于50μm，局部最小厚度不应小于40μm。当使用板材制造时，材料厚度应不小于4mm。

    - 导轨应采用45°斜接缝，对接处应保持平滑，并保证导轨对接处不发生位移。

    - 投标人在投标文件中提供导轨系统结构示意图，并填写下表。

导轨技术参数表

| 导轨名称 | 形 状 | 材 质 | 材料厚度 | 表面处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主轮工作轨 |  |  |  |  |
| 副轮工作轨 |  |  |  |  |
| 返回轨 |  |  |  |  |
| 卸荷轨 |  |  |  |  |

- 驱动主机

    - 驱动主机包括电机、减速机、工作制动器、联轴器等，安装在桁架上端部。投标人对驱动主机的选用，应是本型号扶梯设计固定的成熟配置，投标人在投标文件中填写下表，并提供主机结构简图、产地和生产厂，并对是否是设计固定的成熟配置加以说明，包括使用业绩说明。

    - 驱动装置的动力传动中，不可采用摩擦传动。

    - 投标人在投标文件中明确每一台扶梯主机驱动方式（单驱或双驱），其驱动方式应是投标人在其他项目中有5年以上的运行经验。扶梯提升高度超过10m时须采用双驱方式。

驱动主机配置表

| 提升高度范围（m） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机型号 |  |  |  |  |
| 减速机型号 |  |  |  |  |
| 电机型号 |  |  |  |  |
| 电机功率(kw) |  |  |  |  |
| 驱动电机输出扭矩（NM） |  |  |  |  |

- 电机

    - 电机采用封闭式鼠笼型感应电动机，连续工作型，自带风扇冷却，额定转差率不大于4％。额定功率因数不应小于0.8，起动电流不大于额定电流的3.5倍。功率因数cosφ、效率η、转速n、堵转电流/额定电流、堵转转矩/额定转矩，最大转矩/额定转矩等主要电机参数应满足国际电工委员会（IEC）对封闭式鼠笼型感应电动机的标准要求。

    - 绝缘等级F，外壳保护等级室内梯不小于IP54，室外梯不小于IP55（电机的端子保护等级不应小于IP65），能在55℃的环境温度下连续工作。

    - 正常情况下，电机采用变频启动。当变频器故障时，以星—三角方式启动。

    - 电机的功率按连续重载（制动载荷）计算和配置。功率的计算应充分考虑如下因素：

- 梯级、梯级链的自重，扶手带系统的功率消耗。

- 过载能力。

- 不小于55℃的最大工作环境温度。

- 不小于20年的工作寿命。

    - 品牌、型号和产地：电机应选用国际知名品牌优质产品，近3年在国内城市轨道交通工程中有不少于3条已开通运营线路应用业绩，其中每条线路不少于8座车站，型号应是投标型号扶梯的成熟配置，并由原厂制造。

    - 应提供如下的电机技术资料：

- 效率及功率因数曲线。

- 温升试验曲线。

- 功率计算稿。

- 电机空载和负载特性试验报告。

- 减速机、传动链、梯级链以及扶手带传动系统的机械传动效率。

    - 投标人在投标文件中填下表（在各提升高度范围内，取提升高度最大值填写电机参数）。

电机功率配置及电机技术参数

| 提升高度范围(m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品 牌 |  |  |  |  |
| 型 号 |  |  |  |  |
| 生产厂和产地 |  |  |  |  |
| 额定功率(kＷ) |  |  |  |  |
| 额定转速(r.p.m) |  |  |  |  |
| 额定转差率(%) |  |  |  |  |
| 功率因素cos |  |  |  |  |
| 绝缘等级 |  |  |  |  |
| 外壳保护等级 |  |  |  |  |
| 电机额定电流(A) |  |  |  |  |
| 起动电流(A) |  |  |  |  |
| 满载电流(A) (120kg/每梯级) |  |  |  |  |
| 满载输出功率 |  |  |  |  |
| 制动力矩 |  |  |  |  |
| 空气开关容量(主电源断路器) |  |  |  |  |

- 减速机

    - 结构：减速机采用齿轮传动，不允许两级传动均为蜗轮蜗杆传动。

    - 品牌、型号和产地：减速机的品牌和型号应是投标型号扶梯的成熟配置，相当或不低于OMS、西门子等国际知名品牌，并由该品牌原厂制造。

    - 规格：减速机的规格应与电机功率相匹配，允许的传动扭矩不应小于电机的输出扭矩，减速机效率应不低于94%。

    - 投标人在投标文件中提供减速机简图和结构说明，投标人在投标文件中填写下表。

减速机技术参数

| 减速机型号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心距（mm） | 高速轴 |  |  |  |  |
|  | 低速轴 |  |  |  |  |
| 齿轮模数 | 高速轴 |  |  |  |  |
|  | 低速轴 |  |  |  |  |
| 齿轮材质 | 高速轴 |  |  |  |  |
|  | 低速轴 |  |  |  |  |
| 齿轮热处理 | 高速轴 |  |  |  |  |
|  | 低速轴 |  |  |  |  |
| 齿轮表面硬度 | 高速轴 |  |  |  |  |
|  | 低速轴 |  |  |  |  |
| 允许输入扭矩（N-M） |  |  |  |  |
| 允许配用功率（KW） |  |  |  |  |

- 工作制动器

    - 应全面符合GB 16899-2011中5.4.2要求。

    - 采用机-电式制动器。

    - 对室外型扶梯，应有防水、防沙措施。

    - 应有制动器松闸检测装置，制动器未完全打开时，扶梯不能起动。

    - 在任何情况下，减速度在制动大部分过程中应匀减速，应不会给乘客造成危险的惯性冲击感觉。在不同载荷情况下，最大的制动冲击减速度应不大于1m/s2。

    - 投标人在投标文件中提供工作制动器的结构简图。

- 联轴器

    - 投标人在投标文件中提供联轴器的结构简图，并说明工作原理。

    - 如采用的是弹性联轴器，应说明弹性件的材料、工作寿命，以及在使用中如何检查和更换。

- 主驱动轴和驱动链

    - 主驱动轴

- 主驱动轴应有足够强度和刚度，各种链轮在轴上的固定应可靠。如采用焊接固定，则应按照一级焊缝的要求进行探伤检查，并提交检测报告。

- 各种链轮均采用优质钢材制造，经必要的热处理，表面硬度合理。

- 轴承应选用知名品牌的原厂产品，有轨道交通应用业绩，轴承应为免维护轴承，档次相当或不低于NSK、SKF、FAG。轴承座应具有可靠的防尘设计，对室外梯应能有效阻止泥沙的侵入。

投标人在投标文件中提供主驱动轴结构简图（包括轴承座）。填写下表。

主驱动轴装置

| 提升高度（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主驱动轴 | 驱动链轮 | 材料类型 |  |  |  |
|  |  | 材 质 |  |  |  |
|  |  | 热处理方法 |  |  |  |
|  |  | 表面硬度 |  |  |  |
|  | 梯级链轮 | 材料类型 |  |  |  |
|  |  | 材 质 |  |  |  |
|  |  | 热处理方法 |  |  |  |
|  |  | 表面硬度 |  |  |  |
|  | 扶手带链轮 | 材料类型 |  |  |  |
|  |  | 材 质 |  |  |  |
|  |  | 热处理方法 |  |  |  |
|  |  | 表面硬度 |  |  |  |
|  | 主驱动轴 | 材料类型 |  |  |  |
|  |  | 材 质 |  |  |  |
|  |  | 热处理方法 |  |  |  |
|  |  | 表面硬度 |  |  |  |
|  | 轴承 | 品 牌 |  |  |  |
|  |  | 产 地 |  |  |  |
|  |  | 规 格 |  |  |  |

注：材料类型指：锻钢、型材、铸钢、球铸等。材质指：材料的牌号、标准。如是国外牌号或本企业特殊牌号，应说明成份、标准，并说明相当于国标的牌号。

    - 驱动链

- 在主机与主驱动轴之间可采用链条传动，链至少为双排，安全系数≥8。强度计算的方法应按GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造和安装安全规范》的规定进行计算，并提供计算稿。

- 对室外梯应充分考虑露天工作的条件，链条应有罩，能阻止雨水和泥沙直接侵入链条。同时还应考虑采用销轴直径较大的链条，以提高销轴的耐磨性。

- 投标人在投标文件中提供各种提升高度系列主驱动链的型号、强度计算和制造厂的强度证明等，同时应提供链条的产品标准。 填写下表。

驱动链配置与技术参数

| 提升高度范围（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 链条型号 |  |  |  |
| 执行标准/系列 |  |  |  |
| 排数/条数 |  |  |  |
| 制造厂/产地 |  |  |  |
| 破断强度Fb（N） |  |  |  |
| 计算载荷F（N） |  |  |  |
| 安全系数 |  |  |  |
| 链条报废标准 |  |  |  |

注：计算载荷指链条所传递的力，按2.3的规定计算。

- 梯级链、梯级链滚轮（梯级主轮）及梯级链张紧装置

    - 采用梯级链滚轮外置的结构形式，滚轮直径应≥100mm，轮缘宽度应≥22mm。梯级链滚轮采用轮缘、轮毂及滚动轴承结构。其中轮缘应采用耐油、耐水、耐老化高强度弹性材料制成，轮毂宜采用金属轮毂或更有配置，投标人提供说明，轴承应采用免维护密封滚珠轴承，轴承和润滑油脂寿命应和滚轮同寿命。

    - 按2.3规定的计算载荷和计算方法进行计算，梯级链的安全系数≥8，销轴比压不能大于23N/mm2，投标人提供销轴比压计算过程。

    - 链条的链片应用优质钢制造，并应经适当热处理，使晶粒细化，获得可靠的强度。销轴、轴套和滚子应用优质合金钢制造(如铬钼钢)，并经合理热处理，有足够高的表面硬度，以保证链条的使用寿命。

    - 梯级销轴应采用综合机械性能不低于304不锈钢的材料制造。

    - 室外梯梯级链全程应有防水、防尘设计（不锈钢罩盖），以阻止泥沙侵入链条内部。

投标人在投标文件中填写自动扶梯梯级链强度、销轴比压计算表，附上各种提升高度系列梯级链的详细计算稿，还应提供链条的结构简图和强度证明，型式试验报告。

投标人在投标文件中填写梯级链滚轮主要技术参数表，并提供轮子结构简图，滚轮试验方法说明和试验报告，型式试验报告。滚轮的试验应能证明滚轮的使用寿命符合要求（包括轴承）。

自动扶梯梯级链强度、销轴比压计算

| 提升高度 H(m) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 链条型号 |  |  |  |  |  |
| 计算载荷 (N/m2) | P1（用于安全系数计算） | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
|  | P2（用于销轴比压计算） | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 每个梯级自重(带梯级链) W(N) |  |  |  |  |  |
| 上下平梯级数 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| 梯级链节距 l(mm) |  |  |  |  |  |
| 梯级节距 L(mm) |  |  |  |  |  |
| 链板尺寸 宽×厚(mm×mm) |  |  |  |  |  |
| 链板最小截面面积 M(mm2) |  |  |  |  |  |
| 链板材料 |  |  |  |  |  |
| 链板材料强度b (N/mm2) |  |  |  |  |  |
| 链板热处理方法、硬度 |  |  |  |  |  |
| 销轴直径Φ(mm) |  |  |  |  |  |
| 轴套长度(内外链板间距) B(mm) |  |  |  |  |  |
| 销轴材料 |  |  |  |  |  |
| 销轴材料强度 b1 (N/mm2) |  |  |  |  |  |
| 销轴热处理方法、硬度 |  |  |  |  |  |
| 滚子材料 |  |  |  |  |  |
| 滚子材料强度 (N/mm2) |  |  |  |  |  |
| 滚子热处理方法、硬度 |  |  |  |  |  |
| 梯级链的张紧拉力 T (N) |  |  |  |  |  |
| 梯级链的破断强度 Fb (N) |  |  |  |  |  |
| 每根梯级链 计算拉力F(N) | F1（用于安全系数计算） |  |  |  |  |  |
|  | F2（用于销轴比压计算） |  |  |  |  |  |
| 梯级链安全系数 K |  |  |  |  |  |
| 销轴承受的压力 Pb(N) |  |  |  |  |  |
| 销轴比压 Pv(N/m2) |  |  |  |  |  |

梯级链滚轮（梯级主轮）主要技术参数参照下表填写。

主轮（扶梯型号：       ）

| 提升高度(m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 滚轮尺寸(mm) (直径×宽度) |  |  |  |
| 滚轮品牌/产地 |  |  |  |
| 轮缘材料 |  |  |  |
| 轮缘材料产地/生产厂 |  |  |  |
| 轴承品牌/产地 |  |  |  |
| 轴承型号、个数、尺寸（内径×外径×宽） |  |  |  |
| 在本品牌扶梯上使用业绩（地铁线） |  |

    - 梯级链张紧装置应采用链轮张紧结构，能连续自动的张紧链条，不允许采用拉伸弹簧。如果采用重块张紧时，一旦悬挂装置断裂，重块应能安全地被截住。

    - 梯级链张紧装置的轴承应选用知名品牌的原厂产品，有轨道交通应用业绩，档次相当或不低于NSK、SKF、FAG。轴承座应具有可靠的防尘设计，对室外梯应能有效阻止泥沙的侵入。

投标人在投标文件中提供梯级链张紧装置的结构简图（包括轴承座）。填写下表。

梯级链张紧装置

| 提升高度（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 梯级链张紧装置 | 链轮 | 材料类型 |  |  |  |
|  |  | 材质 |  |  |  |
|  |  | 热处理方法 |  |  |  |
|  |  | 表面硬度 |  |  |  |
|  | 轴承 | 品牌 |  |  |  |
|  |  | 产地 |  |  |  |
|  |  | 规格 |  |  |  |

注：材料类型指：锻钢、型材、铸钢、球铸等。材质指：材料的牌号、标准。如是国外牌号或本企业特殊牌号，应说明成份、标准，并说明相当于国标的牌号。

- 梯级与梯级滚轮（梯级副轮）

    - 梯级采用铝合金整体压铸梯级，强度除满足GB 16899-2011 中5.3.3.2及5.3.3.3的试验要求，还应适应公共交通型的载荷和寿命要求。

    - 梯级应防腐、防滑，颜色为黑色，梯级主体采用喷粉处理，喷粉层厚度不小于80μm，要求涂层附着牢固，经得起钢丝刷清洁；在梯级表面两个侧边、中间及前边（主轮上方）应喷黄漆，漆层厚度不小于80μm，应有不小于10年的防腐能力。

    - 梯级应能在不干扰护壁板、不拆卸梯级链任一部件的情况下，方便、快速的取出。每个梯级在工厂应按有关喷漆规范对梯级踢脚的整个表面和踏面的凹槽进行静电喷涂。

    - 梯级滚轮采用轮缘、轮毂及滚动轴承结构。其中轮缘应采用耐油、耐水、耐老化高强度弹性材料制成，轮毂宜采用金属轮毂，轴承应采用免维护密封滚珠轴承，轴承和润滑油脂寿命应和滚轮同寿命。室外梯的轴承应能防水，滚轮还应带有防尘盖，能有效防止沙尘侵入。轴承应选用知名品牌的原厂产品，档次相当或不低于NSK、SKF、FAG等国际知名品牌。

投标人在投标文件中提供梯级结构简图，说明梯级结构形式、技术参数、材料及表面处理等。

投标人在投标文件中填写下表，并提供轮子结构简图，滚轮试验方法说明和型式试验报告。

梯级滚轮（梯级副轮）主要技术参数参照下表填写。

副轮（扶梯型号：     )

| 提升高度(m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 滚轮尺寸(mm)(直径×宽度) |  |  |  |
| 滚轮品牌/产地 |  |  |  |
| 轮缘材料 |  |  |  |
| 轮缘材料产地/生产厂 |  |  |  |
| 轴承品牌/产地 |  |  |  |
| 轴承型号、个数、尺寸（内径×外径×宽） |  |  |  |
| 在本品牌扶梯上使用业绩（地铁线） |  |

- 扶手带驱动装置

    - 扶手带驱动方式应采用端部驱动轮驱动，端部驱动轮驱动方式应满足下图要求。

    - 结构应简单，不采用多级链条传动。链条应有足够的强度，安全系数≥8。

    - 传动链轮应采用优质钢材制造，并经合理的热处理，确保不小于20年的工作寿命。

    - 对室外型梯，驱动装置应能适应全天候工作，在雨雪天、风沙等条件下也能保持扶手带速度符合国标要求。

投标人在投标文件中提供扶手带驱动机构的系统结构图，并说明室内梯与室外梯有何不同。填写下表，提供计算稿，同时应提供链条的产品标准。

扶手带驱动链技术参数

| 提升高度范围（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 链条型号 |  |  |  |
| 执行标准/系列 |  |  |  |
| 排数/条数 |  |  |  |
| 制造厂/产地 |  |  |  |
| 破断强度Fb（N） |  |  |  |
| 计算载荷F（N） |  |  |  |
| 安全系数 |  |  |  |
| 链条报废标准 |  |  |  |

注：计算载荷指链条所传递的力，应有计算稿。

- 扶手带与扶手带导轨系统

    - 扶手带应采用知名品牌原厂产品，有轨道交通应用业绩，档次相当或不低于依合斯、森佩里特。

    - 扶手带的驱动方向应与梯级相同，速度应能与梯级充分保持一致。驱动部件应有足够的强度。

    - 扶手带结构应与扶手带驱动装置相配套，端部驱动应采用V型扶手带。

    - 扶手带破断力至少为25kN，黑色。滑动层(内衬)应采用合成纤维。

    - 室外型扶梯的扶手带，在雨天直接淋雨应能正常工作，并能抗阳光暴晒。

    - 扶手带应能阻燃，即燃烧的扶手带移开火源后能自动熄灭。

    - 扶手带应有去静电的装置。

    - 扶手带导轨应采用304不锈钢制作。

    - 在上下端转弯处应有导轮。

    - 扶手带导向轨厚度不小于1.5mm，采用304不锈钢制作。

投标人在投标文件中提供扶手带结构示意图，对扶手带的使用寿命加以说明，并提供最高使用寿命的实例（室内、室外）。

投标人在投标文件中提供扶手带导轨系统结构示意图(包括去静电装置结构)和相关说明。

投标人在投标文件中应详细明确扶手带龟裂标准，及维修及更换标准。

- 扶手装置

    - 除支承架外的所有部件都由304不锈钢制造。均为发纹板，发纹方向应与梯级运动方向一致。

    - 支承架应做可靠防锈处理，出入口扶梯支承架做热镀锌处理；镀锌层厚度不少于50µm。

    - 不锈钢板的厚度

| 名 称 | 厚 度 | 表面状态 |
| --- | --- | --- |
| 内、外侧盖板 | ≥2.0mm | 发 纹 |
| 围裙板 | ≥3.0mm | 发 纹 |
| 护壁板 | ≥2.0mm | 发 纹 |

    - 强度和牢固性：内侧板、裙板应满足GB16899-2011中5.5.2.4和5.5.3.3的规定要求。

    - 两侧围板应装有可拆卸的毛刷装置，毛刷长度与裙板可拆卸部分等长度。毛刷在裙板上的安装方法应方便拆卸，如采用螺钉紧固，所有的螺钉都应是不锈钢的。螺孔应有足够的螺纹丝扣，有效螺纹长度不应小于螺纹直径。螺孔的螺纹还应有足够的强度，能在20年内经受经常性的拆装。

    - 内侧板的接缝应平整无明显缝隙，在倾斜段接缝与斜面垂直，在弯曲段不能有接缝。

    - 全部不锈钢制件应在表面覆盖塑料膜加以保护，安装完毕才去除。

投标人在投标文件中提供扶手装置的结构简图，各部分的名称应与（3）条表格相一致。

- 其他部件要求

- 盖板和梳齿板

    - 盖板和梳齿板应有足够强度和刚度，在使用中不允许出现永久变形。盖板及梳齿板均应采用铝合金型材制造。楼层板和梳齿板外覆防滑凸纹的不锈钢板（性能不低于316），不锈钢钢板的厚度不小于2mm，能防滑。

    - 盖板和梳齿板的设计应能有效阻止泥沙和水直接进入机房，盖板之间应相扣，不能有直缝。应结合图示对结构加以说明。

    - 盖板应设安全开关，当盖板翻转、断裂、脱落或被打开时，扶梯不能运行，只能用维修控制盒操纵。当出入口扶梯盖板打开时应向BAS系统上传报警信号。

    - 梳齿应采用铝合金制造，强度应适中，能有效地对梯级起保护作用，规格应尽量少，有好的互换性。

    - 盖板应有锁，锁装置采用嵌入式结构，不应影响乘客进出扶梯，只有专用钥匙才能打开。

    - 两台并列布置的扶梯，水平段盖板之间空隙收口由投标人负责，并能承受人群载荷。

投标人在投标文件中提供盖板和梳齿板结构简图以及梳齿结构、材料与规格种类，并表示出全部构件的材料和表面处理方法。

- 电气及控制装置

    - 控制柜

一般要求：

柜体应由厚度不小于2.0mm的钢板制成，四周结构骨架不小于2.5mm。柜体的金属结构件均需经过防腐处理。控制柜应具有足够的机械和电气强度，可完全满足运输、安装、运行、检修等的机械强度，保证元器件安装后及操作时无摇晃、不变形。柜内零部件尺寸、隔室尺寸、均实行模数化。在电缆正确安装好后，应做好电缆进出线防护、封堵措施，达到所规定的防触电和防护等级要求。

具体要求：

- 控制柜内全部电气元件均应符合GB16899-2011要求。图纸和控制柜上电气符号应符合国家标准。

- 控制柜内的各类开关、继电器、接触器等电气元器件应采用知名品牌，档次相当或不低于ABB、施耐德、西门子等。

- 在控制柜内装有带数字表计的电流表和小时计，柜门内壁上有经久耐用的电路图。柜内继电器、接触器等应有永久性标识。端子排上的接线均应有线码。如果变频器上可以查看电流数据的话，可以不用配置电流表。

- 控制柜应放置在上部机房中，除非有其他规定。外壳保护等级室外型梯不小于IP55；室内型梯不小于IP54。

- 控制柜的设计应充分考虑济南地区的气候条件，对室外梯机房应考虑夏天阳光强烈照射下的温度（45℃），应以机房外部环境最高温度+机房最大温升+控制柜内最大温升，考虑控制柜的最高工作温度。室外梯应有高湿度天气的防结露措施。

- 控制柜应设有强制通风装置（风扇），确保柜内温度不高于微机系统允许最高工作温度。强制通风应纳入故障检测系统的监控，当风扇不能工作时，使扶梯停止。

- 投标人在投标文件中填写下表，并应说明控制柜的结构。

控制柜技术参数

| 允许的机房外部环境最高温（℃） | 机房最大 温升（℃） | 控制柜最大温升（℃） | 控制柜最高温度（℃） | 强制通风方法 | 防结露方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 控制柜 | 机房 |  |

投标人在投标文件中说明微机控制系统的结构、功能并填写下表。

微机控制系统

| 制造商 |  |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 主要技术参数 |  |
| 允许最高工作温度（℃） |  |

    - 变频器

- 变频器应采用知名品牌，投标产品的型号为成熟配置，有轨道交通应用业绩，档次相当或不低于丹佛斯、富士、安川等。

- 变频器应放置在上部机房中，且与控制柜分开独立设置。变频器的外壳保护等级，室外型梯不小于IP55、室内型梯不小于IP54，能适应50℃的工作环境温度。

- 变频器的适用功率不应小于电机功率，并应具有相序检测装置保证在不同频率切换时平稳、安全、无冲击。室外梯应有高湿度天气的防结露措施。

- 变频器在桁架机房内应可靠固定。

- 变频器应有输入端、输出端的射频干扰及谐波影响防止措施，应带有滤波器、电抗器。变频器应具有过压、欠压、过流、短路、失速、缺相、过热等多种保护功能。

投标人应在投标文件中说明变频柜的结构（如果有的话）。

投标人应在投标文件中填写下表。

变频器技术参数

| 制造商 |  |
| --- | --- |
| 型 号 |  |
| 与电机的功率选配比 |  |
| 最高工作温度℃ |  |
| 防结露方法 |  |

    - 导线和导线的敷设

- 电线、电缆为低烟，无卤，阻燃。

- 电线、电缆应符合GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》中5.11.5要求和GB 50217-2007《电力工程电缆设计规范》的要求。1.5mm2至35mm2时应是450/750V级的、50mm2时应是650/1000V级的。

- 在桁架内，全部电缆应敷设在金属线槽内，填充率不大于60%，室内梯线槽用1.5mm镀锌钢板制造，室外梯用1.5mm不锈钢板制造。线槽的底部应开有排水孔，防止积水。

- 线槽外的导线应穿入具有防水功能的金属复合软管内，其中室外梯应采用不锈钢线管材料。导线与开关等电气元器件的接头处有支座和管接头，与线槽的接口处应有护套。设计上应防止线槽的水倒灌到线管。

    - 开关和插座

- 在上下水平段的扶栏端部，设有带蜂鸣器的操纵钥匙开关和方向转换开关，钥匙是专为招标人特制的。

- 在上下水平桁架空间内，均设有手旋式非自动复位停止开关，一经动作扶梯不能起动。

- 在上下水平桁架空间内，均设有220V、5A、3极插座和36V、2极插座。在上下机房内应各设置一个36V的安全防爆灯，旁边设开关。

- 在控制柜旁边应按GB 16899－2011中5.11.4要求设置一个主电源开关。

- 安全开关、钥匙开关、停止按钮、插座等电气元器件的外壳保护等级应满足室内型梯、室外型梯相应的环境条件，室内型梯不小于IP54，室外型梯不小于IP65。

- 故障显示装置和运行状态显示装置

    - 故障显示装置应是电子式的，应有透明防护罩，显示板上用数字代码1对1显示安全保护装置中所有故障种类和故障点。显示板上用数字代码显示安全保护装置中所有故障种类和故障点，显示信息中还应包含故障总数统计、运行与停止时间的显示功能。数字代码的注解宜放在合适位置，方便查看。

    - 故障显示装置应有故障记忆功能，只有当故障被排除后，经人工复位，显示信号才能被消除。

    - 自动扶梯应具有故障自诊断功能。当设备发生故障时可通过显示装置判断出故障发生位置、原因、时间等。故障显示装置还应有故障条码储存功能，并可在控制柜上的LED屏及扶梯上端外部LED直接查看，储存能力不少于200条，时间不小于30天，并能显示故障时间。

    - 扶梯上端外部应设故障显示装置，故障显示屏能以中文直接显示故障信息。

    - 在扶梯上下端部有表明扶梯运行状态的显示装置（停止、上行或下行），便于乘客辨别。

投标人在投标文件中提供故障显示装置和运行状态的显示装置的基本结构简图，放置位置示意。

- 自动润滑系统

    - 需要用稀油润滑的所有零部件统一采用油泵自动润滑，在润滑油泵旁边设有金属标牌，标出润滑部位和油的要求。

    - 应采用双路供油系统，能对梯级链与其它链条（驱动链、扶手带驱动链）作不同时间间隔、不同持续供油时间以及不同油量的供油。润滑时间间隔应是可无级调节的，每一油路每次供油的持续时间也应是分别可无级调节的，调整的方法应简单，对润滑时间间隔和每一油路的供油时间的选定应有数字或刻度显示。对于室外梯除实现以上要求外，还应同时实现每次启动时润滑一次。

    - 润滑油咀的工作位置应是固定的，只有使用机械工具才能改变其位置。油箱容量应足够大，至少足够供15天运行使用。室内梯润滑系统的油箱至少为6升，室外梯润滑系统的油箱至少为13升。

    - 润滑系统输油管及油咀应采用铝合金或铜管等耐腐蚀材料，润滑系统应有故障和油位报警。当油泵故障或油箱油位低于警戒线时，扶梯不能再启动，并有故障代码显示。

    - 投标人在投标文件中提供润滑系统的结构，油箱容量，自动润滑原理说明以及自动润滑参数（润滑次数控制、每次喷油时间、油量等）并说明润滑油的牌号、化学成份和在40°C和100°C时的运动粘度和相对粘度等。

- 加热装置

    - 出入口扶梯应设置机房加热装置、梳齿板加热装置及梯路(包括梯级、扶手带等重要部件)加热装置，保证其能在室外条件下，正常、良好的运行。

    - 加热装置能根据需要方便地关闭和开启。

    - 扶梯应能对加热装置进行监测，当加热装置有故障时应有提示信息并报警。

    - 投标人在投标文件中详细阐述加热装置方案，并提供功率、安装尺寸等参数，投标文件中对扶梯不同部位加热装置应进行分项报价，在施工阶段可能根据实际情况进行增减。

- 语音装置

    - 自动扶梯运行时具有安全乘坐语音提示，该语音提示受乘客感应装置控制，并可由开关方便进行切除和投入，扶梯在节能速度运行时不播报语音提示；

    - 语音装置的音量应是可调节的，且输出最大音量应不小于85dB；

    - 语音装置的提示语音应是插卡式的，以方便读入和修改，每台语音装置配置一张储存卡，储存卡形式采用SD卡，且每个SD卡的容量不小于4G；

    - 语音装置应根据扶梯的实际提升高度配置发声器的数量和位置，以便乘客在乘坐扶梯时均能清晰地听到语音提示，当扶梯提升高度不小于12m时，在扶梯中间位置增加一组发声器；

    - 所有扶梯均设置语音装置，对于同一位置并列的扶梯可根据现场实际情况共用一套语音装置，语音装置受并列的所有扶梯乘客感应装置控制；

    - 投标人在投标文件中详细阐述语音装置设置方案，提供并列扶梯时控制方案，并对语音装置进行分项报价。

- 接油盘

    - 接油盘装在梯级链、驱动链和扶手带驱动链下面，能在链条的全长上有效地收集滴下的润滑油。装置可方便装拆、清理。

    - 材料：室内梯用镀锌钢板，厚度1.5mm。室外梯采用304不锈钢板制造，厚度1.5mm。

要求在15天内，不发生溢油情况。

- 梯级挡板

    - 在上下机房的梯级翻转部位应设挡板，以保证检修人员的安全。

    - 室内梯用镀锌钢板。室外梯采用304不锈钢板制造，厚度1.5mm。

- 手动盘车装置

    - 每台自动扶梯配有一套手动盘车装置，以及工作制动器释放工具，外表涂以黄色。

    - 对于可拆卸的手动盘车装置，一个符合GB 16899-2011中5.12.1.2.2规定的电气安全装置应在手动盘车装置装上驱动主机之前或装上时动作。不允许采用曲柄或多孔手轮。

    - 在手动盘车装置上有永久性的箭头指示盘车方向（上或下）。

- 维修控制盒

    - 每台自动扶梯提供一个便携式维修控制盒，全线均能通用。盒上的开关防护等级都应为IP55。

    - 桁架内设维修盒插座，上、下水平段各设一个。当维修盒插上时，自动扶梯只能用维修盒操纵，而钥匙开关失效。两个插座都插上维修盒时，则同时失去作用。当扶梯处于“维修”模式，方向信号不应传至BAS。

    - 包括但不限于上行与下行开关、急停开关，其中急停开关应是非自动复位的，其余均为自动复位式按钮开关。

    - 维修盒电缆的长度不应短于5m，电缆应是防水型铠装普通软电缆。

- 标志牌和警示牌

    - 钥匙开关，急停开关，停止开关等操纵开关和维修、照明等专用插座旁应有开关功能、操作方向等永久性标志。各种安全开关应有永久性代号标志。

    - 所有标志均使用中文，急停开关采用中英文标志。

    - 当扶梯扶手带中心与障碍物之间的距离小于0.5m时，如扶梯与步行楼梯交叉、扶梯与立柱交叉、扶梯与步行楼梯交叉、交叉配置的扶梯等，这些地方应设固定式防护挡板和三角警示牌，并满足GB 16899-2011中规定的要求。固定式防护挡板用于对扶梯与立柱、楼板开洞、楼梯等之间的交叉区域进行封堵，挡板高度不小于0.5m，材质与扶梯桁架外装饰板相同。三角警示牌的高度不应小于0.3m。固定式防护挡板及三角警示牌由投标人设计、制作并提供及安装，设计方案应该经过招标人认可。

    - 每台扶梯上下端部配备可移动式维修、故障等状态警示牌。在扶梯修理或检查工作期间，自动扶梯的出、入口应用高度不低于1m的检修护栏阻止乘客登梯。该护栏应可折叠，以便于存放，并且应设有配重或其他稳固措施。护栏上应有提示乘客禁止登梯的字样。

    - 未尽部分参照GB 16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》中的要求。

- 集尘盘

    - 集尘盘装设在上、下水平部分的梯级翻转处，能有效收集从梯级上落下的垃圾和尘土。

    - 装置可方便装拆、清理。

    - 材料：室内梯用镀锌钢板；室外梯用不锈钢板。

    - 有定期清扫装置的扶梯，扫下的垃圾能自动进入集尘盘。

- 一般机件的防锈处理

下述的防锈处理是最低要求：

    - 全部钢结构件，都要经除锈后才能进行焊接加工。

    - 全部热镀锌件，焊缝应连续平整，不应有间断焊，在镀前必须彻底清理焊缝，并进行良好的前处理。

    - 未规定处理方法的钢构件，尽可能采用热镀锌。也可采用含锌量95%以上的优质高锌漆（如锌加漆），涂漆厚不小于80μm。如只能进行涂漆，应进行双层涂漆，第一层优质长效高附着力锌粉底漆，第二层优质耐腐蚀耐油面漆，涂漆前应作除锈除油处理。对室外型梯应增加一层锌粉底漆，各层漆均应有合适的厚度，以确保抗锈能力。也允许结合部件特点，采用更合适的防锈处理，应技术论证，并经招标人确认，通过后方可采用。

    - 钢制机加工件，非工作表面可按（3）条要求处理。

    - 铸铁铸钢件，作除锈后，参照（3）条要求处理。

    - 各种外露紧固件采用304不锈钢制作，内部紧固件可采用镀锌或镀铬。但室外型梯的紧固件均应采用304不锈钢制作（除高强度联接螺栓与螺母）。

    - 室外梯各种防水、防尘的盖板、罩，均应采用厚度不小于1mm的304不锈钢板。各种垫板、垫片均应作可靠防锈处理。

投标人在投标文件中，说明各种机件的防锈处理方法。

- 安全装置

投标人在保证至少具备以下装置的同时，根据自身产品特点提供更全面的安全装置保护方案，投标人应在投标文件中详细说明各安全装置的工作原理：

    - 供电系统断相、错相保护装置：在扶梯运行时发生错相断相，使扶梯停止。在扶梯静止时发生错相断相时，使扶梯不能启动。

    - 电机保护：当过载或短路而产生过电流时，使扶梯停止。

    - 接地故障保护：当扶梯接地出现故障时，使扶梯停止。

    - 工作制动器：采用机－电式制动器，工作制动器除能使扶梯按GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》中的要求停止。当制停距离超过最大允许制停距离的1.2倍时，应防止启动自动扶梯。

    - 附加制动器

- 所有自动扶梯均应装设附加制动器，附加制动器应是机械磨擦式的，如设双驱动主机时，应设置双附加制动器。在单独制动扶梯时，不允许出现倒转；

- 要求附加制动器直接作用于梯级驱动主轴或驱动轮上。

- 当扶梯采用双驱动且附加制动器直接作用于驱动轮上时，应在每个驱动轮上各设置一个独立的附加制动器。

- 附加制动器工作性能：

- 单独制动扶梯时能使无载或带制动载荷（120kg/级）下行的扶梯，在速度超过1.3倍之前，以有效减速度（减速度不应超过1 m/s2）停止并保持静止，其最小制动距离为0.3m，最大制动距离不宜超过倾斜部分的1/3（但不超过5m）。

- 工作制动器和附加制动器的制动不宜同时动作。当工作制动器和附加制动器必须同时制动时，其制动距离也应符合GB16899-2011中5.4.2.1.3条规定。

- 当扶梯驱动链破断，附加制动器单独对扶梯制动时，应保证乘客安全。

- 外部电源故障或断电时，附加制动器应能动作，防止溜梯；

- 安全回路中断、钥匙开关关停、急停开关动作时，附加制动器应能动作。

- 应有制动器松闸检查装置，当制动器未打开时，扶梯不能起动。

投标人在投标文件中填写下表，扶梯状态不限于表内。

附加制动器工作情况

| 扶梯状态 | 工作制动器 (动作、不动作、延时) | 附加制动器 (动作、不动作、延时) | 制动距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 超速至1.15倍时 |  |  |  |
| 超速至1.3倍时 |  |  |  |
| 意外逆转时(速度为0之前) |  |  |  |
| 驱动链断裂时 |  |  |  |
| 供电中断时 |  |  |  |
| 安全电路中断时 |  |  |  |
| 钥匙开关关停时 |  |  |  |
| 急停开关动作时 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：投标人在投标文件中说明延时时间(秒)。

    - 超速保护装置

应遵照GB 16899-2011中5.4.2.3.1要求的基础上。在扶梯超速至1.15倍时，使工作制动器动作。当扶梯超速至1.3倍时，使附加制动器动作。必须通过直接对梯级链驱动主轴、扶手带驱动主轴（如有）的旋转速度进行测量，或者直接对梯级运行速度进行测量的方式确定扶梯的实际运行速度。不得以驱动电机转速或减速箱输出轴转速等进行换算确定扶梯运行速度。投标人在投标文件中应详细说明检测元件的形式、工作原理及换算到扶梯实际运行速度的计算过程。

    - 意外逆转保护

在扶梯速度降低至额定速度的20%时，工作制动器动作。当扶梯一旦出现逆转方向运行时，在速度为0前，附加制动器动作使扶梯停止。意外逆转保护不仅靠电机的飞轮转动判断扶梯运行方向，同时应具有梯级方向探测，如发生逆转，梯级运行方向变化时能触发附加制动器动作。

    - 驱动主机位移检测

驱动主机的固定方式除地脚螺栓外，还应设有防止位移的挡块，并有位移检测开关。当主机位移距离影响安全时停梯。

    - 梯级链保护装置

该装置在梯级链过度伸长或不正常收紧或破断时能使扶梯停止。

    - 扶手带保护装置

每条扶手带都安装保护装置，在扶手带破断时使扶梯停止运行。

    - 扶手带速度监控装置

当扶手带与梯级的速度差超出﹢2%并持续5秒时，扶梯应报警，当这种速度超出﹢5%并持续5秒以上时，应使扶梯停止。同时增设两个可选的速度监控档，这三个速度监控档在使用中可方便地选择：

| 分 档 | 报 警 | 停 梯 |
| --- | --- | --- |
| 第一档 | ﹢2% | ﹢5% |
| 第二档 | ﹢4% | ﹢7% |
| 第三档 | ﹢6% | ﹢9% |

当扶手带与梯级间速度允差是负值时，且持续5秒时，应使扶梯停止。扶手带速度监控装置应能方便地切除，而不会影响扶梯的运行。

    - 扶手带入口保护

按GB 16899-2011，5.6.4.3设置。

    - 梳齿板安全开关

按GB 16899-2011，5.7.3.2.6设置。应能在水平和垂直两个方向进行保护。

    - 梯级塌陷保护

按GB 16899-2011，5.12.2.4第 j条规定，梯级任何一部分下陷，能使扶梯停止。

    - 梯级运行安全装置

两个梯级之间卡入异物，梯级滚轮运行轨迹异常时，梯级运行安全装置使扶梯停止。

    - 裙板安全保护

当有异物卡入梯级与裙板之间，使裙板受到异常压力时，扶梯停止。它安装在裙板后面，数量不少于三对，直线距离不大于10m。

    - 驱动链破断保护装置

驱动链过度松弛时使扶梯停止或不能起动；驱动链破断时使附加制动器动作，使扶梯停止。

    - 裙板防护

在裙板的适当位置装毛刷防止乘客无意接触裙板。应采用方便拆卸的毛刷，如采用螺钉紧固，螺孔应有足够的螺纹丝扣，有效螺纹长度不应小于螺纹直径。螺孔的螺纹还应有足够的强度，能在20年内经受经常性的拆装。其它要求按照GB 16899-2011执行。

投标人在投标文件中提交毛刷的结构和在裙板上固定方法的示意图。

    - 急停开关

上、下水平段端部设紧急停止开关，当自动扶梯提升高度大于12m时倾斜部分的中部合适位置应附加一个紧急停止开关，该按钮开关应能防误操作。

投标人应在投标文件中描述该开关设置方案。

    - 梯级缺失报警装置

扶梯应配备梯级缺失检测装置，以检测扶梯梯级的完整性。当此装置被触发时，应切断主机和抱闸的电源，扶梯应能在丢失的梯级出梳齿板前停止运行。

    - 防梯级上冲安全装置

在扶梯上下端部应装设此装置，以保证当梯级因从倾斜段过度到水平段而发生翘起或错位时，能够及时停止设备运行。

    - 梯级间隙照明

在自动扶梯上、下工作点的水平梯级和倾斜梯级连接处设置绿色LED梯级照明和白色梳齿板照明，用于识别梯级和梳齿板间以及水平段梯级之间的分界，以提醒乘客，照明灯管应具备IP55防护等级，发光元件寿命不低于5000小时。要求提供照明灯管的规格、型号及使用寿命。

    - 盖板开启安全装置

自动扶梯盖板设安全开关，当盖板翻转、断裂、脱落或被打开时，自动扶梯不能运行，只能用维修控制盒进行操纵。

自动扶梯上、下地板应装设专用锁，能可靠防止非工作人员非法进入上、下机房。

    - 制动器安全装置

该装置应能检测制动器闸瓦厚度，当装置一旦检测到闸瓦有任何不正常或不均匀磨损时，应能报警。

    - 水位安全开关

对于出入口自动扶梯，当其下基坑的积水超过警戒水位时，设备应能自动停止运行或不能启动。

- 外包板

    - 站厅至站台的自动扶梯在桁架侧面全部安装外包板、扶梯侧面为连续墙时，外包板应延伸至墙面。两台扶梯并列布置时，两台扶梯的扶栏顶面、水平盖板间隙用水平外包板相接。

    - 出入口扶梯，靠墙一侧装饰面用外包板延伸至墙面。靠步行楼梯一侧，在桁架侧面的全高安装外包板，且延伸至楼梯踏面以下。当两台扶梯并列布置时，两台扶梯的扶栏顶面用水平外包板相接；地面部分外包板需满足乘客行走载荷，并具有防滑功能。

    - 车站所有自动扶梯底部可视部分均安装外包板。

    - 扶梯外装饰板与装修外墙连接装饰条，也属于外包板范围。

    - 外包板水平宽度超过300mm时应设置防滑装置，防滑装置之间间距不应大于1.8m，高度不应小于20mm。

    - 外包板使用304发纹不锈钢板，厚度不小于2mm。

    - 外包板内不允许用木板或其它可燃材料支承或加固。

    - 应有足够的强度和钢度，在外装饰板上任意点垂直施加250N的力作用在25cm2面积上，外装饰板不应产生破损或导致缝隙的变形。固定件应设计成至少能够承受两倍的围板自重。

    - 外包板的接缝应平整无明显缝隙，在倾斜段接缝与斜面垂直，在弯曲段不能有接缝。

    - 外包板的设计应和桁架设计统一进行。

    - 本节中（1）至（5）条是外包板的基本安装原则，承包商应根据每台扶梯在车站中的实际设置位置和稳定后的自动扶梯提升高度，提交每台自动扶梯外包板详细的安装图纸和外包板材料表，经招标人确认后方进行现场的外包板安装。图纸和材料表可按工期要求分两部分提交：

    - 按本节（1）～（5）条原则安装外包板的图纸和材料表。

    - 不在上述（1）～（5）原则内的而实际安装的外包板的图纸和材料表。

    - 投标人应充分考虑自动扶梯工程的特点，如出现自动扶梯与装修专业存在未完善的收口工作，该工作应由投标人实施，并不得提出任何费用变更。

- 与相关设备系统的接口

- 基本要求

    - 投标人应根据附件提供的接口规范和文本，实现本用户需求书与其它系统的接口需求。

    - 投标人与所有接口承包商对本用户需求书所有接口均有共同责任。投标人应按招标人要求参与所有接口相关会议。确认其它接口承包商的接口资料及图纸等工作。

    - 在接口配合中，如投标人与接口承包商有任何争议时，应以招标人的意见为最后的依据。

    - 投标人在投标文件中应详细描述接口技术方案。

    - 投标人在投标报价中应包含所有接口配合费用。

- 详细接口测试规范

    - 详细接口测试规范的目的是要投标人及接口承包商通过各阶段中各种测试以证明所有接口均已正确地实现。

    - 详细接口测试规范应清楚表示投标人与接口承包商的责任分工。

    - 详细接口测试规范内的测试程序应能清楚地证明该接口所有接口需求。而测试结果在相同的测试条件下均能重复。

- 出席接口会议及测试

在接口实施阶段，投标人应按招标人要求和接口工作的要求，派出有经验的工程师出席相关接口会议及测试等工作，直至所有接口工作完成为止。

- 接口描述

    - 与土建专业接口

- 在工程实施过程中，投标人严格对土建预留、结构尺寸等与本设备的接口条件进行跟踪、核实，并在土建预埋阶段与土建单位协调配合相应工作，避免遗漏。

- 在设备安装前，投标人严格按照相关规范及本设备所需预留条件进场测量确认，及时针对不符合安装条件、设计要求或相关规范要求的实际情况报招标人协调相关单位解决处理。

- 如投标人安装前未进行现场实际测量确认，安装过程中或安装后所提出的所有关于土建专业的相关问题由投标人自行负责实施。

    - 与BAS专业接口

详见附件二：自动扶梯与BAS专业接口文件。

    - 与FAS专业接口

详见附件三：自动扶梯与FAS专业接口文件。

    - 与综合监控专业接口

详见附件四：自动扶梯与综合监控IBP盘接口文件。

    - 与动力照明专业接口

详见附件五：自动扶梯与动力照明专业接口文件。

    - 自动扶梯与其他专业接口测试

投标人应根据合同要求完成本系统的所有功能测试。同时需无条件赴招标人指定的地点参加招标人组织的接口模拟测试并按模拟测试的需求提供相关设备、技术文件以及配备足够的技术人员等。投标人搭建平台及参与测试由投标人负责。

- 安装要求

  - 一般要求

    - 投标人的安装/自检等过程满足国家相关规定，投标人进行设备安装的施工材料、工艺须满足相关规范及设计要求。

    - 投标人应考虑地铁工程的特点，应积极、主动、有效的与相关单位协调现场安装中存在的问题。并定期向招标人报告工程进度等情况；

    - 投标人应考虑土建施工时吊钩漏埋或预埋吊钩不可用的情况，在这种情况下，投标人应提出可行的安装方案报监理，通过审核后方可实施；相应费用包含在投标总价中。

    - 扶梯设备进场、吊装、安装调试应服从施工监理等相关单位的管理；

    - 施工人员应取得相应的施工资格证书，特种设备施工人员应持有特种设备操作证，并处在有效期内；

    - 扶梯设备安装时，临水、临电、现场设施等的使用应符合相关规范要求；

    - 投标人应在投标文件中提供自动扶梯施工组织方案。

  - 其他要求

    - 由投标人自行采购、加工的施工材料及安装附件均须满足相关规范和设计要求，须从正规渠道采购，进行必要的检测、认证，并且保存相关资料备查。投标人应将主要材料的相关资料上报招标人及施工监理审查，在得到招标人及施工监理批准后方可进行采购。

    - 投标人在施工过程中发现设计图纸或设备存在问题应及时向招标人提出疑问和建议，若由于投标人未及时提出疑问造成损失的投标人将承担相应的责任。

    - 现场施工的协调、管理：

投标人需负责本工程设备的所有安装工作，并满足全线进度计划要求。投标人必须组织专业人员监督、督导现场设备的安装。

投标人必须设置专门的测量岗位，完成本合同所有工程的施工测量任务，所有测量工作均由投标人负责按计划要求完成。

    - 现场的运输安装

- 对于大型设备进场可以考虑采用轨道车运输进场方案，投标人应服从招标人对轨道车的使用和调度。

- 考虑大型设备进场安装不能采用轨道车运输时的情况，制定该情况下的运输及安装方案，同时考虑现场最恶劣的条件下进行运输安装的情况，投标人需主动联系相关单位协调运输路径。

- 投标人必须设置专职安全员保证施工安全，监理工程师发现严重安全问题时可要求投标人立即停止施工并修正。投标人必须遵守济南市政府安全文明施工的有关规定。

    - 安装验收

投标人有责任完成所有合同设备的安装，并对安装质量进行检验，以确保合同设备的安装符合有关的规范及投标人提供的安装手册和安装图的要求。

- 供货范围

  - 设备供货清单

- 本标段自动扶梯数量、提升高度、位置及类型详见下表。

- 每台自动扶梯配备至少三套钥匙。

R2线一期自动扶梯统计表

| 序号 | 车站 | 安装位置 | 数量（台） | 提升高度（m） | 扶梯类型 | 是否纳入事故疏散 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产路站 | 站厅至站台 | 4 | 5.1 | 室内型 | 是 |  |
|  |  | 1A号出入口 | 2 | 10.3 | 室外型 | 否 |  |
|  |  | 1B号出入口 | 1 | 10 | 室外型 | 否 |  |
|  |  | 2号出入口 | 2 | 9.8 | 室外型 | 否 |  |
|  |  | 3号出入口 | 2 | 9.3 | 室外型 | 否 |  |
| 2 | 历黄路站 | 站厅至站台 | 4 | 5.1 | 室内型 | 是 |  |
|  |  | 2号出入口 | 2 | 11 | 室外型 | 否 |  |
|  |  | 3号出入口 | 2 | 10.4 | 室外型 | 否 |  |
|  |  | 4号出入口 | 2 | 10.4 | 室外型 | 否 |  |
| 3 | 历山北路站 | 站厅至站台 | 6 | 5.1 | 室内型 | 是 |  |
|  |  | 1号出入口 | 2 | 12.9 | 室外型 | 是 |  |
|  |  | 2号出入口 | 2 | 12.9 | 室外型 | 是 |  |
|  |  | 3号出入口 | 2 | 13.8 | 室外型 | 是 |  |
|  |  | 4号出入口 | 2 | 12.9 | 室外型 | 是 |  |
|  |  | 5号出入口 | 2 | 13.8 | 室外型 | 是 |  |
| 4 | 二环东路站 | 站厅至站台 | 4 | 5.1 | 室内型 | 是 |  |
|  |  | 1号出入口 | 2 | 9.28 | 室外型 | 是 |  |
|  |  | 2号出入口 | 2 | 9.28 | 室外型 | 是 |  |
|  |  | 3号出入口 | 1 | 9.3 | 室外型 | 是 |  |
| 5 | 辛祝路站 | 站厅至站台 | 4 | 5.1 | 室内型 | 是 |  |
|  |  | 1号出入口 | 2 | 10.88 | 室外型 | 是 |  |
|  |  | 2号出入口 | 2 | 10.88 | 室外型 | 是 |  |
|  |  | 3号出入口 | 1 | 10.95 | 室外型 | 是 |  |
| 6 | 西周家庄站R2线部分 | 站厅至站台 | 6 | 12 | 室内型 | 是 |  |
|  |  | 5号出入口 | 1 | 9 | 室外型 | 是 |  |
|  |  | 6号出入口 | 2 | 9 | 室外型 | 是 |  |
|  |  | 物业出入口 | 1 | 9 | 室外型 | 是 |  |
| 7 | 开源路站 | 站厅至站台 | 4 | 5.1 | 室内型 | 是 |  |
|  |  | 1号出入口 | 2 | 9.6 | 室外型 | 是 |  |
|  |  | 2号出入口 | 2 | 9.6 | 室外型 | 是 |  |
|  |  | 3号出入口 | 2 | 9.6 | 室外型 | 是 |  |
|  |  | 4号出入口 | 2 | 9.6 | 室外型 | 是 |  |
| 8 | 烈士陵园站 | 站厅至站台 | 6 | 5.1 | 室内型 | 是 |  |
|  |  | 1号出入口 | 2 | 11.68 | 室外型 | 是 |  |
|  |  | 2号出入口 | 2 | 11.36 | 室外型 | 是 |  |
|  |  | 3号出入口 | 2 | 12.48 | 室外型 | 是 |  |
|  |  | 7号出入口 | 2 | 11.84 | 室外型 | 是 |  |
| 9 | 济钢新村站 | 站厅至站台 | 4 | 5.1 | 室内型 | 是 |  |
|  |  | 1号出入口 | 2 | 10.56 | 室外型 | 是 |  |
|  |  | 2号出入口 | 2 | 10.08 | 室外型 | 是 |  |
|  |  | 4号出入口 | 2 | 11.2 | 室外型 | 是 |  |
| 10 | 彭家庄站 | 站厅至站台 | 6 | 9.67 | 室内型 | 是 |  |
|  | 总计 |  | 107 |  |  |  |  |

说明：

    - 自动扶梯分段安装尺寸由投标人按现场实际情况考察结果决定。费用包含在投标总价中。

    - 项目工期条件允许时，应以现场实测尺寸进行产品的制造，但由于工期原因，投标人应响应招标人按图制造的要求，并对土建施工可能出现的误差有充分的估计和处理预案。费用包含在投标总价中。

    - 上表设备数量、提升高度等仅为暂定，最终以土建实际为准。

    - 上表所有提升高度均为土建装修后地面高差，投标人应根据机电安装或装修单位提供的地面装修完成标高，进行现场测量确定自动扶梯的提升高度，并将自动扶梯的提升高度提供招标人。投标人根据土建或机电单位提供的测量控制点，负责自动扶梯安装的标高及轴线的测量工作，由于此测量差错造成的质量问题由投标人负责。

  - 备品备件、专用工具及测试设备供货清单

    - 投标人应提供所有备品备件、专用工具及测试设备的详细清单（规格、型号和单价），备品备件、专用工具及测试设备的最终供货种类和数量由招标人确定，按投标价供货，备品备件、易损件、专用工具及测试设备总价不低于设备总价的3％，专用工具及测试设备须满足本工程需求，在工程执行过程中若出现不足的情况，投标人须无条件提供。

    - 投标人须承诺在质保期后，继续以不高于投标价格的优惠价格提供至少8年备品备件。投标人需明确其备品备件分供方的生产能力及相关业绩，以证明其有能力在8年内保证备件的供货，此外，还应提供由于客观原因导致其分供方备品备件停产情况下，投标人的应对措施，并保证不低于原厂商及功能的替代品，更换后设备稳定运行的要求，包括但不限于：

    - 应事先将要停止生产的备品备件计划通知招标人，使招标人得以编制应急采购计划；

    - 在停止生产后，如果招标人要求，应免费向招标人提供备件的制造图纸。

    - 如招标方要求，应推荐市场可供选择匹配的备品备件厂商信息。

    - 投标人应提供2套的便携式测试设备，并应配备所有配件及测试软件，便携式测试设备的配置应由招标人确认，此部分费用应包含在投标总价中。

  - 整机及重要零部件产地

    - 投标人提供的自动扶梯应是完整的(包括外包板和必须的三角警示牌)。

    - 整机应是投标人本品牌产品。

    - 按下表提供整机及重要零部件生产厂家地址、产地地址、使用寿命、平均维修时间等。

整机及重要零部件一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 使用寿命 | 平均维修时间 | 制造厂 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 桁架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 梯级链 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 扶手带 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 梯级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 扶手带驱动装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 梯级链滚轮和梯级滚轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 梯级链滚轮和梯级滚轮的轴承 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 梯级驱动主轴和梯级链张紧轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 梯级驱动主轴和梯级链张紧轴的轴承 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 自动润滑系统总成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 润滑油泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 驱动主机总成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 减速机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 工作制动器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 附加制动器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 电动机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 主驱动链条和扶手带驱动链条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 控制柜总成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 变频器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 微机板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 电线电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 各种安全开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 接触器和继电器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 加热装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 梳齿板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 不锈钢板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 固定螺栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 旋转编码器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：加热装置分列出加热部位，至少包括上机房及梳齿板加热。

  - 出厂随机文件

投标人在各阶段提供的图纸和文件均应按国家现行标准执行，并满足招标人要求。

  - 服务

投标人应提供但不限于下列的所有服务：

    - 实施或监督所供货物的现场组织和启动。

    - 提供货物组装和维修所需的工具。

    - 为所供货物的每一单台设备提供详细的操作和维护手册。

    - 商定的期限内对所供货物的运行实施监督、维护和修理，并对招标人操作人员进行培训。

    - 投标人提供服务的费用已包含在合同价中。

    - 投标人应处理所有的维修服务。维修服务必须在接到招标人通知后0.5小时内到达现场，2小时内完成故障修复工作，超出8小时未修复须提供书面分析报告，所有故障必须在48小时内完全修复。

    - 投标人必须为招标人建立维修档案，对每次联系、服务、回访及质量反馈信息等资料记录在案，并作质量分析。

    - 投标人应提供质保期结束后的服务内容和保证措施。

    - 投标人有责任对每个合同设备的安装质量进行检验，并提交安装质量检查报告。

    - 投标人将负责合同设备的运输与安装指导。

    - 投标人应为招标人提供项目上的交通便利。

    - 投标人有责任对合同设备进行测试、调试，并在招标人的主持下配合完成自动扶梯系统的联合调试。

    - 投标人派遣到工地现场的服务人员必须遵循招标人制定的工地现场的管理办法。

    - 投标人将指导进行系统工况调试及控制的操作运行。投标人在合同设备正式投运前，对合同设备进行全面检查和维护。

    - 投标人将负责合同设备的现场安装，对有问题的设备及时无偿更换，保证工程按工期要求完成。

    - 投标人须完成政府机构报检和质保期内特种设备的年审工作，费用包含在合同总价中。

    - 投标人必须设置专门的测量岗位，完成本合同所有工程的施工测量任务，所有测量工作均由投标人负责按计划要求完成。

- 项目管理

- 一般要求

4.1.1工期计划

    - 投标人对本系统的工程进度安排必须服从关键工期时间。

    - 在工程实施阶段，招标人有权调整工程计划，投标人应无条件接受，并不得因此增加相关费用。

- 项目组织及人员要求

4.2.1项目组织要求

    - 投标人应有类似工程供货安装及技术服务经验，在济南市设置了为本项目服务的专门机构，负责处理本项目有关工作。

    - 投标人应用图表展示关于本项目管理的详细组织架构、职员姓名、职务及职员关系等。图表中亦要包括与合作方及分包商的关系，并要清楚反应不同部门之间的有机关系。

    - 项目负责人的具体要求：

    - 招标人在合同签订后对本项目的管理仅通过投标人确定的项目负责人实施。合同签订后，投标人的本项目负责人和技术负责人不应与投标文件不符。若需更换项目负责人或技术负责人，必须书面上报招标人并经招标人同意后方可更换。

    - 项目负责人应对自动扶梯的设计、制造、安装具有丰富经验，且具有丰富的项目管理经验和较强的组织协调能力。

    - 项目负责人在本企业具有一定的行政职位，在项目执行中，能够自行决定与本合同相关的所有事宜，能直接与本企业最高领导沟通。应保证在合同执行期间为本项目配备的项目负责人在安装施工阶段在济南时间不少于20天／月。

    - 项目负责人接受招标人的总体工程项目管理。如因任何理由项目负责人须离开济南时，应首先获得招标人的书面同意。

4.2.2项目部人员配备要求

    - 投标人对项目应设置项目组，负责项目执行的全部工作。

    - 项目部应配备（包括但不限于以下人员）项目负责人、技术负责人、商务负责人、商务人员、技术人员、现场管理人员、计划管理人员、资料档案人员、安全管理人员、质量管理人员等。

    - 本系统的技术人员必须具有国家权威机构颁布的职业资格证书，熟悉和精通用于本项目的设备和产品，并具备指导设备安装和进行设备调试的能力。

    - 技术人员要求：

- 在施工期间，每个施工作业队均需要配置至少1名专职安全员。

- 投标人应响应招标人及济南市政府相关职能部门要求，在关键时段（如节假日及大型活动等），配置足够技术保障人员，此费用包含在投标总价中。

    - 投标人应在投标文件中提供本项目的组织机构和人员组成表。合同签订后，投标人的本项目组成人员不应与投标文件所列人员不符。若投标人确需更换有关人员，必须书面上报招标人并经招标人同意。

    - 投标人在接到招标人指令0.5小时内到达任何车站开始工作。

    - 投标人应具有一套完善的工程项目管理机制和项目人员职责划分，以确保工程实施的各个阶段和各个环节能够及时地、顺畅地进行。投标人应在投标文件中阐述项目管理的主要机制和主要人员的职责划分，以及投标人针对本工程特点所采取的必要的、有效的保障措施。

- 设计联络

4.3.1	设计联络的组织

    - 设计联络的组织工作由招标人负责。

    - 参加设计联络的技术人员必须是在设计方面有多年工作经验的工程师，并且必须为本项目的主要技术人员。所有参加联络会议的技术人员必须精通技术、身体健康。

    - 联络会期间，投标人应做好会议记录，并形成会议纪要，并配备必要的办公用品。

    - 投标人应结合自身产品的特点，协助本设备的设计单位完成设备的施工安装图设计，及时提供必要的产品原理图、产品安装大样图等。如设备有特殊的安装要求，投标人应及时提出，以利于施工安装图设计。

4.3.2	设计联络会议

设计联络会议的次数为2次。

    - 第一次设计联络会议

招标人所在地进行。

要完成的内容：设备制造的准备工作。

    - 第二次设计联络会议

招标人所在地进行。

要完成的内容：样机验收的准备工作。

    - 投标人设计工作的要求

- 投标人需结合本系统设备情况无条件配合设计单位进行施工图的深化设计，并在规定时间内提交相关资料及图纸。

- 投标人应按用户需求书的要求，按时完成相关深化设计并通过设计单位审查，在审查合格后方可实施。但招标人的认可不减轻投标人对设计的责任和对设备及材料质量的责任。

- 合同签订后任何一方若需对已认可的设计作变更都应以书面形式履行变更手续。未履行书面手续的变更无效。

- 如有必要可召开临时联络会议。

- 与设计联络有关的一切费用由投标人负责。

- 合同设备的制造

    - 设备生产周期应满足现场施工进度及总体工期要求，各投标人在投标文件中提出最短供货周期，该周期应不大于2个月。

    - 投标人应接受招标人对产品制造进行监督检查，相关费用由投标人负责。

    - 投标人应对提供的设备及其备件的质量负责。

    - 投标人在投标文件中，应提出所投产品的外型尺寸图，产品结构图、布置安装图，工艺流程图、主要零部件规格，型号及生产厂家。

    - 投标人应在投标文件中提供生产组织技术保证措施和质量保证措施。

    - 每台扶梯需提供检测报告（内容包括技术规格书与相关规范要求）。

- 样机制造及测试

    - 样机试验的目的是检查设备的设计是否满足技术规格书中所述的功能及性能要求。在设计联络后，投标人应提供自动扶梯样机一台，在样机通过试验鉴定并经招标人同意后，再进行批量生产。

    - 样机由招标人在合同设备清单中选择。具体在设计联络时确定。

    - 投标人在提供样机的同时，应向招标人提供样机的所有技术资料，并得到招标人确认。

    - 提供试验的样机必须装配完整（不包括外装饰），完全符合用户需求书的要求，且在投标人制造工厂试验架上进行试验。

    - 整机试验前，投标人应请国家级电梯检测机构对样机进行检测，证明完全符合国标的要求，并向招标人提交检测报告。对引进技术的产品，还应先由技术提供方进行技术认证，确认产品已达到原设计水平。在试验前，应至少连续运行24小时（上行、下行各12小时）。

    - 在试验开始前一个月，投标人应向招标人提交《样机试验大纲》，包括但不限于试验内容、合格判定标准、详细的试验操作方法，使用的仪器、记录表格等，请招标人确认。试验时，投标人派专人进行试验操作和记录，并准备好全部检测仪器。

    - 由招标人组织相关人员对样机进行验收，对样机的功能测试、符合用户需求书技术要求的性能测试以及试验报告等方面进行评价。如验收合格，并经招标人同意后，可进行合同设备的正式批量生产，但应严格按照样机要求进行生产。对于不合格的实验项目,必须再作检查，应在试验结束一个月内进行。

    - 每一项试验合格后，投标人质检部门都应整理一份试验报告，招标人与投标人共同签字认可。

    - 投标人应负责招标人验收人员到投标人工厂工作的全部费用。招标方验收人员至少30人•日到投标人工厂验收。对于出现复检项目而导致招标人相关人员费用增加的，由投标人负责，且不能影响工期。

    - 样机试验鉴定合格并由投标人负责更换全部磨损部件后，该样机可作为合同供货设备之一用于本工程。

    - 招标人对样机的试验验收并不减轻投标人所承担的产品质量责任。

- 与其它专业接口测试

投标人应根据合同要求完成本系统的所有功能测试。同时需无条件赴招标人指定的地点参加招标人组织的接口模拟测试并按模拟测试的需求提供相关设备、技术文件以及配备足够的技术人员等。投标人搭建平台及参与测试由投标人负责。

- 包装／发运／到货及入库

    - 投标人应按国家有关的规定对产品包装、发运、装卸、储存。

    - 投标人交货前应提前15天通知招标人并得到确认后交货。如工程进度调整，招标人应提前5天通知投标人变更交货期。

    - 每批货物到场后，投标人应将本批货物连随箱文件（含详细清单）一同交付给买方。

    - 交货条件为质保期开始之日，在此之前，由于货物的运输、装卸、安装、调试等造成货物损坏、灭失，任何人员的伤亡，费用的增加等一切风险由投标人承担。

- 调试检验

投标人有责任完成所有合同设备的安装/安装指导、调试，并对安装质量进行检验，以确保合同设备的安装符合有关的规范及投标人提供的安装手册和安装图的要求。投标人负责解决调试、检验过程中的技术问题。

4.8.1单体调试

    - 调试由投标人按照程序进行，用以验证设备运输、安装之后是否有损坏、运行是否正常，调试应包含系统所有设备及招标要求的所有功能。

    - 投标人负责现场调试的实施，并应按照招标人的总工期要求，提出单体调试大纲。投标人按照招标人批准的单体调试大纲进行单体调试工作。

    - 任何没有通过调试的设备，将进行整改或更换，并重新进行调试，直到所有设备全部调试合格为止。

    - 所有损坏的设备均由投标人负责更换。

4.8.2与其它系统调试

    - 验证本系统与其它系统的接口功能，调试应包含所有自动扶梯设备及招标要求中接口部分的所有功能。

    - 调试方法是从各车站现场设备上进行功能试验，由此验证系统接口功能。

    - 如果出现问题，则解决问题重新进行调试。直到调试成功为止。

- 在系统采用临时电源调试期间，投标人应自行配置系统稳压电源及UPS等必要设备，保证调试期间的系统设备安全和调试工作的正常运行，稳压电源及UPS等设备由投标人自行解决。

- 投标人负责现场调试的实施，并应按照招标人的总工期要求，提出现场联合调试大纲。按照招标人批准的系统调试大纲进行系统联合调试工作。

    - 单调、联调的调试结果报告应由投标人签章并由招标人确认。

- 验收

- 自检

在安装、调试、检验工作完成后，提交签字确认的安装自检报告给设备监理工程师。

- 预验收

监理机构组织的验收，在投标人的自检合格报告经监理机构确认后，开展的验收工作。

- 竣工验收

    - 投标人预验收合格后，由投标人配合监理机构出预验收合格报告递交招标人审查，经招标人审查后设备进入竣工验收阶段。

    - 如在验收过程中，发现任何不符合本项目要求中的技术规格要求和性能，投标人应在二周内免费更换合同设备相应不合格部分。

    - 竣工验收需提交的资料应依据相关标准及招标人、监理机构对资料的要求进行提交。

- 政府相关部门的行政许可验收

    - 竣工验收合格后，进入政府相关部门的验收阶段（以下简称政府验收）。

    - 由于政府验收涉及多个专业，需要多个部门、单位参加，投标人须承担组织、协调工作，保证政府验收顺利进行，满足本工程工期总体要求。

    - 投标人在具备政府验收条件后，应向招标人、监理机构递交政府相关部门到本项目的验收计划，并主动向政府相关部门联系本系统的验收安排。

    - 在政府验收过程中出现任何不符合国家标准的或政府部门明确提出需要整改的内容，投标人应在2周内进行整改，以确保设备达到国家验收要求。需重新检测、验收时由投标人负责。

    - 政府验收需提交的资料应依据相关标准及政府相关部门对资料的要求进行提交。

    - 政府验收所涉及的一切费用由投标人承担，其中包括质保期间的年审费用。

- 最终验收

    - 设备在质保期过后开始最终验收。

    - 最终验收由投标人向最终使用单位进行验收移交，投标人应向最终使用单位提交设备的最终验收计划。

    - 投标人向最终使用单位提交验收大纲，由最终使用单位确认后开始验收。验收过程中需重新检测、验收时由投标人负责。

    - 最终验收时需提交的资料应依据对资料的相关标准及最终使用单位对资料的要求进行提交。

- 试运行

试运行指轨道交通开通具备基本条件，冷、热滑试验成功后，对设备、设施进行安全测试和调试的不载客的列车运行活动。

    - 投标人在试运行期间派遣到施工现场的全部人员必须遵循招标人或最终运营单位制定的相关现场管理办法进行施工，由于违反管理办法造成的事故，由投标人自行承担。

    - 试运行期间需配合最终运营单位开展的各项设备考核工作。

- 培训

- 服务承诺

投标人负责对招标人/最终运营单位进行软、硬件的培训，培训地点为招标人所在地。投标人在其投标文件中应提供详尽的培训计划。投标人在其投标文件中应提供详尽的售前、售中、售后服务承诺书，并详细说明服务内容及人力、物力资源配置。

- 培训目的

培训目的主要是培养能熟练操作和维修本系统的操作人员和维修人员，使他们获得必要的知识和技巧，并能熟练地使用这些知识和技巧操作和维修设备，直到全部达标为止。

培训招标人/最终运营单位的目的在于保证使最终运营单位在开通后能够：

    - 在公共交通服务的商业运营时能安全有效地操作本设备。

    - 在公共交通服务的商业运营中对全部的本项目设备提供安全、称职、有效的操作、修理、维护和检查。

- 培训要求

    - 投标人应根据招标人要求，在投标时详细提出培训的建议书。

    - 投标人有责任对最终运营单位人员进行维修、操作培训，通过培训应使被培训人员获得足够的技能和知识，达到运营所必需的要求。投标人负责派出经验丰富的授课人员对招标方人员进行培训，使招标方人员能全面掌握设备的操作、维护等技能。

    - 投标人提供所需的培训教室、教材、教学设备、仪器、资料等。

    - 投标人应安排具有一定理论水平、丰富实践经验、一定教学经验的人员投入培训教学，并在投标文件中提供教员的有关资质。

    - 培训资料和语言为中文。

    - 投标人负责所有培训资料的准备。

- 培训计划

    - 培训的目的应使被培训人员熟悉合同设备的功能，并能顺利进行合同设备的实际操作与维修。投标人应提供详细的培训计划，包括：

- 培训的课程（包括理论课和实践课）；

- 培训的目标；

- 培训的起讫时间、批次、各阶段培训周期；

- 使用的培训设施；

- 培训的材料和文件；

- 受训人员的人数及素质要求；

- 培训地点；

- 授课人员的姓名及职称；

- 课程效果的评估方法。

    - 培训的形式应包括理论课程和实际操作两种，投标人均应在正式培训前一个月向招标人提交相应的培训大纲和具体的课程设置等书面材料，经招标人核准后开始培训。招标人有权根据实际工程进度变更投标人的培训计划。

- 培训内容

投标人有义务免费对招标人有关工程技术人员进行以下项目的培训。根据本系统的特点，可选择以下全部或部分培训项目。

    - 系统功能、性能培训

投标人有义务免费对招标方有关工程技术人员进行系统功能、性能培训。

    - 设备安装、调试培训

由投标人负责安装、调试的设备，投标人有义务免费对招标方有关工程技术人员进行安装、调试培训。

    - 设备维护、维修培训

投标人有义务在设备正式投入运行之前对使用方的维护、维修人员进行设备维护、维修培训。

    - 图纸阅读、常规故障及常规故障的判断与排除

投标人有义务帮助招标人及时高效地掌握设备常见的、常规的故障并进行处理。

- 培训材料

所有培训用材料应易于复制可编辑，应以Microsoft Office、AutoCAD等形式，提交电子版1套。投标人应在培训实施前一个月向招标人提交培训材料，提供书面材料的数量须满足招标人要求。

- 培训考核

    - 为使培训人员达到培训计划要求，所有培训人员都应经常接受测验和考试，取得进展和足够的培训，并且在培训结束时通过考试确定他们可否称职地完成将被赋予的任务和工作。

    - 投标人保证受训人员经投标人督导人员培训结束后必须具有以下技能：

掌握安装方法、了解说明书内容、使用各种工具和材料。

根据设备说明书，在督导人员指导下进行正确安装。

合同设备受电时，投标人技术和督导、调试人员必须在现场。

合同设备的安装督导时间是按投标人人员连续进行安装合同设备无中断进行计算，根据三方确认的合同设备图纸，督导人员将向招标人人员说明安装方法，合同设备安装连接和其他有关工作。

    - 投标人应在培训前提交一份测验和考试计划，以及详细材料，包括范围、功能和方法，供招标人批准。

    - 投标人应负责测验和考试的所有安排和费用。

    - 在每一个培训课程结束做出结论时，应由受训人员填写经招标人审核过的问卷调查表，将受训人员对课程内容、持续时间以及表达技巧的满意度进行评价。若满意度在75%以下，则应在投标人审阅和得到招标人许可之后，投标人负责免费为受训人员重新进行该课程的培训。

- 培训费用

投标人承担的培训费用包括招标人/最终运营单位在培训期间所发生的一切费用。

投标人应根据招标文件给出的总体工期计划要求，在投标时详细提出培训内容及方法的建议书。

- 技术文件及资料

- 概述

    - 投标人提交的技术文件应包括设计、制造、出厂检验、运输、开发、培训、安装、调试、质保期、运行维护等各阶段所涉及的所有文件（含图纸）。

    - 投标人向招标人提供的图纸、手册、技术文件应充分、广泛和详细地说明设备及其部件的性能、原理、结构和尺寸以及部件的型号、规格和技术参数，使招标人能够实现对设备的操作、检查、修理、试验、调整和维护。

    - 投标人提供的图纸、手册和技术文件，必须使用中文。

    - 当招标人需要有关设备的技术资料时，投标人必须及时提供。

    - 图纸、手册和技术文件在设备设计和制造过程中有更新时，投标人应及时向招标人提供最新的版本。

    - 以上仅为基本要求，投标人须无条件满足最终运营单位的使用需求。

- 图纸

    - 投标人必须按规定的格式进行图纸、文件的绘制和编写。

    - 投标人须向招标人提供所需的全套技术文件，文件应一式10份（并应附有2份电子文件），图纸应包含但不少于以下内容：

- 重要零部件及易损件的规格、型号、图纸

- 整机及主要部件的装配图

- 电气原理图、接线图

- BIM模型

BIM模型技术要求详见附件，具体文件数量待设计联络期间决定。

- 手册

投标人提供的手册包括如下，但不限于此：

    - 安装手册。

    - 操作与维修手册。

    - 手册对设备各级检修的内容、要求、方法、程序、设备、工具、材料等，以及对主要部件的更换、调整和测试，均应做出详细的说明。为了清楚地描述检修的内容和要求，手册应使用插图说明。

- 技术文件

技术文件包括如下，但不限于此：

    - 总图，接口图，所选用技术的描述和功能分析。

    - 所选用的现有产品清单及参考资料。

    - 规格书中规定的可维修性、可靠性、可使用性、安全性文件。

    - 产品说明书

    - 试验方法

    - 试验记录

    - 合格证书

    - 备品备件清单

- 产品设计文件

技术文件包括如下，但不限于此：

    - 图纸资料（包括结构计算、系统方案、软件编制等）。

    - 用于各组件设计和生产的技术规范。

    - 需进行特殊设计或专项采购的组件清单及资料。

- 检查文件

    - 投标人应向招标人提交试验计划、试验项目和试验方法，并在招标人指定的场所进行验收试验。

    - 如果这些试验证明产品不能满足用户需求书的要求，投标人对每项差别应作一个清单，并向招标人说明采用的补救方法。

- 文件确认

    - 在合同执行的各阶段中，合同双方递交的技术文件应通过正规渠道递送，并互相签字确认。

    - 图纸审查和确认的具体范围、时间和程序，由双方讨论决定。

- 图纸、手册和技术文件的数量

    - 投标人向招标人提供合同设备的图纸、手册和技术文件的份数应满足下表要求，以便招标人相关人员使用。

图纸、手册和技术文件交付的数量

| 序 号 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图 纸 | 10 |
| 2 | 设备用户需求书 | 10 |
| 3 | 操作手册 | 10 |
| 4 | 维修手册 | 10 |
| 5 | 安装手册 | 10 |
| 6 | 设备系统试验规格书 | 10 |
| 7 | 设备系统试验报告及检验报告 | 10 |
| 8 | 经双方确认的技术标准 | 10 |
| 9 | 所有最终文件的电子文件 | 1 |

    - 项目执行期间投标人应提供最新的资料交付清单和修改清单，以维持招标人图纸和技术文件的不断更新。在后期实施过程中，不能满足需要，投标人应按照招标人的需求免费提供。

    - 以上文件，需同时提供电子文件1份。

- 工程档案资料管理

    - 投标人在工程完工后，要确保配合招标人完成向济南市城建档案馆、运营商工程档案资料的验收和移交工作。

    - 按照招标人档案管理部门的技术文件移交规定，所有正式文件一式10套，统一进行文件分类和编号，在规定的时间移交给招标人。

    - 工程资料管理的依据性文件

    - 有关的国家、山东省地方法律、法规。

- 项目管理各方任务及职责

为了更好的保证机电系统各设备的质量及机电设备系统的整体质量，参照国际惯例，在本项目中采用项目管理的方式。

投标人必须接受招标人对所招标的设备进行全过程的项目管理，管理应至少包括以下内容：质量保证、进度、计划、接口、设计联络、设备生产、运输、安装、试验、验收、现场服务、用户培训、技术文件等。

名词定义：

协助：指所有在项目执行过程中，对已定义的任务提供所有支持活动。

制定：指所有为了项目执行而制定的文件或其他有关的解决方案的活动。

审查：指所有为了项目执行而制定的相关文件或原则的审查评议的活动。

检查：指对所有为了项目执行而制定的相关文件和实施进行详细核对的活动。

审批：指对与项目相关的文件或其他原则的审查和批准的活动。

管理：指对与项目执行相关的计划、组织和实施的管理。

负责：指项目执行中的某一指定任务的组织、决定和实施并承担全部合同责任。

参与：指在项目执行过程中参加某一指定任务的活动。

督导：指对为工程项目的顺利开展而提供的控制和指示的所有活动。

实施：指项目执行中的某一指定任务的操作并承担相应合同责任的活动。

监造：指在设备制造过程中，对产品质量实行监控的活动。

配合：指在项目执行过程中对已定义的任务提供的支持活动。

监理：指在项目执行过程中，由业主委托监理单位依据合同对承包商的生产(进度、质量和投资)进行监督和管理工作。

本项目任务与参与各方的关系采用下面的表格表示。需要说明的是，项目管理是从开始到结束的全过程管理，招标人、投标人、监理、设计单位的任务和职责包括但不限于下表所示：

| 序号 | 工程阶段 | 任务 | 招标人 | 投标人 | 监理 | 设计单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标 | 设备及安装投标 | 负责 | 参与 |  | 参与 |
| 2 | 施工设计 | 施工文件图纸 | 审查 | 配合 |  | 负责 |
| 3 | 设计联络 | 设备设计联络 | 负责 | 参与 | 参与 | 参与 |
| 4 | 合同设备管理 | 计划编制及控制 | 审批 | 制定 | 建议 | 建议 |
| 5 |  | 设备投资控制 | 审批 | 实施 |  |  |
| 6 |  | 设备图纸文件 | 审批 | 负责 |  | 审核 |
| 7 |  | 机电系统内设备接口 | 负责 | 配合 | 参与 | 参与 |
| 8 |  | 与其他系统设备接口 | 负责 | 配合 | 参与 | 参与 |
| 9 |  | 设备质量控制 | 检查 | 负责 | 检查 | 配合 |
| 10 |  | 设备监造 | 检查 | 配合 | 参与 | 参与 |
| 11 |  | 样机试验 | 检查 | 负责 | 参与 | 参与 |
| 12 |  | 出厂试验 | 检查 | 负责 | 参与 | 参与 |
| 13 |  | 到货 | 检查 | 负责 | 参与 | 参与 |
| 14 |  | 仓储 | 检查 | 负责 | 参与 |  |
| 15 |  | 开箱检查验收 | 检查 | 负责 | 参与 | 参与 |
| 16 | 安装阶段 | 计划编制及控制 | 审批 | 实施 | 审核 |  |
| 17 |  | 安装投资控制 | 审批 | 实施 | 审核 |  |
| 18 |  | 安装现场管理 | 检查 | 实施 | 监理 |  |
| 19 |  | 安装 | 检查 | 实施 | 监理 | 配合 |
| 20 |  | 机电系统内接口安装 | 检查 | 实施 | 监理 | 配合 |
| 21 |  | 与其他系统接口安装 | 协调 | 实施 | 协助 监理 | 配合 |
| 22 |  | 进度控制 | 检查 | 实施 | 监理 |  |
| 23 |  | 质量控制 | 检查 | 实施 | 监理 | 配合 |
| 24 | 调试 | 现场单机调试 | 检查、组织 | 负责、实施 | 监理 | 参与 |
| 25 | 联调 | 联调 | 负责 | 实施、配合 | 监理 | 参与 |
| 26 | 试运行 | 系统试运行 | 负责 | 配合 | 配合 | 配合 |
| 27 | 系统验收 | 系统验收 | 负责 | 配合 | 配合 | 配合 |
| 28 | 竣工资料 | 竣工资料 | 检查、组织 | 实施 | 监理 | 配合 |
| 29 | 国产化审核 | 国产化审核 | 负责 | 配合 | 参与 | 配合 |
| 30 | 工程决算 | 工程决算 | 负责 | 配合 | 协助 | 配合 |
| 31 | 质保期 | 设备系统质量 | 检查 | 负责 | 配合 |  |
| 32 | 资料 | 文件图纸管理 | 检查、负责 | 实施 | 配合 | 实施 |
| 33 | 培训 | 设备培训 | 检查、组织 | 负责 |  |  |

- 质量保证

- 质量体系

    - 投标人应建立和完善质量体系，并把ISO9001质量保证体系作为保证产品符合技术要求的一种手段。

    - 投标人应把自己的质量保证体系贯彻到本项目执行的全过程中。

- 制造中质量保证

    - 投标人应保证其提供的设备是专为本合同生产的全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

    - 投标人在投标文件中，应提出所投产品的外型尺寸图，产品安装图、布置安装图，主要规格，型号及生产厂家。

    - 投标人为生产本投标产品应制定生产组织技术保证措施和质量保证措施，并作为投标文件内容，明确本项目组负责人和项目组成员，未经招标人许可不得随意变更项目组人员。

    - 投标产品的加工制造必须由中标方（生产厂、投标人）直接组织生产，不得外委。

    - 投标人对主要外购件，应逐件进行入厂检验，并作为产品出厂检验内容，检验记录随产品交招标人。外购件出现的质量问题由投标人全权负责解决。

    - 招标人有权参加试验和生产过程中的检查，投标人应做好配合工作。招标人派人参加投标产品的出厂试验验收等事项，投标人根据合同供货时间，提前一周（7天）通知招标人并负责接待试验、验收人员。

    - 重要部件和原材料的检验，投标人在投标时应指明其投标设备中主要元件的外协厂家和主要外购件的制造单位。招标人有权利对其外协厂家和外构件制造单位进行检查和在制造过程中对合同部件进行检查和测试。如发现外协厂家和外构件制造单位提供的部件不能满足本合同设备的技术要求，招标人有权向投标人提出质疑和更换。

    - 供货材料出厂试验应由投标人负责执行。

- 现场安装中质量保证

投标人应派专门技术人员到现场负责安装调试，参加现场验收、通电。对于需要专门技术和技能进行安装的设备和装置，应在投标人严格的技术人员监督下进行安装。在投标人指导下设备安装和调试出现故障和意外，投标人应承担责任。现场安装中出现属于投标人责任引起的不良项目，由投标人负责无条件解决。

- 质保期

    - 本工程质保期为竣工验收和全线开通试运营中较靠后完成的一项开始后的至少2年。在系统质保期内，招标人/最终运营单位将对系统有关项目进行测试，检测系统运行的可靠性和稳定性。质保期内工作内容包含对设备的维保工作。维保时间为国家政府机构检验合格至质保期结束。

    - 在质保期内，投标人负责解决系统所有的技术问题，协助招标人/最终运营单位对本系统的运营管理和维护，直至通过系统最终验收。

    - 投标人负责设备运行后质保期内的定检工作，并取得技监局颁发的合格证。

    - 投标人应对所维护保养自动扶梯的安全运行负责。

    - 在质保期内，投标人应随时答复招标人提出的合同范围的技术问题，并提供执行合同所需的技术数据、技术文件和图纸等。

    - 在系统设备开始供货到质保期结束前，若发现系统设备有质量问题或存在潜在质量问题，投标人应及时给予免费更换、维修，并不能因此而影响工程进度。若发现系统存在的功能缺陷，达不到要求的实际功能时，投标人应负责给予解决，并不能因此而影响工程进度，质保期内投标人处理上述问题所发生的费用由投标人负责，被更换部分的质保期从更换完成，并验收通过后，投入正常使用之日起重新计算。

    - 投标人在设备安装期、试运行期及质保期内应提供如下服务：

- 质保期内投标人的质保责任。如出现产品质量问题，由投标人免费负责维修。在质保期内对合同设备发生的事故、停运、或不正常运行而造成人身伤害或该自动扶梯损坏的，经政府主管部门鉴定为投标人责任所致的，应由投标人承担相应责任。设备如不符合合同规定或因本身质量问题所出现的故障、缺陷等问题，投标人应承担一切责任。并根据故障情况进行部件更换、维修，直至整个设备正常运行。

- 如果发现故障的起因属材料质量问题、零部件设计和生产中出现的严重缺陷、或者在全部某类部件的更换或维修次数超过3％，或者质保期内某种零部件故障造成不能工作的数量达总数的3％以上时，投标人必须更换全部零部件（包括仍在使用的同类零部件），一切费用由投标人负担。

- 在质保期内，投标人应派专人配合招标人/最终运营单位进行必要的测试、考核等工作，提供必要的测试工具和测试仪器，并对测试过程中发现的设备异常情况及时予以分析和排除，必要时应按双方约定的时间提交正式的书面分析报告供招标人/最终运营单位备案。

- 在质保期内，投标人应根据设备的特点及国家、行业省市的相关标准规范，对设备进行日常巡检、定期维护和保养，并按相关规定对所有设备进行定期巡检，发现问题及时解决，与维保有关的费用均含在投标总价中。

- 投标人应在设计联络时提供质保期内有关服务的内容、具体实施方案、质量保证措施等供招标人审查。

- 投标人应在接到合同设备故障报告后0.5小时内（重大故障时应及时赶赴现场），到达现场进行处理，并向招标人提交维修、整改计划，直至达到用户需求书的有关要求。

    - 质保期维护要求

- 所有经服务呼唤而要处理的故障，投标人应根据顾客服务标准尽快处理，使系统回复到正常的运作状态。

- 在质保期间，投标人应免费提供足够的备品备件及材料，以作维修及更换的需要，使系统在各种维修期间的停顿时间尽量减少。

- 投标人应提供足够的合格技术人员处理任何故障。修复任何故障必须是连续地进行，直至系统恢复正常为止。

- 投标人应出席由招标人或其代表主持的维护服务会议

- 投标人应在每次服务呼唤后，提交一式两份的服务呼唤报告给招标人作记录。此服务呼唤报告内容应包括，但不限于：被呼唤的时间、原因、所做的跟进工作、行动及恢复正常的时间。

- 投标人应每隔六个月与招标人进行一次联合安全及维护性能巡查，以检查投标人维护服务是否已达到招标人满意的安全及表现水平。

- 投标人应将有关维修事情纪录在特定的记录簿内。

- 投标人应在每次工作后负责清理现场的物料、垃圾及剩余物资等，保持工作地点整洁，符合招标人的要求。

- 投标人应按招标人所提供的维护纪录数据系统要求将所有维护纪录输入并存档。

- 投标人应确保其质保期维护员工具备专业资质，需事先将员工资料提交招标人备案。

- 投标人质保期维护人员应遵守招标人所制定的运营安全作业程序并自备所需的作业工具及安全设备。

    - 维护计划

- 投标人应提交一份可维护性计划书供招标人审核，其内容应包括，但不限于以下：

定修及临修计划。

维护策略。

可换部件描述。

故障分析、测试设备及程序。

维护培训计划。

备品备件。

修程。

- 维护周期应最少有以下要求

日常维护保养每两周进行一次

全面维护保养及安全系统检查需每年一次

- 可维护性计划内容应参考招标人的维护策略，务求计划符合招标人的维护需要。

- 所有设备应按模块化设计及确保同一设备的可换性。

- 所有设备设计应以方便维修为主。测试点及显示灯应在设备向外处而不需将设备拆开。

- 投标人应提供计算机平台设备以促成故障追踪、分析、修复，并确保所有故障数据皆有秩序地记录及方便打印。

- 所有设备均需内置自我故障分析功能以便寻找故障位置至最低可换的模块组件。

- 故障及事故记录应可输出至可编辑的计算系统，如Excel。

- 维护计划应展示定修、临修及厂修的各种行动安排。这些行动安排必须能达到应有的可靠性、可用性及可维护性的指标。此可维护计划应包括维修队伍的组成及运作、人员、派班安排、地点、通讯设施、维修办公室、工作间、应急预案、紧急服务报告中心、备件及特别工具的预备及安排等，并确保其满足地铁安全运营的需求。

- 此维护计划应针对于保持系统及设备能达到设计运作表现标准及安全标准所作的各种安排。

- 维护计划应于质保期开始前两个月提交给招标人审批。

- 投标人应根据维护计划书提交定修程序表及临修工作安排。

- 维护计划的批准不能豁免投标人在合约上有关维护需负的责任。

- 投标人应注意维修保养工作必须在最终运营单位使用单位规定的设备维修保养时段内进行。

- 投标人应提供质保期结束后的维保方案及项目组织方案，并对质保期结束后的维保费用进行报价，此维保费用报价不计入投标报价总价。

- 售后服务

    - 投标人的售后服务体系应完全按照ISO9000系列质量管理体系进行管理。

    - 投标人应保证及时准确地完成售后服务任务。

    - 协助招标人对所提供的货物进行正常的维修保养。

    - 及时协助招标人解决由于各种原因引起的故障，对发生故障的设备及时协助修复，并保证长期供应所提供货物的元器件及各种备件。

    - 投标人应保证在接到招标人需要售后服务的书面通知后，在准备好技术资料和相关设备、零部件、材料、工具等的前提下，在半个月（15天）内或在双方约定的时间内及时到现场提供服务或按双方约定的方式提供服务。

    - 在上述规定的质保期内，设备因本身质量问题所出现的故障、缺陷等问题，投标人应承担一切责任。并根据故障情况进行免费部件更换、维修，直至整个设备更换。更换的部件和设备质保期，应从更换之日起重新计算。

    - 售后服务标准

- 投标人应在指定的时间内完成维修服务如下：

响应时间：30分钟内

注：响应时间的计算由接收故障召唤开始直至到达故障地点。

- 投标人要求在2小时内的完全修复自动扶梯的一般故障，保证设备正常运行。

- 投标人应定时提供维修纪录给招标人审核。

- 质保期内的维修、保养的易损件、保养用油、辅料费由投标人负责。

- 投标人应对质量保证、售后服务作出承诺。

- 附件

- 附件一：项目管理内容及投标人应事前提交的文件明细表

|  | 序号 | 项目管理内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 应事前提交的文件 | 完成期限 |
| 1.质量控制 | 1.1 | 质量计划 | 投标人质量计划 | 本合同签订1个月内 |
|  | 1.2 | 对投标人质量体系各要素的控制细则 |  |  |
|  | 1.3 | 投标人质量体系审核计划 | 投标人年度内审计划、管理评审计划、第三方审核计划 | 本合同签订1个月内 |
|  | 1.4 | 质量体系审核程序 |  |  |
| 2.进度控制 | 2.1 | 项目总体执行计划 | 投标人总体控制进度表/生产制造总体计划 | 合同签订后1个月内 |
|  | 2.2 | 项目月进度计划 | 投标人月进度计划 | 比计划月提前5天 |
|  | 2.3 | 项目季进度计划 | 投标人季进度计划 | 比计划季度开始提前20天 |
|  | 2.4 | 项目年进度计划 | 投标人年进度计划 | 比计划年度开始提前30天 |
|  | 2.5 | 投资控制管理办法 | 投标人资金使用方案 | 本合同签订后1个月内 |
|  | 2.6 | 对投标人误期索赔管理办法 |  |  |
| 3.文件控制 | 3.1 | 文件图纸管理程序 | 图纸文件提交计划 |  |
|  | 3.2 | 文件编制的统一规定 | 投标人文件格式建议 |  |
|  | 3.3 | 统一代码表 |  |  |
| 4.接口控制 | 4.1 | 接口协调进度计划 | 投标人项目机构的构架、地址、任职人员及资历、联系方法等 | 本合同签订后1个月内 |
|  | 4.2 | 接口协调管理办法 |  |  |
|  | 4.3 | 接口协调会议计划 | 投标人月度接口进度报告 | 上月后的第一个星期一 |
|  | 4.4 | 接口细则 | 接口方案报告、接口要求及接口记录表 | 在产品设计之前 |
|  | 4.5 | 接口解决方案 | 投标人接口进度总结报告 | 投标人接口工作 |
| 5.设计控制 | 5.1 | 设计联络进度计划 | 设计联络计划 |  |
|  | 5.2 | 设计验证和确认程序 | 投标人的设计控制规定 | 本合同签订后一个月内 本阶段结束后第一个星期一 |
|  | 5.3 | 图纸、文件提交进度计划 | 投标人图纸文件提交进度建议 | 本合同签订后一个月内 |
| 6.生产过程控制 | 6.1 | 设备生产进度计划 | 投标人合同设备生产计划 上阶段投标人质量报告及质量记录 | 设计联络后两周内 上阶段结束后第一个星期一 |
|  | 6.2 | 生产过程管理办法 | 投标人合同设备主要合格分供方的资格审查报告 投标人的生产控制相关规定（生产设备、环境、工序和装配方法） 投标人设备制造的关键工序控制方法和监造大纲 投标人不合格产品的管理规定 | 最后一次设计联络结束前30天 最后一次设计联络结束前30天 最后一次设计联络结束前30天 最后一次设计联络结束前30天 |
| 7.检验和试验 | 7.1 | 检验和试验进度计划 | 投标人进货检验和试验计划方案 投标人生产过程检验和试验计划方案 投标人出厂检验和试验计划方案 特殊试验大纲 | 最后一次设计联络结束前30天 最后一次设计联络结束前30天 最后一次设计联络结束前30天 试验前1个月 |
|  | 7.2 | 检验和试验管理办法 | 投标人进货检验和试验、过程检验和试验、出厂检验和试验规程 对应以上检验和试验的主要检验和试验设备清单 对应以上检验和试验的主要检验和试验设备的管理规程 | 最后一次设计联络结束前30天 最后一次设计联络结束前30天 最后一次设计联络结束前30天 |
| 8.供货运输仓储 | 8.1 | 设备供货、运输、仓储进度计划 | 上阶段投标人质量报告及质量记录 | 上阶段结束后第一个星期一 |
|  | 8.2 | 设备材料包装、发运、装卸和仓储规定 | 投标人设备包装和运输标准 运输方案 投标人设备运输计划建议 投标人设备仓储条件 | 首批货物到达前3个月 首批货物到达前3个月 首批货物到达前3个月 首批货物到达前3个月 |
|  | 8．3 | 设备开箱检验 | 设备开箱检验管理办法 |  |
| 9.安装调试验收 | 9.1 | 设备安装、调试、试验进度计划 | 上阶段投标人质量报告及质量记录 | 上阶段结束后第一个星期一 |
|  | 9.2 | 安装质量控制程序 | 安装技术规程 |  |
|  | 9.3 | 系统调试和验收控制程序 | 调试大纲、系统调试方案 |  |
| 10.培训 | 10.1 | 培训计划 | 培训建议书 培训手册、安装手册、操作手册、维修手册 | 培训实施30天前 |
|  | 10.2 | 培训管理办法 |  |  |

- 附件二：自动扶梯与BAS专业接口文件

济南市轨道交通R2线一期

自动扶梯与BAS专业

接口文件

- 前言

本技术要求文件定义济南市轨道交通R2线一期环境与设备监控系统（BAS）与自动扶梯（FT）之间接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

- 接口示意图

环境与设备监控系统与自动扶梯（FT）的接口界面图

- 物理接口

环境与设备监控系统与扶梯需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口 编号 | 环境与设备监控系统提供 | 自动扶梯 提供 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAS.FT.P01 | 提供带标识的电缆从自动扶梯控制柜到BAS 设备。 | 提供自动扶梯控制柜接线端子。 | 监视自动扶梯 | 硬线 （注） | 按需提供 | 自动扶梯控制柜 |

注:双方接口的交接形式为无源触点形式，触点承受电压不小于24伏，具体要求及内容设计联络时确定。

- 功能要求

环境与设备监控系统与扶梯需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 环境与设备监控系统提供 | 扶梯提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BAS.FT.F01 | 监视扶梯 | BAS.FT.P01 | 接收状态信息，传送给综合监控系统。 | 传送自动扶梯的状态到环境与设备监控系统。 |

- 接口文件要求

环境与设备监控系统与扶梯需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 环境与设备监控系统责任 | 自动扶梯责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

- 参数及资料交换

环境与设备监控系统与扶梯需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 环境与设备监控系统责任 | 自动扶梯责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| BAS.FT.D01 | BAS.FT.P01 | 配合及确认有关资料 | 提供资料应包括但不限于以下： - 控制柜的端接资料及连接电缆的特性要求 - 监控信息点表 |

注：各有关系统需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

- 设计要求

- 软件通信协议

不适用。

- 冗余要求

无。

- 监控信息点表

以下信息点表仅供参考（包括但不限于），详细内容在设计联络阶段，由综合监控系统与扶梯共同确定并包含在接口设计文件。

| 接口位置 | 监控要求描述 | 硬线到BAS 设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DI1 | DI2 | DO | AI | AO |  |
| 自动扶梯控制柜 | 上行状态 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 下行状态 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 停止状态 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 急停状态 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 检修状态 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 一般故障状态 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 紧急故障状态 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 工频/变频运行状态 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 出入口扶梯盖板防盗报警 | 1 |  |  |  |  |  |

- 电磁兼容

接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

- 设备标签命名协定

自动扶梯根据设备标签命名协定方案应用于设备标签及提供有关资料给BAS系统。

- 测试要求

以下测试将由BAS系统与扶梯共同验证。测试应由BAS系统牵头，扶梯须进行无偿配合。测试程序及测试报告由BAS系统提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | 不适用 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 不适用 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证BAS系统与扶梯接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证BAS系统与扶梯接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

- 附件三：自动扶梯与FAS系统接口文件

济南市轨道交通R2线一期

自动扶梯与火灾报警系统（FAS）

接口文件

- 前言

本技术要求文件定义济南市轨道交通R2线一期火灾自动报警系统(FAS)与自动扶梯（FT）之间接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口技术要求承担各自责任。

- 接口示意图

火灾自动报警系统与自动扶梯的接口界面图：

- 物理接口

火灾自动报警系统与自动扶梯投标人需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口 编号 | 火灾自动报警系统投标人提供 | 自动扶梯投标人提供 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAS.FT.P01 | 提供带标识的电缆从自动扶梯控制柜到FAS 设备。 | 提供控制柜接线端子。 | 火灾模式下向自动扶梯发送火灾信号，并接收自动扶梯在完成火灾命令后的返信。 | 硬线（注1） | 按需提供 | 自动扶梯控制柜（自动扶梯上端部） |

注1: FAS提供24V无源接点及脉冲信号，脉冲宽度可调，由扶梯的控制箱（柜）实现控制回路的自保持，双方接口的交接形式为无源触点形式，触点承受电压不小于24伏，具体要求及内容设计联络时确定。

- 功能要求

火灾自动报警系统与自动扶梯投标人需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 火灾自动报警系统投标人提供 | 自动扶梯投标人提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAS.FT.F01 | 火灾模式下，参与疏散且与疏散方向相同的自动扶梯运行，其它扶梯在确认无人的情况下停止运行。 | FAS.FT.P01 | 火灾模式下向自动扶梯发出火灾信号。 | 1）接收火灾信号。 2）在接收到火灾信号后，根据预定设置，执行消防动作（参与疏散且同疏散方向一致的扶梯继续运行，其他扶梯停止运行。） 3）反馈动作完成信息。 |

- 接口文件要求

火灾自动报警系统与自动扶梯投标人需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 火灾自动报警系统提供 | 自动扶梯提供 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书(DIS) | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划(DITP) | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书(ITSP) | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

- 参数及资料交换

火灾自动报警系统与自动扶梯投标人需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 火灾自动报警系统投标人提供 | 自动扶梯投标人提供 |
| --- | --- | --- | --- |
| FAS.FT.D01 | FAS.FT.P01 | 提供资料应包括但不限于以下： - 配合及确认有关资料 | 提供资料应包括但不限于以下： - 控制柜的端接资料及连接电缆的特性要求 - 监控信息点表 |

注：各有关投标人需根据工程时序协调提供以上的参数与资料。

- 设计要求

- 软件通信协议

无要求。

- 冗余要求

无冗余要求。

- 监控信息点表

详细内容在设计联络阶段，由火灾自动报警系统与自动扶梯投标人共同确定并包含在接口设计文件。

| 接口位置 | 监控要求描述 | FAS主机输出 | IBP | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DI | DO | DI | DO |  |
| 扶梯控制柜 | 运行/停止状态 | 1 |  |  |  |  |
|  | 归零控制 |  | 1 |  |  |  |

- 电磁兼容

接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准（如: EN50210-4:2000, TB/T3073-2003, GB6833, GB9254, GB6162等）的规定；

接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

- 测试要求

以下测试将由火灾自动报警系统与自动扶梯投标人共同验证。测试应由火灾自动报警系统投标人牵头，自动扶梯投标人须进行无偿配合。测试程序及测试报告由火灾自动报警系统投标人提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | 不适用 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 不适用 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证火灾自动报警系统与扶梯接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证火灾自动报警系统与扶梯接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关投标人需根据工程时序协调进行以上的测试。

- 附件四：自动扶梯与综合监控IBP盘接口文件

济南市轨道交通R2线一期

自动扶梯与综合监控IBP盘

接口文件

- 前言

本技术要求文件定义济南市轨道交通R2线一期综合监控系统(ISCS系统)与自动扶梯(FT)之间接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

- 接口示意图

综合监控系统与自动扶梯（FT）的接口界面图

- 物理接口

综合监控系统与扶梯需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口 编号 | 综合监控系统提供 | 扶梯提供 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISCS.FT.P01 | 提供带标识的电缆从自动扶梯到IBP盘接线端子排。 | 提供自动扶梯控制柜接线端子。 | 监控扶梯。 | 硬线（注1） | 按需提供 | 自动扶梯控制柜 |

- 功能要求

综合监控系统与扶梯需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 综合监控系统提供 | 自动扶梯提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISCS.FT.F01 | 监控自动扶梯 | ISCS.FT.P01 | 在IBP盘上显示自动扶梯的状态及提供控制功能。 | 传送自动扶梯的状态到IBP盘。 接受IBP盘的控制命令并执行。 |

- 接口文件要求

综合监控系统与扶梯需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 综合监控系统责任 | 自动扶梯责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

- 参数及资料交换

综合监控系统与扶梯需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 综合监控系统责任 | 自动扶梯责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISCS.FT.D01 | ISCS.FT.P01 | 配合及确认有关资料 | 提供资料应包括但不限于以下： - 监控信息点表 - 控制柜的端接资料及连接电缆的特性要求 |

注：各有关系统需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

- 设计要求

- 软件通信协议

无。

- 冗余要求

无。

- 监控信息点表

以下信息点表仅供参考（包括但不限于），详细内容在设计联络阶段，由综合监控系统负责与扶梯共同确定并包含在接口设计文件。

| 接口位置 | 监控要求描述 | IBP | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DI | DO |  |
| 扶梯控制柜 | 运行状态 | 1 |  |  |
|  | 停止状态 | 1 |  |  |
|  | 紧急停止 |  | 1 | 扶梯停止控制 |

- 电磁兼容

接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

- 设备标签命名协定

扶梯根据设备标签命名协定方案应用于设备标签及提供有关资料给综合监控系统。

- 测试要求

以下测试将由综合监控系统与扶梯共同验证。测试应由综合监控系统牵头，扶梯须进行无偿配合。测试程序及测试报告由综合监控系统提交。

| 类 别 | 目 的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | 不适用 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 不适用 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证综合监控系统与自动扶梯接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证综合监控系统与自动扶梯接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

- 附件五：自动扶梯与动力照明专业接口文件

济南市轨道交通R2线一期

自动扶梯与动力照明专业

接口文件

- 前言

本技术要求文件定义济南市轨道交通R2线一期动力照明(DZ)与自动扶梯(FT)之间接口要求及其所需实现之功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统投标人必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

- 接口示意图

动力照明与自动扶梯的接口1：

动力照明与自动扶梯的接口2：

动照将电缆敷设至自动扶梯控制箱处，并在控制柜预留5m长电缆，由自动扶梯专业完成电缆与控制箱的接线。

- 物理接口

动力照明与自动扶梯须按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 动力照明 提供 | 扶梯 提供 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DZ.FT.P01 | 提供双电源切换箱、提供带标识的电缆，从电源箱至扶梯控制柜附近、并预留5m长电缆。 | 敷设电缆至控制柜 | 为扶梯提供动力电源 | 电缆 | 按需提供 | 扶梯自带控制柜附近 |
| DZ.FT.P 02 | 提供动力配电箱及带 标识的电缆，电缆从动 力配电箱敷设至电扶梯 控制柜附近、并预留5m 长电缆。 | 敷设电缆至控制柜 | 给电扶梯 提供电源 | 电缆 | 按需 提供 | 电扶梯自 带控制柜 附近 |

- 功能要求

动力照明与扶梯须按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能，主要包括但不限于以下接口功能，具体在设计联络阶段确定。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 动力照明责任 | 电扶梯责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DZ.FT.F01 | 满足电扶梯的配电,并提供电缆 | DZ.FT.P01 | 提供满足电扶梯的配电回路、电缆 | 提供电扶梯的功率、负荷等级、供电位置、将电缆接入控制柜。 |
| DZ.FT.F02 | 满足电扶梯的配电,并提供电缆 | DZ.FT.P02 | 提供满足电扶梯的配电回路、电缆 | 提供电扶梯的功率、负荷等级、供电位置、将电缆接入控制柜。 |

- 接口文件要求

动力照明与扶梯须按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 动力照明系统责任 | 电扶梯系统责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

- 参数及资料交换

动力照明与扶梯须按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 动力照明责任 | 电扶梯责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| DZ.FT.D01 | DZ.FT.P01 DZ.FT.P02 | 包括但不限于以下： 满足自动扶梯设备的配电要求。 | 提供资料须包括但不限于以下： 设备功率、负荷等级、设备位置、将电缆接入控制柜。 |

- 设计要求

- 冗余要求

无。

- 电磁兼容

接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准（如: GB 17799.4-2001，TB/T3073-2003，GB6833，GB9254，GB6162等）的规定；

接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

- 测试要求

以下测试将由电扶梯系统（FT)与动照系统(DZ)承包商共同验证。测试应由扶梯系统承包商牵头，动照系统承包商须提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由扶梯系统承包商提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。目视测试在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证FT与DZ接口功能符合要求。 功能测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 | 所有接口 |

注：各有关承包商需根据工程进度协调进行以上的测试。

- 附件六：设备系统BIM模型交付技术要求

济南市轨道交通R2线一期

设备系统BIM模型交付

技术要求

- 总体要求

1.0.1设备供货商提供的设备族模型必须与最终图纸保持一致，设备供货商必须将设备图纸和设备模型一起提供；设备图纸上的任何与设备相关的改动都必须在第一时间反映到设备模型上；设备供货商必须保证所提供设备模型的完整性与准确性，设备模型的每次修改都必须有相应的版次升级和技术说明；设备模型的精度必须在LOD 300及以上（各精度的具体要求详见备注1）。

1.0.2设备供货商需提供二维码标牌并负责粘贴，二维码信息中必须包括设备族非几何信息表中的所有信息并符合济南轨道交通集团相关编码规则。

1.0.3设备安装单位负责在建设单位提供的土建BIM模型基础上，按实际安装要求将设备供货商提供的设备模型添加到土建模型中；安装过程中发现的问题以及施工现场修改的地方都必须在第一时间反映到BIM模型上；安装单位必须保证其最终提供的BIM模型与轨道交通工程的实际建设情况一致且模型的精度必须在LOD 300及以上；安装单位提供的BIM模型必须保证能够实现下表中所要求的应用需求：

| 阶段 | 必须满足的BIM 应用 |
| --- | --- |
| 设备安装阶段 | 设备安装阶段模型交付 |
|  | 安装进度模拟 |
|  | 安装方案模拟 |
|  | 运维阶段的模型应用 |

1.0.4各设备系统所提供的BIM模型必须满足BIM总体单位的整合要求。

- 族创建

2.1族几何信息

2.1.1设备族的建模几何尺寸以设备供应商提供的图纸尺寸为准。同时，根据相关几何尺寸参数的实际使用需求确定参数类型，并完成表 2.1.1-1。

2.1.2收集族创建所需的各类图纸，包括设备对象的平、立、剖及轴侧图等。

2.1.3分析设备对象的几何形体，确定对象几何形状的特征参数，并明确几何参数类型， 详见表 2.1.1-1。

表 2.1.1-1 轨道交通设备族几何参数表

| 序 号 | 参数名称 | 几何参数说明 | 族参数 | 共享参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 类型参数 | 实例参数 | 类型参数 | 实例参数 |

注：具体的共享参数设置规则将由济南轨道交通集团统一制定并发布。

2.2族非几何信息

2.2.1 本技术要求规定的族非几何信息的类型及其内容见表 2.2.1-1，其中，非几何信息可根据 可选性 R（Required）、O（Optional）进行信息输入。

2.2.2 本技术要求规定的族非几何信息应根据属性信息的实际使用需求，确定族参数类型，并完成表 2.2.1-1 的族非几何信息表。

表 2.2.1-1 轨道交通设备族非几何信息表

| 序 号 | 参数 分组 方式 | 名称 | 可选 性 | 参数 类型 | 参数 类型 说明 | 族参数 | 共享参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 类型 参数 | 实例 参数 | 类型 参数 | 实例 参数 |  |
| 一 | 基本 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 设备编码(ID) | R | 文字 | 字符串 |  |  |  | √ | 自动 生成 |
| 2 |  | 设备名称 | R | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 3 |  | 固资编码 | O | 文字 | 字符串 |  |  |  | √ | 自动 生成 |
| 4 |  | 设备型号 | O | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  | 后期 输入 |
| 5 |  | 技术规格书 | O | URL | 链接 地址 |  | √ |  |  | 后期 输入 |
| 6 |  | 操作手册 | O | URL | 链接 地址 |  | √ |  |  | 后期 输入 |
| 7 |  | 设备描述 | O | 文字 | 文本型 |  | √ |  |  | 后期 输入 |
| 二 | 权属 管理 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 8 |  | 资产权属单位 | R | 整数 | 整数型 |  |  | √ |  |  |
| 9 |  | 维护责任部门 | R | 整数 | 整数型 |  |  | √ |  |  |
| 10 |  | 使用部门 | R | 整数 | 整数型 |  |  | √ |  |  |
| 三 | 来源 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 11 |  | 设计单位 | R | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 12 |  | 施工单位 | O | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 13 |  | 安装单位 | O | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 14 |  | 建设单位 | R | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 15 |  | 维护单位 | R | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 16 |  | 生产厂商 | O | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 17 |  | 供应商 | O | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 18 |  | 出厂编号 | O | 文字 | 字符串 |  |  |  | √ |  |
| 19 |  | 产地 | O | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 四 | 时间 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 20 |  | 开始使用时间 | R | 文字 | 日期型 |  |  | √ |  |  |
| 21 |  | 移交时间 | R | 文字 | 日期型 |  |  | √ |  |  |
| 22 |  | 使用寿命 | R | 文字 | 实数型 |  |  | √ |  |  |
| 23 |  | 保修期 | R | 文字 | 实数型 |  |  | √ |  |  |
| 24 |  | 维修周期（大修） | R | 文字 | 实数型 |  |  | √ |  |  |
| 五 | 位置 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 25 |  | 空间三维坐标 | R | 文字 | X,Y,Z |  |  |  | √ |  |
| 26 |  | 定位点号 | O | 文字 | 字符串 |  |  |  | √ |  |
| 27 |  | 起点里程 | O | 文字 | 字符串 |  |  |  | √ |  |
| 28 |  | 终点里程 | O | 文字 | 字符串 |  |  |  | √ |  |
| 29 |  | 上下行标识 | O | 文字 | 文本型 |  |  |  | √ |  |
| 30 |  | 建筑物 | O | 文字 | 文本型 |  |  |  | √ |  |
| 31 |  | 位置描述 | O | 文字 | 文本型 |  |  |  | √ |  |
| 六 | 关联 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 自动 生成 |
| 32 |  | 上游直接供电 关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 33 |  | 下游直接供电 关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 34 |  | 中间联络供电 关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 35 |  | 上游直接通信 关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 36 |  | 下游直接通信 关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 37 |  | 上游直接信号 关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 38 |  | 下游直接信号 关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 39 |  | 上游直接给水 关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 40 |  | 下游直接给水 关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 41 |  | 上游直接排水关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 42 |  | 下游直接排水 关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 43 |  | 上游直接关联 设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 44 |  | 下游直接关联 设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 七 | 经济 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 45 |  | 出厂价 | R | 数值 | 实数型 |  |  | √ |  |  |
| 46 |  | 合同价 | R | 数值 | 实数型 |  |  | √ |  |  |
| 47 |  | 维护费用 | R | 数值 | 实数型 |  |  | √ |  |  |
| 48 |  | 决算价 | R | 数值 | 实数型 |  |  | √ |  |  |
| 八 | 采购 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 49 |  | 采购信息 | R | URL | 链接 地址 | √ |  |  |  |  |
| 九 | 技术 参数 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 50 |  | 技术参数信息 | R | URL | 链接 地址 | √ |  |  |  |  |
| 十 | 维护 保养 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 51 |  | 维护保养信息 | R | URL | 链接 地址 | √ |  |  |  |  |
| 十一 | 文件 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 52 |  | 文件信息 | R | URL | 链接 地址 | √ |  |  |  |  |
| 十二 | 客户 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 53 |  | 客户信息 | R | URL | 链接 地址 | √ |  |  |  |  |

注：非几何信息表将作为族创建的属性模板，其参数值在族加载至项目后，由软件自动生成或人工添加。

2.3族创建流程

本节规定了族的标准化创建流程。

1）族创建的初步设置

① 选择合适的族样板并定义族类别；

② 定义插入点，锁定插入点的参照平面；

③ 布局参照线和参照平面；

④ 预设族类型和族参数；

【说明：根据表 2.1.1-1 和 2.2.1-1 预设相应的族类型和参数，建议先创建一个族类型，确保该族类型质量合格后，再通过复制和修改参数值或设置类型目录添加其他族类型。】

⑤ 添加尺寸标注并与参数关联：选择合适的参照线或参照平面标注尺寸，并与相应的 几何参数关联。

2）族几何形体的绘制 绘制几何形体（2D/3D），并约束到相应的参照平面。视实际需要载入嵌套族并放置，添加控件、连接件等；

3）族的参数化设置 关联族参数，调整参数值和模型，并判断族行为，验证参变性能（包括几何参数和非几何参数）；

4）族的相关特性设置 族的子类别、可见性、视图、保存状态、统一性设置（族各视图的缩放比例、视觉样式，清除未使用项等）；

5）设置族类型 通过复制和修改预设族类型的参数值添加族的其他类型。若族类型数≥6，创建类型目录实现族类型的设置；

【说明：类型目录可避免所有族类型内建，缩短“类型选择器”的下拉列表长度， 降低模型的数据冗余度。】

6）保存族文件待测试

2.4族校验

2.4.1 本技术要求规定的族需进行以下校验项目，包括：显示效果、参变性能、使用性能、管理规定等，具体校验项目内容见下表 2.4.1-1 所示。

表 2.4.1-1 轨道交通设备族校验

| 序号 | 校验 项目 | 校验 内容 | 视图 | 内容说明 | 校验要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示 效果 | 三维形体 | 三维 | 校验所有图元的显示状态 | 在不同详细程度上的各图元可见 性是否符合设计 要求 |  |
| 2 |  |  | 三维 | 观察模型组成的空间布置 | 模型组件没有空间冲突 |  |
| 3 |  |  | 三维 | 检查模型的材质（颜色）、 线型图案、填充样式等的显 示状态 | 模型的材质（颜色）、 线型图案、填充样式等应与实际设备一致 |  |
| 4 |  | 二维图形 | 平面 立面 剖面 | 校验图形的显示是否符合设计规范，包括尺寸标注、文字说明等 | 二维图形表达与 设计规范相符 |  |
| 5 |  |  | 平面 立面 剖面 | 观察图形的二维布置 | 二维图形表达与 设计规范相符 |  |
| 6 |  |  | 平面 立面 剖面 | 检查模型的材质（颜色）、 线型图案、填充样式等的显 示状态 | 模型的材质（颜色）、 线型图案、填充样式等应与实际设备一致 |  |
| 7 | 参变 性能 | 参变性能 | 三维 | 在属性对话框中修改族属性信息，检查族各图元的显示状态变化 | 各图元的变化情 况正常 |  |
| 8 | 使用 性能 | 加载 族文件 | / | 将族文件加载至项目浏览器 | 正常加载、信息准 确 |  |
| 9 |  | 应用于 项目 | 三维 | 将族文件加载到模型项目中 | 正常加载、信息准 确 |  |
| 10 | 管理 规定 | 族文件 命名 | / | 在族编辑器中检查族文件的编码和名称 |  |  |
| 11 |  | 参数完整性 | / | 在族编辑器中检查族所承载的属性信息数目 | 符合本标准的表2.2.1-1 |  |
| 12 |  | 参数命名 与分组方 式 | / | 在族编辑器中检查族所承载 的属性信息及其类型 | 符合本标准的 表2.2.1-1 |  |
| 13 |  | 族文件升级 | / | 检查族文件版本的升级设置 | 符合族文件版 本的可升级性 |  |

2.4.2族文件的校验必须符合表 2.4.1-1 的要求。

2.4.3族模型提交前，设备供货商需按表2.4.3-1完成自检并提供书面自检报告。在校验族文件过程中，记录族文件的校验结果，并填写必要的校验说明。当且仅当族文件的各校验项目的校验结果为“√”时，族的校验结果为“通过”。若族校验结果为“不通过”，创建者需根据族校验报告进行修改，直至通过校验为止。

表 2.4.3-1 族校验报告

| 族文件 | xxx.rfa |
| --- | --- |
| 创建者（单位） |  |
| 创建时间 |  |
| 校验者（单位） |  |
| 校验时间 |  |
| 校验结果 | 通过/不通过 |
| 校验 项目 | 校验 内容 | 序 号 | 内容说明 | 分项校验结果 √/× | 校验说明 |
| 显示 效果 | 三维形体 | 1 | 图元显示 |  |  |
|  |  | 2 | 空间布置 |  |  |
|  |  | 3 | 材质（颜色）、线 型图案、填充样式 |  |  |
|  | 二维图形 | 4 | 设计规范（尺寸标 注、文字说明等） |  |  |
|  |  | 5 | 二维布置 |  |  |
|  |  | 6 | 材质（颜色）、线 型图案、填充样式 |  |  |
| 参变 性能 | 参变性能 | 7 | 修改族属性信息 |  |  |
| 加载 性能 | 加载 族文件 | 8 | 加载至系统 |  |  |
|  | 应用于 项目 | 9 | 加载至项目 |  |  |
| 管理 规定 | 族文件 命名 | 10 | 编码和名称 |  |  |
|  | 参数 完整性 | 11 | 属性信息数目 |  |  |
|  | 参数命名 与分组方式 | 12 | 属性信息及其类型 |  |  |
|  | 族文件 升级 | 13 | 族文件的可升级性 |  |  |

- 族交付

3.1	文件命名规则

本技术要求所交付的族文件命名原则为：

设备应用专业名称-设备应用系统名称-设备类型-设备应用点及用途-应用位置.rfa

如：给排水及消防-排水系统-离心泵-车站污水泵-xx车站/xx车辆段.rfa。

3.2	文件格式要求

本技术要求所规定的族的存储文件格式为*.rfa。文件版本不高于2016版。

3.3	使用说明书

3.3.1 本技术要求所交付的族应提供使用说明书（pdf 格式），参见附录 A： 污水泵族示例。说明书应包括以下内容：

1） 族文件的版本号；

2） 族类别、族类型的介绍；

3） 族主要类型参数、实例参数和共享参数的涵义描述；

4） 族在项目文件中的放置过程描述；

5） 族控件的功能描述。

备注1-模型精度要求：

LOD100  等同于概念设计，此阶段的模型通常为体现建筑整体类型分析的建筑体量，分析包括体积，建筑朝向，每平方造价等等。

LOD200  等同于方案设计或扩初设计，此阶段的模型主要是基本属性的体现，包括大致的数量，大小，形状，位置以及方向。通常用于一般性表现目的。

LOD300  此精度要求的模型单元等同于传统施工图和深化施工图层次。此模型能很好地用于成本估算及施工协调包括碰撞检查、施工进度计划以及可视化操作。此精度的模型应当包括业主在BIM提交标准里规定的基本的构件属性和参数信息。

LOD400  此阶段的模型可以用于模型单元的加工和安装。此精度的模型主要被承包商和制造商用于加工和制造相关的设备构件例如水电暖系统等。

LOD500  最终阶段的模型表现项目竣工时的情形。模型将作为中心数据库整合到建筑运营和维护系统中去。LOD 500模型将包含业主在BIM提交标准里制定的完整的构件属性和参数信息。

附录 A	污水泵族示例

A.0.1	本附录以污水泵房的污水泵为例，提供了创建污水泵族所需的几何信息表（表 A.0.1-1） 和非几何信息表（表 A.0.1-2）示例。

表 A.0.1-1 污水泵族的几何信息表

| 序 号 | 参数名称 | 几何参数说明 | 数值 （mm） | 族参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型参数 | 实例参数 |
| 一 | 固定尺寸 | 用于形成水泵外型，根据图纸量取 |  |  |  |
| 1 | 安装长度 | 水泵总长度 | 900 | √ |  |
| 2 | 造型长度 | 水泵中部椎体长度 | 395 | √ |  |
| 3 | 安装宽度 | 水泵最宽处尺寸 | 360 | √ |  |
| 4 | 造型直径 1 | 水泵最大直径 | 360 | √ |  |
| 5 | 造型直径 2 | 水泵接缝处直径 | 256 | √ |  |
| 6 | 造型半径 1 | 进水口法兰半径 | 198 | √ |  |
| 7 | 造型半径 2 | 出水口法兰半径 | 200 | √ |  |
|  | ……. |  |  |  |  |
| 二 | 可变尺寸 | 根据族使用情况，能够进行相应调整 |  |  |  |
| 1 | 控制半径 1 | 排出管半径 | ∕ |  | √ |
| 2 | 控制半径 2 | 吸入管半径 | ∕ |  | √ |

表 A.0.1-2 污水泵族的非几何信息表

| 序号 | 参数 分组 方式 | 名称 | 参数值 | 族参数 | 共享参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型 参数 | 实例 参数 | 类型 参数 | 实例 参数 |  |
| 一 | 基本 信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 设备编码(ID) | 080301030000 |  |  | √ |  | 自动 生成 |
| 2 |  | 设备名称 | 给排水及消防- 排水系统-离心 泵-车站污水泵 |  |  | √ |  |  |
| 3 |  | 固资编码 | 080301 |  |  |  | √ | 自动 生成 |
| 4 |  | 设备型号 | PW 型污水泵 |  |  | √ |  | 后期 输入 |
| 5 |  | 技术规格书 | URL |  | √ |  |  | 后期 输入 |
| 6 |  | 操作手册 | URL |  | √ |  |  | 后期 输入 |
| 7 |  | 设备描述 | 输送车站污水 |  | √ |  |  |  |
| 序 号 | 参数 分组 方式 | 名称 | 参数值 | 族参数 | 共享参数 | 备注 |
|  |  |  |  | 类型 参数 | 实例 参数 | 类型 参数 | 实例 参数 |  |
| 二 | 权属 管理 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 8 |  | 资产权属单位 | 55 (济南轨道交通XX 运营公司) |  |  | √ |  |  |
| 9 |  | 维护责任部门 | 15 (物资和后勤公 司（后勤）) |  |  | √ |  |  |
| 10 |  | 使用部门 | 52 (济南轨道交通 维护保障中心) |  |  | √ |  |  |
| 三 | 来源 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 11 |  | 设计单位 | xxx 公司 |  |  | √ |  |  |
| 12 |  | 施工单位 | xxx 公司 |  |  | √ |  |  |
| 13 |  | 安装单位 | xxx 公司 |  |  | √ |  |  |
| 14 |  | 建设单位 | xxx 公司 |  |  | √ |  |  |
| 15 |  | 维护单位 | xxx 公司 |  |  | √ |  |  |
| 16 |  | 生产厂商 | xxx 公司 |  |  | √ |  |  |
| 17 |  | 供应商 | xxx 公司 |  |  | √ |  |  |
| 18 |  | 出厂编号 | xxxxxx |  |  |  | √ |  |
| 19 |  | 产地 | 济南 |  |  | √ |  |  |
| 四 | 时间 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 20 |  | 开始使用时间 | 20150101 |  |  | √ |  |  |
| 21 |  | 移交时间 | 20150201 |  |  | √ |  |  |
| 22 |  | 使用寿命 | 2 年 |  |  | √ |  |  |
| 23 |  | 保修期 | 1 年 |  |  | √ |  |  |
| 24 |  | 维修周期（大修） | 0.5 年 |  |  | √ |  |  |
| 五 | 位置 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 25 |  | 空间三维坐标 | （X，Y，Z） |  |  |  | √ |  |
| 26 |  | 建筑物 | 前大彦站 |  |  |  | √ |  |
| 27 |  | 位置描述 | xxxxx |  |  |  | √ |  |
| 六 | 关联 信息 |  |  |  |  |  |  | 自动 生成 |
| 28 |  | 上游直接排水 关联设备编号 | xxxxxxxxxxxx |  |  |  | √ |  |
| 29 |  | 下游直接排水 关联设备编号 | xxxxxxxxxxxx |  |  |  | √ |  |
| 七 | 经济 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 序 号 | 参数 分组 方式 | 名称 | 参数值 | 族参数 | 共享参数 | 备注 |
|  |  |  |  | 类型 参数 | 实例 参数 | 类型 参数 | 实例 参数 |  |
| 30 |  | 出厂价 | xxxxx |  |  | √ |  |  |
| 31 |  | 合同价 | xxxxx |  |  | √ |  |  |
| 32 |  | 维护费用 | xxxxx |  |  | √ |  |  |
| 33 |  | 决算价 | xxxxx |  |  | √ |  |  |
| 八 | 采购 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 34 |  | 采购信息 | URL | √ |  |  |  |  |
| 九 | 技术 参数 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 35 |  | 技术参数信息 | URL | √ |  |  |  |  |
| 十 | 维护 保养 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 36 |  | 维护保养信息 | URL | √ |  |  |  |  |
| 十 一 | 文件 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 37 |  | 文件信息 | URL | √ |  |  |  |  |
| 十 二 | 客户 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 38 |  | 客户信息 | URL | √ |  |  |  |  |

A.0.2	污水泵族的使用说明书内容如下：

族文件：给排水及消防-排水系统-离心泵-车站污水泵.rfa

版本号：V1.0

族类别：机械设备

族类型：泵型号

族的几何信息参数：详见表 A.0.2-1

族的非几何信息参数：详见表 A.0.2-2

族在项目中的放置：打开项目文件并载入族后，切换到污水泵待布置的楼层平面视图，创建污水泵族的实例并放置在相应水平面的位置，可修改参数“偏移量”调整竖向位置。

族控件：点击双向垂直控件 可实现垂直方向上下翻转，点击双向水平控件 可实现水平方向左右翻转

表 A.0.2-1 污水泵族的几何信息参数的类型及涵义描述

| 参数名称 | 参数说明 | 族参数/共享参数 | 类型参数/实例参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装长度 | 污水泵总长度 | 族参数 | 类型参数 |
| 造型长度 | 污水泵中部椎体长度 | 族参数 | 类型参数 |
| 安装宽度 | 污水泵最宽处尺寸 | 族参数 | 类型参数 |
| 造型直径 1 | 污水泵最大直径 | 族参数 | 类型参数 |
| 造型直径 2 | 污水泵接缝处直径 | 族参数 | 类型参数 |
| 造型半径 1 | 进水口法兰半径 | 族参数 | 类型参数 |
| 造型半径 2 | 出水口法兰半径 | 族参数 | 类型参数 |
| 控制半径 1 | 排出管半径 | 族参数 | 实例参数 |
| 控制半径 2 | 吸入管半径 | 族参数 | 实例参数 |

表 A.0.2-2 污水泵族的非几何信息参数的类型及涵义描述

| 序 号 | 参数名称 | 参数说明 | 族参数/ 共享参数 | 类型参数/ 实例参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备编码(ID) | 污水泵的设备编码（12 位数字型代码） | 共享参数 | 类型参数 |
| 2 | 设备名称 | 污水泵设备的完整名称（包括所属层级的 名称） | 共享参数 | 类型参数 |
| 3 | 固资编码 | 污水泵（或所属系统）的固定资产编码 | 共享参数 | 实例参数 |
| 4 | 设备型号 | 污水泵型号 | 共享参数 | 类型参数 |
| 5 | 技术规格书 | 污水泵的技术规格书链接地址 | 族参数 | 实例参数 |
| 6 | 操作手册 | 污水泵的操作手册链接地址 | 族参数 | 实例参数 |
| 7 | 设备描述 | 污水泵的设备补充说明 | 族参数 | 实例参数 |
| 8 | 资产权属单位 | 污水泵的资产权属单位或部门 | 共享参数 | 类型参数 |
| 9 | 维护责任部门 | 污水泵的维护责任单位或部门（集团内） | 共享参数 | 类型参数 |
| 10 | 使用部门 | 污水泵的使用单位或部门 | 共享参数 | 类型参数 |
| 11 | 设计单位 | 污水泵所属工程项目的设计单位 | 共享参数 | 类型参数 |
| 12 | 施工单位 | 污水泵所属工程项目的施工单位 | 共享参数 | 类型参数 |
| 13 | 安装单位 | 污水泵的安装单位 | 共享参数 | 类型参数 |
| 14 | 建设单位 | 污水泵所属工程项目的建设单位 | 共享参数 | 类型参数 |
| 15 | 维护单位 | 污水泵的厂家维护单位 | 共享参数 | 类型参数 |
| 16 | 生产厂商 | 污水泵的生产厂商 | 共享参数 | 类型参数 |
| 17 | 供应商 | 污水泵的设备供应商 | 共享参数 | 类型参数 |
| 18 | 出厂编号 | 污水泵的设备编号 | 共享参数 | 实例参数 |
| 19 | 产地 | 污水泵的制造产地 | 共享参数 | 类型参数 |
| 20 | 开始使用时间 | 污水泵接入系统开始使用时间 | 共享参数 | 类型参数 |
| 21 | 移交时间 | 污水泵移交运营维护单位时间 | 共享参数 | 类型参数 |
| 22 | 使用寿命 | 污水泵的使用寿命 | 共享参数 | 类型参数 |
| 23 | 保修期 | 污水泵的保修期 | 共享参数 | 类型参数 |
| 24 | 维修周期（大修） | 污水泵维修的周期（大修） | 共享参数 | 类型参数 |
| 25 | 空间三维坐标 | 污水泵的绝对三维坐标 | 共享参数 | 实例参数 |
| 26 | 建筑物 | 污水泵所在的建筑物 | 共享参数 | 实例参数 |
| 27 | 位置描述 | 污水泵所在建筑物的具体位置说明 | 共享参数 | 实例参数 |
| 28 | 上游直接排水 关联设备编号 | 连接污水泵设备的上游设备编号 | 共享参数 | 实例参数 |
| 29 | 下游直接排水 关联设备编号 | 污水泵设备连接的下游设备编码 | 共享参数 | 实例参数 |
| 30 | 出厂价 | 污水泵的出厂价 | 共享参数 | 类型参数 |
| 31 | 合同价 | 污水泵的合同价 | 共享参数 | 类型参数 |
| 32 | 维护费用 | 污水泵日常维护的费用 | 共享参数 | 类型参数 |
| 33 | 决算价 | 污水泵的决算价 | 共享参数 | 类型参数 |
| 34 | 采购信息 | 采购污水泵的相关信息，如污水泵采购历 史、采购数量、采购周期等 | 族参数 | 类型参数 |
| 35 | 技术参数信息 | 污水泵的技术参数，如流量、扬程、功率 等 | 族参数 | 类型参数 |
| 36 | 维护保养信息 | 污水泵维护保养信息，如维护保养方法、 保修记录、状态记录等 | 族参数 | 类型参数 |
| 37 | 文件信息 | 污水泵相关的文件资料信息，除技术规格 书、操作手册 | 族参数 | 类型参数 |
| 38 | 客户信息 | 污水泵相关单位（人员）的信息，如单位 地址、联系方式、责任人等 | 族参数 | 类型参数 |

- 附件七：维保授权委托书

若我公司中标，在产品质保期满后，若贵司按照《中华人民共和国特种设备安全法》成立取得相应许可的单位，我司将依据《中华人民共和国特种设备安全法》第二十二条规定，委托该单位进行济南市轨道交通项目自动扶梯的安装、改造、修理，并对安装、改造、修理进行安全指导和监控，同时按照安全技术规范的要求进行校验和调试，我司对自动扶梯安全性能负责。在质保期内，我公司将协助该单位搭建完善的管理体系，并负责为贵公司培养取得相应《特种设备作业人员证》人员不少于5人，该费用已包含在合同价中，若我公司在质保期内未能达到上述要求，将无条件放弃最终验收款。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：

- 中标公示后7天内，中标人须按照本格式提供加盖公章的维保授权书，否则招标人不与其签订合同。