济南轨道交通R2线一期工程

水冷螺杆式冷水机组、组合式空调机组、柜式风机盘管机组、风机盘管机组、冷却塔设备

采购项目

一标段组合式空调机组、柜式风机盘管机组、风机盘管机组

用户需求书

二○一九年一月

目录

1. 招标要求及范围	1

1.1 一般要求	1

1.2 招标范围	1

1.3 工程概况	2

2. 技术要求	2

2.1 主要技术参数	2

2.2 组合式空调机组	2

2.3 柜式风机盘管机组	9

2.4 风机盘管机组	10

3. 供货范围	12

3.1 供货设备清单	12

3.2 随带文件	12

4. 设计联络及安装督导	12

附件一：设备系统BIM模型交付技术要求	13

附件二：济南市轨道交通R2线一期工程车站组合式空调机组、柜式风机盘管机组、风机盘管参数表	13

招标要求及范围

一般要求

本用户需求书并未对一切技术细节做出规定，也未能充分引述技术规范和有关标准的条文，未尽事宜应符合国家标准、法律法规、行业标准、济南市地方标准及规定等的要求，且所有标准及规范应采用合同生效之日起的最新版本，投标人提供的产品应符合本《用户需求书》和国家标准的优质产品；

应技术先进、性能安全可靠，并通过各种功能的检测；

设备应满足设计图纸中对各系统的联动要求；投标人应对所投产品的技术性能参数、结构特点和主要零部件组成等情况详细描述。如有异议，投标人应在投标文件的“技术建议书”和“技术偏离表”中详细描述，否则，视为投标人所提供的设备完全符合本文件的要求；

招标人保留对所购设备数量调整的权利，并按照相关单价进行增加或减少费用，投标人不得对此提出其他额外费用要求；

投标人中标后，非质量等方面原因，不得随意更换外协件供货厂家。从投标开始到工程竣工阶段，对于不满足要求的设备和材料供货商，招标人有权要求投标人进行更换，投标人不得以此提出增加费用和延长工期等任何要求；

投标人中标后，应提供组合式空调机组、柜式风机盘管机组、风机盘管机组的三维BIM族。

最终解释权属于招标人，未尽事宜协商解决。

招标范围

本次招标为济南市轨道交通R2线一期工程车站的组合式空调机组、柜式风机盘管机组、风机盘管机组的供货、组装、安装督导、调试及其他伴随相关技术服务，包括但不限于：完成软硬件的设计、设计联络、制造、工厂检验、出厂验收、包装、运输、开箱检验、组装、安装督导、单机调试、配合联合调试、配合运营公司测试、配合阶段性验收、人员培训、递交相关文件资料和图纸、BIM建模、关键时段的技术保障、递交备品备件、配合竣工验收及移交、质保期服务、最终验收等一系列服务。

工程概况

济南市轨道交通R2线一期工程共19个车站，18个地下站、1个高架站，地下车站冷源采用水冷螺杆式冷水机组。车站站厅、站台及设备管理用房采用一次回风全空气系统，由位于空调机房内的组合式空调机组（负担站厅、站台）、柜式风机盘管机组（负担设备管理用房）进行送、回风处理，长出入口通道内冷负荷由位于吊顶上方的风机盘管机组负担。

技术要求

主要技术参数

冷冻水进/出水温度为7/12℃。

组合式空调机组、柜式风机盘管机组、风机盘管机组详细参数见附件二。

组合式空调机组、柜式风机盘管机组设置在空调机房内，机房设置机械送、排风系统进行通风，换气次数6次/h，环境温度≤45℃，相对湿度≤95%；风机盘管机组设置于长出入口通道吊顶内。

组合式空调机组为框架模数复合结构型式，由新回风混合段、过滤净化消毒段、中间段、表冷段、风机段、中间段、消声段、出风段组成，分左式、右式两种。运输采用分段或散件进场，现场组装。

附件二中风量选型参数允许正负偏离5%、冷量选型参数不得出现负偏离，由投标人根据设计参数优化选型。

组合式空调机组

    - 2.2.1 各部件要求

      - 2.2.1.1框架

- 箱体框架采用铝合金材料，具有足够的强度、便于拆装，采用满足密封要求的连接方式，并进行防腐处理。

2.2.1.2 箱体

（1）组合式空调机组构件表面及空调机箱内表面应作防锈和防腐处理。组合式空调机组外表面无明显划伤、锈斑和压痕表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，无气泡和剥落，机组清洁干净，箱体内无杂物。

（2）组合式空调机组框架和壁板应有足够的强度，在运输、启动、运行及停止后不出现凹凸变形。

（3）组合式空调机组箱体保温层与面板应结合牢固密实，框架与壁板的联接应牢固可靠、密封性好、易拆卸、有防冷桥措施，机组冷桥因子级别系数≥TB1，并提供国家级检测报告。

（4）组合式空调机组（底座）设带水封的排水口，凝结水排放流畅，无溢出和渗漏。

（5）组合式空调机组应留测孔和测试仪表接口，具体要求待设计联络时确定。

组合式空调机组箱体内设有24V低压防水照明灯，并配备220V/24V变压器，机组自带开关和灯之间的连线，且箱体内照明灯的开启应与检修门的开启联锁。

      - 2.2.1.3壁板

- 箱体面板应美观大方，面板材料为彩钢板，内外板厚度不小于1mm。箱体结构采用双层面板结构，中间夹保温层，保温层与面板应结合牢固、平整、无间隙，并进行防腐处理，总厚度不小于50mm；机组在最大静压下，面板和框架不能产生永久变型。

      - 2.2.1.4检修门

- 进风混合段、过滤段、中间段、送风段设置检修门；检修门应严密且开启及锁紧功能良好；采用门铰页式检修门，检修门的结构型式和材料应与面板相匹配，根据各段正负压力情况设置开启方向，且能从箱体内外方便开启且转动灵活，密封条与门的连接应牢固，在运行中不能松脱，检修门应与面板保持平整且应有可靠的锁紧措施。

      - 2.2.1.5新回风混合段

新回风混合段应设新风口及回风口，在风口上设钢法兰，法兰面应超过柜体外表面65mm。通过新风口、回风口的风速应控制在8m/s以下，以减小气流噪声。

      - 2.2.1.6过滤净化段

        - （1）组合式空调箱初效过滤器采用板式粗效过滤器，过滤器材料应为无纺布，过滤效率应符合相关规范要求。

        - （2）在设计风量下，通过过滤器的面风速应不超过过滤器制造厂商建议的风速。过滤段的进风断面风速均匀度应大于80％。

        - （3）过滤器前后应设检修门以方便检修、更换过滤器。

        - （4）过滤器前后应设置压差报警装置，向BAS提供无源接点。

        - （5）过滤器应方便拆卸、清洗。

      - 2.2.1.7电子空气净化设备

        - （1）使用寿命不低于20年。

        - （2）电子空气净化装置应采用国际知名品牌产品（近5年不少于3条国内轨道交通正线业绩）；在机组内预留安装、检修空间。

电子空气净化装置不会对环境造成二次污染及对人员造成伤害，其性能标准应符合相关规范要求。

电子空气净化装置与初效过滤器同时工作，具有除尘、杀菌、除异味等功能。

电子空气净化装置设于空气净化段内，粗效过滤器下游，其安装截面尺寸应与组合式空调机组柜体迎风截面相同，空气净化装置厚度≤300mm。

电子空气净化装置应采用模块化、单元化设计，每个单元应方便拆卸、安装、维护。空气净化装置与前后相邻段间预留检修空间，应能满足检修人员作业需求，不小于600mm间距。

电子空气净化装置自带电源接线箱，安装于空气净化段柜体外侧。由空气净化段内自带高压发生器转换成所需高压电源，高压电源部分应有高电压测试按钮和指示灯，从高压电源到高电压集尘室的供电必须采用高压绝缘导线。

高压发生器应能随着集尘厚度的增加自动升压，以保证静电场额定工作电压。高压振荡升压达到设定的极限时，控制电路应能给出电场需要清洗的信息，并有指示灯亮提示。电场集尘区极板可用高压水反复冲洗，且应具备污染饱和、故障提示功能。控制电路及高压发生器防护等级不低于IP55。

空气净化装置自带继电保护安全装置，当放电电流超过设定值时，可控制电路在2秒内自动切断电源并发出超电流报警信号。

电子空气净化装置便于拆除和安装，易于清洗；并确保在正常工作、清洗时任何部件不生锈。

电子空气净化装置需满足《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 394-2012）第4.5.1节中规定的各项指标要求，投标人须提供有资质的第三方检测单位出具的检测报告。

        - （3）控制要求

          - 1）电子空气净化设备由自带的就地控制箱实现手动、自动以及远程监测等多种运行方式；

          - 2）电子空气净化设备与空调机组联锁运行，向车站设备监控系统（BAS）提供电信号接点，信号为4-20mA、0-24V或无源接点和通讯数据接口。投标人需开放其通信协议及控制协议，具体通讯接口内容及方式在设计联络中确定；

          - 3）电子空气净化设备自带的就地控制箱具有故障报警、清洗饱和报警、安全保护（漏电保护）等功能；

          - 4）就地控制箱配置显示运行状态的中文显示屏，用户在现场可以清楚的获得相关信息。

          - 5）电源要求：220VAC/50Hz。

          - 6）电子空气净化装置应具有国内认可的电器安全认证。

          - 7）电子空气净化装置工作时不得产生对其它电子通讯设备形成干扰的强电磁场，投标人必需提供有资质的第三方机构出具的EMC(电磁波兼容性)认可。

          - 8）空气净化设备本身不得释放有毒有害物质，其卫生安全性应符合相关标准要求。

      - 2.2.1.8表冷器

        - （1）投标人提供的表冷器应满足附录二中所规定的技术参数。

        - （2）表冷器回路应设计为逆交叉流，冷冻水进出水管应设于同侧，其管内水流速应控制在0.6～1.8m/s，迎面风速应控制在约2.5m/s且风速均匀度应大于80%。

        - （3）表冷器的管材应采用紫铜管，其铜管管径和壁厚的选择应满足整机的热工性能及耐压要求；表冷器的翅片应采用铝合金翅片并用机械胀管的方法固定在紫铜管上，翅片厚度和间距的设计应能满足整机的热工性能。

        - （4）表冷器出风侧需设置不锈钢挡水板，挡水板的过水量应不大于0.4g/㎏干空气，在设计风速下不应有水滴吹出。

        - （5）凝水盘应保证凝结水顺利排走、无溢出，凝水盘外表面采用不燃保温材料保温，以防水盘外表面二次结露；凝结水排放处随机配置存水弯，防止机组吸入端负压时凝结水倒吸。

        - （6）表冷器翅片间距不小于2.8mm，以方便表冷器冲洗。

        - （7）表冷器的设计应考虑在非空调季冷冻水完全放空措施，防止表冷器冻裂。投标人应详细论述冷冻水完全放空的措施。同时表冷器应设置用于吹除冷冻水的空气接口。

        - （8）表冷器盘管的耐压性能及气密性能试验应满足相关验收规范要求。

      - 2.2.1.9风机段

        - （1）风机段内应装设一台离心风机，风机进口空气动力性能设计应保证组合式空调器的有关性能满足风机性能特性。

        - （2）电源：AC380V/ 50Hz

        - （3）风机应选用相当或不低于科禄格、依必安派特、尼科达、格林翰克等品牌的产品。

        - （4）机能效等级应不小于《通风机能效限定值及能效等级》(GB 19761-2009)中规定的2级标准。风机应采用高效率、高强度叶轮结构，轴承应采用相当或不低于NSK、SKF、FAG等品牌的产品，风机全压效率不低于75％。轴承更换周期不小于75000小时，第一次维护应在累计运行时间≥10000小时后进行。风机叶轮和轴需在制造厂内进行静平衡和动平衡试验，并提供试验报告。风机轴承应便于调整、维护，应能方便添加润滑脂，润滑脂更换的维修时间表应在维修手册内提供。

        - （5）电动机应为全封闭鼠笼式耐湿热型的标准产品，绝缘等级为F级，电源为380V/50Hz，电机转速不宜超过1500rpm，电机应便于安装、调整。

        - （6）风机采用皮带传动方式，离心风机设满足下列要求的弹簧隔振装置：

| 风机转速 | 减振效率 |
| --- | --- |
| 450转/分及以下 | 80％ |
| 450转/分以上至850转/分 | 90％ |
| 850转/分以上 | 95％ |

风机正常运行时，按扰性支承，其机壳振动速度单峰值不大于3.8mm/s，振动速度均方根值（有效值）不大于2.8mm/s。

风机采用皮带传动方式且转动部件应设金属保护罩。传动皮带应选用相当或不低于阪东、盖茨、三星等品牌的产品。应确保皮带散热、同长传动效率。皮带盘为锥套结构。风机皮带应防油、防热、防火焰，长度及极限偏差、同组长度允许偏差等符合相关标准要求，匹配合理，磨损小，满足至少使用3个月不打滑的要求。

        - （7）风机和电动机装配应固定于一个共用底座，配有减振架，出风口应有一个灵活软接头与箱体连接。

        - （8）风机段应设检修门，检修门设置与皮带为异侧，且大小应考虑便于电机的拆除、运输及更换。风机轴应便于拆卸及更换。

          - 1）通过送风口的风速应控制在8m/s以下；

          - 2）风机、电机应对下列条款作出详细回应：

按附件二中机组编号详细绘出每台机组所配风机的流量—全压（Q—H）曲线、流量—效率（Q—η）曲线、流量—轴功率（Q—N）曲线图，从图中应能方便查出各工作点对应的流量（Q：m3/h）、全压（H：Pa）、轴功率（N：kW）、风机效率（η：%）；同时在图中应给出风机的稳定工作范围、对应组合式空调机组推荐的工作范围、对应组合式空调机组额定工况的工作点（在图中标出范围和列出数据）。

        - （9）空调机组风机设置变频器控制，可根据车站负荷变化，适应变风量运行，变频控制要求如下：

a.风机应能在20~50Hz范围内任何频率长期运行。

b.特殊情况时，风机应能在低于20Hz频率短期运行。车站工作人员保留调整运行风量和运行时间的权利。

      - 2.2.1.10消声段

消声段应防火、防腐、防潮，结构简单、便于拆装。面板采用厚度不小于0.8mm的穿孔镀锌钢板，内填玻璃棉，无碱玻璃布作内衬。穿孔板在穿孔后均应二次浸锌，不得以富锌漆替代。机组内的消声器宜采用阻抗复合形式，消声材料采用不燃材料，空气经消声段处理后，噪声≤70dB(A声压级)，机组噪声按GB9068 规定的工程测定法测量。

      - 2.2.1.11出风段

出风段应按设计要求的位置、尺寸开设出风口，并配柔性保温接头，在风口上设钢法兰，法兰面应超过箱体外表面65mm，通过出风口的风速应控制在8m/s以下。

      - 2.2.1.12 铭牌

铭牌应采用金属铭牌。铭牌应除符合GB/T13306-2011外，还应标出包括但不限于以下内容：机组的型号，额定风量，表冷器排数、冷量等。具体标志内容设计联络时确定。

    - 2.2.2 安装要求

（1）安装基础

投标人根据设备尺寸、荷载设计并提供安装基础大样图。安装承包商负责设备基础施工。

（2）设备安装督导

投标人负责现场设备组装及安装督导。

（3）接线

接线盒以外的外接电缆由机电安装承包商提供、敷设并接线。投标人负责现场指导接线。

    - 2.2.3 BAS系统要求

（1）接口形式与位置

除过滤网压差报警和电子空气净化装置外，末端设备与BAS系统无直接物理接口，间接接口在MCC柜（或配电箱）内。

MCC柜接受BAS系统的模式指令并下发执行，并将各设备的显示量上传至BAS系统。

过滤网压差报警装置（组合式空调机组、柜式风机盘管机组）、空气净化装置（组合式空调机组）负责将报警、净化等信息传递给BAS，接口在组合式空调机组、柜式风机盘管机组自带装置内，该装置之后与BAS控制器的电缆由BAS系统提供。

（2）控制量、显示量（仅供参考，设计联络时确定）

末端控制量、显示量表

| 设备 | 控制量 | 显示量 |
| --- | --- | --- |
|  | DO | AO | 通讯 | DI | AI | 通讯 |
|  | 开 | 关 | 开 | 关 | 频率 | 净化 | 开 | 关 | 故障 | 就地 / 远程 | 滤网压差报警 | 开度 | 频率 | 净化 |
| 组合式 空调机组 | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |
| 柜式风机 盘管机组 | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |
| 风机盘管（一组） | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |
| 电动二通阀（PID） |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |
| 电动二通阀（通断型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）上表中对频率的控制、反馈为MCC柜PLC与变频器的通讯接口，在MCC柜内实现。

2）风机盘管机组由温控器实现就地控制；在MCC中分组控制（电源通断），不单台控制。

3）电动二通阀（通断型）的控制由风机盘管机组自带温控器实现，与MCC无接口。

    - 2.2.4 振动及噪声

        - （1）振动

风机振动均方根值不应大于4.6mm/s。

组合式空调机组及柜式风机盘管机组的振动（峰-峰位移）不应大于15μm。

        - （2）噪声

组合式空调机组消声段应根据整机噪声的声压级要求设置消声器，风口噪音应满足相关规范要求。

柜式风机盘管机组

    - 2.3.1各部件要求

      - 2.3.1.1 框架

条款同2.2.1.1条款要求。

      - 2.3.1.2 箱体

条款同2.2.1.2条款要求。

      - 2.3.1.3 壁板

箱体面板应美观大方，面板材料为彩钢板，内外板厚度不小于0.5mm。箱体结构采用双层面板结构，中间夹保温层，保温层与面板应结合牢固、平整、无间隙，并进行防腐处理，总厚度不小于25mm；机组在最大静压下，面板和框架不能产生永久变型。

      - 2.3.1.4 检修门

检修门的结构、型式和材料应与壁板匹配。检修门宽度≥500mm。所有检修门应在同侧。检修门应设有密封衬垫，密衬垫应能在不拆除门的条件下更换。

      - 2.3.1.5 初、中效过滤

初效过滤器滤料应为高复合材料，过滤器的计数效率按照GB/T14295中的粗效C1型执行，中效过滤器滤料应为阻燃化纤材料，过滤器的计数效率按照GB/T14295中的中效Z1型执行。过滤器框架或支撑应有足够的强度和刚度，无凹凸疤痕、破损，外形平整规矩、不变形；滤芯与框架（或支撑体）压接应紧密，粘接应牢固，无漏孔及脱开。过滤器可更换、清洗，且拆装方便，清洗简单。

过滤器前后设带数显表的压差报警装置，输出无源干接点报警信号，压差报警装置安装于过滤器外柜体上。

      - 2.3.1.6表冷段

      - 条款同2.2.1.8条款要求。

      - 2.3.1.7风机段

同2.2.1.9条款要求（出风口风速按照厂家技术标准执行）。

      - 2.3.1.8 铭牌

同2.2.1.12条款要求。

    - 2.3.2 安装要求

同2.2.2条款要求。

    - 2.3.3 BAS系统的要求

同2.2.3条款要求。

    - 2.3.4 振动及噪声

振动同2.2.4条款要求；柜式风机盘管机组内部不设置消声器。

## 风机盘管机组

### 2.4.1主要部件

#### 2.4.1.1面板

面板采用热镀锌钢板制造，切割后均应二次镀锌。壳体应有足够的强度和刚度。

风机盘管配置回风箱，回风口自带金属过滤网。

#### 2.4.1.2表冷器

##### （1）冷水进出水管应设于同侧，其管内水流速应控制在0.6～1.8m/s，迎面风速应控制在合适的范围内以防有凝水吹出，且风速均匀度应大于80％。

##### （2）表冷器管材应采用紫铜管，其铜管管径和壁厚的选择应满足整机的热工性能及耐压要求。表冷器翅片应采用铝合金翅片并用机械胀管的方法固定在紫铜管上，翅片厚度和间距的设计应能满足整机的热工性能。

##### （3）凝水盘应设在冷却盘管下且在最低点设有的凝结水排水管，确保机组在设计条件下运行时凝结水排放顺畅、无溢出。凝水盘外表面采用非燃或阻燃性保温材料保温以防水盘外表面二次结露。

#### 2.4.1.3风机、电机及轴承

风机应采用耗电省、噪声低、调速范围宽且满足高、中、低三档转速稳定运行的双吸低转速前向多翼宽叶轮风机。风机应选用相当或不低于科禄格、依必安派特、尼科达、格林翰克等品牌产品。风机采用金属叶轮。风机盘管机组应有三档风量调节并配套调节开关板。

电动机应满足高、中、低三档转速稳定运行，三速调节采用调节输入电压方式实现，电机的电源为220V/50Hz。机组适当位置提供电源接线盒并引出导线。接线端子与引出导线连接强度应能承受50N拉力，且不应出现拉松痕迹、线股断裂或绝缘层永久变形。接线端子与接插件连接强度应能承受20N拉力而不脱落。电机轴承为含润滑油脂免维护轴承。轴承应采用相当或不低于NSK、SKF、FAG等品牌的产品。

#### 2.4.1.4保温材料

机组的隔热保温材料应具有无毒、无异味、无腐蚀、吸湿性小，并满足GB 8624-2006 中B级的要求，粘贴应平整牢固。

#### 2.4.1.5铭牌

同2.2.1.12条款要求。

### 2.4.2 振动及噪声

##### （1）振动

风机振动均方根值不应大于4.6mm/s。

风机盘管机组的振动（峰-峰位移）不应大于10μm。

##### （2）噪声

所有风机盘管机组声压级水平应低于下表限值。

风机盘管声压级限值

| 风量（m3/h） | 噪声限值[dB(A)] |
| --- | --- |
|  | 低静压机组 | 高静压机组 |
|  |  | 30Pa | 50Pa |
| 340 | 37 | 40 | 42 |
| 510 | 39 | 42 | 44 |
| 680 | 41 | 44 | 46 |
| 850 | 43 | 46 | 47 |
| 1020 | 45 | 47 | 49 |
| 1360 | 46 | 48 | 50 |
| 1700 | 48 | 50 | 52 |
| 2040 | 50 | 52 | 54 |
| 2380 | 52 | 54 | 56 |

供货范围

供货设备清单

（1）本工程空调水系统中用到的组合式空调机组、柜式风机盘管机组、风机盘管机组数量及参数汇总表详见附件二。

（2）投标人应提供备品备件清单、数量及单价，备品备件总价不低于设备总价的3%，并在投标文件中提出备品备件种类、规格型号及数量建议，具体的规格型号、数量由招标人确定。

随带文件

随带文件包括详细的原理图、产品质量证明文件、货物使用维护说明书和装箱清单、产品出厂检验报告。

设计联络及安装督导

（1）投标人需配合招标人完成设计联络，设计联络会议期间招标人、投标人双方签署的会议纪要，作为工程设计及产品制造的依据。

（2）投标人需配合设计单位进行施工图深化设计，配合施工单位完成安装调试，并提供BIM实施方案。

- 附件一：设备系统BIM模型交付技术要求

- 附件二：济南市轨道交通R2线一期工程车站组合式空调机组、柜式风机盘管机组、风机盘管参数表

（1）组合式空调机组参数表

| 编号 | 车站名称 | 设备编号 | 安装地点 | 风量m3/h | 冷量kW | 机外余压Pa | 参考功率kw | 表冷器空气侧参数 | 台数 | 安装方式 | 左右式 | 进出风方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 进风参数 | 出风参数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 干球温度℃ | 焓值KJ/Kg | 干球温度℃ | 焓值KJ/Kg |  |  |  |  |  |
| 1 | 王府庄站 | TK/KT-A1 | 站厅层A端 | 65938 | 475 | 800 | 45.0 | 31.06 | 73.79 | 19.80 | 53.24 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 顶进、顶出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
|  |  | TK/KT-B1 | 站厅层B端 | 65938 | 475 | 600 | 45.0 | 31.06 | 73.79 | 19.80 | 53.24 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 顶进、顶出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
| 2 | 任家庄站 | TK/KT-A1 | 站厅层A端 | 62570 | 407 | 700 | 37.0 | 31.09 | 73.66 | 19.80 | 53.24 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
|  |  | TK/KT-B1 | 站厅层B端 | 62570 | 407 | 800 | 37.0 | 31.09 | 73.66 | 19.80 | 53.24 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
| 3 | 腊山站 | TK/KT-A1 | 设备层A端 | 83000 | 548 | 650 | 45.0 | 30.84 | 72.38 | 19.80 | 53.24 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
|  |  | TK/KT-B1 | 设备层B端 | 83000 | 548 | 650 | 45.0 | 30.84 | 72.38 | 19.80 | 53.24 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
| 4 | 西二环站 | TK/KT-A1 | 站厅层A端 | 70000 | 493 | 650 | 37.0 | 31.00 | 72.79 | 19.60 | 52.61 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
|  |  | TK/KT-B1 | 站厅层B端 | 70000 | 493 | 650 | 37.0 | 31.00 | 72.79 | 19.60 | 52.61 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
| 5 | 闫千户站 | TK/KT-A1 | 站厅层A端 | 76700 | 536 | 600 | 37.0 | 30.86 | 74.41 | 20.15 | 54.35 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、水平出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
|  |  | TK/KT-B1 | 站厅层B端 | 76700 | 536 | 600 | 37.0 | 30.86 | 74.41 | 20.15 | 54.35 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
| 6 | 八里桥站 | TK/KT-A1 | 站厅层A端 | 86000 | 575 | 600 | 37 | 30.86 | 74.41 | 20.15 | 54.35 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
|  |  | TK/KT-B1 | 站厅层B端 | 86000 | 575 | 600 | 37 | 30.86 | 74.41 | 20.15 | 54.35 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
| 7 | 万盛北街站 | TK/KT-A1 | 站厅层A端 | 67000 | 475 | 600 | 37.0 | 31.01 | 72.86 | 19.60 | 52.61 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
|  |  | TK/KT-B1 | 站厅层B端 | 67000 | 475 | 600 | 37.0 | 31.01 | 72.86 | 19.60 | 52.61 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
| 8 | 宝华街站 | TK/KT-A1 | 站厅层A端 | 78000 | 536 | 700 | 55.0 | 30.86 | 74.41 | 20.15 | 54.35 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
|  |  | TK/KT-B1 | 站厅层B端 | 78000 | 536 | 700 | 55.0 | 30.86 | 74.41 | 20.15 | 54.35 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
| 9 | 长途汽车站站 | TK/KT-A1 | 站厅层A端 | 79190 | 554 | 600 | 30.0 | 30.86 | 74.41 | 20.15 | 54.35 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
|  |  | TK/KT-B1 | 站厅层B端 | 79190 | 554 | 700 | 30.0 | 30.86 | 74.41 | 20.15 | 54.35 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
| 10 | 生产路站 | TK/KT-A1 | 站厅层A端 | 68400 | 465 | 600 | 22.0 | 30.86 | 74.41 | 20.15 | 54.35 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 顶进顶出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
|  |  | TK/KT-B1 | 站厅层B端 | 68400 | 465 | 600 | 22.0 | 30.86 | 74.41 | 20.15 | 54.35 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
| 11 | 历黄路站 | TK/KT-A1 | 站厅层A端 | 69422 | 493 | 600 | 22.0 | 30.86 | 74.41 | 20.15 | 54.35 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
|  |  | TK/KT-B1 | 站厅夹层B端 | 69422 | 493 | 600 | 22.0 | 30.86 | 74.41 | 20.15 | 54.35 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
| 12 | 历山北路站 | TK/KT-A1 | 站厅层A端 | 91000 | 552 | 800 | 37.0 | 30.84 | 74.19 | 20.30 | 54.83 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
|  |  | TK/KT-B1 | 站厅层B端 | 91000 | 552 | 800 | 37.0 | 30.84 | 74.19 | 20.30 | 54.83 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
| 13 | 二环东路站 | TK/KT-A1 | 站厅层A端 | 71500 | 505 | 600 | 30.0 | 30.90 | 74.12 | 20.00 | 53.87 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
|  |  | TK/KT-B1 | 站厅层B端 | 71500 | 505 | 600 | 30.0 | 30.90 | 74.12 | 20.00 | 53.87 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 顶进、顶出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
| 14 | 辛祝路站 | TK/KT-A1 | 站厅层A端 | 78840 | 542 | 700 | 30.0 | 30.86 | 74.12 | 20.20 | 54.51 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
|  |  | TK/KT-B1 | 站厅层B端 | 78840 | 542 | 700 | 30.0 | 30.86 | 74.12 | 20.20 | 54.51 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
| 15 | 西周家庄站 | TK/KT-A1 | 站厅层A端 | 94020 | 650 | 750 | 75.0 | 30.92 | 74.26 | 20.20 | 54.51 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
|  |  | TK/KT-B1 | 站厅层B端 | 94020 | 650 | 750 | 75.0 | 30.92 | 74.26 | 20.20 | 54.51 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
| 16 | 烈士陵园站 | TK/KT-A1 | 站厅层A端 | 84000 | 574 | 600 | 37.0 | 30.86 | 74.41 | 19.80 | 53.91 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
|  |  | TK/KT-B1 | 站厅层B端 | 84000 | 574 | 600 | 37.0 | 30.86 | 74.41 | 19.80 | 53.91 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
| 17 | 济钢新村站 | TK/KT-A1 | 站厅层A端 | 69800 | 480 | 600 | 37.0 | 30.86 | 74.41 | 19.70 | 54.35 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
|  |  | TK/KT-B1 | 站厅层B端 | 69800 | 480 | 600 | 37.0 | 30.86 | 74.41 | 19.70 | 53.78 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
| 18 | 彭家庄站 | 无（高架站） |
| 19 | 开源路站 | TK/KT-A1 | 站厅层A端 | 70000 | 490 | 900 | 37.0 | 31.00 | 72.88 | 19.60 | 52.61 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、侧出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |
|  |  | TK/KT-B1 | 站厅层B端 | 70000 | 490 | 900 | 37.0 | 31.00 | 72.88 | 19.60 | 52.61 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 顶进、顶出 | 带初效过滤+电子净化装置，变频调节 |

（2）柜式风机盘管机组参数表

| 编号 | 车站名称 | 设备编号 | 安装地点 | 风量m3/h | 冷量kW | 机外余压Pa | 参考功率kw | 表冷器空气侧参数 | 台数 | 安装方式 | 左右式 | 进出风方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 进风参数 | 出风参数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 干球温度℃ | 焓值KJ/Kg | 干球温度℃ | 焓值KJ/Kg |  |  |  |  |  |
| 1 | 王府庄站 | K1/XK-A1 | 站厅层A端 | 10647 | 61 | 450 | 6.0 | 28.3 | 65.4 | 16.3 | 43.2 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤 |
|  |  | K2/XK-A1 | 站厅层A端 | 62823 | 303 | 650 | 30.0 | 25.1 | 52.5 | 13.3 | 35.4 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出风 | 带初、中效过滤，变频 |
|  |  | K3/XK-A1 | 站厅层A端 | 18116 | 117 | 550 | 11.0 | 35.9 | 75.0 | 20.3 | 55.2 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤，变频 |
|  |  | K4/XK-B1 | 站厅层B端 | 11570 | 56 | 550 | 7.5 | 28.0 | 61.6 | 16.3 | 43.2 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出风 | 带初、中效过滤 |
|  |  | K5/XK-B1 | 站厅层B端 | 20928 | 123 | 550 | 15.0 | 35.9 | 75.0 | 20.3 | 55.2 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤，变频 |
| 2 | 任家庄站 | K1/XK-B1 | 站厅层B端 | 9642 | 51 | 450 | 4.0 | 28.2 | 61.4 | 16.2 | 44.9 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤 |
|  |  | K2/XK-B1 | 站厅层B端 | 46582 | 224 | 600 | 22.0 | 27.9 | 57.5 | 15.3 | 42.1 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤，变频 |
|  |  | K3/XK-B1 | 站厅层B端 | 26649 | 186 | 600 | 15.0 | 35.8 | 72.8 | 19.0 | 54.0 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤，变频 |
|  |  | K4/XK-A1 | 站厅层A端 | 10772 | 43 | 450 | 5.5 | 27.9 | 57.5 | 15.3 | 42.1 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤 |
| 3 | 腊山站 | K1/XK-A1 | 设备层A端 | 45000 | 269 | 520 | 22.0 | 27.9 | 57.5 | 15.3 | 42.1 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出风 | 变频，带初、中效过滤 |
|  |  | K2/XK-B1 | 站厅层B端 | 15000 | 96 | 520 | 7.5 | 27.9 | 57.5 | 15.3 | 42.1 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤 |
|  |  | K3/XK-B1 | 设备层B端 | 12000 | 62 | 520 | 5.5 | 27.9 | 57.5 | 15.3 | 42.1 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出风 | 带初、中效过滤 |
|  |  | K4/XK-B1 | 设备层B端 | 27000 | 157 | 520 | 15.0 | 35.8 | 72.8 | 19.0 | 54.0 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出风 | 变频，带初效过滤 |
| 4 | 西二环站 | K1/XK-A1 | 站厅层A端 | 33000 | 205 | 520 | 15.0 | 27.9 | 57.5 | 15.3 | 42.1 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出风 | 变频，带初、中效过滤 |
|  |  | K2/XK-A1 | 站厅层A端 | 27000 | 164 | 520 | 15.0 | 35.8 | 72.8 | 19.0 | 54.0 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出风 | 变频，带初效过滤 |
|  |  | K3/XK-A1 | 站厅层A端 | 8000 | 50 | 520 | 4.0 | 27.9 | 57.5 | 15.3 | 42.1 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤 |
|  |  | K4/XK-B1 | 站厅层B端 | 7000 | 39 | 520 | 3.0 | 27.9 | 57.5 | 15.3 | 42.1 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出风 | 带初、中效过滤 |
| 5 | 闫千户站 | TD/XK-A1 | 站厅层A端 | 27100 | 159 | 500 | 11.0 | 31.1 | 69.2 | 20.0 | 53.1 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤 |
|  |  | K1/XK-A1 | 站厅层A端 | 12550 | 74 | 450 | 4.0 | 28.9 | 61.8 | 17.5 | 45.6 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、水平出风 | 带初效过滤 |
|  |  | K2/XK-A1 | 站厅层A端 | 61400 | 319 | 550 | 22.0 | 25.7 | 51.6 | 14.5 | 37.6 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出风 | 带初、中效过滤,变频 |
|  |  | K3/XK-A1 | 站厅层A端 | 9100 | 56 | 450 | 4.0 | 36.6 | 74.8 | 21.5 | 58.0 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤，变频 |
|  |  | K4/XK-B1 | 站厅层B端 | 8000 | 40 | 450 | 3.0 | 28.4 | 59.1 | 17.5 | 45.6 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤 |
| 6 | 八里桥站 | K1/XK-A1 | 站厅层A端 | 12500 | 68 | 450 | 4.0 | 28.6 | 61.4 | 17.6 | 46.5 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤 |
|  |  | K2/XK-A1 | 站厅层A端 | 28000 | 166 | 600 | 15.0 | 25.5 | 49.5 | 12.5 | 33.1 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出风 | 带初、中效过滤 变频调节 |
|  |  | K3/XK-A1 | 站厅层A端 | 29600 | 179 | 600 | 15.0 | 28.2 | 53.2 | 14.7 | 38.6 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出风 | 带初、中效过滤 变频调节 |
|  |  | K4/XK-B1 | 站厅层B端 | 12000 | 67 | 500 | 5.5 | 28.2 | 55.7 | 15.0 | 39.4 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出风 | 带初、中效过滤 |
|  |  | K5/XK-B1 | 站厅层B端 | 35000 | 237 | 600 | 30.0 | 36.4 | 72.3 | 20.0 | 53.8 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤变频调节 |
| 7 | 万盛北街站 | K1/XK-A1 | 站厅层A端 | 8000 | 42 | 450 | 3.0 | 28.8 | 64.5 | 18.0 | 50.0 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤 |
|  |  | K2/XK-A1 | 站厅层A端 | 49000 | 281 | 550 | 22 | 25.7 | 51.7 | 13.0 | 36.0 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出风 | 带初、中效过滤，变频 |
|  |  | K3/XK-A1 | 站厅层A端 | 9100 | 61 | 450 | 4.0 | 36.5 | 74.7 | 20.0 | 56.4 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤 变频 |
|  |  | K4/XK-B1 | 站厅层B端 | 8000 | 44 | 450 | 4.0 | 28.4 | 59.1 | 16.0 | 44.1 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤 |
| 8 | 宝华街站 | K1/XK-B1 | 站厅层B端 | 9900 | 48 | 500 | 5.5 | 28.7 | 63.1 | 17.5 | 48.5 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤 |
|  |  | K2/XK-B1 | 站厅层B端 | 47500 | 256 | 550 | 45.0 | 25.7 | 51.0 | 12.5 | 34.8 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出风 | 带初、中效过滤,变频 |
|  |  | K3/XK-B1 | 站厅层B端 | 33000 | 212 | 450 | 37.0 | 36.6 | 72.7 | 19.0 | 53.2 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤,变频 |
|  |  | K4/XK-A1 | 站厅层A端 | 9900 | 49 | 450 | 5.5 | 28.4 | 59.0 | 16.0 | 44.1 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤 |
| 9 | 长途汽车站 | K1/XK-A1 | 站厅层A端 | 21800 | 129 | 550 | 7.5 | 35.8 | 72.8 | 19.0 | 54.0 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出风 | 变频、带初效过滤 |
|  |  | K2/XK-B1 | 站厅夹层B端 | 57900 | 250 | 650 | 22.0 | 27.9 | 57.5 | 15.3 | 42.1 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出风 | 变频、带初、中效过滤 |
|  |  | K3/XK-B1 | 站厅夹层B端 | 13300 | 43 | 650 | 3.0 | 27.9 | 57.5 | 15.3 | 42.1 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤 |
| 10 | 生产路站 | K1/XK-A1 | 站厅层A端 | 10550 | 50 | 600 | 4.0 | 27.9 | 57.5 | 15.3 | 42.1 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤 |
|  |  | K2/XK-B1 | 站厅层B端 | 48050 | 270 | 800 | 22.0 | 27.9 | 57.5 | 15.3 | 42.1 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 顶进风、顶出风 | 变频、带初、中效过滤 |
|  |  | K3/XK-B1 | 站厅层B端 | 28800 | 215 | 600 | 18.5 | 35.8 | 72.8 | 19.0 | 54.0 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出风 | 变频、带初效过滤 |
|  |  | K4/XK-B1 | 站厅层B端 | 6600 | 34 | 600 | 4.0 | 27.9 | 57.5 | 15.3 | 42.1 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 顶进风、顶出风 | 带初效过滤 |
| 11 | 历黄路站 | K1/XK-A1 | 站厅层A端 | 9340 | 48.6 | 380 | 4.0 | 27.9 | 57.5 | 15.3 | 42.1 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤 |
|  |  | K2/XK-B1 | 站厅夹层B端 | 37420 | 220 | 630 | 18.5 | 27.9 | 57.5 | 15.3 | 42.1 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出风 | 带初、中效过滤,变频 |
|  |  | K3/XK-B1 | 站厅夹层B端 | 11260 | 67.5 | 540 | 4.0 | 27.9 | 57.5 | 15.3 | 42.1 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤 |
|  |  | K4/XK-B1 | 站厅夹层B端 | 16430 | 98.5 | 500 | 7.5 | 35.8 | 72.8 | 19.0 | 54.0 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤，变频 |
|  |  | K5/XK-B1 | 站厅夹层B端 | 6370 | 33 | 300 | 2.2 | 27.9 | 57.5 | 15.3 | 42.1 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤 |
| 12 | 历山北路站 | TD1/KT-A1 | 站厅层A端 | 36000 | 270 | 500 | 15.0 | 30.9 | 74.4 | 20.2 | 54.4 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出风 | 带初、中效过滤 |
|  |  | K1/XK-A1 | 站厅层A端 | 30500 | 180 | 600 | 11.0 | 27.9 | 57.5 | 15.3 | 42.1 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出风 | 变频，带初、中效过滤 |
|  |  | K2/XK-A1 | 站厅层A端 | 11800 | 80 | 500 | 3.0 | 27.9 | 57.5 | 15.3 | 42.1 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤 |
|  |  | K3/XK-A1 | 站厅层A端 | 36000 | 220 | 600 | 15.0 | 35.8 | 72.8 | 19.0 | 54.0 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出风 | 变频，带初效过滤 |
|  |  | K4/XK-B1 | 站厅层B端 | 7400 | 45 | 400 | 3.0 | 27.9 | 57.5 | 15.3 | 42.1 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤 |
|  |  | K5/XK-B1 | 站厅层B端 | 5800 | 35 | 450 | 2.2 | 27.9 | 57.5 | 15.3 | 42.1 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出风 | 带初、中效过滤 |
| 13 | 二环东路站 | K1/XK-A1 | 站厅层A端 | 7700 | 57 | 500 | 3.0 | 28.2 | 61.4 | 16.2 | 44.9 | 1 | 吊装 | 右式 | 水平进、水平出风 | 带初效过滤 |
|  |  | K2/XK-A1 | 站厅层A端 | 41600 | 272 | 500 | 22.0 | 27.9 | 57.5 | 15.3 | 42.1 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 顶进、顶出风 | 带初、中效过滤，变频 |
|  |  | K3/XK-A1 | 站厅层A端 | 34500 | 230 | 500 | 18.5 | 35.8 | 72.8 | 19.0 | 54.0 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 顶进、顶出风 | 带初效过滤，变频 |
|  |  | K4/XK-B1 | 站厅层B端 | 7300 | 52 | 450 | 2.5 | 27.9 | 57.5 | 15.3 | 42.1 | 1 | 吊装 | 左式 | 水平进、水平出风 | 带初效过滤 |
| 14 | 辛祝路站 | K1/XK-A1 | 站厅层A端 | 7240 | 48.4 | 450 | 4.0 | 28.2 | 61.4 | 16.2 | 44.9 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤 |
|  |  | K2/XK-A1 | 站厅层A端 | 50785 | 342.1 | 450 | 18.5 | 27.9 | 57.5 | 15.3 | 42.1 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出风 | 带初、中效过滤，变频 |
|  |  | K3/XK-A1 | 站厅层A端 | 34930 | 238 | 450 | 15.0 | 35.8 | 72.8 | 19.0 | 54.0 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤，变频 |
|  |  | K4/XK-B1 | 站厅层B端 | 4650 | 29 | 450 | 4.0 | 27.9 | 57.5 | 15.3 | 42.1 | 1 | 吊装 | 右式 | 水平进、水平出风 | 带初效过滤 |
| 15 | 西周家庄站 | K1/XK-A1 | 站厅层A端 | 10000 | 75 | 600 | 5.5 | 28.2 | 61.4 | 16.2 | 44.9 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤 |
|  |  | K2/XK-A1 | 站厅层A端 | 10600 | 69 | 550 | 5.5 | 27.9 | 57.5 | 15.3 | 42.1 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤 |
|  |  | K3/XK-A1 | 站厅层A端 | 57150 | 376 | 580 | 22.0 | 35.8 | 72.8 | 19.0 | 54.0 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 顶进、顶出风 | 带初、中效过滤,变频 |
|  |  | K4/XK-B1 | 站厅层B端 | 35000 | 238 | 500 | 18.5 | 27.9 | 57.5 | 15.3 | 42.1 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤,变频 |
| 16 | 烈士陵园站 | K1/XK-A1 | 站厅层A端 | 17000 | 66 | 500 | 5.5 | 27.8 | 63.8 | 19.0 | 51.4 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出风 | 带初、中效过滤 |
|  |  | K2/XK-A1 | 站厅层A端 | 60000 | 266 | 550 | 22.0 | 25.1 | 51.8 | 14.0 | 37.4 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出风 | 变频，带初效过滤 |
|  |  | K3/XK-A1 | 站厅层A端 | 35000 | 187 | 500 | 15.0 | 25.1 | 51.8 | 14.0 | 37.3 | 1 | 水平、吊装 | 右式 | 水平进、顶出风 | 变频，带初效过滤 |
|  |  | K4/XK-B1 | 站厅层B端 | 13000 | 61 | 500 | 4.0 | 25.1 | 52.3 | 14.0 | 37.3 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤 |
| 17 | 济钢新村站 | K1/XK-A1 | 站厅层A端 | 53700 | 255 | 550 | 22.0 | 25.5 | 52.7 | 14.0 | 37.9 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出风 | 变频，带初效过滤 |
|  |  | K2/XK-A1 | 站厅层A端 | 37200 | 200 | 550 | 18.5 | 36.3 | 77.3 | 21.5 | 60.6 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出风 | 变频，带初效过滤 |
|  |  | K3/XK-A1 | 站厅层A端 | 9200 | 45 | 500 | 3.0 | 28.6 | 64.0 | 17.1 | 46.5 | 1 | 吊装 | 左式 | 水平进、水平出风 | 带初、中效过滤 |
|  |  | K4/XK-B1 | 站厅层B端 | 8000 | 40 | 500 | 4.0 | 25.5 | 52.7 | 13.6 | 36.9 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤 |
| 18 | 彭家庄站 | 无（高架站） |
| 19 | 开源路站 | K1/XK-B1 | 站厅层B端 | 12000 | 68 | 500 | 5.0 | 28.5 | 62.5 | 19.0 | 50.1 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤 |
|  |  | K2/XK-B1 | 站厅层B端 | 50200 | 328 | 700 | 35.0 | 25.7 | 51.0 | 14.0 | 36.3 | 1 | 卧式、落地 | 右式 | 水平进、顶出风 | 带初、中效过滤；变频 |
|  |  | K3/XK-B1 | 站厅层B端 | 34000 | 250 | 700 | 30.0 | 36.6 | 74.7 | 21.5 | 58.0 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 顶进、顶出风 | 带初效过滤；变频 |
|  |  | K4/XK-A1 | 站厅层A端 | 9700 | 61 | 500 | 4.0 | 28.4 | 58.2 | 17.0 | 44.2 | 1 | 卧式、落地 | 左式 | 水平进、顶出风 | 带初效过滤； |

（3）风机盘管参数表

| 编号 | 车站名称 | 设备编号 | 数量 | 设计风量 | 设计冷量 | 机外余压 | 电机功率★ | 左右式接管 | 服务区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 台 | m3/h | kW | Pa | kW |  |  |  |
| 1 | 王府庄站 | 无 |
| 2 | 任家庄站 |  | 6 | 2380 | 12.6 | 50 | 0.3 | 左式接管 | 4号出入口 |  |
| 3 | 腊山站 | 无 |
| 4 | 西二环站 | 无 |
| 5 | 闫千户站 | 无 |
| 6 | 八里桥站 | 无 |
| 7 | 万盛北街站 | 无 |
| 8 | 宝华街站 | FP-B1~B8 | 8 | 2380 | 12.6 | 50 | 0.3 | 左式接管 | 5号出入口 |  |
| 9 | 长途汽车站站 | TD1/FCU-B1~B9 | 8 | 1700 | 9 | 50 | 0.21 | 左式接管 | 1号出入口 |  |
|  |  | TD2/FCU-A1~A7 | 7 | 1360 | 7.2 | 50 | 0.174 | 左式接管 | 2号出入口 |  |
| 10 | 生产路站 | TD1/FCU-B1~B11 | 11 | 1360 | 7.2 | 50 | 0.174 | 右式接管 | 1号出入口 |  |
|  |  | TD2/FCU-A1~A10 | 10 | 1360 | 7.2 | 50 | 0.174 | 右式接管 | 2号出入口 |  |
|  |  | TD3/FCU-A1~A8 | 8 | 1360 | 7.2 | 50 | 0.174 | 左式接管 | 3号出入口 |  |
|  |  | TD4/FCU-B1~B6 | 6 | 1360 | 7.2 | 50 | 0.174 | 左式接管 | 4号出入口 |  |
| 11 | 历黄路站 | TD1/FP-B1~B8 | 8 | 2040 | 10.8 | 50 | 0.25 | 左式接管 | 1号出入口 |  |
|  |  | TD2/FP-A1~A8 | 8 | 2380 | 12.6 | 50 | 0.3 | 左式接管 | 2号出入口 |  |
| 12 | 历山北路站 | TD2/FCU-A1~A5 | 5 | 2040 | 10.8 | 50 | 0.25 | 6台左式4台右式 | 2号换乘通道 |  |
|  |  | TD3/FCU-B1~B5 | 5 | 2040 | 10.8 | 50 | 0.25 |  | 1号换乘通道 |  |
| 13 | 二环东路站 | 无 |
| 14 | 辛祝路站 | 无 |
| 15 | 西周家庄站 | 无 |
| 16 | 烈士陵园站 | 无 |
| 17 | 济钢新村站 | TD3/FCU-A1~A4 | 4 | 2040 | 10.8 | 30 | 212 | 右 | 3号出入口 |  |
|  |  | TD4/FCU-B1~B4 | 4 | 2040 | 10.8 | 30 | 212 | 右 | 4号出入口 |  |
| 18 | 彭家庄站 | 无 |
| 19 | 开源路站 | 无 |

说明：

1.风量、冷量均为选型参数，冷冻水进出水温度7/12℃；

2.左/右式定义：人面对操作面（检修、水接管侧），气流自左向右流动为右式，气流自右向左流动为左式；

3.服务于公共区的组合式空调机组带初效过滤+电子净化装置，服务于弱电机房的柜式风机盘管机组带初、中效过滤，服务于其他小系统的柜式风机盘管机组带初效过滤器；

4.所有空调机组均自带减震垫、10#以上槽钢底座、水封装置等随机附件。

何种材料？

何种材质？

分成组空、柜式风盘、风盘三个表，