济南轨道交通R2线一期工程

隧道风机、排热风机、射流风机、车站风机、电动组合式风阀、消声器设备采购项目

一标段隧道风机、排热风机、射流风机、车站风机

用户需求书

二○一九年一月

目  录

1. 招标要求及范围	1

1.1 一般要求	1

1.2 招标范围	1

1.3 工程概况	2

2. 技术要求	2

2.1 主要技术要求	2

2.2 隧道风机	7

2.3 排热风机	8

2.4 射流风机	8

2.5 大系统回排风机、排烟风机	9

2.6 设备管理用房送、排风机及排烟风机	9

2.7 接口要求	10

3. 供货范围	13

3.1 供货设备清单	13

3.2 随带文件	13

4. 设计联络及安装督导	13

附件一：设备系统BIM模型交付技术要求	14

附件二：济南市轨道交通R2线一期工程隧道风机、排热风机、射流风机、车站风机参数表	14

招标要求及范围

一般要求

- 本用户需求书并未对一切技术细节做出规定，也未能充分引述技术规范和有关标准的条文，未尽事宜应符合国家标准、法律法规、行业标准、济南市地方标准及规定等的要求，且所有标准及规范应采用合同生效之日起的最新版本，投标人提供的产品应符合本《用户需求书》和国家标准的优质产品；

- 应技术先进、性能安全可靠，并通过各种功能的检测；

- 设备应满足设计图纸中对各系统的联动要求；投标人应对所投产品的技术性能参数、结构特点和主要零部件组成等情况详细描述。如有异议，投标人应在投标文件的“技术建议书”和“技术偏离表”中详细描述。否则，视为投标人所提供的设备完全符合本文件的要求；

- 招标人保留对所购设备数量调整的权利，并按照相关单价进行增加或减少费用，投标人不得对此提出其他额外费用要求；

- 投标人中标后，非质量等方面原因，不得随意更换外协件供货厂家。从投标开始到工程竣工阶段，对于不满足要求的设备和材料供货商，招标人有权要求投标人进行更换，投标人不得以此提出增加费用和延长工期等任何要求；

- 投标人中标后，应提供隧道风机、排热风机、射流风机、车站风机的三维BIM族。

- 最终解释权属于招标人，未尽事宜协商解决。

招标范围

本次招标为济南市轨道交通R2线一期工程车站和区间的隧道风机、排热风机、射流风机、车站风机的供货、安装督导、调试及其他伴随相关技术服务，包括但不限于：完成软硬件的设计、设计联络、制造、工厂检验、出厂验收、包装、运输、开箱检验、安装督导、单机调试、配合联合调试、配合运营公司测试、配合阶段性验收、人员培训、递交相关文件资料和图纸、BIM建模、关键时段的技术保障、递交备品备件、配合竣工验收及移交、质保期服务、最终验收等一系列服务。

工程概况

济南市轨道交通R2线一期工程共19个车站，18个地下站、1个高架站，地下车站采用可调通风型站台门系统。地下车站隧道通风系统设置双活塞风道，排热风机设置在车站的两端。在地下区间内需要的位置，设置射流风机。地铁车站公共区大系统采用全空气空调系统，大系统回排风机兼作站台排烟风机，站厅排烟风机单独设置。小系统的通风、空调系统由设置在空调机房内的送、排风机负责，排烟风机单独设置。

技术要求

主要技术要求

环境条件

工作与仓储环境：温度≦45℃，相对湿度≦95%。

使用环境承压要求：射流风机、隧道风机本体及配套等装置均应在2000Pa的不稳定风压下能安全可靠待机和使用。

电源：1、三相交流：380V，50Hz

2、单相交流：220V，50Hz

3、波动范围：电压±10%、频率±5%

主要技术参数

风机的计算风量、计算全压及配电电机参考功率见附件二设备参数表，其中电机配电功率以厂家选型为准。

技术性能要求

（1）风机在额定转速工作条件下进行试验时，其试验结果应满足下列条件：

1)在规定的风机额定全压条件下，所对应的流量不低于规定值的95%；

2)在规定的风机额定流量条件下，所对应的风机全压不低于规定值的95%；

3)风机噪声值应符合国家标准。

（2）投标人应按编号详细绘出每台风机的流量—全压（Q—H）曲线、流量—效率（Q—η）曲线、流量—轴功率（Q—N）曲线图，从图中应能方便查出各工作点对应的流量（Q：m3/h）、全压（H：Pa）、轴功率（N：kW）、风机效率（η：%）；同时在图中应给出风机的稳定工作范围、对应该台风机推荐的工作范围、对应该台风机的额定工况的工作点（在图中标出范围和列出数据）。

（3）风机应在15秒内启动到额定转速，地下车站的风机设备在排除280℃烟气时保证维持正常的体积流量不变。

（4）为防止风机失速喘振，应设有防喘振装置。防喘振装置应保证风机在风量低至20%的额定风量状态、频率不变的条件下连续运行时均不会发生喘振。对该措施应有详细的图文说明。对于部分小机号风机风量较小，使用场合也不会发生喘振情况，厂家可以根据自己的风机配置情况可以不设防喘振装置。风机的基本参数应符合通风机基本型式尺寸参数及性能曲线GB/T3235-2008的有关规定，招标设备的工作点在高效区内且远离喘振区，招标设备静压比大于70%，全压效率不应低于通风机能效限定值及能效等级标准中的1级标准和节能要求及国家对轨道交通设备系统的相关规定。

（5）风机设计使用寿命≥20年，第一次大修前安全运行时间≥30000h。

（6）设计工况点实测的电机输入功率不大于风机性能参数验收数据表中给定的设计工况点电机输出功率。

（7）设计工况点实测的风机压力不小于风机性能参数验收数据表中给定的设计工况点的风机压力。

（8）设计工况点实测的风机噪音不得大于风机性能参数验收数据表中给定的设计工况点的风机噪音。

整机结构要求

（1）落地安装风机采用弹簧减振器连接在钢制底座上，风机底座用防震螺栓固定在框架结构上。吊装风机随风机吊杆配置吊式减振器，减振器均由风机厂家根据风机的具体情况配置。

（2）风机马达为内置式，风机由机壳、叶轮、静叶支撑、整流罩、内置电机、电源接线盒、注排油装置、防喘振装置等组成。

（3）风机应结构紧凑，且风机整体设计应考虑风机的拆卸维修，连接风机的软接管、基础固定螺栓均可灵活拆卸。

（4）风机表面应清洁、平整、无碰伤、划痕及锈斑；漆层牢固、色泽均匀一致，无气泡、缩皱和剥落现象。焊接应牢固，焊缝应光洁均匀，焊缝不得有砂眼，焊渣应去净。

（5）风机总装前，各零部件必须检验合格，不得有损伤、毛边和不平整等现象。

（6）风机配用电机采用380V、50Hz电源，电源接线盒。

（7）风机外壳及电机支座、静叶、防喘振装置、接线盒需经热镀锌或耐腐蚀涂装处理，以提高防腐性。

（8）风机进出口均必须采用柔性连接件。

（9）隧道风机、排热风机、射流风机、排烟风机、回排风机（兼排烟）具有耐高温280℃、持续使用1h的功能要求。（CCCF认证）

(10)排热风机、大系统回排风机等采用变频运行（变频器由动照专业负责）。

(11)风机颜色在设计联络中确定。

主要部件的性能及其技术要求

（1）动叶轮

1）风机动叶、轮毂均采用高强度铝合金材料机械钢模压力铸造，停机叶角可调，表面须经硬质阳极化处理或经抛光、磷化处理。

2）轮毂和叶片用铝合金材料性能如下：抗拉强度不低于230MPa，伸长率不低于2%，布氏硬度不低于70。

3）轮毂和叶片需经严格、认真地进行外形尺寸、重量、透视探伤检查，检验应在热处理后进行，记录编入完工资料。

4）叶轮需逐件进行静、动平衡校验。动平衡精度不低于G2.5。

5）叶片的固有频率应与风机的运转频率有足够的安全距离，避免产生共振。

（2）机壳与机座

1）机壳采用优质钢板制作：厚度要求见各项风机条款要求，未提要求则按有关规范执行。

2）机壳的制造精度应符合有关规范标准要求，机壳内电机支座应有足够的强度与刚度，能承受运转产生的动负荷，并保证电机轴心与机壳中心一致；在结构上还应考虑运行维修的可能性与方便性。

3）风机机座应有足够强度，隧道风机用钢板厚度不低于12mm，其它类型风机按有关规范执行。

（3）电机

1）电机应采用相当或不低于ABB、西门子、卧龙等品牌的产品。采用风冷、鼠笼式、全封闭、湿热型标准产品，防护等级为IP55，能效等级应符合《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613-2012）中表1规定的1级标准，电机绝缘等级为H级；大系统回排风机采用变频电机。电机的设计寿命不小于150000小时。

2）电机轴承采用相当或不低于NSK、SKF、FAG等品牌的产品，更换周期不小于30000h。

3）电机铭牌上增加轴承品牌和型号内容。

4）电机应为低轴电流（流过轴颈和轴瓦之间的有害涡流）、高功率因数的电机。风机在额定高速运转时，电机的功率因数应不低于0.87，效率不低于92%。

5）电机注油管、排油管应采用无缝铜管，注油嘴和排油阀应采用铜质材料。

（4）整流罩

1）应采用较高强度的铝合金材料或不锈钢材料。同时，当采用铝合金材料时采用钢模压力铸造，其成型后最薄处厚度不低于1mm，表面需经氧化处理；当采用不锈钢材料时，采用冲压成型，其成型后最薄处不应低于0.8mm。

2）整流罩应牢固地固定，并可灵活拆卸。

（5）静叶

1）静叶表面需经热镀锌或其他耐腐蚀涂装处理。

2）静叶数量应与动叶片数量互为质数；并应分布均匀。

（6）集流器及防护网

1）应按产品功能及使用要求确定是否设置集流器及防护网。

2）如需设置集流器，应采用优质钢板材料制作，壁厚不低于3mm。

3）如需要安装防护网，应为蜘蛛网状。径向主筋采用直径不小于5mm的不锈钢圆钢或同等强度的不锈钢扁钢，环状网筋采用直径不小于4mm的不锈钢筋，环形网筋间距不大于100mm。防护网应采用可灵活拆卸的方式固定在集流器上。

4）是否设置集流罩及防护网在设计联络中确定，并且已含在设备投标总价中。

（7）软接

1）软接需配法兰，软接有效长度不小于200mm，软接需满足1000Pa的工作压力。

2）耐高温风机配备同等耐高温条件的软接（A级不燃材料），并需有型式试验报告，满足消防要求。

3）软接法兰、抱箍材料为Q235A，法兰厚度不小于6mm，抱箍宽度不小于25mm、厚度不小于2mm，抱箍采用经表面镀锌钝化的螺栓收紧，抱箍焊接完成后需采用热浸锌防腐处理，或者采用优质不锈钢带，不锈钢带宽度不小于25mm、厚度不小于1.2mm，紧固螺栓也应采用不锈钢螺栓。

4）与软接接触的所有金属件锐角应倒钝、去毛刺。

（8）接线盒

1）风机接线盒内应具有足够的电气安全空间，其电源接线端子应比正常配电容量线径高2个等级。轴温传感器与电源的接线端子均设在该接线盒内。

2）电机与机壳接线盒间的连接电缆应连接牢固，并采用有效保护，以满足耐高温、耐震动要求，并避免相互干扰。

3）接线盒设置高度不超过风机中心，盒顶面距风机轴中心面距离应适当，同时方便操作。

4）接线盒的防护等级不低于电机接线盒防护等级。

（9）铭牌

铭牌除应符合GB/T13306-2011外，还应标出以下内容：型号、规格、额定风量、额定全压、额定转速、配用电机功率、电机轴承型号、产品编号、制造厂商及制造日期。

（10）减振器

1）风机通过弹簧减振器固定在底座上，减振器应能保证风机在长期运行条件下，其减振效率达到90%以上（额定转速运行）。减振器具有相关的力学检测报告。

2）减振器配套用螺栓、螺母、垫圈均采用优质不锈钢材料制造。

（11）风机在额定转速运行时，在刚性支撑条件下，风机本体X、Y、Z三方向具有较低的振动速度值，且均不超过1.6mm/s。

（12）风机在额定转速运行（不安装消声器）时，进出口噪声的A声功率均不超过国家有关规范的要求。

安全保护装置

（1）电机具有缺相保护、过载保护、报警停机等功能，均由环控电控柜负责实现。

（2）隧道风机及排热风机前后轴承、电机设置温度传感器；轴温及电机温度过高保护功能由环控电控柜负责实现。

（3）为防止风机运作失速喘振，应设置防喘振环，采取的措施要求能保证风机避免喘振或及时停机保护。

风机振动监测装置

隧道风机（TVF）及排热风机（UOF）需由专业生产风机振动检测单位配备风机振动检测设备。

1）振动监测保护模块应具有高可靠性和互联性。

2）投标人提供的风机振动监测装置包括：振动传感器、现场显示仪表、振动监测箱及相关软件。

3）投标人应在投标文件中提供详细的风机振动监测装置的技术方案。

4）投标人应按相关规范要求，在适当位置设置振动传感器，传感器采用速度型。每台隧道风机、排热风机设2个振动传感器，传感器设置在电动机支撑轴承 (扭距较大端)的机壳上，分别监测水平、垂直方向的振动。

6）振动监测箱的监测精度不大于0.1 mm/s, 具有4 - 20 mA的标准输出、两级报警继电器输出、通信接口，测量范围30 mm/s。风机振动监测箱安装在就地仪表箱，并有数据显示屏。

7）风机振动报警值为（扰性支承）：均方根值（有效值）7.1mm/s。

8）投标人应配置振动检测专用设备（含所需软件）实现风机运行状态分析功能，通过波形显示、频谱分析等方式，协助维护人员评价风机运行状态、查找风机故障原因及位置。投标人需提供专业的风机故障诊断分析技术支持及培训，并具备相关资质。

9）振动监测装置应采用相当或不低于派利斯、本特利、桑尼利、美尔托等品牌的产品。

10）投标人应定期标定测量仪表，以确保测量的准确性。

11）风机测振传感器至测振装置的二次仪表间线缆应为铠装耐火线缆，由投标人自带并负责敷设。风机振动监测箱安装在就地仪表箱内。

12）测振装置仪表至风机软启动柜连锁的控制线缆为机电安装承包商提供并敷设；投标人应提出线缆规格型号要求，并提供接线端子图。

13）风机振动检测装置自带报警倍增功能，并具备存储功能。

14）风机振动监测装置需单独报价。

隧道风机

隧道风机为可逆转式的轴流式风机，用于早、晚时段及列车阻塞时的通风，火灾工况时的通风排烟，根据运行模式的要求为隧道排风或向隧道内送风，并应满足两台风机并联运行的工况。

（1）正反转切换时间≤30s，启动时间≤15s。

（2）机壳为钢板焊接的制成上、下对开的两部分拼成的圆桶，以对接法兰连接，也可以为整体式。

（3）机壳体钢板厚度为8mm。法兰钢板厚度为10mm。

（4）配置扩散筒（带检修口）、双向防喘振环、耐高温软接、减振器、轴承与电机温度显示及报警装置。

（5）电源接线盒与轴承加油孔设于机壳外便于操作处。

（6）机组需向BAS提供标准电信号接点，信号为4-20mA、0-24V无源接点，需提供的接点接线端子包括设备的启停控制及状态反馈和故障报警等。

（7）隧道风机为双向可逆。在规定的风机全压或静压下，风机反转流量不应低于正转流量的97%。

排热风机

地铁运营正常工况时，通过变频控制实现风量调节，风机选型时应满足低频运行时处于高效区；当车站隧道内发生火灾时，排热风机全频运行，满足耐高温280℃、持续运转1小时的使用要求。

（1）采用变频风机（变频器由动照专业配置），风机风量、压头等参数详见附件二。

（2）启动时间≤15s。

（3）机壳为钢板焊接的制成上、下对开的两部分拼成的圆桶，以对接法兰连接，也可以为整体式。

（4）壳体钢板厚度8mm、法兰钢板厚度10mm。

（5）配置扩散筒（带检修口）、耐高温软接、减振器、轴承与电机温度显示及报警装置。

（6）电源接线盒与轴承加油孔设于机壳外便于操作处。

（7）机组需向BAS提供标准电信号接点，信号为4-20mA、0-24V无源接点，需提供的接点接线端子包括设备的启停控制及状态反馈和故障报警等。

射流风机

区间隧道洞口、折返线处发生列车阻塞工况或火灾工况时，根据列车所在位置和火源位置，可逆转射流风机配合车站两端隧道风机进行正转或逆转，进行气流组织。

（1）侧装射流风机风机外侧距离隧道内壁≤1100mm，风机含减振器的总安装高度≤1300mm。

（2）正反转切换时间≤30s，启动时间≤15s。

（3）配置减振器、轴承与电机温度显示及报警装置。

（4）配置2只2D长度不锈钢板圆筒式消声器。

（5）电源接线盒与轴承加油孔设于机壳外便于操作处。

（6）机组需向BAS提供标准电信号接点，信号为4-20mA、0-24V无源接点，需提供的接点接线端子包括设备的启停控制及状态反馈和故障报警等。

大系统回排风机、排烟风机

（1）回排风机为变频风机（变频器由动照专业配置）；启动时间≤15s。

（2）机壳为钢板焊接的制成上、下对开的两部分拼成的圆桶，以对接法兰连接，也可以为整体式。

（3）机壳采用优质钢板制作；风筒壁厚应满足规范要求，并应有足够满足使用的强度和耐蚀性能。为增强机壳的强度，可根据需要在机壳轴向与径向增设加强筋。机壳的制造精度应符合有关规范、标准要求，机壳内电机支座应有足够的强度与刚度，能承受运转产生的动负荷，并保证电机轴心与机壳中心一致；在结构上还应考虑运行维修的可能性与方便性。

（4）叶轮直径≥600mm的风机，其动叶、轮毂均采用高强度铝合金材料机械钢模压力铸造，表面须经硬质阳极化处理；其他风机动叶、轮毂均可采用优质Q235A钢材制造，表面须经防腐处理。

（5）配置软接、减振器。

（6）电源接线盒与轴承加油孔设于机壳外便于操作处。

（7）机组需向BAS提供标准电信号接点，信号为4-20mA、0-24V无源接点，需提供的接点接线端子包括设备的启停控制及状态反馈和故障报警等。具体技术问题由双方厂家协商解决。

设备管理用房送、排风机及排烟风机

（1）叶轮直径≥600mm的风机，其动叶、轮毂均采用高强度铝合金材料机械钢模压力铸造，表面须经硬质阳极化处理；其他风机动叶、轮毂均可采用优质Q235A钢材制造，表面须经防腐处理。

（2）叶片与轮毂的装配方式为柱销定位，螺栓紧固，叶片角度静态可调 。

（3）机组需向BAS提供标准电信号接点，信号为4-20，0-24V无源接点，需提供接点接线端子包括设备的启停控制及状态反馈和故障报警等。

（4）设备管理用房送、排风机及排烟风机风量、风压等设计参数和供货数量见各附件二。

（5）配备软接。

接口要求

风机设备与动照专业间的接口

接口分界示意图

接口分界

就地控制箱

隧道风机

环控电控柜

通风空调系统

软启动器

动照专业

TK.PD.2

馈线回路

图2.7.1-1 动照专业与隧道风机设备电源的接口

接口分界

变变频器

排热风机

环控电控柜

通风空调系统

馈

馈馈线断路器

动照专业

TK.PD.3

馈线回路

图2.7.1-2 动照专业与排热风机设备电源的接口

TK.PD.1

接口分界

动照专业

就地控制箱

射流风机

环控电控柜

通风空调系统

智智能低压模块

馈线回路

图2.7.1-3 动照专业与射流风机设备电源的接口

TK.PD.4

接口分界

动照专业

就地控制箱

车站风机

环控电控柜

通风空调系统

智智能低压模块

馈线回路

图2.7.1-4 动照专业与车站风机设备电源的接口

工作范围及责任

（1）投标人工作范围

1）提供车站通风空调系统风机、风阀用电负荷要求；

2）配合动照专业接线的电缆连接、测试、联合调试；

3）配合动照专业接线安装承包商施工、安装。

4）风机前相应的电动风阀具备与风机的联锁功能，阀门留有与大风机变频柜或软启动器的硬线接口。

5）风机随机配备减振器和紧固件。

6）投标人提供各种型号风机运转时噪声频谱分析，以便设计配用消声器。

（2）机电安装承包商工作范围

1）按照通风空调系统风机用电要求，提供环控电控柜的设备规格、数量、型号并负责实施；

2）负责实施环控电控柜馈线回路出线下端头及智能低压模块至风机、风阀之间的全部外部连接电缆及连接附件的规格型号和数量；完成此部分线缆施工，并核对此线缆接线的准确性；

3）负责按风机用电负荷要求提供电源；

4）为隧道风机提供软启动柜，为排热风机提供变频控制柜，并配合调试配合风机完成软启动柜、变频控制柜的调试。

5）风机的安全保护报警电源由控制柜内提供。

（3）风机与BAS系统接口

1）风机的软启动控制柜采用智能低压系统，投标人应向车站设备监控系统（BAS系统）提供标准通信协议和通信接口。具体通讯接口内容及方式在设计联络中确定。

2）就地按钮箱采用硬线接口，向BAS系统反馈工作/检修转换开关的位置信号。就地按钮箱应提供按钮箱至控制柜的接线端子。

风机设备与土建专业间的接口

投标人的工作范围

1）投标人应提供与风机配套的减振器和紧固螺栓，还需提供安装外形图及基础要求（含风机动、静载荷及安装细节）及设备的安装要求；

2）投标人负责运输至各车站工地并落地交货；

3）投标人有责任对所有合同设备的安装质量进行检验，以确保风机的安装符合有关规范及投标人提供的安装手册和安装图的要求。

车站建筑承包商工作范围

在隧道风机、排热风机基础范围内预留钢筋头。

车站机电安装承包商工作范围

1）各车站的设备安装公司负责设备在现场的垂直和水平二次运输；

2）根据供货商提供的设备基础图纸进行基础浇注；

3）按照有关施工规范及投标人提供的风机安装手册和安装图进行安装施工，将风机吊装到基础上，找平后固定在基础上；或者将吊装支架固定在顶板上，将风机固定在扁担梁上。

供货范围

供货设备清单

（1）本工程中用到的风机数量及参数汇总表详见附件二。

（2）投标人应提供备品备件清单、数量及单价，备品备件总价不低于设备总价的3%，并在投标文件中提出备品备件种类、规格型号及数量建议，具体的规格型号、数量由招标人确定。

随带文件

随带文件包括详细的原理图、产品质量证明文件、货物使用维护说明书和装箱清单、产品出厂检验报告。

设计联络及安装督导

（1）投标人需配合招标人完成设计联络，设计联络会议期间招标人、投标人双方签署的会议纪要，作为工程设计及产品制造的依据。

（2）投标人需配合设计单位进行施工图深化设计，配合施工单位完成安装调试，并提供BIM实施方案。

- 附件一：设备系统BIM模型交付技术要求

- 附件二：济南市轨道交通R2线一期工程隧道风机、排热风机、射流风机、车站风机参数表

1）隧道风机参数表

| 编号 | 车站名称 | 设备编号 | 安装地点 | 风量m3/s | 风压Pa | 参考功率kw | 台数 | 扩散筒尺寸mm(口部尺寸宽*高*长度) | 左右式 | 进出风口网罩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王府庄站 | TVF-C01-A1、A2 | 站厅A端 | 82.5 | 1000 | 132 | 2 | 3300*4500*2000 | 左式、左式 | 无网罩 |
|  |  | TVF-C01-B1、B2 | 站厅B端 | 82.5 | 1000 | 132 | 2 | 3000*4000*2000 | 右式、左式 | 无网罩 |
| 2 | 任家庄站 | TVF-C02-A1、A2 | 站厅A端 | 66 | 1000 | 90 | 2 | 3000*4000*2000 | 左式、右式 | 无网罩 |
|  |  | TVF-C02-B1、B2 | 站厅B端 | 66 | 1000 | 90 | 2 | 3000*4000*2000 | 右式、右式 | 无网罩 |
| 3 | 腊山站 | TVF-C03-A1、A2 | 设备A端 | 66 | 1000 | 110 | 2 | 3000*4000*2000 | 左式、右式 | 无网罩 |
|  |  | TVF-C03-B1 | 设备B端 | 82.5 | 1000 | 132 | 1 | 3000*5000*2000 | 右式 | 无网罩 |
|  |  | TVF-C03-B2 | 站厅B端 | 82.5 | 1000 | 132 | 1 | 3400*4500*2000 | 右式 | 无网罩 |
| 4 | 西二环站 | TVF-C04-A1、A2 | 站厅A端 | 66 | 1000 | 110 | 2 | 3000*4000*2000 | 右式、左式 | 无网罩 |
|  |  | TVF-C04-B1 | 站台B端 | 82.5 | 1000 | 132 | 1 | 3000*5000*2000 | 右式 | 无网罩 |
|  |  | TVF-C04-B2 | 站厅B端 | 82.5 | 1000 | 132 | 1 | 3000*5000*2000 | 右式 | 无网罩 |
| 5 | 闫千户站 | TVF-C05-A1、A2 | 站厅A端 | 83 | 900 | 110 | 2 | 3000*4200*2000 | 左式、左式 | 无网罩 |
|  |  | TVF-C05-B1、B2 | 站厅B端 | 66 | 900 | 90 | 2 | 3000*3500*2000 | B1右式、B2右式 | 无网罩 |
| 6 | 八里桥站 | TVF-C06-A1、A2 | 站厅A端 | 66 | 900 | 90 | 2 | 3000*4000*2000 | 右式、左式 | 无网罩 |
|  |  | TVF-C06-B1、B2 | 站厅B端 | 66 | 900 | 90 | 2 | 3000*4000*2000 | 左式、右式 | 无网罩 |
| 7 | 万盛北街站 | TVF-C07-A1、A2 | 站厅A端 | 66 | 1000 | 110 | 2 | 3000*4000*2000 | 右式、左式 | 无网罩 |
|  |  | TVF-C07-B1、B2 | 站厅B端 | 66 | 1000 | 110 | 2 | 3000*4000*2000 | 左式、右式 | 无网罩 |
| 8 | 宝华街站 | TVF-C08-A1、A2 | 站厅A端 | 66 | 1100 | 90 | 2 | 3000*4000*2000 | 左式、右式 | 无网罩 |
|  |  | TVF-C08-B1、B2 | 站厅B端 | 66 | 1100 | 90 | 2 | 3000*4000*2000 | 左式、右式 | 无网罩 |
| 9 | 长途汽车站站 | TVF-C09-A1、A2 | 站厅A端 | 66 | 1000 | 110 | 2 | 3000*4000*2000 | 左式、左式 | 无网罩 |
|  |  | TVF-C09-B1、B2 | 站厅B端 | 82.5 | 1200 | 132 | 2 | 3000*4000*2000 | 左式、右式 | 无网罩 |
| 10 | 生产路站 | TVF-C10-A1、A2 | 站厅A端 | 66 | 1000 | 110 | 2 | 3000*4000*2000 | 左式、左式 | 无网罩 |
|  |  | TVF-C10-B1、B2 | 站厅B端 | 66 | 1000 | 110 | 2 | 3000*4000*2000 | 左式、左式 | 无网罩 |
| 11 | 历黄路站 | TVF-C11-A1、A2 | 站厅A端 | 90 | 1200 | 110 | 2 | 3000*4000*2000 | 左式、左式 | 无网罩 |
|  |  | TVF-C11-B1、B2 | 站厅B端 | 90 | 1200 | 110 | 2 | 3000*4000*2000 | 右式、左式 | 无网罩 |
| 12 | 历山北路站 | TVF-C12-A1、A2 | 站厅A端 | 82.5 | 1000 | 132 | 2 | 2240*3000*5000 | 右式、右式 | 无网罩 |
|  |  | TVF-C12-B1、B2 | 站厅B端 | 66 | 1000 | 110 | 2 | 2000*2800*4300 | 左式、左式 | 无网罩 |
| 13 | 二环东路站 | TVF-C13-A1、A2 | 站厅A端 | 66 | 1000 | 110 | 2 | 3000*4000*2000 | 左式、左式 | 无网罩 |
|  |  | TVF-C13-B1、B2 | 站厅B端 | 66 | 1000 | 110 | 2 | 3000*4000*2000 | 右式、左式 | 无网罩 |
| 14 | 辛祝路站 | TVF-C14-A1、A2 | 站厅A端 | 66 | 1000 | 110 | 2 | 3000*4000*2000 | 左式、左式 | 无网罩 |
|  |  | TVF-C14-B1、B2 | 站厅B端 | 66 | 1000 | 110 | 2 | 3000*4000*2000 | 右式、左式 | 无网罩 |
| 15 | 西周家庄站 | TVF-C15-A1、A2 | 站厅A端 | 66 | 1000 | 110 | 2 | 3500*3500*2000 | 右式、右式 | 无网罩 |
|  |  | TVF-C15-B1、B2 | 站厅B端 | 82.5 | 1000 | 132 | 2 | 3500*4300*2000 | 左式、左式 | 无网罩 |
| 16 | 烈士陵园站 | TVF-C16-A1、A2 | 站厅A端 | 82.5 | 1000 | 132 | 2 | 3000*4000*2000 | 左式、左式 | 无网罩 |
|  |  | TVF-C16-B1、B2 | 站厅B端 | 66 | 1000 | 110 | 2 | 3000*4000*2000 | 右式、左式 | 无网罩 |
| F02 | 烈济区间 | TVF-F02-1、2 | 负一层隧道风机房 | 66 | 1000 | 110 | 2 | 3000*4000*2000 | 左式 | 无网罩 |
| 17 | 济钢新村站 | TVF-C17-A1、A2 | 站厅A端 | 66 | 1000 | 110 | 2 | 3000*4000*2000 | 左式 | 无网罩 |
|  |  | TVF-C17-B1 | 站厅B端 | 82.5 | 1000 | 132 | 1 | 3000*5000*2000 | 左式 | 无网罩 |
|  |  | TVF-C17-B2 | 站厅B端 | 82.5 | 1000 | 132 | 1 | 3300*4500*2000 | 右式 | 无网罩 |
| 18 | 彭家庄站 | 无（高架站） |
| 19 | 开源路站 | TVF-C19-A1、A2 | 站厅A端 | 66 | 1000 | 110 | 2 | 3000*4000*2000 | 左式、右式 | 无网罩 |
|  |  | TVF-C19-B1、B2 | 站厅B端 | 66 | 1000 | 110 | 2 | 3000*4000*2000 | 右式、左式 | 无网罩 |

2）排热风机参数表

| 编号 | 车站名称 | 设备编号 | 安装地点 | 风量m3/s | 风压Pa | 参考功率kw | 台数 | 扩散筒尺寸mm (口部尺寸宽*高*长) | 左右式 | 进出风口网罩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王府庄站 | UOF-CO1-A1 | 站厅A端 | 44 | 900 | 55 | 1 | 3000*2500*2000 | 左式 | 进口集流罩 |
|  |  | UOF-CO1-B1 | 站厅B端 | 44 | 800 | 55 | 1 | 3000*2500*2000 | 左式 | 进口集流罩 |
| 2 | 任家庄站 | UOF-CO2-A1 | 站厅A端 | 44 | 800 | 55 | 1 | 3000*2500*2000 | 左式 | 进口集流罩 |
|  |  | UOF-CO2-B1 | 站厅B端 | 44 | 800 | 55 | 1 | 3000*2500*2000 | 右式 | 进口集流罩 |
| 3 | 腊山站 | UOF-C03-A1 | 设备A端 | 44 | 900 | 55 | 1 | 3200*2500*2000 | 左式 | 进口集流罩 |
|  |  | UOF-C03-B1 | 设备B端 | 44 | 900 | 55 | 1 | 3200*2500*2000 | 左式 | 进口集流罩 |
| 4 | 西二环站 | UOF-C04-A1 | 站厅A端 | 44 | 900 | 55 | 1 | 3200*2500*2000 | 左式 | 进口集流罩 |
|  |  | UOF-C04-B1 | 站台B端 | 44 | 900 | 55 | 1 | 3200*2500*2000 | 左式 | 进口集流罩 |
| 5 | 闫千户站 | UOF-C05-A1 | 站厅A端 | 44 | 800 | 55 | 1 | 3000*2500*2000 | 右式 | 进口集流罩 |
|  |  | UOF-C05-B1 | 站厅B端 | 44 | 800 | 55 | 1 | 3000*2500*2000 | 右式 | 进口集流罩 |
| 6 | 八里桥站 | UOF-C06-A1 | 站厅A端 | 44 | 800 | 55 | 1 | 3000*2500*2000 | 左式 | 进口集流罩 |
|  |  | UOF-C06-B1 | 站厅B端 | 44 | 800 | 55 | 1 | 3000*2500*2000 | 左式 | 进口集流罩 |
| 7 | 万盛北街站 | UOF-C07-A1 | 站厅A端 | 44 | 800 | 55 | 1 | 3000*2500*2000 | 左式 | 进口集流罩 |
|  |  | UOF-C07-B1 | 站厅B端 | 44 | 800 | 55 | 1 | 3000*2500*2000 | 左式 | 进口集流罩 |
| 8 | 宝华街站 | UOF-C08-A1 | 站厅A端 | 44 | 800 | 55 | 1 | 3000*2500*2000 | 右式 | 进口集流罩 |
|  |  | UOF-C08-B1 | 站厅B端 | 44 | 800 | 55 | 1 | 3000*2500*2000 | 左式 | 进口集流罩 |
| 9 | 长途汽车站站 | UOF-C09-A1 | 站厅A端 | 44 | 800 | 55 | 1 | 3000*2500*2000 | 右式 | 进口集流罩 |
|  |  | UOF-C09-B1 | 站厅B端 | 44 | 800 | 55 | 1 | 3000*2500*2000 | 左式 | 进口集流罩 |
| 10 | 生产路站 | UOF-C10-A1 | 站台A端 | 44 | 800 | 55 | 1 | 3000*2500*2000 | 左式 | 进口集流罩 |
|  |  | UOF-C10-B1 | 站厅B端 | 44 | 800 | 55 | 1 | 3000*2500*2000 | 左式 | 进口集流罩 |
| 11 | 历黄路站 | UOF-C11-A1 | 站厅A端 | 44 | 800 | 55 | 1 | 3000*2500*2000 | 右式 | 进口集流罩 |
|  |  | UOF-C11-B1 | 站厅B端 | 44 | 800 | 55 | 1 | 3000*2500*2000 | 左式 | 进口集流罩 |
| 12 | 历山北路站 | UOF-C12-A1 | 站厅A端 | 44 | 850 | 55 | 1 | 1850*3000*3000 | 左式 | 进口集流罩 |
|  |  | UOF-C12-B1 | 站厅B端 | 44 | 850 | 55 | 1 | 1850*3000*3000 | 左式 | 进口集流罩 |
| 13 | 二环东路站 | UOF-C13-A1 | 站厅A端 | 44 | 800 | 55 | 1 | 3000*2500*2000 | 右式 | 进口集流罩 |
|  |  | UOF-C13-B1 | 站厅B端 | 44 | 800 | 55 | 1 | 3000*2500*2000 | 右式 | 进口集流罩 |
| 14 | 辛祝路站 | UOF-C14-A1 | 站厅A端 | 44 | 800 | 55 | 1 | 3000*2500*2000 | 右式 | 进口集流罩 |
|  |  | UOF-C14-B1 | 站厅B端 | 44 | 800 | 55 | 1 | 3000*2500*2000 | 右式 | 进口集流罩 |
| 15 | 西周家庄站 | UOF-C15-A1 | 站厅A端 | 50 | 900 | 75 | 1 | 3500*2800*2000 | 右式 | 进口集流罩 |
|  |  | UOF-C15-B1 | 站厅B端 | 50 | 900 | 75 | 1 | 3500*2800*2000 | 右式 | 进口集流罩 |
| 16 | 烈士陵园站 | UOF-C16-A1 | 站厅A端 | 44 | 800 | 55 | 1 | 3000*2500*2000 | 左式 | 进口集流罩 |
|  |  | UOF-C16-B1 | 站厅B端 | 44 | 800 | 55 | 1 | 3000*2500*2000 | 右式 | 进口集流罩 |
| 17 | 济钢新村站 | UOF-C17-A1 | 站厅A端 | 44 | 800 | 55 | 1 | 3000*2500*2000 | 左式 | 进口集流罩 |
|  |  | UOF-C17-B1 | 站厅B端 | 44 | 800 | 55 | 1 | 2500*3000*2000 | 左式 | 进口集流罩 |
| 18 | 彭家庄站 | 无（高架站） |
| 19 | 开源路站 | UOF-C19-A1 | 站厅A端 | 44 | 800 | 55 | 1 | 3000*2500*2000 | 右式 | 进口集流罩 |
|  |  | UOF-C19-B1 | 站厅B端 | 44 | 800 | 55 | 1 | 3000*2500*2000 | 右式 | 进口集流罩 |

3）射流风机参数表

| 编号 | 所属车站 | 设备编号 | 安装地点 | 风量m3/s | 推力N | 参考功率kw | 台数 | 备注 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王府庄站 | SL-Q18-1~6 | 王府庄站站~王府庄车辆段区间 | 33.8 | 1360 | 45 | 6 | 直径φ1120，出口风速34m/s,前后各带2D消声器，耐高温280℃/1小时，可逆转 | 壁龛座装 |
| 2 | 烈士陵园站 | SL-Q19-1~4 | 烈士陵园站~姜家庄停车场区间 | 33.8 | 1360 | 45 | 4 | 直径φ1120，出口风速34m/s,前后各带2D消声器，耐高温280℃/1小时，可逆转 | 壁龛座装 |
| 3 | 济钢新村站 | SL-Q17-1~4 | 济钢新村站~ 彭家庄站(高架)区间洞口 | 33.8 | 1360 | 45 | 4 | 直径φ1120，出口风速34m/s,前后各带2D消声器，耐高温280℃/1小时，可逆转 | 壁龛座装 |

4）车站风机参数表

| 序号 | 车站名称及编号 | 设备编号 | 安装方式 | 主要设计参数 | 数量 | 接线盒左右式 | 耐高温要求 | 是否带防护网 | 变频或双速 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 风量 | 全压 | 电压 | 参考电机 功率 |  |  |  | 自由进风口 | 自由出风口 |  |  |
|  |  |  |  | (m3/h) | (Pa) | (V) | (kw) | (台) | 左 | 右 | (℃) |  |  |  |  |
| 1 | 01王府庄站 | TK/HPF-A1 | 吊装 | 50098 | 800 | 380 | 22 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  | 变频 |  |
| 2 |  | TK/HPF-B1 | 吊装 | 50098 | 800 | 380 | 22 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  | 变频 |  |
| 3 |  | TK/KXF-A1 | 吊装 | 15840 | 300 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 4 |  | TK/KXF-B1 | 吊装 | 15840 | 300 | 380 | 3 | 1 |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 5 |  | TK/PY-A1 | 吊装 | 113256 | 1100 | 380 | 45 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 6 |  | TK/PY-B1 | 吊装 | 98136 | 900 | 380 | 45 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 7 |  | RF/RFS-A1 | 吊装 | 10000 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RF/RFP-B1 | 吊装 | 10000 | 450 | 380 | 3 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 9 |  | K1/XHPF-A1 | 吊装 | 8847 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | K1/XXF-A1 | 吊装 | 1800 | 300 | 380 | 0.75 | 1 |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 11 |  | K2/XHPF-A1 | 吊装 | 56540 | 650 | 380 | 18.5 | 1 | √ |  |  |  |  | 变频 |  |
| 12 |  | K3/XHPF-A1 | 吊装 | 16304 | 550 | 380 | 5.5 | 1 | √ |  |  |  |  | 变频 |  |
| 13 |  | K4/XHPF-B1 | 吊装 | 10145 | 550 | 380 | 5.5 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 14 |  | K5/XHPF-B1 | 吊装 | 18835 | 550 | 380 | 11 | 1 |  | √ |  |  |  | 变频 |  |
| 15 |  | T1/XSF-A1 | 吊装 | 24696 | 450 | 380 | 11 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 16 |  | T1/XPF-A1 | 吊装 | 24696 | 450 | 380 | 11 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | T1/XPY-A1 | 吊装 | 49392 | 800 | 380 | 22 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 18 |  | T2/XPY-A1 | 吊装 | 52848 | 1000 | 380 | 22 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 19 |  | T2/XSF-A1 | 吊装 | 26424 | 450 | 380 | 11 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 20 |  | T2/XSF-A2 | 吊装 | 5060 | 450 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | T3/XPF-A1 | 吊装 | 2800 | 450 | 380 | 1.1 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 22 |  | T3/XPF-A2 | 壁式 | 580 | 120 | 380 | 0.55 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | T4/XPF-A1 | 吊装 | 6743 | 600 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | T5/XSF-A2 | 吊装 | 14400 | 700 | 380 | 11 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 25 |  | T6/XSF-B1 | 吊装 | 5688 | 350 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | T6/XPF-B1 | 吊装 | 6800 | 350 | 380 | 3 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 27 |  | T6/XSF-B2 | 吊装 | 16800 | 350 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | T6/XPY-B1 | 吊装 | 33600 | 800 | 380 | 18.5 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 1 | 02任家庄站 | TK/HPF-A1 | 吊装 | 46730 | 600 | 380 | 22 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  | 变频 |  |
| 2 |  | TK/HPF-B1 | 吊装 | 46730 | 600 | 380 | 22 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  | 变频 |  |
| 3 |  | TK/KXF-A1 | 吊装 | 15840 | 250 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 4 |  | TK/KXF-B1 | 吊装 | 15840 | 250 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 5 |  | TK/PY-A1 | 吊装 | 56138 | 800 | 380 | 22 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 6 |  | TK/PY-B1 | 吊装 | 56138 | 800 | 380 | 22 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 7 |  | RF/RFS-A1 | 吊装 | 10000 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RF/RFP-B1 | 吊装 | 10000 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | K1/XHPF-B1 | 吊装 | 8223 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | K1/XXF-B1 | 吊装 | 1419 | 200 | 380 | 0.55 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 11 |  | K2/XHPF-B1 | 吊装 | 41924 | 800 | 380 | 18.5 | 1 | √ |  |  |  |  | 变频 |  |
| 12 |  | K3/XHPF-B1 | 吊装 | 23984 | 450 | 380 | 15 | 1 | √ |  |  |  |  | 变频 |  |
| 13 |  | K4/XHPF-A1 | 吊装 | 9695 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | T1/XSF-B1 | 吊装 | 13572 | 450 | 380 | 3.7 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | T1/XPF-B1 | 吊装 | 18370 | 450 | 380 | 5.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | T1/XPY-B1 | 吊装 | 27144 | 600 | 380 | 7.5 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 17 |  | T3/XSF-B1 | 吊装 | 18590 | 450 | 380 | 11 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | T3/XPY-B1 | 吊装 | 37181 | 1000 | 380 |  | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 19 |  | T2/XPF-B1 | 吊装 | 6014 | 450 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | T4/XSF-B1 | 吊装 | 14400 | 750 | 380 | 11 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | T5/XSF-A1 | 吊装 | 8064 | 400 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | T5/XPF-A1 | 吊装 | 6219 | 400 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | TD/XPY-B1 | 吊装 | 38736 | 800 | 380 | 22 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 1 | 03腊山站 | TK/HPF/PY-A1 | 吊装 | 67000 | 650 | 380 | 22 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  | 变频 |  |
| 2 |  | TK/HPF/PY-B1 | 吊装 | 67000 | 650 | 380 | 22 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  | 变频 |  |
| 3 |  | TK/KXF-A1 | 吊装 | 16000 | 300 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TK/KXF-B1 | 吊装 | 16000 | 300 | 380 | 3 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TK/PY-A1 | 吊装 | 93600 | 1000 | 380 | 55 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 6 |  | TK/PY-B1 | 吊装 | 93600 | 1000 | 380 | 55 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 7 |  | RF/RFS-A1 | 吊装 | 10000 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RF/RFP-B1 | 吊装 | 10000 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | K1/XHPF-A1 | 吊装 | 45000 | 520 | 380 | 11 | 1 | √ |  |  |  |  | 变频 |  |
| 10 |  | K2/XHPF-B1 | 吊装 | 12000 | 520 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | K2/XXF-B1 | 吊装 | 3000 | 220 | 380 | 0.37 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | K3/XHPF-B1 | 吊装 | 12000 | 520 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | K4/XHPF-B1 | 吊装 | 27000 | 520 | 380 | 7.5 | 1 |  | √ |  |  |  | 变频 |  |
| 14 |  | T1/XSF-A1 | 吊装 | 6800 | 500 | 380 | 1.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | T1/XPF-A1 | 吊装 | 6800 | 500 | 380 | 1.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | T2/XPF-A1 | 吊装 | 3300 | 500 | 380 | 0.75 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 17 |  | T3/XSF-A1 | 吊装 | 9300 | 700 | 380 | 3 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 18 |  | T3/XPY-A1 | 吊装 | 18600 | 800 | 380 | 7.5 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 19 |  | T4/XSF-A1 | 吊装 | 17820 | 550 | 380 | 5.5 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 20 |  | T4/XPF-A1 | 吊装 | 16100 | 550 | 380 | 5.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | T4/XPY-A1 | 吊装 | 31700 | 850 | 380 | 11 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 22 |  | T5/XSF-A1 | 吊装 | 13400 | 550 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | T5/XPF-A1 | 吊装 | 13400 | 550 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | T5/XPY-A1 | 吊装 | 26800 | 850 | 380 | 11 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 25 |  | T6/XSF-A1 | 吊装 | 11050 | 750 | 380 | 5.5 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 26 |  | T6/XPY-A1 | 吊装 | 15600 | 850 | 380 | 5.5 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 27 |  | T6/XPY-A2 | 吊装 | 22100 | 850 | 380 | 7.5 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 28 |  | T7/XSF-A1 | 吊装 | 29400 | 850 | 380 | 11 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | T8/XSF-B1 | 吊装 | 15850 | 550 | 380 | 5.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | T8/XPF-B1 | 吊装 | 15300 | 550 | 380 | 5.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | T8/XPY-B1 | 吊装 | 31700 | 850 | 380 | 11 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 32 |  | T9/XPF-B1 | 吊装 | 4600 | 550 | 380 | 1.1 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | T10/XSF-B1 | 吊装 | 1100 | 500 | 380 | 0.37 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | T10/XPF-B1 | 吊装 | 2200 | 500 | 380 | 0.55 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | T11/XSF-B1 | 吊装 | 29400 | 850 | 380 | 11 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 04西二环站 | TK/HPF/PY-A1 | 吊装 | 54000 | 650 | 380 | 18.5 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  | 变频 |  |
| 2 |  | TK/HPF/PY-B1 | 吊装 | 54000 | 650 | 380 | 18.5 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  | 变频 |  |
| 3 |  | TK/KXF-A1 | 吊装 | 16000 | 300 | 380 | 3 | 1 |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 4 |  | TK/KXF-B1 | 吊装 | 16000 | 300 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 5 |  | TK/PY-A1 | 吊装 | 116640 | 1000 | 380 | 55 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 6 |  | TD/PY-A1 | 吊装 | 36000 | 900 | 380 | 15 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 7 |  | TD/PY-B1 | 吊装 | 36000 | 900 | 380 | 15 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 8 |  | RF/RFS-A1 | 吊装 | 10000 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | RF/RFP-B1 | 吊装 | 10000 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | K1/XHPF-A1 | 吊装 | 33000 | 520 | 380 | 7.5 | 1 | √ |  |  |  |  | 变频 |  |
| 11 |  | K2/XHPF-A1 | 吊装 | 27000 | 520 | 380 | 7.5 | 1 |  | √ |  |  |  | 变频 |  |
| 12 |  | K3/XHPF-A1 | 吊装 | 6400 | 520 | 380 | 1.5 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 13 |  | K3/XXF-A1 | 吊装 | 1600 | 220 | 380 | 0.37 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 14 |  | K4/XHPF-B1 | 吊装 | 7000 | 520 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | T1/XSF-A1 | 吊装 | 20400 | 550 | 380 | 5.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | T1/XPF-A1 | 吊装 | 18300 | 550 | 380 | 5.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | T1/XPY-A1 | 吊装 | 36000 | 850 | 380 | 15 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 18 |  | T2/XPF-A1 | 吊装 | 3200 | 500 | 380 | 0.75 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | T3/XSF-A1 | 吊装 | 11340 | 700 | 380 | 5.5 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 20 |  | T3/XPY-A1 | 吊装 | 22680 | 800 | 380 | 7.5 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 21 |  | T4/XSF-A1 | 吊装 | 14500 | 850 | 380 | 5.5 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 22 |  | T5/XSF-B1 | 吊装 | 6850 | 550 | 380 | 1.5 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 23 |  | T5/XPF-B1 | 吊装 | 6850 | 550 | 380 | 1.5 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 24 |  | T5/XPY-B1 | 吊装 | 13700 | 850 | 380 | 5.5 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 25 |  | T6/XPF-B1 | 吊装 | 3700 | 5.5 | 380 | 1.1 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 05闫千户站 | TK/HPF-A1 | 吊装 | 60850 | 550 | 380 | 18.5 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  | 变频 | 左式 |
| 2 |  | TK/HPF-B1 | 吊装 | 60850 | 550 | 380 | 18.5 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  | 变频 | 左式 |
| 3 |  | TK/KXF-A1 | 吊装 | 15840 | 250 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  | √ |  |  | 右式 |
| 4 |  | TK/KXF-B1 | 吊装 | 15840 | 250 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  | √ |  |  | 右式 |
| 5 |  | TK/PY-A1 | 吊装 | 109440 | 1000 | 380 | 15 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  | 右式 |
| 6 |  | TK/PY-B1 | 吊装 | 109440 | 1000 | 380 | 15 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  | 左式 |
| 7 |  | TD/HPF-A1 | 吊装 | 27100 | 450 | 380 | 5.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  | 左式 |
| 8 |  | TD/PY-A1 | 吊装 | 56520 | 900 | 380 | 15 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  | 左式 |
| 9 |  | TD/SF-A1 | 吊装 | 28260 | 400 | 380 | 5.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  | 右式 |
| 10 |  | RF/RFS-A1 | 吊装 | 10000 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  | 右式 |
| 11 |  | RF/RFP-B1 | 吊装 | 10000 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  | 右式 |
| 12 |  | K1/XHPF-A1 | 吊装 | 12550 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | K1/XXF-A1 | 吊装 | 2100 | 250 | 380 | 0.55 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 14 |  | K2/XHPF-A1 | 吊装 | 61400 | 550 | 380 | 15 | 1 | √ |  |  |  |  | 变频 |  |
| 15 |  | K3/XHPF-A1 | 吊装 | 9100 | 400 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  | 变频 |  |
| 16 |  | K4/XHPF-B1 | 吊装 | 8000 | 450 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | T1/XSF-A1 | 吊装 | 23000 | 450 | 380 | 5.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | T1/XPF-A1 | 吊装 | 23000 | 450 | 380 | 5.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | T1/XPY-A1 | 吊装 | 43200 | 800 | 380 | 15 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 20 |  | T2/XSF-B1 | 吊装 | 9570 | 400 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | T2/XPF-B1 | 吊装 | 10950 | 400 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | T2/XPY-B1 | 吊装 | 18000 | 800 | 380 | 7.5 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 23 |  | T3/XPF-A1 | 吊装 | 2700 | 450 | 380 | 0.75 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | T4/XPF-A1 | 吊装 | 3350 | 350 | 380 | 0.75 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | T5/XPF-B1 | 吊装 | 4650 | 400 | 380 | 1.1 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | T6/XSF-A1 | 吊装 | 13850 | 450 | 380 | 4 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | T6/XPY-A1 | 吊装 | 27650 | 900 | 380 | 15 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 28 |  | T7/XSF-A1 | 吊装 | 7800 | 450 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | T7/XPY-A1 | 吊装 | 15600 | 800 | 380 | 7.5 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 30 |  | T8/XSF-A1 | 吊装 | 12500 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 06八里桥站 | TK/HPF-A1 | 吊装 | 70160 | 650 | 380 | 15 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  | 变频 |  |
| 2 |  | TK/HPF-B1 | 吊装 | 70160 | 650 | 380 | 15 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  | 变频 |  |
| 3 |  | TK/KXF-A1 | 吊装 | 15840 | 300 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 4 |  | TK/KXF-B1 | 吊装 | 15840 | 300 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 5 |  | TK/PY-A1 | 吊装 | 80000 | 1000 | 380 | 30 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 6 |  | TK/PY-B1 | 吊装 | 80000 | 1000 | 380 | 30 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 7 |  | RF/RFS-A1 | 吊装 | 10000 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RF/RFP-B1 | 吊装 | 10000 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | K1/XHPF-A1 | 吊装 | 10700 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | K1/XXF-A1 | 吊装 | 1800 | 250 | 380 | 1.1 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 11 |  | K2/XHPF-A1 | 吊装 | 25200 | 600 | 380 | 18.5 | 1 | √ |  |  |  |  | 变频 |  |
| 12 |  | K3/XHPF-A1 | 吊装 | 26640 | 600 | 380 | 11 | 1 | √ |  |  |  |  | 变频 |  |
| 13 |  | K4/XHPF-B1 | 吊装 | 10800 | 500 | 380 | 4 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | K5/XHPF-B1 | 吊装 | 31500 | 600 | 380 | 18.5 | 1 | √ |  |  |  |  | 变频 |  |
| 15 |  | T1/XSF-A1 | 吊装 | 7800 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | T1/XPF-A1 | 吊装 | 6900 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | T1/XPY-A1 | 吊装 | 13500 | 700 | 380 | 11 | 1 | √ |  | 280℃h |  |  |  |  |
| 18 |  | T2/XSF-A1 | 吊装 | 11500 | 500 | 380 | 4 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | T2/XPY-A1 | 吊装 | 23000 | 700 | 380 | 11 | 1 | √ |  | 280℃h |  |  |  |  |
| 20 |  | T3/XPF-A1 | 吊装 | 6000 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | T4/XSF-A1 | 吊装 | 11200 | 450 | 380 | 5.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | T4/XPF-A1 | 吊装 | 12100 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | T4/XPY-A1 | 吊装 | 16000 | 750 | 380 | 15 | 1 | √ |  | 280℃h |  |  |  |  |
| 24 |  | T5/XSF-A1 | 吊装 | 10000 | 500 | 380 | 4 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | T5/XPY-A1 | 吊装 | 16000 | 750 | 380 | 7.5 | 1 | √ |  | 280℃h |  |  |  |  |
| 26 |  | T6/XSF-A1 | 吊装 | 27500 | 600 | 380 | 11 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | T7/XSF-A1 | 吊装 | 27500 | 600 | 380 | 11 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | T8/XSF-B1 | 吊装 | 8500 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | T8/XPF-B1 | 吊装 | 8500 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | T8/XPY-B1 | 吊装 | 17000 | 650 | 380 | 7.5 | 1 | √ |  | 280℃h |  |  |  |  |
| 31 |  | T9/XSF-B1 | 吊装 | 11200 | 450 | 380 | 4 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | T9/XPF-B1 | 吊装 | 11800 | 450 | 380 | 4 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | T9/XPY-B1 | 吊装 | 17000 | 650 | 380 | 7.5 | 1 | √ |  | 280℃h |  |  |  |  |
| 34 |  | T10/XSF-B1 | 吊装 | 7800 | 450 | 380 | 4 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | T10/XPY-B1 | 吊装 | 15600 | 600 | 380 | 11 | 1 | √ |  | 280℃h |  |  |  |  |
| 36 |  | T11/XSF-B1 | 吊装 | 27500 | 600 | 380 | 11 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 07万盛北街站 | TK/HPF-A1 | 吊装 | 51200 | 600 | 380 | 18.5 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  | 变频 |  |
| 2 |  | TK/HPF-B1 | 吊装 | 51200 | 600 | 380 | 18.5 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  | 变频 |  |
| 3 |  | TK/KXF-A1 | 吊装 | 15800 | 250 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 4 |  | TK/KXF-B1 | 吊装 | 15800 | 250 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 5 |  | TK/PY-A1 | 吊装 | 54000 | 1000 | 380 | 22 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 6 |  | TK/PY-B1 | 吊装 | 54000 | 1000 | 380 | 22 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 7 |  | RF/RFS-A1 | 吊装 | 10000 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RF/RFP-B1 | 吊装 | 10000 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | K1/XHPF-A1 | 吊装 | 6800 | 450 | 380 | 1.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | K1/XXF-A1 | 吊装 | 1200 | 250 | 380 | 0.55 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 11 |  | K2/XHPF-A1 | 吊装 | 49000 | 550 | 380 | 15 | 1 | √ |  |  |  |  | 变频 |  |
| 12 |  | K3/XHPF-A1 | 吊装 | 9100 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  | 变频 |  |
| 13 |  | K4/XHPF-B1 | 吊装 | 8000 | 450 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | T1/XSF-A1 | 吊装 | 17000 | 450 | 380 | 4 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | T1/XPF-A1 | 吊装 | 16000 | 450 | 380 | 4 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | T1/XPY-A1 | 吊装 | 29500 | 800 | 380 | 11 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 17 |  | T2/XSF-A1 | 吊装 | 21200 | 450 | 380 | 5.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | T2/XPY-A1 | 吊装 | 42400 | 800 | 380 | 15 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 19 |  | T3/XPF-A1 | 吊装 | 4500 | 450 | 380 | 1.1 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | T4/XSF-A1 | 吊装 | 15000 | 700 | 380 | 5.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | T5/XSF-B1 | 吊装 | 4700 | 450 | 380 | 1.1 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | T5/XPF-B1 | 吊装 | 4700 | 450 | 380 | 1.1 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | T5/XPY-B1 | 吊装 | 9400 | 600 | 380 | 3 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 1 | 08宝华街站 | TK/HPF-A1 | 吊装 | 62000 | 700 | 380 | 22 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  | 变频 |  |
| 2 |  | TK/HPF-B1 | 吊装 | 62000 | 700 | 380 | 22 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  | 变频 |  |
| 3 |  | TK/KXF-A1 | 吊装 | 16000 | 250 | 380 | 2.2 | 1 |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 4 |  | TK/KXF-B1 | 吊装 | 16000 | 250 | 380 | 2.2 | 1 |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 5 |  | TK/PYF-A1 | 吊装 | 116000 | 1100 | 380 | 75 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 6 |  | TK/PYF-B1 | 吊装 | 116000 | 1100 | 380 | 75 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 7 |  | TK/PYF-B2 | 吊装 | 48000 | 800 | 380 | 11 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 8 |  | RF/RFP-A1 | 吊装 | 10000 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | RF/RFS-B1 | 吊装 | 10000 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | K1/XHPF-B1 | 吊装 | 8650 | 500 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | K1/XXF-B1 | 吊装 | 1250 | 250 | 380 | 0.75 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 12 |  | K2/XHPF-B1 | 吊装 | 47500 | 550 | 380 | 15 | 1 |  | √ |  |  |  | 变频 |  |
| 13 |  | K3/XHPF-B1 | 吊装 | 33000 | 450 | 380 | 15 | 1 | √ |  |  |  |  | 变频 |  |
| 14 |  | K4/XHPF-A1 | 吊装 | 9900 | 450 | 380 | 3 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 15 |  | T1/XSF-B1 | 吊装 | 15500 | 450 | 380 | 5.5 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 16 |  | T1/XPF-B1 | 吊装 | 17700 | 450 | 380 | 5.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | T1/XPY-B1 | 吊装 | 30000 | 800 | 380 | 5.5 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 18 |  | T2/XPY-B1 | 吊装 | 32500 | 900 | 380 | 15 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 19 |  | T2/XSF-B2 | 吊装 | 16500 | 450 | 380 | 7.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | T3/XSF-B3 | 吊装 | 15000 | 800 | 380 | 7.5 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 21 |  | T4/XPF-B1 | 吊装 | 6700 | 500 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | T5/XSF-A1 | 吊装 | 8200 | 450 | 380 | 3 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 23 |  | T5/XPF-A1 | 吊装 | 10000 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | T5/PY-A1 | 吊装 | 16000 | 800 | 380 | 3 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 1 | 09长途汽车站站 | TK/HPF-A1 | 吊装 | 71271 | 650 | 380 | 22 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  | 变频 |  |
| 2 |  | TK/HPF-B1 | 吊装 | 71271 | 750 | 380 | 22 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  | 变频 |  |
| 3 |  | TK/KXF-A1 | 吊装 | 15840 | 350 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 4 |  | TK/KXF-B1 | 吊装 | 15840 | 350 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 5 |  | TK/PY-A1 | 吊装 | 120000 | 750 | 380 | 37 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 6 |  | TK/PY-B1 | 吊装 | 120000 | 750 | 380 | 37 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 7 |  | RF/RFS-A1 | 吊装 | 10000 | 500 | 380 | 3 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RF/RFP-B1 | 吊装 | 10000 | 500 | 380 | 3 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 9 |  | K1/XHPF-A1 | 吊装 | 19600 | 500 | 380 | 7.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | K2/XHPF-B1 | 吊装 | 52100 | 600 | 380 | 22 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | K3/XHPF-B1 | 吊装 | 12000 | 600 | 380 | 3 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 12 |  | K3/XXF-B1 | 吊装 | 2000 | 300 | 380 | 0.75 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | T1/XSF-A1 | 吊装 | 4800 | 400 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | T1/XPF-A1 | 吊装 | 4800 | 450 | 380 | 1.1 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | T1/XPY-A1 | 吊装 | 18000 | 500 | 380 | 5.5 | 1 |  |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 16 |  | T2/XSF-A1 | 吊装 | 16000 | 350 | 380 | 5.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | T2/XPY-A1 | 吊装 | 32000 | 400 | 380 | 7.5 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 18 |  | T2/XPF-A1 | 吊装 | 16000 | 350 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | T4/XPF-B1 | 吊装 | 7500 | 500 | 380 | 4 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | T4/XSF-B1 | 吊装 | 20000 | 400 | 380 | 5.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | T4/XPF-B2 | 吊装 | 4500 | 550 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | T4/XPY-B1 | 吊装 | 38800 | 650 | 380 | 15 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 23 |  | T4/XPY-B2 | 吊装 | 20100 | 600 | 380 | 5.5 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 24 |  | T5/XPF-B1 | 吊装 | 9000 | 350 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 25 |  | T5/XSF-B1 | 吊装 | 9000 | 350 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | T5/XPY-B1 | 吊装 | 18000 | 450 | 380 | 5.5 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 27 |  | T6/XPF-B1 | 吊装 | 9000 | 650 | 380 | 4 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 28 |  | T3/XSF-A1 | 吊装 | 27500 | 450 | 380 | 7.5 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 29 |  | T7/XSF-B1 | 吊装 | 27500 | 450 | 380 | 7.5 | 1 |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 30 |  | TD1/XPY-B1 | 吊装 | 42000 | 800 | 380 | 15 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 31 |  | TD2/XPY-A1 | 吊装 | 42000 | 800 | 380 | 15 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 1 | 10 生产路站 | TK/HPF-A1 | 吊装 | 52600 | 600 | 380 | 22 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  | 变频 |  |
| 2 |  | TK/HPF-B1 | 吊装 | 52600 | 600 | 380 | 22 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  | 变频 |  |
| 3 |  | TK/KXF-A1 | 吊装 | 15840 | 350 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 4 |  | TK/KXF-B1 | 吊装 | 15840 | 350 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 5 |  | TK/PY-A1 | 吊装 | 57000 | 1000 | 380 | 37 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 6 |  | TK/PY-B1 | 吊装 | 57000 | 1000 | 380 | 37 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 7 |  | RF/RFS-A1 | 吊装 | 10000 | 450 | 380 | 3 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RF/RFP-B1 | 吊装 | 10000 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | K1/XHPF-A1 | 吊装 | 9500 | 600 | 380 | 4 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 10 |  | K2/XHPF-B1 | 吊装 | 43250 | 800 | 380 | 22 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | K3/XHPF-B1 | 吊装 | 25900 | 600 | 380 | 15 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | K4/XHPF-B1 | 吊装 | 6000 | 600 | 380 | 4 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | K4/XXF-B1 | 吊装 | 1200 | 300 | 380 | 0.55 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | T1/XSF-A1 | 吊装 | 5700 | 400 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | T1/XPF-A1 | 吊装 | 7050 | 450 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | T1/XSF-A2 | 吊装 | 9000 | 400 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | T1/XPY-A1 | 吊装 | 18000 | 400 | 380 | 5.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | T2/XPF-B1 | 吊装 | 8100 | 800 | 380 | 5.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | T2/XPY-B1 | 吊装 | 46080 | 1000 | 380 | 22 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 20 |  | T2/XSF-B1 | 吊装 | 23040 | 500 | 380 | 11 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | T3/XPF-B1 | 吊装 | 15500 | 400 | 380 | 5.5 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 22 |  | T3/XPY-B1 | 吊装 | 34500 | 400 | 380 | 11 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 23 |  | T3/XSF-B1 | 吊装 | 17500 | 400 | 380 | 7.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | T4/XSF-B1 | 吊装 | 25000 | 500 | 380 | 7.5 | 1 |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 25 |  | T5/XPF-B1 | 吊装 | 7650 | 600 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | TD1/XPY-A1 | 吊装 | 42000 | 800 | 380 | 15 | 1 |  |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 27 |  | TD2/XPY-B1 | 吊装 | 42000 | 800 | 380 | 15 | 1 |  |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 28 |  | TD2/XPY-B2 | 吊装 | 42000 | 800 | 380 | 15 | 1 |  |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 29 |  | TD3/XPY-A1 | 吊装 | 42000 | 800 | 380 | 15 | 1 |  |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 30 |  | TD4/XPY-B1 | 吊装 | 42000 | 800 | 380 | 15 | 1 |  |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 1 | 11历黄路站 | TK/HPF-A1 | 吊装 | 53582 | 580 | 380 | 22 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  | 变频 |  |
| 2 |  | TK/HPF-B1 | 吊装 | 53582 | 640 | 380 | 22 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  | 变频 |  |
| 3 |  | TK/KXF-A1 | 吊装 | 15840 | 350 | 380 | 2.2 | 1 |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 4 |  | TK/KXF-B1 | 吊装 | 15840 | 350 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 5 |  | TK/PY-A1 | 吊装 | 99220 | 940 | 380 | 45 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 6 |  | TK/PY-B1 | 吊装 | 99220 | 1160 | 380 | 45 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 7 |  | RF/RFS-A1 | 吊装 | 10000 | 500 | 380 | 5.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RF/RFP-B1 | 吊装 | 10000 | 500 | 380 | 5.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | K1/XHPF-A1 | 吊装 | 9340 | 460 | 380 | 4 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | K2/XHPF-B1 | 吊装 | 37420 | 809 | 380 | 15 | 1 | √ |  |  |  |  | 变频 |  |
| 11 |  | K3/XHPF-B1 | 吊装 | 11260 | 540 | 380 | 4 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | K4/XHPF-B1 | 吊装 | 16430 | 500 | 380 | 7.5 | 1 |  | √ |  |  |  | 变频 |  |
| 13 |  | K5/XHPF-B1 | 吊装 | 6370 | 300 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | T1/XSF-A1 | 吊装 | 8500 | 368 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | T1/XPF-A1 | 吊装 | 8500 | 487 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | T2/XSF-A1 | 吊装 | 4400 | 218 | 380 | 0.55 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | T2/XPY-A1 | 吊装 | 8790 | 320 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | T3/XSF-B1 | 吊装 | 20200 | 305 | 380 | 3 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 19 |  | T3/XSF-B2 | 吊装 | 4700 | 254 | 380 | 1.1 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | T3/XPF-B1 | 吊装 | 21356 | 558 | 380 | 4 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | T3/XPY-B1 | 吊装 | 44930 | 800 | 380 | 15 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 22 |  | T4/XSF-B1 | 吊装 | 18460 | 325 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | T4/XPF-B1 | 吊装 | 5400 | 240 | 380 | 1.1 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | T4/XPY-B1 | 吊装 | 36920 | 750 | 380 | 11 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 25 |  | T5/XPF-B1 | 吊装 | 7800 | 551 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | T6/XSF-B1 | 吊装 | 24530 | 485 | 380 | 5.5 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 27 |  | T7/XSF-B1 | 吊装 | 24530 | 485 | 380 | 5.5 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 28 |  | TD1/PY-B1 | 吊装 | 34560 | 620 | 380 | 11 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 29 |  | TD2/PY-A1 | 吊装 | 42480 | 720 | 380 | 15 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 1 | 12历山北路 | TK/HPF-A1 | 吊装 | 70900 | 800 | 380 | 30 | 1 | √ |  |  |  |  | 变频 |  |
| 2 |  | TK/HPF/PY-B1 | 吊装 | 70900 | 800 | 380 | 30 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  | 变频 |  |
| 3 |  | TK/KXF-A1 | 吊装 | 19800 | 300 | 380 | 3 | 1 |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 4 |  | TK/KXF-B1 | 吊装 | 19800 | 300 | 380 | 3 | 1 |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 5 |  | TK/PY-A1 | 吊装 | 115200 | 1000 | 380 | 45 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 6 |  | TK/PY-B1 | 吊装 | 115200 | 1000 | 380 | 45 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 7 |  | RF/RFS-A1 | 吊装 | 10000 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RF/RFP-B1 | 吊装 | 10000 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TD1/HPF-A1 | 吊装 | 36000 | 500 | 380 | 11 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | TD1/PY-A1 | 吊装 | 104400 | 800 | 380 | 45 | 1 | √ |  | 280℃/1h | √ |  |  |  |
| 11 |  | K1/XHPF-A1 | 吊装 | 30500 | 500 | 380 | 11 | 1 |  | √ |  |  |  | 变频 |  |
| 12 |  | K2/XPF-A1 | 吊装 | 11800 | 500 | 380 | 3 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 13 |  | K2/XXF-A1 | 吊装 | 1000 | 300 | 380 | 0.22 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 14 |  | K3/XHPF-A1 | 吊装 | 36000 | 500 | 380 | 11 | 1 | √ |  |  |  |  | 变频 |  |
| 15 |  | K4/XPF-B1 | 吊装 | 7400 | 450 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | K5/XPF-B1 | 吊装 | 5800 | 450 | 380 | 1.5 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 17 |  | T1/XPF-A1 | 吊装 | 3400 | 400 | 380 | 1.1 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 18 |  | T2/XPF-A1 | 吊装 | 7500 | 500 | 380 | 2.2 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 19 |  | T3/XPF-A1 | 吊装 | 5280 | 500 | 380 | 1.1 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | T3/XSF-A1 | 吊装 | 9500 | 500 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | T3/XSF-A1 | 吊装 | 9500 | 500 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | T4/XPF-A1 | 吊装 | 2000 | 400 | 380 | 0.55 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | T5/XSF-A1 | 吊装 | 6500 | 400 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | T5/XPF-A1 | 吊装 | 6500 | 400 | 380 | 2.2 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 25 |  | T6/XPY-A1 | 吊装 | 22680 | 700 | 380 | 7.5 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 26 |  | T6/XSF-A1 | 吊装 | 11340 | 400 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | T6/XPF-A1 | 吊装 | 10800 | 700 | 380 | 4 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 28 |  | T7/XPY-A1 | 吊装 | 12000 | 600 | 380 | 4 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 29 |  | T7/XSF-A1 | 吊装 | 6000 | 500 | 380 | 1.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | T8/XPY-A1 | 吊装 | 49000 | 600 | 380 | 15 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 31 |  | T8/XSF-A1 | 吊装 | 24500 | 500 | 380 | 7.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | T9/XSF-B1 | 吊装 | 12000 | 600 | 380 | 4 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | T10/XSF-B1 | 吊装 | 7200 | 400 | 380 | 1.5 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 34 |  | T10/XPF-B1 | 吊装 | 7200 | 400 | 380 | 1.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | T10/XPF-B1 | 吊装 | 14400 | 600 | 380 | 4 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 36 |  | T11/XSF-B1 | 吊装 | 1200 | 400 | 380 | 1.15 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 37 |  | TD2/PY-A1 | 吊装 | 49000 | 800 | 380 | 15 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 38 |  | TD3/PY-B1 | 吊装 | 49000 | 800 | 380 | 15 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 1 | 13二环东路站 | TK/HPF-A1 | 吊装 | 55660 | 600 | 380 | 18.5 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  | 变频 |  |
| 2 |  | TK/HPF-B1 | 吊装 | 55660 | 600 | 380 | 18.5 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  | 变频 |  |
| 3 |  | TK/KXF-A1 | 吊装 | 15840 | 300 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 4 |  | TK/KXF-B1 | 吊装 | 15840 | 300 | 380 | 3 | 1 |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 5 |  | TK/PY-A1 | 吊装 | 57000 | 700 | 380 | 22 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 6 |  | TK/PY-B1 | 吊装 | 57000 | 700 | 380 | 22 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 7 |  | RF/RFP-A1 | 吊装 | 10000 | 592 | 380 | 3 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RF/RFS-B1 | 吊装 | 10000 | 592 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | K1/XHPF-A1 | 吊装 | 6500 | 500 | 380 | 2.2 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 10 |  | K1/XXF-A1 | 吊装 | 1500 | 300 | 380 | 0.55 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 11 |  | K2/XHPF-A1 | 吊装 | 41600 | 500 | 380 | 22 | 1 |  | √ |  |  |  | 变频 |  |
| 12 |  | K3/XHPF-A1 | 吊装 | 34500 | 500 | 380 | 18.5 | 1 |  | √ |  |  |  | 变频 |  |
| 13 |  | K4/XHPF-B1 | 吊装 | 7300 | 450 | 380 | 2.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | T1/XSF-A1 | 吊装 | 3600 | 450 | 380 | 1.1 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 15 |  | T1/XPF-A1 | 吊装 | 2300 | 450 | 380 | 1.1 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 16 |  | T2/XPF-A1 | 吊装 | 4500 | 500 | 380 | 1.1 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 17 |  | T3/XSF-A1 | 吊装 | 10500 | 300 | 380 | 2.2 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 18 |  | T3/XPF/PY-A1 | 吊装 | 10500/20500 | 300/450 | 380 | 2.2/5.5 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 19 |  | T4/XSF-A1 | 吊装 | 3800 | 350 | 380 | 1.1 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 20 |  | T4/XPF-A1 | 吊装 | 3800/7500 | 2350/450 | 380 | 1.1/1.5 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 21 |  | T5/XSF-A1 | 吊装 | 17500 | 300 | 380 | 4 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 22 |  | T5/XPY-A1 | 吊装 | 34700 | 500 | 380 | 11 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 23 |  | T6/XSF-A1 | 吊装 | 15500 | 400 | 380 | 5.5 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 24 |  | T8/XPF-B1 | 吊装 | 1000 | 300 | 380 | 1.1 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 25 |  | T9/XSF-B1 | 吊装 | 6500 | 300 | 380 | 1.1 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 26 |  | T9/XPF/PY-B1 | 吊装 | 6500/12500 | 300/450 | 380 | 1.1/5.5 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 1 | 14辛祝路站 | TK/HPF-A1 | 吊装 | 63000 | 600 | 380 | 18.5 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  | 变频 |  |
| 2 |  | TK/HPF-B1 | 吊装 | 63000 | 600 | 380 | 18.5 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  | 变频 |  |
| 3 |  | TK/KXF-A1 | 吊装 | 15840 | 300 | 380 | 4 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 4 |  | TK/KXF-B1 | 吊装 | 15840 | 300 | 380 | 4 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 5 |  | TK/PY-A1 | 吊装 | 75100 | 1000 | 380 | 18.5 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 6 |  | TK/PY-B1 | 吊装 | 75100 | 1000 | 380 | 18.5 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 7 |  | RF/RFS-A1 | 吊装 | 10000 | 500 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RF/RFP-B1 | 吊装 | 10000 | 500 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | K1/XHPF-A1 | 吊装 | 5640 | 450 | 380 | 1.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | K1/XXF-A1 | 吊装 | 1600 | 300 | 380 | 1.1 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 11 |  | K2/XHPF-A1 | 吊装 | 50785 | 450 | 380 | 18.5 | 1 | √ |  |  |  |  | 变频 |  |
| 12 |  | K3/XHPF-A1 | 吊装 | 34930 | 450 | 380 | 11 | 1 | √ |  |  |  |  | 变频 |  |
| 13 |  | K4/XHPF-B1 | 吊装 | 4650 | 350 | 380 | 1.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | T1/XSF-A1 | 吊装 | 3420 | 450 | 380 | 1.1 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | T1/XPF-A1 | 吊装 | 3420 | 450 | 380 | 1.1 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | T2/XPF-A1 | 吊装 | 6870 | 450 | 380 | 1.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | T3/XSF-A1 | 吊装 | 19765 | 450 | 380 | 4 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | T3/XPY-A1 | 吊装 | 39530 | 450 | 380 | 11 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 19 |  | T4/XSF-A1 | 吊装 | 7770 | 400 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | T4/XPY-A1 | 吊装 | 15540 | 800 | 380 | 7.5 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 21 |  | T5/XSF-A1 | 吊装 | 9235 | 400 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | T5/XPF/PY-A1 | 吊装 | 9235/18315 | 400/800 | 380 | 3/7.5 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 23 |  | T6/XSF-A1 | 吊装 | 8475 | 400 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | T6/XPF/PY-A1 | 吊装 | 8475/10270 | 400/800 | 380 | 3/4 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 25 |  | T7/XSF-A1 | 吊装 | 15000 | 450 | 380 | 7.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | T7/XSF-A2 | 吊装 | 15000 | 450 | 380 | 7.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | T7/XSF-A3 | 吊装 | 15000 | 450 | 380 | 7.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | T8/XPF-B1 | 吊装 | 1400 | 300 | 380 | 1.1 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | T8/XSF-B1 | 吊装 | 1400 | 300 | 380 | 1.1 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | T9/XSF-B1 | 吊装 | 9080 | 200 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | T9/XPF/PY-B1 | 吊装 | 5455/18160 | 400/800 | 380 | 3/7.5 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 1 | 15西周家庄站 | TK/HPF-A1 | 吊装 | 73410 | 750 | 380 | 22 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  | 变频 |  |
| 2 |  | TK/HPF-B1 | 吊装 | 73410 | 750 | 380 | 22 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  | 变频 |  |
| 3 |  | TK/KXF-A1 | 吊装 | 20620 | 350 | 380 | 4 | 1 |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 4 |  | TK/KXF-B1 | 吊装 | 20620 | 350 | 380 | 4 | 1 |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 5 |  | TK/PY-A1 | 吊装 | 89280 | 1000 | 380 | 22 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 6 |  | TK/PY-B1 | 吊装 | 87330 | 1000 | 380 | 22 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 7 |  | RF/RFS-A1 | 吊装 | 10000 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RF/RFP-B1 | 吊装 | 10000 | 450 | 380 | 3 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 9 |  | K1/XHPF-A1 | 吊装 | 10000 | 600 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | K2/XXF-B1 | 吊装 | 2000 | 300 | 380 | 0.55 | 1 |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 11 |  | K2/XHPF-B1 | 吊装 | 8600 | 550 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | K3/XHPF-A1 | 吊装 | 57150 | 550 | 380 | 18.5 | 1 |  | √ |  |  |  | 变频 |  |
| 13 |  | K4/XHPF-B1 | 吊装 | 35000 | 500 | 380 | 11 | 1 | √ |  |  |  |  | 变频 |  |
| 14 |  | T1/XSF-A1 | 吊装 | 21040 | 350 | 380 | 4 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 15 |  | T1/XPF-A1 | 吊装 | 21040 | 350 | 380 | 4 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | T1/XPY-A1 | 吊装 | 36700 | 700 | 380 | 11 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 17 |  | T2/XSF-A1 | 吊装 | 21720 | 700 | 380 | 7.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | T2/XPY-A1 | 吊装 | 43440 | 800 | 380 | 18.5 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 19 |  | T2/XSF-A2 | 吊装 | 7100 | 350 | 380 | 1.5 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 20 |  | T2/XPF-A1 | 吊装 | 7100 | 550 | 380 | 2 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 21 |  | T3/XSF-A1 | 吊装 | 13120 | 600 | 380 | 5 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 22 |  | T3/XPF-A1 | 吊装 | 13120 | 600 | 380 | 5 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 23 |  | T4/XSF-B1 | 吊装 | 6400 | 450 | 380 | 1.5 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 24 |  | T4/XPF-B1 | 吊装 | 4330 | 450 | 380 | 1.1 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 25 |  | T5/XPF-B1 | 吊装 | 9500 | 500 | 380 | 3 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 26 |  | T6/XSF-B1 | 吊装 | 13360 | 400 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | T6/XPF/PY-B1 | 吊装 | 13360/26720 | 400/800 | 380 | 2.2/5.5 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 28 |  | T7/XSF-B1 | 吊装 | 18500 | 400 | 380 | 5.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | T7/XPY-B1 | 吊装 | 18500 | 400 | 380 | 5.5 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 30 |  | T8/XSF-B1 | 吊装 | 25740 | 550 | 380 | 7.5 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 31 |  | T8/XPY-B1 | 吊装 | 51480 | 800 | 380 | 22 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 32 |  | T9/XSF-B1 | 吊装 | 25650 | 600 | 380 | 11 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 33 |  | T9/XPY-B1 | 吊装 | 51300 | 800 | 380 | 22 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 34 |  | T9/XSF-B2 | 吊装 | 9150 | 400 | 380 | 2.2 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 35 |  | T9/XPF-B1 | 吊装 | 9150 | 550 | 380 | 3 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 36 |  | T10/XSF-B1 | 吊装 | 13700 | 550 | 380 | 5 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 37 |  | T10/XPY-B1 | 吊装 | 13700 | 550 | 380 | 5 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 38 |  | T11/XSF-B1 | 吊装 | 10000 | 300 | 380 | 3 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 39 |  | T11/XPY-B1 | 吊装 | 30500 | 350 | 380 | 5.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | T12/XSF-B1 | 吊装 | 14300 | 400 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | T13/XSF-B1 | 吊装 | 11500 | 400 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | T14/XSF-B1 | 吊装 | 11500 | 400 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | T15/XSF-B1 | 吊装 | 10000 | 300 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | T15/XSF-B2 | 吊装 | 25000 | 300 | 380 | 5.5 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 1 | 16烈士陵园站 | TK/HPF-A1 | 吊装 | 68000 | 600 | 380 | 22 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  | 变频 |  |
| 2 |  | TK/HPF-B1 | 吊装 | 68000 | 600 | 380 | 22 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  | 变频 |  |
| 3 |  | TK/KXF-A1 | 吊装 | 16000 | 250 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 4 |  | TK/KXF-B1 | 吊装 | 16000 | 250 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 5 |  | TK/PY-A1 | 吊装 | 68000 | 1000 | 380 | 55 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 6 |  | TK/PY-B1 | 吊装 | 106000 | 1000 | 380 | 75 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 7 |  | RF/RFS-A1 | 吊装 | 10000 | 300 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RF/RFP-B1 | 吊装 | 10000 | 300 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | K2/XHPF-A1 | 吊装 | 60000 | 500 | 380 | 18.5 | 1 | √ |  |  |  |  | 变频 |  |
| 10 |  | K3/XHPF-A1 | 吊装 | 35000 | 450 | 380 | 11 | 1 | √ |  |  |  |  | 变频 |  |
| 11 |  | K1/XHPF-A1 | 吊装 | 15300 | 450 | 380 | 4 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | K1/XXF-A1 | 吊装 | 1700 | 300 | 380 | 0.55 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 13 |  | K4/XHPF-B1 | 吊装 | 13000 | 450 | 380 | 4 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | T1/XSF-A1 | 吊装 | 16500 | 400 | 380 | 4 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | T1/XPF-A1 | 吊装 | 16500 | 400 | 380 | 4 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | T1/XPY-A1 | 吊装 | 33000 | 600 | 380 | 11 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 17 |  | T2/XPF-A1 | 吊装 | 8500 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | T3/XPF-A1 | 吊装 | 9500 | 450 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | T4/XSF-A1 | 吊装 | 17000 | 400 | 380 | 4 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | T4/XPY-A1 | 吊装 | 34000 | 800 | 380 | 18.5 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 21 |  | T5/XSF-A1 | 吊装 | 27000 | 400 | 380 | 7.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | T5/XPY-A1 | 吊装 | 54000 | 800 | 380 | 30 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 23 |  | T6/XSF-A1 | 吊装 | 12000 | 400 | 380 | 4 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | T1/XSF-B1 | 吊装 | 13500 | 400 | 380 | 4 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | T1/XPF-B1 | 吊装 | 11000 | 400 | 380 | 3 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | T1/XPY-B1 | 吊装 | 27000 | 800 | 380 | 11 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 27 |  | T2/XPF-B1 | 吊装 | 700 | 400 | 380 | 1.1 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | T3/XPF-B1 | 吊装 | 3000 | 400 | 380 | 1.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | T4/XSF-B1 | 吊装 | 8000 | 400 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | T4/XPY-B1 | 吊装 | 16000 | 800 | 380 | 5.5 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 31 |  | T5/XSF-A1 | 吊装 | 12000 | 400 | 380 | 4 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | T6/XSF-A1 | 吊装 | 12000 | 400 | 380 | 4 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | F01烈济区间 | T1/XSF | 吊装 | 10000 | 500 | 380 | 3 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 2 |  | T1/XPF | 吊装 | 10000 | 500 | 380 | 3 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 3 |  | T2/XSF | 吊装 | 12000 | 550 | 380 | 4 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 4 |  | T3/XSF | 吊装 | 12000 | 550 | 380 | 4 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 5 |  | T4/XSF | 吊装 | 7200 | 600 | 380 | 3 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 6 |  | T4/XPY | 吊装 | 3600 | 300 | 380 | 0.55 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 1 | 17济钢新村站 | TK/HPF-A1 | 吊装 | 53960 | 600 | 380 | 22 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  | 变频 |  |
| 2 |  | TK/HPF-B1 | 吊装 | 53960 | 600 | 380 | 22 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  | 变频 |  |
| 3 |  | TK/KXF-A1 | 吊装 | 15840 | 300 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 4 |  | TK/KXF-B1 | 吊装 | 15840 | 300 | 380 | 2.2 | 1 |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 5 |  | TK/PY-A1 | 吊装 | 57500 | 1000 | 380 | 37 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 6 |  | TK/PY-B1 | 吊装 | 57500 | 1000 | 380 | 37 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 7 |  | TD/PY-A1 | 吊装 | 32500 | 800 | 380 | 15 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 8 |  | TD/PY-B1 | 吊装 | 32500 | 800 | 380 | 15 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 9 |  | RF/RFS-A1 | 吊装 | 10000 | 300 | 380 | 2.2 | 1 |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 10 |  | RF/RFP-B1 | 吊装 | 10000 | 300 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  |  | √ |  |  |
| 11 |  | K1/XHPF-A1 | 吊装 | 55300 | 500 | 380 | 15 | 1 | √ |  |  |  |  | 变频 |  |
| 12 |  | K2/XHPF-A1 | 吊装 | 37200 | 500 | 380 | 11 | 1 |  | √ |  |  |  | 变频 |  |
| 13 |  | K3/XHPF-A1 | 吊装 | 5700 | 450 | 380 | 1.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | K3/XXF-A1 | 吊装 | 900 | 250 | 380 | 0.55 | 1 |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 15 |  | K4/XHPF-B1 | 吊装 | 7150 | 450 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | T1/XSF-A1 | 吊装 | 14500 | 400 | 380 | 3 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 17 |  | T1/XSF-A1 | 吊装 | 14500 | 400 | 380 | 3 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 18 |  | T1/XPY-A1 | 吊装 | 28500 | 800 | 380 | 11 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 19 |  | T2/XPF-A1 | 吊装 | 2800 | 500 | 380 | 1.1 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 20 |  | T3/XPF-A1 | 吊装 | 5000 | 500 | 380 | 2.2 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 21 |  | T4/XPY-A1 | 吊装 | 33000 | 800 | 380 | 15 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 22 |  | T4/XSF-A1 | 吊装 | 17000 | 400 | 380 | 4 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 23 |  | T5/XSF-A1 | 吊装 | 12000 | 550 | 380 | 4 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 24 |  | T6/XSF-B1 | 吊装 | 6500 | 400 | 380 | 1.5 | 1 |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 25 |  | T6/XPF-B1 | 吊装 | 7800 | 500 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | T7/XSF | 吊装 | 6200 | 400 | 380 | 2.2 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 27 |  | T7/XPF | 吊装 | 6200 | 400 | 380 | 2.2 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 1 | 18彭家庄站 | T/XSF-A1 | 吊装 | 3000 | 400 | 380 | 1.1 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | T/XPF-A1 | 吊装 | 3000 | 400 | 380 | 1.1 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | T1/XSF-B1 | 吊装 | 15100 | 600 | 380 | 5.5 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | T1/XPF-B1 | 吊装 | 12600 | 600 | 380 | 5.5 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 5 |  | T2/XSF-B1 | 吊装 | 3800 | 600 | 380 | 1.5 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 6 |  | T2/XPF-B1 | 吊装 | 4400 | 600 | 380 | 1.5 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 7 |  | T3/XPF-B1 | 吊装 | 8000 | 400 | 380 | 2.2 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 8 |  | T3/XSF-B1 | 吊装 | 8000 | 400 | 380 | 2.2 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 9 |  | T4/XPF-B1 | 壁式安装 | 23815/15769 | 300/131 | 380 | 3.0/1.1 | 1 |  | √ |  |  |  | 双速 |  |
| 10 |  | T4/XPF-B2 | 壁式安装 | 13444/8902 | 244/108 | 380 | 2.2/0.75 | 1 |  | √ |  |  |  | 双速 |  |
| 11 |  | T4/XPF-B3 | 壁式安装 | 13444/8902 | 244/108 | 380 | 2.2/0.75 | 1 |  | √ |  |  |  | 双速 |  |
| 12 |  | T4/XPF-B4 | 壁式安装 | 13444/8902 | 244/108 | 380 | 2.2/0.75 | 1 |  | √ |  |  |  | 双速 |  |
| 13 |  | T4/XPF-B5 | 壁式安装 | 16639/11016 | 236/104 | 380 | 1.5/0.75 | 1 |  | √ |  |  |  | 双速 |  |
| 14 |  | T4/XPF-B6 | 壁式安装 | 16639/11016 | 236/104 | 380 | 1.5/0.75 | 1 |  | √ |  |  |  | 双速 |  |
| 15 |  | T4/XPF-B7 | 壁式安装 | 13444/8902 | 244/108 | 380 | 2.2/0.75 | 1 |  | √ |  |  |  | 双速 |  |
| 16 |  | T4/XPF-B8 | 壁式安装 | 4806/2406 | 310 | 380 | 1.1 | 1 |  | √ |  |  |  | 双速 |  |
| 17 |  | K3/XF-B1 | 吊装 | 4000 | 300 | 380 | 4/1.1 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 18 |  | T5/XPY-B1 | 吊装 | 43800 | 800 | 380 | 22 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 19 |  | T5/XPY-B2 | 吊装 | 47700 | 800 | 380 | 22 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 1 | 19开源路站 | TK/HPF-A1 | 吊装 | 54000 | 600 | 380 | 22 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  | 变频 |  |
| 2 |  | TK/HPF-B1 | 吊装 | 54000 | 600 | 380 | 22 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  | 变频 |  |
| 3 |  | TK/KXF-A1 | 吊装 | 15840 | 250 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 4 |  | TK/KXF-B1 | 吊装 | 15840 | 250 | 380 | 2.2 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 5 |  | TK/PY-A1 | 吊装 | 62000 | 1000 | 380 | 22 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 6 |  | TK/PY-B1 | 吊装 | 62000 | 1000 | 380 | 22 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 7 |  | RF/PF-A1 | 吊装 | 10000 | 450 | 380 | 3 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RF/SF-B1 | 吊装 | 10000 | 450 | 380 | 3 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 9 |  | K1/XHPF-B1 | 吊装 | 11000 | 500 | 380 | 5 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 10 |  | K1/XXF-B1 | 吊装 | 1400 | 300 | 380 | 1.1 | 1 |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 11 |  | K2/XHPF-B1 | 吊装 | 50200 | 700 | 380 | 35 | 1 | √ |  |  |  |  | 变频 |  |
| 12 |  | K3/XHPF-B1 | 吊装 | 34000 | 700 | 380 | 30 | 1 | √ |  |  |  |  | 变频 |  |
| 13 |  | K4/XHPF-A1 | 吊装 | 9700 | 500 | 380 | 4 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | T1/XSF-B1 | 吊装 | 17300 | 600 | 380 | 7.5 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 15 |  | T1/XPF-B1 | 吊装 | 17200 | 500 | 380 | 7.5 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 16 |  | T1/XPY-B1 | 吊装 | 26200 | 600 | 380 | 10 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 17 |  | T2/XPF-B1 | 吊装 | 7000 | 500 | 380 | 4 | 1 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | T3/XSF-B1 | 吊装 | 22500 | 600 | 380 | 7.5 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 19 |  | T3/XPY-B1 | 吊装 | 44400 | 800 | 380 | 17.5 | 1 |  | √ | 280℃/1h |  |  |  |  |
| 20 |  | T4/XSF-B1 | 吊装 | 15650 | 600 | 380 | 7.5 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 21 |  | T5/XSF-A1 | 吊装 | 5500 | 500 | 380 | 4 | 1 |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 22 |  | T5/XPF-A1 | 吊装 | 5500 | 500 | 380 | 4 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 23 |  | T5/XPY-A1 | 吊装 | 10000 | 600 | 380 | 7.5 | 1 | √ |  | 280℃/1h |  |  |  |  |