济南轨道交通R2线一期工程

技防系统设备采购及集成项目

招 标 文 件

项目编号:

用户需求书

招   标   人：济南轨道交通集团建设投资有限公司

招标代理单位：

时        间：二〇一九年四月

目  录

第一册  通用技术要求	1

1.	总则	2

1.1.	工程概况	2

1.2.	适用范围	2

1.3.	定义	3

1.4.	用词说明	4

1.5.	项目工程语言	4

1.6.	解释权	4

1.7.	单位制	4

1.8.	投标响应要求	4

1.9.	工程范围和技术条件修改	6

1.10.	工期要求	7

2.	系统说明	8

2.1.	安防集成平台概况	8

2.2.	出入口控制系统概况	8

2.3.	入侵报警系统概况	8

2.4.	安全检查及探测系统概况	8

2.5.	电子巡查系统概况	8

3.	总体要求	10

3.1.	供货要求	10

3.2.	供货范围	11

3.3.	备品备件、测试（试验）设备及专用工具通用要求	12

3.4.	系统设计要求	14

3.5.	采用标准和规范	14

4.	工程现场条件	15

4.1.	总则	15

4.2.	环境	15

4.3.	供电条件	16

4.4.	接地条件	17

4.5.	设备限高、荷载及搬运通道条件	17

5.	图纸、手册、技术文件和软件授权许可	18

5.1.	概述	18

5.2.	要求	18

5.3.	图纸	19

5.4.	手册	20

5.5.	技术文件	22

5.6.	图纸、手册和技术文件的确认	23

5.7.	图纸、手册和技术文件的交付	24

5.8.	软件授权许可	24

6.	设计联络	26

6.1.	总则	26

6.2.	设计联络安排	27

7.	测试、检验、验收	29

7.1.	概述	29

7.2.	试验	29

7.3.	出厂检验	31

7.4.	到货检查	31

7.5.	开箱检验	32

7.6.	安装督导	32

7.7.	安装完工测试及验收	33

7.8.	现场调试	34

7.9.	144小时系统连续试验	35

7.10.	综合联调	35

7.11.	预验收	36

7.12.	三权移交	36

7.13.	试运行	36

7.14.	竣工验收	36

7.15.	最终验收	37

8.	包装、运输、装卸与随箱文件	38

8.1.	概述	38

8.2.	包装	38

8.3.	运输	38

8.4.	装卸	40

8.5.	仓储	40

8.6.	二次仓储（现场存储）条件	40

8.7.	随箱文件	40

9.	交货	41

9.1.	概述	41

9.2.	验交地点及收货人	41

9.3.	设备的交货	41

9.4.	货物的保管	41

9.5.	备品备件交货	41

9.6.	仪器仪表及专用工具交货	41

10.	技术培训	42

10.1.	概述	42

10.2.	培训计划和内容	42

10.3.	培训方法	44

10.4.	培训费用	45

11.	质量保证及相关管理	46

11.1.	质量控制	46

11.2.	质量保证	49

11.3.	质量控制管理	50

12.	项目管理	52

12.1.	概述	52

12.2.	投标人项目管理机构	52

12.3.	项目计划	54

12.4.	合同执行阶段	54

12.5.	文件确认程序	55

12.6.	管理文件	55

12.7.	接口管理	56

12.8.	责任范围	56

13.	国产化要求	61

13.1.	基本要求	61

13.2.	国产化的实施	61

13.3.	国产化系统设备要求	62

14.	双方往来人员规定	63

14.1.	投标人在招标人所在地的规定	63

14.2.	招标人在投标人所在地的规定	64

15.	BIM要求	65

15.1.	BIM技术团队要求	65

15.2.	BIM硬、软件要求	66

15.3.	项目执行各阶段BIM相关工作内容	66

15.4.	二维编码要求	67

15.5.	知识产权归属	67

15.6.	具体BIM技术要求	67

16.	项目知识产权说明及归属	68

第二册  安防集成平台技术要求	71

1.	概述	72

2.	系统构成	72

2.1.	概述	72

2.2.	线路中心级系统构成	72

2.3.	站点级系统构成	73

2.4.	维护管理系统	73

2.5.	网络管理系统	74

2.6.	培训管理系统	74

2.7.	骨干传输网构成	75

3.	系统功能	75

3.1.	通用功能	75

3.2.	专用功能	79

4.	系统技术要求	84

4.1.	基本技术要求	84

4.2.	主要技术指标	85

4.3.	硬件基本要求	86

4.4.	软件基本要求	86

5.	硬件要求	87

5.1.	总体要求	87

5.2.	系统硬件要求	87

6.	软件要求	94

6.1.	操作系统	94

6.2.	系统软件平台	94

6.3.	数据库平台	95

6.4.	应用软件	96

6.5.	软件开发工具	96

7.	接口要求	97

8.	供货清单	97

8.1.	设备清单	97

8.2.	备品备件	99

8.3.	仪器仪表	99

8.4.	专用工具	99

第三册  出入口控制系统技术要求	100

1.	概述	101

2.	系统构成	101

2.1.	系统网络构成	101

2.2.	中央级系统构成	101

2.3.	车站级系统构成	101

2.4.	就地级系统构成	101

2.5.	门禁卡	102

3.	系统运行模式	102

3.1.	概述	102

3.2.	在线模式	102

3.3.	离线模式	102

3.4.	灾害模式	102

3.5.	与线网门禁一卡通系统的数据同步	103

4.	系统功能	103

4.1.	中央级功能	103

4.2.	车站级功能	107

4.3.	就地级功能	110

4.4.	接入线网一卡通平台功能	110

5.	系统技术要求	112

5.1.	概述	112

5.2.	基本性能要求	113

5.3.	电磁兼容性要求	113

5.4.	硬件基本要求	113

5.5.	软件基本要求	114

6.	硬件要求	114

6.1.	总体要求	114

6.2.	中央级设备	114

6.3.	车站级设备	117

6.4.	就地级设备	119

6.5.	通信网络要求	124

6.6.	机柜要求	124

6.7.	配电盘（箱）	124

7.	软件要求	124

7.1.	总体要求	124

7.2.	系统软件要求	125

7.3.	组态软件要求	125

7.4.	数据库软件要求	126

7.5.	人机界面要求	126

7.6.	接口软件要求	127

8.	接口要求	127

9.	供货清单	127

9.1.	供货要求	127

9.2.	设备清单	128

9.3.	备品备件	131

9.4.	专用工具	132

第四册  入侵报警系统技术要求	133

1.	概述	134

2.	系统构成	134

2.1.	概述	134

2.2.	室内入侵报警系统	134

2.3.	周界入侵报警系统	134

3.	系统功能	135

3.1.	概述	135

3.2.	室内入侵报警系统	135

3.3.	周界入侵报警系统	135

4.	系统技术要求	136

4.1.	总体要求	136

4.2.	室内入侵报警系统	136

4.3.	周界入侵报警系统	137

5.	接口要求	140

6.	供货清单	140

6.1.	设备清单	141

6.2.	备品备件	141

6.3.	仪器仪表	141

6.4.	专用工具	142

第五册  电子巡查系统技术要求	143

1.	概述	144

2.	系统构成	144

3.	系统功能	144

4.	系统技术要求	144

5.	接口要求	144

6.	供货清单	144

6.1.	设备清单	145

6.2.	备品备件	145

6.3.	仪器仪表	145

6.4.	专用工具	145

第六册  安全检查及探测系统技术要求	146

1.	概述	147

2.	系统构成	147

3.	通过式X射线安全检查设备技术要求	147

3.1.	总体要求	147

3.2.	主要技术要求	147

3.3.	主要性能要求	151

3.4.	设备寿命要求	155

4.	通过式金属探测门设备技术要求	155

4.1.	总体要求	155

4.2.	一般要求	155

4.3.	主要性能要求	156

4.4.	使用寿命要求	157

5.	液体检查仪设备技术要求	157

5.1.	台式液体检查仪技术要求	157

5.2.	便携式液体检查仪技术要求	158

6.	便携式爆炸物探测设备技术要求	159

6.1.	主要技术要求	159

6.2.	主要功能要求	160

7.	便携式毒气探测仪	161

7.1.	一般要求	161

7.2.	技术要求	162

8.	防爆设备技术要求	163

8.1.	防爆球	163

8.2.	防爆毯	163

9.	手持式金属探测器技术要求	164

9.1.	主要技术要求	164

9.2.	主要功能要求	165

10.	安检标志标识技术要求	165

11.	辅助设备技术要求	166

11.1.	开包工作台技术要求	166

11.2.	安检设备柜技术要求	167

11.3.	阅图工作站围挡技术要求	167

11.4.	客流引导带技术要求	167

11.5.	其它技术要求	167

12.	接口要求	167

13.	供货清单	167

13.1.	设备清单	168

13.2.	标识要求	169

13.3.	设备出厂随机文件	169

13.4.	备品备件	169

第七册  接口规范技术要求	171

1.	总则	172

2.	接口分类	172

3.	安防集成平台接口技术要求	173

3.1.	接口概述	173

3.2.	与通信传输系统接口技术要求	173

3.3.	与视频监控系统接口技术要求	173

3.4.	与时钟系统接口技术要求	174

3.5.	与入侵报警系统接口技术要求	174

3.6.	与安全检查及探测系统接口技术要求	175

3.7.	与出入口控制系统接口技术要求	175

3.8.	与电子巡查系统接口技术要求	176

3.9.	与综合监控系统接口技术要求	176

3.10.	与综合UPS系统接口技术要求	177

3.11.	与动力照明系统接口技术要求	177

4.	出入口控制系统接口技术要求	177

4.1.	接口概述	177

4.2.	与综合监控系统接口技术要求	178

4.3.	与火灾自动报警系统接口技术要求	179

4.4.	与动力照明系统接口技术要求	180

4.5.	与线网门禁一卡通平台接口技术要求	180

4.6.	与安防集成平台接口技术要求	181

4.7.	与综合UPS系统接口技术要求	181

4.8.	与自动售检票系统接口技术要求	181

4.9.	与建筑装修接口技术要求	181

5.	入侵报警系统接口技术要求	182

5.1.	接口概述	182

5.2.	与安防集成平台接口技术要求	182

5.3.	与综合UPS系统接口技术要求	182

5.4.	与动力照明系统接口技术要求	182

6.	安全检查及探测系统接口技术要求	182

6.1.	接口概述	182

6.2.	与安防集成平台接口技术要求	183

6.3.	与动力照明系统接口技术要求	183

7.	电子巡查系统接口技术要求	183

7.1.	接口概述	183

7.2.	与安防集成平台接口技术要求	183

# 第一册  通用技术要求

## 总则

### 工程概况

#### R2线一期工程西起王府庄、东至彭家庄，长约36.4km。线路沿刘长山路—腊山北路—张庄路—堤口路—北园高架—下穿铁路货场—祝舜路—飞跃大道走行。地下线34.8km、高架线1.6km；设车站19座，其中地下站18座、高架站1座；西端设王府庄车辆段，在盛福庄片区设姜家庄停车场。轨道交通R2线是济南市东西向市域快线，同时兼具市区线路功能，串联济南西部新区、东部新城和中心城区的火车站、长途汽车站等重要交通枢纽，向东预留延伸至章丘的条件，并连接R1线和R3线，对于实现济南东拓、西进、中优的城市空间发展战略具有重大意义。

#### 济南轨道交通R2线一期工程设一场一段，在线路西端设王府庄车辆段，接轨于王府庄站，中部设姜家庄停车场，接轨于烈士陵园站；在范村设置区域控制中心，范村控制中心内设R1和R2的线路控制中心，同时预留一条线路，在王府庄车辆段设置后备控制中心。在历山北路站、彭家庄站附近新建2座主变电所。全线设区间风井2处。

### 适用范围

#### 本文件适用于济南轨道交通R2线一期工程公共安全技术防范系统（主要包含安防集成平台、、出入口控制系统、入侵报警系统、电子巡查系统、安全检查及探测系统）（以下简称技防系统）的设备采购招标及系统集成。

#### 本项目招标确定的投标人承担项目总集成工作，对项目所辖工程的实现总负责。

#### 投标人应按照招标人的要求，提供本工程的安防集成平台、出入口控制系统、入侵报警系统、电子巡查系统、安全检查及探测系统的系统设计、接口设计及测试、设计联络、样机制造及测试、设备制造、出厂检验、包装、供货、运输、保险、交货、仓储、安装督导、场外测试、试验、完工测试、系统调试与试验、系统自检、综合联调、预验收、试运行、试运营、竣工验收、向政府部门报检、人员培训、备品备件和仪器仪表及专用工具的提供、质量保证期内的系统缺陷的修改和维护、最终验收等阶段工作。

#### 投标人应提供本工程范围内所需的人员、工具、器材、设备生产、试验、测试场地，圆满完成本工程所有的建设工作并确保系统通过验收及按要求时间开通，在质量保证期内做好维修保养等服务。

#### 如未加特别说明，本用户需求书中提及的公共安全技术防范系统已包含安防集成平台、视频监视系统、出入口控制系统、入侵报警系统、电子巡查系统、安全检查及探测系统。

#### 本用户需求书是对本工程公共安全技术防范系统设备的性能、系统构成、系统功能、系统接口、工作范围、责任范围、技术服务、项目管理、质量控制、安装调试、试验和验收等的具体规定和要求。

#### 本用户需求书是本工程公共安全技术防范系统设备招标的技术要求和准则，是投标人编制本工程公共安全技术防范系统投标技术建议书的依据。

#### 本用户需求书是签订本工程公共安全技术防范系统工程合同文件的基础。

#### 本用户需求书将作为本工程公共安全技术防范系统集成及设备采购合同的附件。

#### 本用户需求书包括以下章节：

- 第一册 通用技术要求

- 第二册 安防集成平台技术要求

- 第三册 出入口控制系统技术要求

- 第四册 入侵报警系统技术要求

- 第五册 电子巡查系统技术要求

- 第六册 安全检查及探测系统技术要求

- 第七册 接口规范技术要求

#### 当本用户需求书之条款与招标文件的商务要求的有关技术条款内容相类似或描述有冲突时，以本用户需求书之条款描述内容为准。

#### 当本用户需求书之条款与招标文件的商务要求的有关商务条款内容相类似或描述有冲突时，以商务要求之条款描述内容为准。

#### 本用户需求书的第一册部分与第二册、第三册、第四册、第五册、第六册、第七册部分的条款内容相类似或描述有冲突时，以第二册、第三册、第四册、第五册、第六册、第七册之条款描述内容为准。

### 定义

#### 故障率：一个部件的故障率是指独立的部件故障总量与设备所有运行小时数的比率。

#### 平均故障间隔时间（MTBF）：相邻两次任意类型故障发生的间隔时间。

#### 初步恢复时间：介于故障报告到消除故障设备的影响并临时恢复设备功能所用去的时间。故障设备的维修工作仍未完成并将在稍晚的时间进行处理（故障设备临时恢复）。

#### 故障完全修复时间：介于故障报告到故障设备完全恢复其设计功能所经过的时间（维修工作已经全部完成）。

#### 有效性检查：对模块、子系统、系统在指定的环境和条件下进行测试，以检查其是否完全满足设计功能。

#### 验收（核查）：通过规定的程序，供应商必须证明设备必须达到的各项测试已满足既定的合同要求。

#### 设计使用年限（寿命周期）：在一般维护条件下，保证系统或设备正常使用的最低时段。

#### 故障：对系统的指定性能的偏离。一个故障是系统中的一个错误或出错所产生的结果。

#### 失效：产品失去完成规定功能的能力。

#### 本工程：济南轨道交通R2线一期工程。

#### 本项目：济南轨道交通R2线一期工程公共安全技术防范系统（含安防集成平台、出入口控制系统、入侵报警系统、安全检查及探测系统、电子巡查系统）项目，包括系统的的设计、设计联络、制造、出厂检验、包装、供货、运输、保险、交货、仓储、安装、测试、试验、完工测试、系统调试与试验、综合联调、开通、预验收、竣工验收、人员培训、备品备件和仪器仪表及工具的提供、质量保证期内的系统缺陷的纠正和维护等等的整个过程。

### 用词说明

#### 本《用户需求书》中带有“须”的条款，表示该条款为强制性要求的条款。

#### 本《用户需求书》中带有“应”的条款，表示该条款为严格性要求的条款，正常情况下均应遵循和满足。

#### 本《用户需求书》中带有“可”或“宜”的条款，表示该条款为可选性要求的条款。

### 项目工程语言

#### 本《用户需求书》以简体中文为合法文本用语。

#### 本项目的所有工作阶段的书面文件资料均采用简体中文合法文本和汉语普通话为工作语言。

### 解释权

#### 本《用户需求书》所有条款的解释权属于招标人。

#### 本《用户需求书》所有条款将作为合同附件，投标人在投标过程中和合同签订过程中应认真理解和澄清本《用户需求书》的所有条款，投标人对“技术应答一览表”中完全响应一栏的应答将优先于投标人的投标文件中其他所有的描述。

### 单位制

#### 所有部件和元器件的设计、制造、调试都必须采用国际标准化组织规定的公制单位。

#### 投标人提供的文件和资料的所有标注必须采用公制单位。

### 投标响应要求

#### 本文件中黑色加粗字体的条款为重点说明条款（标题除外），投标人应在投标文件中完全响应。

#### 本文件中要求投标人专题论述部分应单独成册，论述内容不允许雷同。

#### 要求投标文件章节与招标文件一致，且完全逐条响应，所有指标以数字形式提出的均按数字形式应答。

#### 投标人应参照投标技术规格格式要求的内容，并对照但不仅限于用户需求书，完成投标文件，以利形成技术规格书。

#### 本用户需求书所提的技术要求仅为基本的技术要求，不应理解为完整的技术要求，投标人应按本用户需求书的技术要求和投标人的工程经验协助招标人进行完善。

#### 投标人提供的所有硬件应该是性能可靠、技术先进、与其软件完全兼容且满足系统性能指标的知名品牌产品。在项目实施过程中如发现投标人所提供的设备不满足兼容性、性能指标、稳定性、可靠性、先进性等相关要求，招标人保留对本工程所采购设备（含专用工具和备品备件）品牌、型号、规格等进行调整的权利，投标人须承诺此相关调整不引起任何费用变化。

#### 投标人所提供的设备及设备调试中所使用的工具、材料、工艺及验收等，均应符合国家的规范和标准。

#### 本用户需求书提供系统硬件和软件的选型原则、基本要求、系统配置和基本功能要求。投标人应根据要求配置系统及设备，提供实施方案的分析和依据，并提供计算过程和方法，同时要求完善系统的各项功能。

#### 投标人提供的系统技术规格至少不低于招标文件中提出的要求，必须提供详细的技术资料，如投标人没有以书面形式对本用户需求书提出异议，则意味着投标人所提供的系统完全符合本用户需求书的要求，如有异议，投标人应在投标书中详细列出技术规格偏差表，并按投标响应偏差章节格式要求加以详细描述。

#### 投标人必须对系统的完整性、安全性、独立性、可靠性、稳定性、实时性、实用性、可扩展性、开放性、兼容性、可维护性、经济性、工程可实施性等承担完全责任。

#### 投标人应保证整个系统的服务质量，并按招标人规定的工程进度完成各阶段的工作，服从招标人对整个工程实施和管理的协调。

#### 本招标文件提供的招标附图和设备、材料清单仅作为招标使用，仅供投标人投标时参考，投标人应根据典型招标图纸、工程的实际需要以及投标人的工程经验进行详细核算并完善相关内容。

#### 投标报价应将所有的工程内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人应逐项计算并填写单价、合价和总价，投标人没有填写单价和合价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

#### 投标人应无条件满足工期要求，招标人有权根据客观及现场条件改变本工程节点工期计划，投标人不得因此提出补充要求。

#### 工期和进度要求：

- 投标人应满足本工程的工期要求及供货要求，统筹安排系统设计、提供图纸及资料、设备的供货、安装督导、调试及开通，确保在规定的时间内达到全线全系统全功能开通的目标。

- 要求投标人根据本工程的工期要求及供货要求，在投标文件中提供系统的设计、提供图纸及资料、设备供货、安装、调试、开通等工期总进度安排的工作计划。

- 要求投标人根据本工程的工程特点及以往工程经验，详细提出供货、安装、调试等项目实施过程中的前置条件，并在项目实施过程中，牵头组织工作推进会议，保证本工程按节点顺利实施。

- 投标人应充分考虑分多段、甩站开通的不确定性，无论分多段、甩站开通的范围如何变化（包括但不限于工期的变化），以上所有费用均须包含在合同总价中，投标人均不应有费用的变更。

#### 投标人须无条件满足全自动运行的相关需求，需配合与全自动运行有关的设备集成商（包括但不限于车辆、信号、通信、站台门、综合监控等）完成本工程全生命周期工作，如因投标人原因导致工期延误，投标人负全部责任。

#### 投标人应无条件响应满足GB51151《城市轨道交通公共安全防范系统工程技术规范》及其实施指南的相关要求，并不得由此引起费用及工期的改变。

#### 投标人应根据轨道交通技术创新发展方向，提供可在本工程进行技术创新试点的课题，并根据后续项目情况配合业主选择课题进行研究及工程试点，相应的费用包含在总价中。技术创新课题至少应包括安防集成平台、视频监控系统（安防集成平台级应用）、安全检查及探测系统各一个，多则不限，具体内容待招标人最终确认，招标人有权对其进行调整或更换。

#### 投标人应完全响应涉及到全自动运行的相关需求，投标人应无条件执行，不得引起费用增加、进度延误，并以专题形式提出本系统及其子系统可能存在的与全自动有关的功能需求及实现方案。

#### 投标人应以专题形式提出出入口控制系统与安防集成平台、综合监控系统、门禁线网一卡通平台的接口方案及实施细则。

### 工程范围和技术条件修改

#### 在本工程实施阶段，招标人保留对工程范围进行局部适当的调整权利，投标人方可提出发生费用的工程变更。但在工程条件不变的前提下，其它工程条件：含人机界面修改及站名修改、各种数据点的增减、描述改变、数据库改变、接口功能与协议改动等）的变化，投标人不应提出发生费用的工程变更。

#### 招标人提出新的需求，需要增加设备时，投标人可以提出发生费用的工程变更，但为本工程开发的通用软件的使用不应发生费用。例如招标人需要增加一个操作员工作站，发生的费用可包括硬件设备及操作系统软件费用，但不包括操作应用软件费用。

#### 本规定的目的是要求投标人提供在本用户需求书各部分中规定的完整的系统。所提供系统的所有部分在各细节均应是完整的，以实现但不限于本用户需求书中的规定。投标人应按本用户需求书的技术要求和投标人的工程经验协助招标人进行完善。

#### 工程范围或技术条件修改时，投标人应按招标人需求，按合同有关条款修改处理，并应保证修改后系统的性能和功能不降低。在合同执行期间，投标人不得私自更改用户需求书中的技术要求。

### 工期要求

#### 本工程通车试运行时间按2020年底，招标人可根据工程的实际情况对实际进行提前、延后或调整，投标人应无条件服从，并承诺这种变化不引起合同价格的改变。

## 系统说明

### 安防集成平台概况

#### 安防集成平台主要用于对各子系统的统一管理，主要由服务器、工作站、数据存储设备、网络设备、打印输出设备、平台软件、通信接口设备和其他附属设备组成。

#### 安防集成平台采用两级管理三级控制的分层分布式体系结构。两级管理分别是线路中心级管理和车站站点级管理，三级控制分别是线路中心级控制、车站站点级控制和现场级控制。其中现场级控制是指在各接入安防集成平台的子系统的就地控制，现场级子系统接入应满足安防集成平台的总体结构、接口和协议的要求。

### 出入口控制系统概况

#### 出入口控制系统用于对轨道交通内外的出入口通道进行智能化管控，采用分布式控制、集中监管的运行方式。主要由服务器、工作站、主控制器、就地控制器、读卡器、电磁锁、开关按钮等组成。

#### 出入口控制系统采用两级管理三级控制的分层分布式体系结构。中心级主要负责日常的设备运行管理、设备运行统计、故障报警统计、门禁卡授权管理、设备控制参数及安全参数管理、系统数据管理等；车站级主要负责设备监视、故障报警、设备控制功能、车站及限制区域设置等；现场级主要负责紧急情况下的控制。

### 入侵报警系统概况

#### 入侵报警系统主要利用传感器技术和电子信息技术探测并指示非法进入或试图非法进入设防区域的行为、处理报警信息、发出报警信息的电子系统。

#### 本工程入侵报警系统主要分为室外周界报警系统和室内入侵报警系统。室外周界报警系统主要设置于车辆段、停车场、主变电所、出入段线过渡段等的外部围墙。室内入侵报警系统设置于车站重要室内房间，如车站的乘客服务中心、AFC票务室、车站控制室、站长室等存放重要物品、资料、财务的房间，用于防止非法入侵。

### 安全检查及探测系统概况

#### 安全检查及探测系统主要用于对进入地铁车站内部的人和物进行安全检查的系统，地铁安检按照“逢包必检，逢液必检，逢疑必问，人机结合”的思路，实现地铁安检需求的“机检”、“人检”二检一体的安检模式。

#### 本工程安全检查及探测系统主要由通过式X光行李检查机、通过式金属探测门、手持式液体探测仪、便携式爆炸物探测仪、手持式金属探测器、防爆器材、便携式有毒有害气体检测仪、便携式辐射探测仪、开包查验站及安检辅助器材构成。

### 电子巡查系统概况

#### 电子巡查系统是新型现代化安全管理系统，结合计算机技术、网络通讯技术、自动控制技术和智能卡技术于一体，是实现安全防范管理的有效措施。可以按预先编制的保安人员巡查程序，对保安人员的巡更路线、到达地点、时间等信息进行管理与分配，对地铁车站、车辆段/停车场的安全巡逻和巡检工作进行监督、记录，并能对意外情况及时报警。

## 总体要求

### 供货要求

#### 投标人须根据济南轨道交通R2线一期工程的工程范围和工程现场条件，针对R2线一期工程工程的运营组织模式、车站建筑、系统配置、变电所及供电方式等总体情况，为R2线一期工程提供满足本用户需求书要求的完整的公共安全技术防范系统设备。

#### 投标人所提供的系统设备须满足和适应本工程的工程现场条件，任何对工程现场条件的特殊要求和不合理的修改建议，招标人将有权予以否决。

#### 投标人所提供的系统设备包括系统的硬件、软件（含与各计算机设备配套的操作系统软件）、接口以及附属材料。

#### 投标人应详细描述所供系统设备的规格、型号、数量、原产地、性能参数等。投标人可根据自身的特点推荐应用最新技术制造的产品，但产品必须是成熟、可靠的，并应阐述选用此产品的意义，并提供证明资料、相关测试报告及详细解释。

#### 投标人为本工程提供的所有系统设备应具有成功运营的经验，各子系统中同类型的设备在满足业绩、技术参数的前提下应选择同一品牌的产品。

#### 投标人必须负责本线系统的完整性，须负责其所供设备与招标人另行采购设备之间的接口，包括该接口的功能和安全。负责本项目内各系统间接口功能及本项目内各系统与地铁其他相关系统接口功能的实现。对于招标人提供的与投标人提供的系统有技术关联的设备与器材的技术规格，投标人须有责任给出建议和对招标人提出的建议予以确认。

#### 投标人必须承诺针对本项目开发、定义的相关协议及接口标准，其知识产权可永久无偿用于本工程，并向招标人提供与产品配套的应用软件及开放接口协议。

#### 提供所有本系统涉及的车站、控制中心、车辆段、停车场、主变电所、区间风井等设备的安装督导。

#### 投标人须且对督导质量负全责，由于投标人督导不力导致的工程返工、设备及器材的损坏及工期的延误，投标人须协调采取招标人满意的措施进行补救，并承担由此发生的所有费用。

#### 在本项目的安装调试期间，无论是何种原因导致本项目设备及器材损坏时，投标人均须采取合理有效的措施恢复系统至正常工作状态，由此产生的所有费用由责任方承担。

#### 在本项目的实施过程中，投标人应服从招标人的管理与协调，并无条件地执行招标人的裁决结果。

#### 投标人须向招标人提供全套设备机柜的安装图纸，并配合施工单位，负责其所供设备机柜的安装督导。

#### 投标人应为本项目提供国内外有相应资质的、通过相关权威部门鉴定的优质和名牌产品，应将其所供系统设备、材料的清单（含价格、规格、型号、品牌、产地及主要性能指标）及样品报送招标人进行确认，并应得到招标人的认可，样品经确认后将返还投标人。

#### 在合同执行过程中，招标人保留根据实际工程需要对设备供货数量进行调整的权利。各种规格设备的单价在合同执行过程中不变，总价按实际供货数量计算。

#### 以下主要设备清单表是本工程所使用的设备及材料的基本要求，投标人还应提供本工程范围内所需的随机配件。鉴于本系统招标阶段还不具备提供本系统施工图的条件，招标人对下列设备、材料、工程量的数量不负完全责任，投标人应充分考虑本工程的实际需要量与招标人所提供数量不同的因素。

#### 主要设备清单表仅供投标人报价参考，但投标报价设备数量不得少于供货数量表，投标人应根据所提供设备的需要对上表中未纳入的项目进行补充和报价。若投标人因对本表的理解差异，或对设备必需的配置未纳入投标报价，导致投标人提供设备的完整性受到任何影响，投标人应对此负全部责任。

#### 投标人必须对供货数量表所列所有项目报价，不得漏报，招标人将在与中标人签约时确定相关清单内容是否纳入供货范围，并有权对该清单所列数量进行调整。

#### 本项目所含各系统主要设备清单表仅是本标段各系统的主要设备参考数量，投标人应将具体种类和数量细化到模块，硬件细化到可拆卸更换的单个模块或组件，投标人计算的各型设备数量如小于上述数量，则须按照上述数量报价。设备材料供货数量表仅供参考，请投标人立足本工程需要，根据自身系统特点，在投标文件中提报主要设备材料列表、选型及数量方案，具体方案在设计联络阶段由招标人确定，投标人承诺方案变化不涉及任何费用变化。如设备需中所包含的软件、模块、板卡、箱体、电源等需进行分项报价。

#### 关于与其他专业的通信接口的协议转换，除在接口文件中特别说明的以外，由投标人负责处理，所需费用包含在投标总价中。

#### 所有开项不允许采用赠送、打折的方式进行报价。相同的设备及材料的单价应一致。

#### 在系统设备到达现场前，招标人在保证系统功能完整性的情况下，有权结合工程的实际情况，对系统设备的配置数量、型号规格等做等价性调整，这种调整不引起合同报价的增加。

#### 投标人尽可能对境外供货的设备实现国产化，满足本工程国产化率的要求。

#### 投标人应考虑全线试运营前的所有耗材消耗，确保试运营时所有耗材都是未经使用的。

### 供货范围

#### 本工程供货范围包括但不限于济南轨道交通R2线一期工程19个车站、1座控制中心（系统中央级）、1座车辆段、1座停车场、2座主变电所、相关区间范围内的公共安全技术防范系统（主要包含安防集成平台、出入口控制系统、入侵报警系统、安全检查及探测系统、电子巡查系统）的全套软件、硬件、服务、备品备件及专用工具等。

#### 本次招标的专业包括安防集成平台、出入口控制系统、入侵报警系统、安全检查及探测系统、电子巡查查系统，本次招标的备品备件及专用工具的供货要求参见相关章节。

### 备品备件、测试（试验）设备及专用工具通用要求

#### 一般要求

- 投标人须提供备品备件（含易损/易耗材料、测试仪器仪表及专用工具），具体比例要求以商务部分为准，并须对备品备件的种类和数量的合理性负责。如果种类和/或数量不足，投标人须免费补足。投标人应根据符合本用户需求书要求的设备特点作为备品备件数量计算的依据，并列出备品备件的清单、单价及总价供招标人参考和确认。

- 投标人应在设备安装督导、调试过程中及质保期内提供充足的备品备件及调试工具，此部分费用已包含在合同总价中。此部分备品备件需存放在招标人所在地现场项目部，且其数量需满足设备调试及不中断运营的需要。

- 在合同内的系统的任何部分如有改动，包括硬件及软件。投标人应及时更换备件或专用工具且不得产生费用变更，不管这些备件或专用工具是否已发给用户。

- 在考虑有效地保证系统正常运行和正常维护体制的前提下，投标人应根据系统的特点，提出通用仪器仪表及维修工具、及其他可能需更换的配件的配置方案及建议，并列出详细的设备清单和单价列表，供招标人选择。

- 投标人确保提交的的专用测试设备和专用维修工具为全新的和满足使用要求的，并提供质量保证，出现问题，投标人应免费予以更换。

- 备品备件（含易损易耗件）费及测试（试验）设备及专用工器具费的合计费用按设备费的4%填报；招标人有权对备品备件的最终供货种类和数量进行调整。

#### 备品备件

- 投标人建议的备品备件的清单应在投标文件中提交招标人初步审核，并按不同设计进度予以更改，以确保清单内之备品备件能符合最终设计。投标人须提供一份最终备品备件清单与招标人确认，具体项目及数量在合同实施过程中确认。招标人可根据需要，调整其最终所需备品备件的项目及数量。

- 在质量保证期内产品本身质量造成的问题，投标人应免费实行三包（包修、包换、包赔），若主要元器件在质量保证期内因质量问题更换超过单机单价5%，则投标人应对整机进行更换，质量保证期从更换之日起顺延。

- 投标人应免费提供设备安装、调试过程中的随机备品备件，以及时替换在设备安装和调试过程中损坏的设备。

- 投标人应根据设备的易损程度计算此部分备品备件的数量及类型，并在投标文件中提供计算依据、计算过程及计算结果。

- 投标人所提供的备品备件的数量应能确保系统投入运营时，在任何故障情况下得到及时的修正和更换，确保系统不中断运营。

- 所有电子化备品备件，投标人应一起提供其相关的软、硬件。

- 投标人须在试运行前2个月将所有备品备件送达招标人指定地点验收确认。

- 在备品备件送达招标人指定地点前，投标人须完成所有备品备件的测试及微调，确保其可用性。所有备品备件应是全新出厂及具备有效保质证书、测试报告、使用及维护说明书。

- 所有备品备件应与已安装的设备相同并符合规范中的规定。所有备品备件应易于安装使用。

- 投标人必须列表说明所有备品备件的清单。对每一备品备件应提供下列资料，但不局限于此：

- 制造厂家的部件号

- 对备品备件的详细描述

- 供货数量

- 质保期后三年内预期的消耗数量

- 全部尺寸包括包装箱（如果有的话）的外形尺寸

- 与类似部件之间的互换性

- 备件的供货来源—制造厂家名称和地址以及在中国的代理商（包括联络人、联络地址、电话及电邮等）

- 额外数量的一般制造和运输时间

- 系统中总数量

- 建议数量

- 投标人必须确保所有设备的原厂配件或可代替原厂配件的适当配件在设备的寿命完结前和在安装设备后的12年内均可容易购得，所有配件更换后，该设备必须可以继续良好地运行。

- 为保证招标人对系统设备的正常维护及维修，当招标人确定向投标人购买备品备件的前提下，投标人应提交承诺书，承诺书中应有备品备件价格换算公式，根据该承诺书，当招标人需要的时候，可达成最后一段工程验收日期起备品备件供应合同。在此情况下，应可根据另外的协定进一步供应备品备件。

- 投标人有责任在原厂商所生产的备品备件、易损/易耗材料停止生产前最少6个月通知招标人并建议其替用备品备件的资料供招标人参考。投标人应在价格不增加的前提下，提供适用的替代品；替代品经过招标人验收认为其各项性能指标没有降低后，才可作为备品备件入库或替换到系统中去。

- 投标人必须同时考虑招标人的后备维修策略。

- 投标人须承诺在质量保证期后，继续以不高于投标价格的优惠价格提供至少10年备品备件。

- 投标人应承诺在系统寿命周期内，将长期提供系统维护所需的备品备件。并协助招标人，根据招标人合理要求时间内提供维修用的备品备件。

### 系统设计要求

#### 投标人负责本工程系统的系统设计和工程设计，招标人协助投标人完成本项目的系统设计及详细设计。尽管有招标人的协助因素，但招标人不承担任何技术责任，投标人须对本工程整个系统的设计负完全责任。

#### 投标人应根据本工程的工程现场条件，统一考虑整个系统的硬件配置、应用软件设计、接口的总体设计，负责整个系统的完整性和一致性设计，投标人须对本项目的设计完整性负责。

#### 在项目实施的各个阶段提供BIM成果文件，具体要求见企业标准《济南轨道交通BIM制图指南（试行）》、《济南轨道交通集团BIM建模及交付标准（试行）》及附件：BIM要求。后续招标方如有其它相关要求，投标方应无条件满足。

### 采用标准和规范

#### 符合国际、国内、行业及地方等相关标准规范要求。

#### 系统设备的设计、制造、安装督导、测试、验收均应符合相关的国际、国内和地方标准规范要求。

## 工程现场条件

### 总则

#### 本章节中的工程现场条件均为暂定，不排除变化的可能，将在设计联络阶段最终确定。

#### 投标人有责任自行充分了解济南轨道交通R2线一期工程的各种现场条件(包括建筑、环控、消防、供电、动照、通信、站台门、乘客信息、电磁环境以及地铁系统外的其他外部条件等各项可能影响公共安全技术防范系统正常运营的因素)。

#### 投标人须确认所提交的的投标文件已充分考虑了济南轨道交通R2线一期工程的各种现场条件。

### 环境

#### 自然状况

- 济南位于山东省中西部，南依泰山，北跨黄河，背山面水，地处鲁中南低山丘陵与鲁西北冲积平原的交接带上，地势南高北低。济南是山东省省会，环渤海地区南翼的中心城市，是山东省政治、文化、教育中心，济南因境内泉水众多，被称为“泉城”。

- 济南地处中纬度地带，由于受太阳辐射、大气环流和地理环境的影响，属于暖温带半湿润季风型气候。其特点是季风明显，四季分明，春季干旱少雨，夏季温热多雨，秋季凉爽干燥，冬季寒冷少雪。

- 大风、霜冻、冰雹、暴雨洪涝、干旱、雾、雷电等气象灾害发生。

- 济南地区的气象指标如下：

- 多年平均气温：14.8 ℃

- 多年平均降水量：687.0 mm

- 年日照时数2616.8小时

- 极端最高温度：42.5 ℃

- 极端最低温度：-19.7 ℃

- 月平均最高气温：32 ℃

- 月平均最低气温：-5 ℃

- 夏季平均气温26.7℃

- 冬季平均气温在1℃左右

- 最大日降水量：50.6 mm

- 多年平均相对湿度：57 %

- 年无霜期235天，霜冻一般开始于11月中旬，结束于次年3月下旬至4月上旬

- 海拔高度：57.8米

- 年平均雷暴日为24.2天

- 地震烈度：按8度设防。

#### 设备使用环境

- 投标人应根据济南轨道交通的环境特点和气候条件，考虑系统设备的抗电磁干扰、防尘、防潮、防霉、防震、防辐射等性能，确保系统运行安全、可靠。投标人提供的设备应能保证可靠地运用于这些环境条件之中，投标人应保证所提供设备应能在规定的存储条件下，不开箱保质存储一年。另外，要求设备具有避免空气中灰尘侵入的措施。所有放置在室内的电气设备的防护等级应为IP55。

- 工作环境温度：-10℃~+60℃

- 日平均值不大于：+35℃

- 储藏环境温度：-20℃~+80℃

- 相对湿度：日平均值不超过95%（25℃），月平均值不超过90 %（25℃）相对湿度应符合GB7251.1及GB7251.2标准

- 秋季和冬季气候干燥易产生静电。

- 需考虑运营初期有结露情况的防护措施

- 招标人提醒投标人注意：设备调试阶段，调试现场没有空调、通风保证，环境温、湿度，粉尘较大。投标人应充分考虑现场环境并做好防护措施避免设备损坏,保证调试的顺利进行。在工程实施过程中，因现场环境引起设备损坏，由投标人免费更换或修理。

### 供电条件

#### 安防集成平台供电

- 本工程控制中心、各车站、车辆段、停车场安防集成平台采用不间断电源供电。

- UPS及蓄电池不在本次招标范围内，安防集成平台采用综合UPS电源系统供电。

#### 出入口控制系统供电

- 本工程控制中心、各车站、车辆段、停车场、主变电所的出入口控制系统采用不间断电源供电。

- UPS及蓄电池不在本次招标范围内，车站、车辆段、停车场出入口控制系统采用综合UPS系统电源供电，主变电所出入口控制系统采用由本系统自行设置的安防UPS电源供电。

#### 入侵报警系统供电

- 本工程各车站、车辆段、停车场、主变电所入侵报警系统采用不间断电源供电。

- UPS及蓄电池不在本次招标范围内，车站、车辆段、停车场入侵报警系统采用由综合UPS系统电源供电，主变电所入侵报警系统采用由本系统自行设置的安防UPS电源供电。

#### 安全检查及探测系统供电

- 本工程各车站安全检查及探测系统由动力照明专业提供一级负荷电源。

- 安全检查及探测系统采用一级负荷交流电源，AC 220V，50±3Hz，由车站动力照明专业在车站公共区站厅层每处安检点位置范围内就近柱/墙内设置3组电源插座（1组1 kW，2组0.5 kW）。

### 接地条件

#### 安防集成平台接地

- 车站控制室、综合监控设备室、车辆段综合监控设备室、控制中心R2号线综合设备室等各设备房间内均设弱电接地端子箱（接地箱由动力照明专业提供），安全接地和设备接地分开设置，接地电阻不大于1欧姆。

#### 入侵报警系统接地

- 各车站、车辆段、停车场室内接地接入安防集成平台弱电接地端子箱。

- 脉冲电子围栏需单独接地，接地电阻不大于10欧姆，由动力照明提供单独的接地端子箱。

#### 出入口控制系统接地

- 出入口控制系统接地接入综合监控系统弱电接地端子箱。

### 设备限高、荷载及搬运通道条件

#### 室内设备机房：静电地板上到吊顶下净空小于等于2200mm。（调度大厅除外）

#### 设备机房地面均布荷载：≤800kg/m2。

#### 车站控制室、调度大厅地面均布荷载：≤600kg/m2。

#### 设备用房区走廊净宽最小为1200mm。

#### 设备用房门：双开门，门宽1200mm，门高2400mm，开门方向开向走廊。

#### 运输电梯承重≤1300kg。

#### 车站控制室防静电地板距地面高度不小于450mm，设备机房和电源室防静电地板距地面高度不小于300mm。

## 图纸、手册、技术文件和软件授权许可

### 概述

#### 投标人应在每条线路向招标人提供的图纸、手册、软件授权证明和技术文件中详细地说明系统及其部件的性能、原理、结构和尺寸以及部件的型号、规格和技术参数，使招标人能够实现对系统的操作和维护，并提供本项目中涉及所有软件的正版授权许可证明。

#### 对频繁使用的参考资料，投标人应提供6份副本供招标人使用。

#### 投标人应对所提供文件的正确性、完备性和及时性负完全责任。

#### 投标人提供的图纸、手册和技术文件，应使用中文，如原文为英文，还应提供英文原件。

#### 投标人提供给招标人的文档均为可编辑文档。

#### 招标人所需要的有关系统接口的技术资料，投标人应予提供。

#### 投标人在项目进展的各个阶段及工程节点向招标人提供及时、足够的通讯稿件。

#### 投标人分专业提供图纸、手册、软件正版授权许可证明和技术文件等资料，须与设备移交同步完成，并做好记录。

#### 图纸、手册和技术文件在系统设计和制造过程中有更新时，投标人应及时向招标人提供最新的更新部分，并指明更新前的部分。

#### 投标人应保证所有的图纸、手册和技术文件的格式与招标人的要求相一致。

#### 投标人用于生产的手册和技术文件，应是经招标人确认的图纸。招标人确认后，在图纸加盖确认章，该章仅表明招标人已同意投标人按图生产，但设备的技术性能和准确性由投标人负责。

#### 投标人应提供上述相关文件名称的列表。

### 要求

#### 投标人应保证所有的图纸、手册和技术文件的格式与招标人的要求相一致。

#### 技术文件包括图纸(电气线路图、平面布置图、设备工艺布置图、网络系统构成图、电源系统图、接地图系统图、线缆敷设路径图、监控点表、监控类表、机械图纸、电子板件原理图等)、手册（安装手册、操作手册、维修手册等）、接口文件、技术标准及其它技术资料，应确保技术文件与所提供的实物一致。

#### 所有文件都应表示出项目名称、日期和版本索引。图纸应表示出标题、序号和比例。需提供系统/设备所有文件的结构树，目录及每类文件的格式样本。

#### 提供的技术文件应充分、广泛和详细地说明系统/设备的性能、原理、结构和尺寸，以及部件和电子器件的型号、规格和技术参数，使招标人能够实现对系统/设备的安装、操作、检查、修理、试验、调整和维护等工作。

#### 如果招标人认为技术文件不能满足维修需要,有权要求增加必要的技术文件。

#### 图纸、手册和技术文件在系统/设备设计和制造过程中有更新时，应及时向招标人提供最新的更新版本并指明更新前的部分。投标人应保留与本项目图纸、手册和技术文件有关的所有过程文件。投标人对所提供文件的正确性、完备性和及时性负完全责任。

#### 在项目工程验收完成后，应提供最终技术文件。如在质保期内系统/设备设计更新，需在质保期结束一周前提供更新的技术文件。

#### 投标人提供图纸、手册和技术文件清单，包括最新的版本和更新日期，在每次提供新版本技术文件时，还应同时提供对前一版本的修改清单（含电子文本）。

#### 所有技术文件的格式（包括分包商的技术文件）应一致，所有技术文件均应提供打印（或印刷）文本及可修改的电子文本两种形式，并可通过PC机从光盘读出与显示。技术文件文本除图纸外,应采用活页式钉装。

### 图纸

#### 投标人应向招标人提供公共安全技术防范系统设备所需的图纸。

#### 投标人应绘制全线的施工图纸，编制系统点表的数量和内容及要求，由设计校审确认后向招标人提供。

#### 投标人应提供系统设计所需的图纸和技术说明，并详细说明与各相关设备的接口标准。根据工程的需要，应提供设备的详细安装设计图纸、配线、接口、接地等。

#### 投标人正式提交的图纸和设计文件应有相应的证明，以表明在此所示的资料已经过投标人审核并对本工程的使用是正确的。仅供参考的图纸必须明确注明，不需确认。

#### 招标人对投标人图纸的确认并不能减少或解除投标人对于该图正确性所负的任何一部分责任。

#### 招标人只将投标人提供的图纸用于本系统的操作和维护。

#### 任何投标人提供的图纸应为可编辑的电子文件格式，如Word、AutoCAD等。

#### 提供图纸的要求包括但不限于：

- 必须提供所有设备全部的模块装配图和连线图、全线施工图。

- 必须提供系统点表的数量和内容及要求。

- 对于专门为本线系统设计、生产的产品，必须提供全部的图纸，图纸格式应按照ISO标准格式及国标要求提供，包括非标件的图纸。

- 对于从市场上采购的产品，必须提供产品说明书和合格证，说明书应能满足招标人的维修和采购的要求，同时需提供采购厂家资质及质量验收标准。

- 对于系列化生产，已在多家用户使用的系统/设备的主要部件或单独为本系统/设备生产的产品，必须提供设计资料和组装图及零部件分解图及明细表，图纸应给出组装的尺寸公差及工艺要求，能满足维修要求，同时需提供该系统或设备的质量验收标准。

- 重要的螺纹紧固件，应在图上标出紧固力矩；重要的金属弹簧件，应提供弹簧特性曲线。

- 图纸应符合制造商的国家标准。

- 如果招标人认为图纸不能满足需要，有权向投标人要求增加必要的图纸，投标人须向招标人提供这些图纸。

#### 图纸的完整性要求包括不限于：

- 总图、部件装配图、零件图（含系统构成及功能详细描述）

- 系统平面布置图、主要部件设备布置图、设备工艺布置图

- 主要部件的尺寸、开孔、安装的预埋要求和安装图

- 系统构成图

- 端子排图

- 功能框图、逻辑图、流程图（仅指控制、保护图）

- 汇总表等

- 接口框图

- 线缆敷设路径图

- 系统构成图、电源系统图、接地系统图

- 监控点表、监控类表

- 竣工图

### 手册

#### 设计文档和源程序代码

- 投标人应在软件下站测试前和软件验收测试完成后，向招标人提供在系统中使用的所有应用软件和诊断、测试工具软件程序的可执行文件、支持库、全套编译和未经编译的源程序代码以及相应的软件设计和参考文档。这些源程序代码和技术文档必须是能支持招标人根据运营的需要对系统或设备进行相应的修改和调整，以及将第三方提供的设备并入该系统或将该系统并入第三方提供的系统中。

- 在系统中使用的所有应用程序指在其供货设备中运行的、能使设备按本需求书所列功能要求正常工作的全部应用软件，包括安装在主机硬盘、闪存、EPROM以及其他具有失电保护功能的存储部件和元件中的程序，如属于外购的软件包，投标人必须提供原厂家的开发套件（Development Kit）和安装光盘，并提供使用许可证明（License）。

- 应用软件的源代码应包括相应的注释段，注明程序名、作者、生成/更新日期、更新描述、程序/模块概要、接口、变量及数据结构的描述等。

- 系统的设计文档包括但不限于：

- 系统网络拓扑结构、硬件配置、通信和软件平台；

- 系统结构和组织的顶层设计；

- 结构图；

- 需求实现说明；

- 各模块之间的调用关系图或依赖图；

- 数据库逻辑和物理设计；

- 数据字典，包括详细数据结构、表和文件；

- 详细模块设计，包括程序处理、异常处理、出错处理，所有设计时要考虑的因素、约束条件，所有限制条件和假设均应成文。

#### 安装手册

- 除非另有规定，投标人应提供本项目设备安装所需的各种中文安装手册。

- 安装文件应由所需之全部图纸和文件组成（其中结构图应提供三维视图），需定义：

- 电源、数据、控制和通信接口的配线规程；

- 为设备就位所需之地板、导轨、支架的安装、钻孔和上螺丝的方法；

- 安全警告或注意事项；

- 接地及其连接规程；

- 测试和校准方法；

- 气候防护、灰尘防护和其它的环境防护；

- 正确安装设备所需要的其它规程；

- 安装所需工具的功能及建议数量。

- 投标人应按计划要求提供2套完整的安装手册供招标人审查。在招标人完成最终审查，投标人就应向招标人提供八份完整的、装订成册手册及其电子文件。

#### 操作手册

- 投标人提供的设备操作手册必须以中文编制。

- 设备操作手册要对本项目供货范围内的每一种设备及其如何操作予以阐述。操作说明手册应包括所供设备结构、组成、用途、主要性能参数以及该设备各功能/模块的具体操作方法。操作手册应包括足够的图解以对所有控制和显示设备识别和定位。

- 操作手册应就具体操作步骤按操作顺序逐一进行讲解，以便使操作人员能在操作手册的指引下，一步一步地按手册说明的操作顺序完成操作，应包括详细的操作指令（命令）集、状态信息（代码）说明以及在启动、关闭、切换模式、日常业务操作等过程中的常规和紧急操作程序。

- 操作手册至少包括以下内容：

- 系统概述

- 主要功能说明

- 操作指南

- 故障状态（含故障查找及应急处理方法）

- 软件控制系统中所有的保护、控制参数（即门槛值）及相应的处理方法需在操作手册中明确，应包括软件安装、系统操作、调试、维护、数据备份、日志保存、性能参数查询内容等等

- 投标人应按计划要求提供2套完整的操作手册供招标人审查。在招标人完成最终审查，投标人就应向招标人提供八份完整的、装订成册的操作手册及其电子文件。

#### 维修手册

- 投标人提供的维护手册应以中文编制。

- 维护手册面向系统的维修人员编制，应包括设备和系统的操作说明，以及预防性维护和故障维修的程序。预防性维护程序应包括所有设备定期维护的直观检查、软件和硬件测试、诊断程序和所需调整。关于如何安装和运行测试、诊断程序，如何使用专用或通用的测试设备的说明应作为预防维护说明的一个整体部分。同时也应列出预防性维护的周期和工作内容。

- 故障维修说明应包括从故障确定、现场故障处理，到板级修理的维修程序。这些程序应包括如何快速有效地定位设备故障原因详细说明，应说明可能的故障源、征兆、可能的原因和排除故障的程序。

- 这些程序应说明在可能时如何使用在线测试、诊断程序和专用的测试设备。故障维修说明还应包括有关所有部件的修理、调整（校正）、替换说明，包括电气原理图、连接图、设备装配图和部件结构图等。应提供详细的部件位置图或其它方式的部件位置资料、照片和机械装配分解图或剖面图，以备维修或替换设备需要。有关要求现场维修的机械部件。

- 程序中还应包括如何安装和运行专用的脱机诊断程序，使用工具和测试设备的说明，以及维修设备过程中的安全注意事项。

- 部件说明应表明每一可替换的或现场可修复的模块。应在元件表或图中详细标出那些可从市场买到的任何可修复或可替换元件。

- 投标人应按计划要求提供2套完整的维修手册供招标人审查。在招标人完成最终审查，投标人就应向招标人提供八份完整的、装订成册的维修手册及其电子文件。

### 技术文件

#### 概述

- 投标人所提供的技术文件,其内容必须与所提供的设备一致。

- 招标人有权复制投标人提供的资料，用于设备的维修管理。

- 投标人提供的技术文件应包括但不限于：

- 系统设备的最终技术文件

- 试验大纲及试验报告

- 非国标但经双方确认的标准

- 试验大纲应包括工厂试验、出厂检验、完工测试和联调等四大类。在《技术规格书》中要求的试验，投标人应提供相应的试验大纲。试验大纲应包括试验条件、测试设备、试验方法和试验程序。

#### 最终技术文件

- 该文件应包括所供系统的最终技术参数，它应清晰地规定所有实现系统要求的硬件和软件，并取得招标人的确认。

- 该文件应包括但不限于下列内容：

- 系统总说明

- 系统构成

- 设备技术规格书

- 设备及其主要部件和系统的最终说明书（含通信接口软件）

- 接口设计文件

- 功能详细描述

- 技术参数

- 设备布置

- 接口协议、规格、数据点类表

- 数据库及画面定义指南

- 试验大纲及试验报告

- 设备合格证

- 质量记录（抽查）

- 非国标但经双方确认的标准

- 竣工图

#### 测试报告

- 投标人在系统每一阶段的检验验收测试完成后的2周内向招标人递交一式5份试验报告，试验报告应包括所有测试记录。

- 该报告应提供以正确的顺序列出所需要的全部检验和测试内容。所有试验结果均应记录在测试报告中，由投标人签字，招标人确认。

### 图纸、手册和技术文件的确认

#### 投标人用于生产的图纸、手册和文件，应是经过招标人确认的图纸、手册和文件。招标人的确认仅表明招标人已同意投标人按图生产，这不能减轻投标人应承担的任何责任。

#### 如果图纸、手册和文件经过了确认，但投标人不按图生产，招标人有权拒绝接收产品。

#### 图纸、手册和文件确认的具体范围和时间在设计联络阶段决定。

#### 除另有规定外，投标人交招标人确认的资料应按一式5份提供。

### 图纸、手册和技术文件的交付

#### 投标人应将以下图纸、手册和技术文件交付招标人：

- 安装手册

- 操作手册

- 维修手册

- 最终的技术文件

- 图纸

- 各类试验大纲和试验报告

- 经双方确认的相关标准

- 其他技术文件

#### 投标人应在设计联络阶段详细列明上述各类文件的清单，并列明计划交付的时间。

#### 上述所有图纸、手册和技术文件的电子版（光盘）提交五套，打印文本装订成册（十套），并提供excel目录（包括文件号，文件名称），根据进度所有技术文件按照初版、修订版及最终版提交，具体数量和时间要求如下：

| 序号 | 名称 | 交付时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计资料和图纸 | 初版：设计审查会结束后一个月 修订版：最后一批设备供货时交付 最终版：质保期结束一周前 |
| 2 | 维修性技术文件 | 初版：第一批设备供货时交付 修订版：最后一批设备供货时交付 最终版：质保期结束一周前 |
| 3 | 试验大纲、试验报告及相应标准 | 初版：第一批设备出厂验收前一周 修订版：最后一批设备供货时交付 最终版：质保期结束一周前 |

#### 合同执行期间投标人应提供最新的资料交付清单和修改清单，以维持招标人图纸和技术文件的不断更新。

### 软件授权许可

#### 投标人应提供符合技术要求的成套完整软件及其安装介质（如光盘等）。同时，投标人应将以下软件授权许可证明交付招标人（包括但不限于）：

- 操作系统软件

- 数据库系统软件

- 集群软件

- 防病毒软件

- 备份/恢复软件

- 系统架构管理软件

- 应用平台软件（含服务器端及客户端）

#### 软件授权原则上不允许与硬件绑定，更换硬件后可正常使用。如软件授权关联硬件设备，投标人须提供详细的解决方案，以保证招标人更替硬件后能正常使用。

#### 投标人所提供的第三方生产厂商的硬件和软件，应提供最终用户的使用权。投标人必须在系统交付用户使用时提供一切所使用的第三方软件的版权证明。招标人因使用投标人提供的硬件和软件引起对任何第三方的侵权责任及所造成的所有损失均由投标人承担。

## 设计联络

### 总则

#### 设计联络的目的是为了本工程参与各方交流设计思想，澄清技术问题。设计与投标人互提基础资料，确认系统功能和技术参数、技术方案、接口方案和各种计划，审核设备检测和出厂检验标准以及设备数量。招标人不承担任何技术责任。

#### 设计联络会议由投标人组织并由招标人主持，参加设计联络会议所发生的所有费用（含本地、国内外及其他）由投标人负责。同时要求投标人参加招标人组织的其它系统的接口部分的设计联络会，费用自理。

#### 设计和设计联络的内容包括：本系统设备硬件设计及优化、软件设计及优化、与其他系统的接口设计等，并形成详细的设计联络成果文件，由招标人、设计单位、项目管理商和投标人各共同签字和确认。

#### 投标人应在设计联络期间提供所有系统设备的有关详细资料及实物样品。

#### 投标人应按月向招标人提交上月工作情况报告和下月工作计划表，并应认真执行工作计划内容。

#### 投标人应负责将每次设计联络会议中确定的内容形成成果文件供双方备案。

#### 投标人有责任与相关系统在国内进行接口设计联络和接口测试配合，必要时应参加相关系统在国内组织的接口测试配合工作，并应参加经招标人组织和协调认为必需的接口设计联络会议和接口测试配合工作，在接口测试配合期间投标人应负责提供本系统用于接口测试的设备和仪器，并自行负责所需费用。

#### 投标人应根据设计联络会议确定的内容及系统功能要求，完成系统的接口设计和有关产品的详细设计（包括图形监视软件人机界面设计、设备接线大样图、系统网络接线图、产品设计图及设备接线端子图等等），并最终完成系统设计成果文件，双方共同签署系统设计确认证书后，投标人方可开展设备制造和开发工作。

#### 投标人应结合自身产品的特点，在设计联络会议期间及时提供必要的系统原理图、系统产品安装大样图等，如设备有特殊的安装要求，投标人应在设计联络会议阶段提出和明确，并应协助本系统的设计单位完成系统设备的施工图设计。

#### 招标人派出的人员在除有权行使合同商务条件中规定的权利外，还有权决定设计、检验相关事项，有权签署试验报告，但招标人的签字确认并不能减轻投标人对系统产品的缺陷责任。

#### 招标人派出人员有权向投标人提出质疑并召开会议讨论有关事项，投标人应解答招标人提出的问题，必要时投标人应出具正式的书面说明。

#### 投标人参加设计联络的技术人员必须是在合同设备方面具有多年工作经验的工程师。所有参加联络会议的技术人员必须精通技术工作、身体健康。在设备原产地进行设计联络时，投标人应提供其他有关条件。

#### 本系统进行的设计联络会议次数为三次，在项目实施过程中，若三次设计联络会议后仍不能达到预期的目时，招标人有权临时增加设计联络的次数，临时增加的设计联络所产生的所有费用由投标人承担，如招标人认为有必要进一步进行技术交流或召开有关协调会，投标人须无条件服从，且不得以此为由提出增加合同总价和延误本项目的工期。

### 设计联络安排

#### 第一次设计联络会议

- 根据总体计划，按时召开第一次设计联络会议，地点在工程所在地。

- 设计单位将在合同签订后10日内发给投标人第一次设计联络会议应提交的文件清单、会议要求以及会议讨论的内容。

- 第一次设计联络会议重点讨论与各专业的接口，制定详细的接口协议。双方互提基础资料，确认系统和设备功能和技术参数，招标人人员考察投标人工厂和设备应用现场。投标人应提供主要元器件产地证明文件。

- 投标人在设计联络会议前30日提交所要求的文件和资料。

#### 第二次设计联络会议

- 根据总体计划，按时召开第二次设计联络会议，地点在投标人供货设备或系统软件平台原产地，具体地点由招标人确定。

- 设计单位在第一次设计联络会议结束10日内发给投标人第二次设计联络会议应提交的文件清单、会议要求以及会议讨论的内容。

- 第二次设计联络会议重点为对第一次设计联络中接口的确认和纠偏、讨论公共安全技术防范系统功能，制定详细的功能规格书，应包含详细的各系统点表。招标人审核投标人技术规格书，讨论确定技术方案、讨论澄清接口问题，制定接口实施方案。招标人审核投标人技术规格书，讨论确定技术方案、讨论澄清接口问题，制定接口实施方案。

- 投标人在设计联络会议前30日提交所要求的全部文件和资料。

#### 第三次设计联络会议

- 按照总体计划，按时召开第三次设计联络会议，地点在工程所在地。

- 设计单位在第二次设计联络会议结束10日内发给投标人第三次设计联络会议应提交的文件清单、会议要求以及会议讨论的内容。

- 第三次设计联络会议重点为对第二次设计联络中设计方案实现的确认和纠偏、讨论公共安全技术防范系统现场实施，制定详细的现场实施计划以及对样机的纠偏和改正。招标人确认设备生产图纸、出厂验收大纲、现场试验大纲、培训大纲。

- 投标人在设计联络会议前30日提交所要求的全部文件和资料。

#### 工作协调会议

- 工作协调会议由投标人组织并由招标人主持，工作协调会议所发生的所有费用由投标人负责。

## 测试、检验、验收

### 概述

#### 合同项下投标人提供的所有系统设备和材料必须通过招标人授权代表或招标人任命的监理工程师的检验、验收以证明满足合同的要求。

#### 投标人所提供的合同项目的系统设备和材料应是全新的、使用最新技术生产的、经试验合格的产品。

#### 本《用户需求书》规定的测试和试验项目如下：

- 工厂试验（包括型式试验、工厂测试、样机试验、接口试验等）

- 出厂检验

- 到货检查

- 开箱检验

- 安装验收

- 完工测试（包括单机测试、系统测试、144小时系统连续试验等）

- 接口调试

- 综合联调

- 试运行

#### 投标人负责上述各次测试和试验的实施。每项测试和试验实施前的30天，投标人应将试验程序、检验标准提交招标人确认，投标人负责提供上述各次测试、试验的报告。

#### 招标人有权参加各次测试、试验并确认投标人提供的试验报告，招标人在测试、试验中的任何行为并不减轻投标人对产品质量的责任。

#### 本系统通过试运行后还将进行预验收、质保期服务和最终验收。

#### 各次测试的详细内容和方法，应在设计联络会议上由投标人提供，投标人确认。

#### 只有当该项测试和检验合格后，方能进入下一项测试和检验。

### 试验

#### 型式试验

- 型式测试在投标人工厂进行。型式试验内容必须满足招标文件中规定的要求，应至少包括环境试验和电源波动试验。

- 成熟标准的产品则不要求做型式试验，但必须提供相应的型式试验证书。

- 所有未能通过测试的设备和系统按本招标文件相关条款规定处理，投标人应负担由此引起的直接费用以及招标人由此引起的费用。试验内容必须满足招标文件技术规格书中规定的要求，至少应包括环境试验、电源波动试验和电磁干扰试验。电力监控系统设备的试验还应包括以下内容：

- 绝缘试验

- 高频干扰试验

- 振动试验

- 通电试验

- 可靠性试验

- 高、低温试验

- 电源影响试验

- 试验的随机样机必须取自将要发往招标人的同一批货中。

#### 工厂测试

- 投标人应按照ISO9001的标准对所有的元器件进行例行检查，只有检查合格的元器件才能用于设备制造。

- 招标人有权检查工厂测试的报告。

#### 样机试验

- 样机试验的目的是检验系统的设计是否满足合同中所述的功能。招标人有权派员参加样机试验。

- 成熟标准的产品则不要求做样机试验。

- 所有未能通过测试的设备按合同相关条款规定处理，投标人应负担由此引起的直接费用以及招标人由此引起的费用。

- 若两次样机测试都未通过，招标人有权终止合同。

- 样机测试后投标人需向招标人提交一版软件源代码和软件设计文档。

#### 接口试验

- 投标人应在设计阶段就全面考虑安全防范系统与各集成和互联系统接口，特别是所供设备与其他系统设备及既有设备之间的接口。接口测试分协议和功能两部分。接口测试须有招标人到场参加。

- 投标人与接口系统投标人协作，在接口测试前6个月提交经招标人认可的接口测试的全部计划，并做好接口测试的准备工作。

- 投标人提供用于接口测试的软件验证平台，于现场测试前在实验室环境下，牵头负责进行本包所含系统与各集成和互联系统接口的软件协议、数据格式、点对点及系统间的互动功能的测试。

- 投标人提供的详细接口设计文件和有关接口的详细软件设计文件经招标人核批后，使用样机设备进行这些接口协议测试，不可使用仿真器进行测试。协议测试的目的是验证本包所含系统与各集成和互联系统接口进行通信的通信协议的解析能力。

- 设备厂家负责提供试验场所和必要的仪器，测试地点在系统厂家生产场地。其它接口系统投标人携带本系统接口设备及必要的测试仪器按照招标人制定的协议测试计划，所需的费用已含在各自合同总价中。所有协议测试都必须在工厂测试前完成。

- 功能接口测试在现场真实环境中进行。接口功能测试在系统联调阶段进行。

- 接口测试出现问题必须解决，直到测试成功，并且结果必须得到招标人的确认，方可认为该项工作结束。

- 当接口试验、系统联调出现问题时，投标人接受下列处理原则：

- 双方首先各自测试自己设备是否完好，并出具证明

- 出现问题的一方或双方自行处理本系统问题，尽快解决

- 招标人确定接口问题产生的责任方时，问题被确认的一方做修改

- 一方系统具有设备完好的可靠证明时，与之对接的另一系统修改

- 当双方同时声明自己设备无问题时，由招标人另外雇请专家、租用仪器，在招标人和双方都在场的情况下，分别对相关系统进行再测试。当测试结果表明问题后，出问题的一方应无条件接受并尽快解决自己的问题。被确认出问题的一方必须支付招标人雇请专家，租用测试仪器所支出的费用。

- 系统设备技术含量低、设备结构简单的一方修改。

### 出厂检验

#### 设备和系统的出厂检验须有招标人到场参加。

#### 出厂检验应在投标人工厂内进行。

#### 主要包括但不限于下列内容：

- 绝缘试验 。

- 功能试验。

- 性能测试。

- 连续通电72小时试验。

- 电源影响试验。

- 整体性能电磁兼容试验按国标规定进行。

- 模拟故障及自动诊断试验。

- 恢复供电后装置自动启动试验。

- 设备外观检查。

#### 本测试所涉及的产品全部电气和机械性能的内容和测试方法按合同的有关规定进行。

#### 本测试使用抽样测试，被检产品数量将按国际标准或生产厂商抽测标准进行。

#### 在抽样检查中，若有任何一台设备不合格，则扩大抽样数量，加倍再测(不含已测数量)。如仍有一台通不过，则认为该批产品不合格。卖方应将全部产品进行工艺上的改造，然后重新进行逐个检查。

#### 系统应满足合同规定的功能，被发现的故障应在出厂前纠正。

### 到货检查

#### 合同项下的设备、材料和技术文件运抵规定的交货地点后，招标人和投标人双方人员共同对其进行检查，并认真做好交接记录，各方签字。

#### 招标人和投标人双方人员共同对其进行开箱前检查，以证实满足以下要求。

- 满足合同对包装的要求

- 外观良好，运输途中未受损

- 编号、数量和名称与合同要求的货物清单核实无误

#### 所进行的检查已满足合同中业主的要求时即办理入库交接手续，同时出具入库单，入库单应由各方代表签字。如果到货检查中发现检查的结果与合同规定不符，需要索赔时到货检查记录将作为索赔依据。

### 开箱检验

#### 到货检查后，招标人和投标人应按时间表开箱进行检验。货物的密封包装仍不得拆开。

#### 招标人应于上述到货开箱验货10天前，通知投标人验货日期，双方开箱后对检查结果做书面记录，由双方代表在开箱记录上签字。如果投标人不能按时抵达，招标人有权自行开箱，投标人应无条件确认开箱结果。

#### 若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，各方须记录并于1周内确认。需要索赔时，以下内容均可作为招标人向投标人索赔的依据：

- 双方签署的开项记录

- 因投标人自身原因未能到场，由招标人出具的开箱记录

#### 除非另有规定，卖方须在接到业主索赔声明后45天内，修理、更换或补齐索赔货物，由此产生的费用应由卖方负担。

#### 因卖方过失而在验货和检验时发生修理、更换或补货等情形并导致工期延误，则业主有权据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向卖方索赔。

#### 卖方代表参加验货和检验的费用，包括机票和生活费等已包括在合同价内。

#### 开箱检验结束后，各方检验人员应签署开箱检验报告和交接单。

### 安装督导

#### 投标人须根据项目总工期，编制《设备安装、调试、试验进度计划》和《安装质量控制程序》，并提交招标人审查；审查通过后，投标人须严格执行上述规定，组织专业人员监督、指导现场设备的安装。

#### 投标人对项目内的所有设备、材料的第三方工厂安装进行督导。

#### 投标人派出足够的、合格且技术熟练的督导人员到第三方工厂安装工地督导安装工作，投标人于安装开始前30天，向招标人提交安装计划及参加安装督导人员名单及履历，并经招标人确认。

#### 安装期间，投标人逐月向招标人递交报告，该报告包含工程进度、发生的故障、存在的不利因素、潜在延误及补救方法的建议等内容。对于紧急情况，投标人随时向招标人通报。在安装过程中如各方认为必要，经协商同意，投标人每周或每日提交报告。

#### 在安装期间特殊安装工具和仪器由投标人免费提供。

#### 投标人须负责在本工程实施过程中与相关的各方供货商进行协调，并在工程实施过程中服从招标人及其授权代表的协调与管理。

#### 投标人对由于自己人员引起的故障和意外事件负责。

#### 投标人向招标人提供有关在第三方工厂安装本项目设备的安装、调试的完整的技术文件和图纸。

#### 投标人督导人员在实际安装工作中对安装人员进行培训。培训的主要内容有：

- 设备安装要求

- 工具和材料介绍

- 安装说明书解释

- 基本材料应用示范

- 安装示范

- 图纸交底

#### 经培训后，投标人使安装人员具有以下技能：

- 掌握安装方法、了解说明书内容、使用各种工具和材料

- 根据设备说明书，在督导人员指导下进行正确安装

#### 投标人负责安装过程的督导和现场调试、质量验收。

#### 投标人提供安装进度、安装测试报告和检验报告。

#### 招标人负责提供规模合适且具有一定素质和经验的安装队伍，并使之在投标人督导下工作。

#### 招标人提供安装工地。

#### 招标人负责安装工作的协调和控制。

#### 因缺乏投标人督导员指导，使工作计划受到不利影响或由于安装队伍的失误、投标人人员低劣的督导而使质量控制方案、安全规则和工地治安秩序的保障受到影响时，招标人有权据理干预或命令暂停安装。

### 安装完工测试及验收

#### 安装完工测试

- 系统设备安装完成后、进行设备和子系统调试前，投标人应负责所有设备的完工测试，以验证设备的安装是否符合安装要求、设备的连结和配线是否正确、设备的安装与配线是否与安装图和工程施工图一致等。

- 完工测试前，投标人应在满足工程工期的前提下制定详细的完工测试计划，完工测试工程中应有详细的完工测试记录，完工测试后应向招标人提供完工测试报告和整改计划。

- 投标人应派出足够的、合格且技术熟练的技术人员到工地完成测试工作。投标人应于完工测试开始前30天，提交参加完工测试的技术人员的名单及履历，报招标人确认。

- 在完工测试期间，投标人应每1周向招标人递交报告，该报告须包含完工测试内容、工程进度、事故、存在的不利因素、可能的延误及补救方法的建议等内容，对紧急情况，投标人应随时向招标人通报。

- 因投标人的原因而使整个的工作计划受到不利影响，招标人有权干预或命令暂停测试；如果招标人认为投标人技术人员不能胜任工作，招标人有权要求投标人调换技术人员。

#### 安装验收

- 每台设备和每个子系统，在工地安装后，招标人和投标人双方代表按确认的安装验收标准到场进行安装验收，双方需到场参加和见证。

- 经招标人确认，投标人对通过安装测试的每一设备出具安装验收文件。

- 安装验收须根据合同相关条款和验收计划的规定进行并完成。

### 现场调试

#### 设备安装调试期间，如果投标人提供的设备材料有缺陷，或由于投标人的指导错误或投标人提供的技术资料、图纸和说明书的错误造成设备、材料的损坏，投标人应无偿换货并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险，换货时间不迟于责任产生之日起30天或不迟于双方同意的另一时间。

#### 单机测试

- 本测试在安装后进行。目的是保证设备经远距离运输和安装后不发生损坏。

- 所有单机设备的测试都应按合同的规定进行。

- 达不到测试要求的单机设备，卖方负责修理和更换，并承担所需的全部费用。

#### 系统调试

- 单机测试后，整个公共安全技术防范系统可开始系统调试。

- 对于本项目的相关接口，投标人应充分考虑实施难度，主动协调接口对方，并跟进接口情况及接口对方的实施进度，因接口对方原因造成接口测试的延误，投标人应及时调整整体调试计划及措施，保证项目总体工期目标。投标人应充分考虑由此造成的相关费用，并包含在合同总价中。招标人对此造成的工期延误不承担任何责任，同时保留追究投标人责任的权力。

- 系统调试目的是检查和验证其功能、性能、人机界面以及设备间接口是否达到设计和合同规定的指标；系统调试的重点在于检查其内外部的接口是否全部解决，并验证各个子系统功能的相互匹配、性能指标是否已达到设计要求。

- 系统接口调试包括但不限于通讯测试、协议测试、冗余测试、100%端对端测试、功能测试等，并要达到合同规定及地铁公司相关验收的要求。

- 系统性能指标包括但不限于设备状态更新时间、现场设备控制时间、画面/设备选择和更新时间、系统可用性、系统可靠性分析（MTBF计算、MTTR计算、服务器、交换机、系统、数据库等主要冗余设备、软件的切换时间、切换原则和切换原理等）、设备负载、系统余量，并要达到合同规定及地铁公司相关验收的要求

- 达不到测试要求的系统，投标人负责整改，并承担所需的全部费用。

### 144小时系统连续试验

#### 系统性能测试合格后，所有安全防范系统设备连接起来进行不间断联合功能试验。

#### 144小时连续试验应在招标人认为系统测试成功结束时开始。

#### 在维修组织功能正常时，导致安全防范系统停止运行的设备故障应被认为是系统故障。

#### 下列现象不认为是系统故障。

- 人为引起

- 自然灾害

- 外部电源停电时间超过规定值

- 其他系统导致本系统中断引起的故障

#### 本试验期间，不允许出现系统故障，如出现则终止试验，投标人负责及时修复和更换，包括按合同规定承担所需费用。然后再重新开始144小时的试验，直至144小时试验通过。

#### 投标人承担由于上述故障造成的延误和直接、间接损失，按合同规定承担所涉及的所有费用。

#### 如果第3次144小时试验仍通不过，则该系统设备将视为不符合同要求的系统设备。除对投标人处以合同规定的罚款外，合同双方将另行商量其善后措施。但投标人有责任迅速采取有效措施，包括更换主要设备等。由此引起的一切费用由投标人承担，并赔偿招标人在人力和时间上的损失。

### 综合联调

#### 在144小时试验成功后，设备将进入综合联调。

#### 综合联调是指公共安全技术防范系统和其他系统的联合调试，包括但不限于供电联调、机电联调和通信信号联调等。

#### 综合联调包括与其他系统的所有接口功能试验和综合联调试验两个阶段。

#### 接口功能试验是证明本系统所有与其他系统的接口功能正确。

#### 综合联调试验是证明地铁各相关专业的设备可以有机的结合在一起有效的工作，保证地铁正常的运营。

#### 试验内容可包括有144小时试验中未完成的项目、与其他系统接口的指标。

#### 投标人负责安全防范系统与其他系统的接口。

#### 投标人根据招标人的安排参加联合调试期间各项工作，并负责记录。记录须提交招标人。

#### 投标人参加联合调试的所有费用已包括在合同价内，达不到测试要求的系统，投标人负责整改，并承担所需的全部费用。

### 预验收

#### 项目工程验收指安全防范系统及其子系统专业的功能性测试及验收。

#### 项目工程验收按以招标人最新颁布的验收和移交标准为准执行，通过后各方签署项目工程验收完成报告。

#### 达不到测试要求的系统，投标人负责整改，并承担所需的全部费用。

#### 项目工程验收完成后形成相应的验收报告（并责令相关单位限期完成验收遗留问题），作为系统验交的归档文件。

### 三权移交

#### 项目工程验收完成后，由投标人、招标人、监理、施工单位共同进行实物资产清点，按验收和移交标准进行移交并签署实物资产移交表。

#### 验收和移交标准以招标人最新颁布的文件为准。

### 试运行

#### 在功能验收完成后，将开始3个月的试运行。试运行和正常商业运行相似，由招标人组织管理实施，投标人保证本系统正常运转。

#### 试运行旨在把所有合同设备、系统及材料放在实际负荷环境中作为一个不可分割的系统进行检测，以查明合同中规定的要求是否达到。

#### 试运行由招标人和投标人共同参加。

#### 在试运行期间，所有设备、材料和系统均须按实际操作模式无故障连续运行；若有系统故障发生，导致试运行中断，投标人须负责排除故障并重新开始试运行。若在合理时间内投标人未能排除故障，则招标人有权根据合同有关条款处理。

#### 试运行期间，投标人自始至终派员参加，并与招标人共同记录试运行期间设备和系统出现的各种情况。这种记录将按日按月的时间顺序和按设备分别登记，作为考核试验的原始资料，并作为竣工验收的依据。

#### 3个月的试运行若按规定顺利通过，招标人将按合同签发竣工验收证书。

### 竣工验收

#### 如果系统通过了试运行，招标人将于收到成功的试运行报告后45天内签署竣工验收证书。

#### 竣工验收时，投标人应提供：所有最终版本技术文件、图纸、维修手持、操作手册、安装手册，以上文件需经主要项目人员及项目经理签字。

#### 招标人保留对安全防范系统分站（段），或软件与硬件分别进行竣工验收的权利。

### 最终验收

#### 试运营结束后至质保期结束前，且达到《用户需求书》中所规定的性能指标，双方对所有的标准、可靠性、记录报告分析进行检查后无异议，投标人协助招标人组织系统的最终验收。

#### 招标人将于最终验收结束后或质量保证期结束后30天内签署最终验收证书。投标人在本系统寿命期内仍有责任对相关系统发生的问题给予合作。

#### 若招标人认为工程中出现的疏漏和错误不影响最终验收证书的签署，招标人签署最终验收证书并注明存在的疏漏和错误。在此情况下，投标人应采取措施对存在的疏漏和错误（包括潜在的）进行修正，直至招标人满意为止。

## 包装、运输、装卸与随箱文件

### 概述

#### 投标人应按有关标准和其设备的特殊要求对其提供的设备进行合适的包装、运输，保证其设备在运输过程中完好无损，投标人提供的设备应适应济南地区的存储环境。

#### 凡因由于投标人对货物包装不善或标记不当导致货物损失、损坏或丢失，或因此引起事故时，其一切责任及因此造成的损失由投标人承担。

### 包装

#### 投标人必须结合每个部件或设备的特点给予一定的保护措施，按站点分类包装。

#### 投标人应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应足以承受但不限于承受转运过程中的野蛮装卸，暴露于恶劣气温，盐分大和降雨环境，以及露天存放；包装箱的尺寸及重量应考虑货物最终目的地的偏远程度以及在所有转运地点缺乏重型装卸设施的情况。

#### 包装、标记和包装箱内外的单据应严格符合合同的要求，包括招标人后来发出的指示。

#### 投标人应保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同规定的交货地点。投标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

#### 合同项下的备品备件、专用工具和试验仪器必须独立包装发货。

#### 投标人在包装货物时应考虑招标人现场保管无空调、无抽湿的条件，并在无空调、无除湿设备的仓库储存条件下放置1年不应发生损坏或腐蚀。

#### 各种设备的松散零部件都必须单体包装或成定数组合包装后再装入尺寸适当的箱内并在箱内互相间位置要相对固定。

#### 对于裸装货物，投标人应采取特殊措施保护货物及方便搬运。

#### 投标人应对交付的技术文件进行妥善的包装，以适应长途运输、多次搬运，并采取防潮、防雨措施。每个技术文件包装箱内应附有装箱清单二份，正本一份，副本一份，并注明资料编号、名称、总页数（本数）。

#### 每个包装箱的外部应附有一套详细的装箱单正本。

#### 每个包装箱内应附有下列文件。

- 具品名、编号、数量说明的详细装箱单二份，正本一份，副本一份；

- 质量证明书正本一份；

- 有关设备的技术文件（含系统组装图）正本一份，副本一份。

### 运输

#### 运输标记

- 投标人应在每一包装箱或货物的适当位置用明显的中文字样作出以下标记：

- 收货人

- 目的地

- 合同号

- 发货标记

- 货物名称及货物编码

- 箱号/件数

- 毛重/净重（公斤或用kg表示）

- 发货人联系方式

- 体积（长×宽×高，以毫米表示）

- 按照货物的特点、装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。凡单箱重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。

- 对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。

- 投标人对捆内和箱内各散装部件均应系上标签，注明合同号、主机名称、本部件名称。若为备品备件及工具还应注明“备品备件”或“工具”字样。

- 投标人和/或其分包商不得用同一箱号标明任何两个箱件。

- 凡因投标人对货物标记不当导致货物损失、损坏或丢失时，或因此引起事故时，其一切责任由投标人承担。

#### 交货地点和方式

- 本合同项下货物的运输批次、时间及其它条件应按照合同执行进度计划要求执行，除非另外有规定，投标人应在规定的时间内将货物运至招标人指定地点。

- 投标人负责办理货物的装运手续,并承担全部责任和费用。

- 如果技术文件经招标人代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非招标人原因，投标人应在收到招标人通知后10天内（对急用者应在5天内）免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因招标人原因发生缺少、丢失或损坏，投标人应在受到招标人通知后10天内（对急用者应在5天内），向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分，费用由招标人承担。

#### 装运通知

- 投标人应在装运日期之前30天内以传真形式将合同号、货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积（m3）和备妥待运的日期和预计到达日期及货物在运输、储存中的特殊要求和注意事项通知招标人。易燃品或危险品的细节还应另行注明。

- 投标人负责实施上述各条款所述事项并负担其产生的全部费用。

- 投标人在准备上述文件和工作时，应满足招标人对货物的信息管理（包括货物编码、装运通知等）及仓储管理规定的要求。投标人必须接受并配合招标人的到货管理，按照到货管理细则完成由投标人负责的有关任务。

### 装卸

#### 投标人应提供产品装卸的方法与手段，以防止损坏或变质。

### 仓储

#### 投标人应清楚招标人的仓储条件，发给招标人的货物，应能在招标人的仓储条件下储存，不会因招标人仓储条件差而引致损坏及变质。

### 二次仓储（现场存储）条件

#### 投标人应考虑在开箱检验后，现场安装过程中的搬运和储存条件，并应考虑在开箱检验后的正常搬运、安装过程中对设备的基本保护条件。

### 随箱文件

#### 对施工相关的文件应随箱，与运营维护、归档、结算有关的文件另行成册装订提交招标人；投标人需充分考虑文件份数，以分别满足以上要求。

#### 每个包装箱的外部应附有一套装箱单，应密封在防水包装袋中，并牢固地固定在包装箱外。每个包装箱的内部同样应附有一套装箱单。

#### 投标人应按招标人的要求，在投标文件中提出详细的包装、运输与储存建议书。

## 交货

### 概述

#### 投标人应负责将货物交到招标人指定的交货地点（负责货物落地），并负责货物交到交货地点的一切费用，包括运输、装卸、搬运、清关、保险等费用。

#### 货物交接点在济南轨道交通R2号线工程施工现场、弱电施工单位指定地点或招标人指定地点，投标人负责货物包装运输至交接点并负责现场卸货，经现场开箱检验合格后向本工程施工方移交（包括货物装箱清单）。货物移交后的二次运输、设备下站、摆放、安装、成品保护投标人应提供指导。

### 验交地点及收货人

#### 验交地点：工程施工现场或招标人指定地点。

#### 收货人：招标人或招标人委托的第三方。

### 设备的交货

#### 投标人的交货计划，根据招标人批准的施工组织方案合理安排设备、材料的供货计划，向招标人提交满足工期要求的详细的供货时间表。

#### 投标人应提前提交设备供货周期，供招标人审核确认。

#### 整个项目的完成及交货时间必须满足本工程确定的工期计划要求。

### 货物的保管

#### 工程实施过程中对于设备及安装材料的到货、安装，招标人将进行必需的项目检查和检验，但不作为对供货的移交或接受。

#### 本工程系统及其设备的移交应在竣工验收后进行。

### 备品备件交货

#### 备品备件按招标人要求时间交付。

### 仪器仪表及专用工具交货

#### 仪器仪表及专用工具按招标人要求时间交付。

#### 仪器仪表中的计量器具、电力安全工器具需投标人送检地市级及以上的第三方检验机构进行检验，费用包含在合同总价中。

## 技术培训

### 概述

#### 培训目的主要是培养能熟练操作和维修公共安全技术防范系统的操作人员和维修人员，使他们获得必要的知识和技巧，并能熟练地使用这些知识和技巧操作和维修系统，直到全部达标为止，保证使招标人人员在工程完工后能够：

- 在公共交通服务的商业运营时能安全有效地操作系统设备。

- 在公共交通服务的商业运营中对全部工程提供安全、称职、有效的操作、修理和检查。

#### 培训对象为招标人的工程技术人员、运营操作人员及维护管理人员。投标人应至少满足每个子系统18人×5天的培训要求，具体培训次数、人员数量、培训内容待设计联络阶段确认，投标人应充分考虑培训需求。

#### 投标人有责任对招标人指定的人员进行维修、操作培训，并提供良好的技术培训条件，使其能胜任系统的工程设计、安装、调试、维修、软硬件故障处理及熟练掌握系统的操作运用。通过培训应使被培训人员获得足够的技能和知识，达到运营、维护和将来升级所必需的要求。投标人负责派出经验丰富的授课人员对招标人人员进行培训，使招标人人员能全面掌握系统的操作、维护及扩展等技能。

#### 对招标人人员的培训在工厂和招标人所在地（现场培训）进行，参加培训所发生的费用由投标人负责。

#### 投标人负责对施工单位进行现场培训，使施工单位能正确安装系统设备。

#### 投标人应提供培训所需的教学设备、仪器、资料等。

#### 投标人应提供培训的场地（现场培训除外）。

#### 投标人应安排具有一定理论水平、丰富实践经验、一定教学经验的人员投入培训教学，并在投标文件中提供教员的有关资质。

#### 投标人负责所有培训资料的准备。

#### 培训语言为中文。

#### 投标人应在投标时详细提出技术培训的建议书。

### 培训计划和内容

#### 培训计划

- 投标人应提交培训计划交招标人确认，培训计划应包括：

- 培训的目标

- 培训的内容

- 培训起止时间

- 使用的培训设施

- 培训的材料和文件

- 受训人员的要求

- 授课人员的姓名及职称

- 课程效果的评估方法

- 培训文件应在培训实施前1个月提交给招标人确认。

- 除另有规定外，投标人交招标人确认的文件应按一式5份提供；经招标人确认的所有文件应提交一式10份印刷文件和5份电子文件。

- 所有培训用材料应易拷贝，音像制品应能拷贝复制。

#### 培训内容

- 为达到培训目的，投标人的培训计划建议书应针对各系统进行培训，其培训内容应包括但不仅限于本条款中所列的内容。

- 系统培训内容包括：

- 根据培训手册建立对有关设备的总体概念

- 了解、掌握系统的基本概念、原理及功能

- 了解、掌握系统工作电源的配置

- 了解、掌握与其它相关系统的接口

- 硬件培训内容包括：

- 系统硬件框架、组成、名称

- 各硬件单元的面板显示说明及意义

- 各硬件单元的连接配线

- 系统及各硬件单元的供电

- 系统各硬件单元的功能原理图、输入输出信号及相关技术参数

- 与其它相关系统的物理和逻辑接口连接

- 硬件（通用设备）更新时，软件的设置和重装

- 软件培训内容包括：

- 功能描述

- 软件各功能模块之间的联系

- 系统信息处理系统框图(包含与其它子系统的接口信息的采集、传递)

- 系统及各硬件单元的自检周期、自检时间及自检内容、自检过程

- 故障报警信息的详细说明，包括具体的含义，可能的故障源以及相应的修复措施

- 软件备份、升级

- 详细描述操作工作站内的软件模块及文件结构

- 按照功能，详细描述各硬件单元在该项功能实现中所起的作用

- 维护培训内容包括：

- 各部件维护标准、技术参数

- 维护基本操作及相关注意事项

- 维护工具的使用

- 提供一套标准的系统维护工具

- 提供可供参考的维护模式及维护周期

- 各单元模块的更换

- 故障检测培训内容包括：

- 各类故障识别、分析及排除

- 诊断维护工作站的使用及维护

- 操作和显示工作站/设备培训内容包括：

- 操作使用及维护

- 显示内容及意义

- 运营管理

- 正常运营情况下的系统的操作及管理

- 火灾情况下的不同运行模式的操作及管理

- 故障情况下的运行模式的操作及管理

- 紧急情况下的应急操作流程

- 系统模拟的操作及管理

### 培训方法

#### 操作培训

- 该培训将教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。因此，学员应是未来的系统操作人员。培训地点为济南。

#### 维护培训

- 该培训将教会学员在日常和紧急情况下如何操作、维护和管理系统。因此，学员应是未来的系统维护人员。培训地点为厂家和济南。

#### 开发培训

- 招标人将派技术人员参与系统的开发工作，时间是从设计联络结束形成稳定的系统需求规格书开始，到设备到货进行安装调试之前。

- 投标人须在系统设计联络时提供系统的开发计划给招标人，在开发计划中须包括招标人技术人员参与开发培训的内容、达到的目标等。

- 招标人技术人员不得干涉投标人的开发计划的实施，如有重大的技术方向偏差，招标人有权通过技术审查的方式与投标人协调。

- 培训地点为投标人开发所在地和济南。

#### 培训语言

- 培训语言应为中文或通过专业翻译将其他语言翻译为中文。

#### 现场培训

- 现场培训由投标人人员负责。投标人应至少提前30天通知招标人授课时所需的常用教学设施，任何特殊的工具和测试设备由投标人准备。

#### 培训效果的考核

- 为使培训人员不断进步而达到培训计划要求，所有培训人员都应经常接受测验和考试，以确定他们可否称职地完成将被赋予的任务和工作。

- 投标人应准备并提交一份测验和考试计划，以及详细材料，包括范围、功能和方法，供招标人确认。

- 投标人应负责测验和考试的所有安排和费用。对成功地完成培训的学员应颁发证书。

#### 培训材料

- 在培训实施60天前，投标人提交培训材料给招标人确认。所有培训用材料应易拷贝，音像制品应能拷贝复制，文件应以Microsoft Office2000 for Windows（或以上版本）的形式提交光盘2份。图形、电路图和机械图也应以AutoCAD 2000 for Windows（或以上版本）的形式提交光盘2份。

- 在招标人所在地进行的培训，投标人应提前30天通知招标人授课时所需的常用教学设施，任何特殊的工具和测试设备由招标人或招标人授权的机构准备。

- 在非招标人所在地进行的培训，所有教学设施由投标人负责。

- 在每门课程结束后，应进行考核，对合格的受训人发放合格证书。

### 培训费用

#### 工厂培训

- 培训成本应包括如下内容：

- 学员的往返常州的交通费用

- 在投标人培训设施所在地交通费用

- 学员的食宿及日常开支

- 各类培训使用投标人工具、仪表和仿真器的成本，教员以及书本费用

- 投标人的服务费用

- 相关培训费用包含在合同价中。

#### 现场培训

- 投标人人员应为招标人人员进行现场培训，相关费用已含在合同总价中。

- 投标人人员需根据要求不定期为招标人人员进行现场培训，现场培训人数根据招标人需要进行，相关费用已含在合同总价中。

## 质量保证及相关管理

### 质量控制

#### 概述

- 投标人在合同执行过程中应遵循ISO9001有关的质量体系的控制要求，招标人有权要求投标人提供ISO9001程序文件。

- 招标人的授权代表将监督投标人在工程实施过程各阶段的方法、过程、进程、文本和记录是否符合质量控制计划。在工程开始之前，投标人应以书面形式向招标人提出本项目的质量控制计划，在整个工程实施过程中，投标人若不能执行质量控制计划，将被认为是不能满足合同的要求。该质量控制计划必须考虑但不限于以下内容：

- 确定和配备必要的控制手段、过程、设备（包括检验和试验设备）、工艺装备、资源和技能，以达到所要求的质量。

- 确保设计、生产过程、安装、服务、检验和试验程序和有关文件的相容性。

- 必要时，更新质量控制、检验和试验技术，包括研制新的测试设备。

- 确定所有测量能力，包括超出现有水平但在足够时限内能开发的测量能力。

- 确定在产品形成适当阶段的合适的验证。

- 对所有特性和要求，包括含有主观因素的特性和要求，明确接收标准。

- 确定和准备质量记录。

- 招标人对投标人质量体系的审核中，如发现投标人质量体系存在严重不符合项，招标人有权视不符合项对履行本合同的影响程度，对投标人采取书面警告、正式通知停产返工或重新生产直至延迟或拒绝阶段付款申请等措施。

- 投标人所提供硬件设备应保证软件系统发挥最优性能。投标人应在投标文件中明确：所提供系统如无法达到招标人所要求的性能要求，系统相关的升级、改造费用由投标人自行承担，由此所造成的招标人的损失完全由投标人负责赔偿。

#### 设计质量控制

- 投标人的所有图纸和产品资料均应有明确的质量标准，诸如使用的组件、材料、装配过程、采用的机加工、装璜和涂复。在整个生产组织中快速地分发更新的规范书和图纸，并及时收回正在使用的陈旧资料。

- 投标人应及时提供所有最新的有效图纸。投标人应建立图纸清单表示出每一张图纸的状态，包括提交、日期、审核和版本。

- 投标人在进行工程详细图纸设计时，应严格按照ISO9001质量体系的要求，确保本项目详细施工设计文件的质量。

- 投标人必须接受招标人对工程设计图纸、文件的审查。经设计单位确认、招标人审核后的工程设计图纸、文件，才能用于施工。

- 投标人的工程设计人员应深入了解本项目工程的现场实际情况和本工程的运营要求，并应具有丰富的工程设计经验。

#### 外购材料质量控制

- 投标人应对所有外购材料采取有效的质量控制措施，以确保其满足合同的要求。质量控制计划应包括核实投标人检验数据或进行到货检验，对不符合检验标准和合同要求的材料、部件，不符合检验标准和质量标准的成品，招标人有权采取口头警告、书面警告、正式通知停产返工或重新生产直至延迟或拒绝阶段付款申请等措施。

- 投标人选购系统附属设备和材料的来源须经招标人及招标人指定的工程监理人员审核，对于涉及安全及影响工程质量的重要设备、原材料和关键外购件投标人须向招标人及招标人指定的工程监理人员提供可供比选产品的详细情况，包括：供货厂家名称、产品认证书、业绩及相关证明资料等，供招标人及招标人指定的工程监理人员审查，必要时需进行生产实地考察。

- 外购材料的检验记录应妥善保存并可供招标人授权的监理工程师检查。

- 如采购设备停产，投标人需提供各项性能指标不低于原设备的可替代设备，并保证价格不变。

- 外购设备、材料在最终的规格型号确定后，经招标人审查批准后才能采购。

- 投标人应在投标文件中提供外购设备、材料制造厂商或合格代理商的授权函，若投标人所提供设备、材料在工程实施时不能满足文件要求，投标人须承诺无条件更换其设备、材料直至满足技术规格要求。

- 投标人应在投标文件中明确提供所供器材的供货商和具体规格型号，由招标人在合同谈判时确认，招标人对投标人的选择拥有否决权，在此种情况下，投标人应重新选择相应的供货商和相关器材的规格型号后再次报招标人确认，直至满足招标人的要求为止。投标人对招标人的否决不得有异议且不得提出增加合同价格及延长交货期等要求。在任何情况下，投标人选用未经招标人确认的主要部件供应商的行为将被视为无效。

#### 工具和测量仪器

- 投标人所使用的工具和测量仪器应经过具有相关资质的计量部门的认证并附有标记，且在认证有效期内。

- 为核实材料是否符合合同要求， 应在设备生产前就准备好所需的精密工具、量具和测试仪器。为防止由于使用错误和不用时引起的损坏，应对工具和仪器提供足够的物理控制和安全防护措施。

- 在使用中应定期检查所有的精密工具和量具，确保符合标准。该过程应包括精密工具和量具定期检查的确认记录。为检查而使用的基准应定期校准精度。新的和调整过的精密工具和量具，在投入使用之前应进行校准。

#### 制造质量控制

- 设备的生产包括材料性能试验，零部件的筛选，生产工艺流程，产品测试，型式试验，出厂验收以及抽样办法等均应严格按照生产厂的规定和严格的质量保证体系进行。生产的有关记录均应提交给招标人人员审查。设备的生产需经招标人的签字确认后方能进行。

- 投标人的检查机构应独立于生产机构，而直接由最高管理部门领导，即他们应有控制权。在设计联络阶段结束后的两周内，设备开始生产前，应提供质量控制计划，说明整个生产过程中的质量控制检查点和测试点，并需制订和执行这一制造检测过程，供审核批准。应给检查人员以清晰详细的指令说明要检查的参数、应遵照的标准和检查时要作的工作。

- 材料的检查情况应标识为不同等级，可在材料上打标记、做标签或其它适当的方法。完成特殊处理的证明也应当用类似的方法表示。

- 最终检查和测试要足以确保完成的产品符合合同的要求。应保存所有检查和测试的记录。这些记录应证实已完成按书面指令规定的所需检查和测试，并指明差异和其原因。这些记录应是可用的，并加以保存。

- 该质量控制计划应规定生产过程、部件组装、主要工序检验规程、检验和试验计划和整机测试需按规定的指令和合适的工具予以完成。该计划还应规定最终测试的措施，还有当需要时对设备的不良部分修理、修改和替换，以及修复后重新检查和测试的措施。

#### 接口配合质量控制

- 投标人要有专职的接口负责人员与招标人联络、协调。

- 投标人必须与其接口的各系统供货商在设计联络期间互提所需基础资料，并相互确认，提交招标人。

- 在产品设计之前，投标人必须向招标人提交《接口方案报告》。

- 投标人必须按规定进行必要的接口试验，并接受招标人的审查。

- 投标人必须编制《接口协调会议计划》，准备好接口技术资料并组织接口协调会。

- 投标人对已确定接口内容的修改需经招标人的同意，并最终通过招标人的认可，方可进行。

- 投标人必须每月向招标人提交接口进度总结报告。

- 投标人必须配合招标人，完成内部和外部接口的协调。

#### 不合格材料控制

- 投标人必须严格执行其质量管理体系中关于不合格品的有关文件和程序，以防止不合格品的使用或安装。

- 如果招标人在任何情况下，发现投标人有任何不合格产品未按质量管理体系中有关的文件和程序办理，招标人将视此为投标人质量体系的严重不符合项。

- 投标人在材料检查过程中应采取严格的措施，以保证在进货、加工和生成过程中把不合格的材料分拣出来，并确保其退出制造过程。

- 分拣出来的不合格材料应立即加以明确的、易识别的标识，并将不合格材料和可用材料分开放置。而且应建立一个由更高管理级对有问题的材料进行分析和审查的规程，以确定如何处理。

#### 调试过程质量控制

- 投标人应提出调试计划，确保系统的调试及与其它有关系统的接口的调试与功能试验。

- 调试计划应有关于对系统调试的具体规定、方式、方法及记录表格，保证系统功能达到合同要求。

- 调试计划需提前报招标人确认。

### 质量保证

#### 质保体系

- 投标人应严格按照ISO9000质量体系的规定，制定相应的项目质量控制标准，以及制定工程各个阶段的切实可行的质量控制措施。包括但不限于：原材料及外购件、设计、生产制造、出厂检验等阶段的质量控制。

- 投标人应保证主要部件的产地与招标文件相符，在任何时候，招标人如发现产地不符合要求，投标人应无偿更换，招标人保留进一步追究投标人责任的权利。

- 投标人应具有设备生产所需的一切必备条件（设备、人员、资质等），并在招标人和招标人代表的组织下，全面负责所供设备的生产及各项技术服务。

- 对主要外协和外购件制造单位的调查：

- 调查由买、卖双方共同进行，并确认要接受招标人调查的外协和外购件制造单位；

- 调查的主要内容是工厂的生产能力、技术水平、管理情况、产品执行标准和质量情况。在调查开始前，投标人应向招标人提交这些工厂的情况介绍，相关的试验报告，以及相关技术

- 对调查结果双方形成纪要。如外协和外购件制造单位不符合11.2.1.2）条内容，投标人应另物色合适的单位，并仍需要接受调查。

- 由国外原装进口的外协件外购件，如招标人同意，可免调查，但必须提交制造厂情况介绍、产地证明和质量保证书等。

#### 质保期

- 在试运营前验收合格的设备（或系统），质保期自试运营之日起计算；在试运营后验收合格的设备（或系统），质保期自验收完成之日起计算，质量保证期至少为2年。

- 质保期内投标人的质保责任：

- 在上述规定的质保期内，设备因本身质量问题所出现的故障、缺陷等问题，投标人应承担一切责任。并根据故障情况进行部件更换、维修，直到整个设备更换。更换的部件和设备质保期，应从更换之日起重新计算，所发生的一切费用由投标人负担。

- 投标人有责任对出现的故障进行分析研究，提交故障分析报告，作出满意的解释。

- 在设备质保期内设备的损坏和故障由投标人负责维修和排除，招标人将积极予以配合。

- 投标人在接到故障报告后2小时之内必须赶到故障现场，并完成故障处理。

- 在设备质保期内，故障修理时可使用属于投标人的备件。但更换下的易损件（或其它损坏部件），投标人必须在一周内给予替换。

#### 质保期后服务

- 投标人的质保期后服务体系应完全按照ISO9001质量管理体系进行管理。

- 投标人应保证及时准确地协助对所提供的货物进行正常的维修保养。

- 在设备投入使用后，投标人应定期派员回访，了解设备的运行情况。

- 投标人应保证长期按优惠价格供应所提供货物的元器件及各种备件。

- 投标人必须在招标文件中提出长期的支持方案，特别是关键设备技术更新的支持方案。

### 质量控制管理

#### 投标人必须按ISO9001标准的要求，建立运行质量保证体系，保持有效的第三方认证证书，并接受招标人的监督和审核。招标人对投标人质量保证体系的审核，在设备样机生产或首批设备生产之前在工厂进行。

#### 投标人必须在供货合同签订后的一个月以内，针对合同制定出相应的质量计划，报招标人审批。计划包括但不局限于以下内容：

- 确定和配备必要的控制手段、过程、设备（包括检验和试验设备）、工艺装备、资源和技能，以达到所要求的质量。

- 确保设计、生产过程、安装、服务、检验和试验程序和有关文件的相容性。

- 必要时，更新质量控制、检验和试验技术，包括研制新的测试制备。

- 确定所有测量能力，包括超出现有水平但在足够时限内能开发的测量能力。

- 确定在产品形成适当阶段的合适的验证。

- 对所有特性和要求，包括含有主观因素的特性和要求，明确接收标准。

- 确定和准备质量记录

#### 对投标人所进行的质量控制，并不免除投标人对产品质量和服务质量的责任，投标人必须保证：

- 所提供货物的正常质保期为试运营开通且竣工验收通过后24个月。对在保证期内出现的工程任何一部分的工程缺陷或损坏投标人应对之承担责任。若部分设备、材料和系统在保质期内需要更换、重新设计、修改或更新，从双方确认的修复完成日开始，这部分设备、材料和系统的质保期按本条款重新算起。任何情况下，质保期最短不得少于2年。

- 如果发现的故障之原因属于材料质量问题、零部件设计或生产中出现的严重缺陷、在系统中某类部件之更换或维修次数超过五次等情况，招标人有权要求投标人免费更换系统中的全部此类零部件，包括仍在维持使用的同类零部件。

#### 招标人对投标人的质量进行全过程控制，至少包括如下内容：

- 质量保证标准和内容

- 质量体系的审核

- 产品设计的控制

- 协调接口

- 文件和资料的控制

- 生产过程控制

- 检验和测试的控制

- 搬运、贮存、包装、防护和交付的控制

- 质量记录和控制

#### 招标人拥有对设备使用的材料和元器件的检验权，对不符合检验标准和合同要求的材料、元器件，不符合检验标准和质量标准的成品、设备有权采取口头警告、书面警告、正式通知停产返工或重新生产直至延迟或拒绝阶段付款申请等措施。设备的生产需经招标人签字确认后方能进行。

#### 投标人必须依据招标人的要求提供各种质量报告，接受由招标人进行的质量体系审核和产品质量的监督。

#### 招标人在设备生产过程中，可以根据需要对投标人质量体系进行复查。如在审核中，发现投标人质量体系存在严重不符合项，招标人有权视不符合项对履行本合同的影响程度，对投标人采取书面警告、正式通知停产返工或重新生产直至延迟或拒绝阶段付款申请等措施。

## 项目管理

### 概述

#### 招标人为了更好地保证本系统各设备的质量及整个系统的整体质量并确保合同及项目的顺利执行，招标人授权投标人在整个合同项目执行过程中，协助招标人完成相关项目管理工作，投标人应派至少2人专项负责此项工作，且在必要时到招标人指定地点办公。

#### 项目管理工作包括但不限于：设计联络、生产制造、试验测试、接口协调管理、出厂验收、供货管理、现场管理、安装督导、单体调试、接口调试、系统调试、消防测试、联合调试、系统稳定性测试、竣工验收、图纸资料及技术文件管理、台帐管理、技术支持、进度计划管理、合同管理、会议管理等工作。

### 投标人项目管理机构

#### 投标人应在济南设立本项目的项目管理机构即现场项目部，项目部必须保证配备满足工程要求的固定的人员，包括管理人员、技术人员等，制定项目计划并服从招标人的管理，使项目得以顺利实施。

#### 投标人应采用图表展示项目管理的详细组织架构，主要职员姓名，职务，常驻地点，专职及职员关系。图表亦要包括联营机构，并要清楚地展示将不同组别联系起来的个人及责任方向。

#### 投标人应提供现场项目部全部行政人员、监督人员、工程人员的姓名、资历和目前的履历。该等人员应全职受雇于该项目，各技术人员应为固定人员，专人专职。

#### 对投标人本系统项目组织及人员有如下要求：

- 投标人应具备大型自动化工程的供货及技术服务经验。

- 项目负责人（项目经理）及项目技术负责人应全职服务于本项目。从签订合同之日起至工程验收之日止，项目负责人及项目技术负责人在济南的时间不得少于22天/月，如需离开济南，应首先获得招标人的同意。

- 投标人应派有接口经验的工程师作为接口的分项目经理。

- 投标人应派有国内安全防范工程技术管理经验的人员作为安全防范系统及其子系统的专业负责人，负责制定技术标准，讨论技术方案，监督、指导各种设备的软硬件设计、编制系统接口规范，落实系统接口的实施、与各子专业协调点表、协议、功能实施方案等工作。

- 投标人应派有国内公共安全技术防范工程设备生产管理经验的人员负责生产制造管理工作，按照合同技术规格书的要求，负责设备主要原材料采购和设备的生产制造，监督、指导各种设备的软硬件设计等。

- 投标人应派有国内公共安全技术防范工程经验人员负责系统和设备的调试检测管理工作，负责编制设备试验、检验标准，负责设备的试验和检验，负责系统内部测试及现场调试。

- 投标人应派有国内公共安全技术防范工程经验人员负责现场实施管理工作，负责现场设备的安装督导、调试、落实系统接口的实施及维修等，负责对施工单位的质量管理和进度管理。

- 投标人应派专人负责文档管理工作，按照项目图纸和文件的管理程序，根据工程进度，向招标人提供各种图纸和文件。

- 本系统的技术人员必须熟悉和精通用于本项目的系统设备和产品，并具备指导设备安装、进行系统设备调试、调试沟通协调的能力。

- 投标人应保证在合同执行期间为本项目配备不少于10名技术人员（5名工程师以上）常驻济南开展工作，在济南时间不少于22天/月。

- 从设备安装到调试结束，项目组至少应有16名技术人员（8名工程师以上）常驻济南，在济南时间不少于22天/月，以确保系统能如期开通。

- 合同签订后，投标人的本项目组成人员应与投标文件所列人员相符，并报招标人批准。若投标人确需更换有关人员，必须书面上报招标人并征得招标人同意。

- 如在合同执行过程中出现项目负责人或技术人员明显不称职的情况，招标人有权要求投标人更换符合要求的相应人员，投标人应无条件在1周内给予更换。

- 投标人应具有一套完善的工程项目管理机制和项目人员职责划分，以确保工程实施的各个阶段和各个环节能够及时地、顺畅地进行。

- 工程实施中各阶段的进度计划一旦经过双方确认，投标人必须按时完成所规定的相应工作。如因投标人自身原因导致计划未能按时完成，投标人应负有相应的责任。

- 投标人接到招标人指令后，应在2小时内到达本工程指定地点开始工作。

- 投标人的项目负责人及项目技术负责人在合同执行期间原则上不允许变动，若需要更换，投标人应事前提出书面申请并经招标人批准。投标人在未经招标人批准前更换项目负责人及项目技术负责人，招标人将按合同专用条款相关规定进行罚款（项目技术负责人与项目负责人处罚要求一致）。若投标人的书面申请获得招标人批准，投标人更换的人员须在批准之日起3个工作日内到位。

- 投标人的项目负责人及项目技术负责人在合同执行期间应按照招标人项目管理要求在现场办公并参与项目或合同执行相关会议，由于投标人的原因缺席相关工作现场或会议，招标人将进行合同专用条款规定进行罚款（项目技术负责人与项目负责人处罚要求一致）。

- 投标人为本项目服务的项目组所有成员都必须服从招标人的管理，如招标人认为投标人提供的项目成员不能胜任工作或因故不能工作，招标人将有权对该项目组成员进行更换，投标人在收到招标人更换项目组成员的书面通知后7日内，新的项目人员必须到位，如未到位，每人每天的处罚金额与缺席会议的处罚金额一致。根据合同执行情况，必要时投标人须无条件地加派人员，投标人在收到招标人要求增加项目组成员的书面通知后7日内，新的项目人员必须到位，如未到位，每人每天的处罚金额与缺席会议的处罚金额一致。

### 项目计划

#### 投标人应在其投标文件中提供一个名为“项目管理计划”的文件，描述投标人的管理组织将如何满足本项目的全部要求。

#### 投标人应在该文件中说明下列，但不限于下列内容：

- 招标人和投标人各自角色

- 招标人和投标人之间的信息沟通规则

- 计划

#### 投标人应参加招标人在合同执行期间的下列，但不限于下列活动：

- 进度协调例会

- 临时会议

- 设备安装调试期间的例会

#### 投标人应根据本合同的规定，在合同执行的各个阶段向招标人提交有关合同执行的计划和报告等，供招标人确认。

### 合同执行阶段

#### 合同执行应包括至少下列各阶段：

- 设计（包括设计联络和确认）

- 制造（包括工厂试验和出厂检验）

- 包装运输（包括到货检查）

- 安装督导（包括开箱检验）

- 完工测试（包括单机测试、系统测试和144小时连续试验）

- 综合联调

- 项目工程验收

- 试运行

- 竣工验收

- 质保期

- 最终验收

- 培训（包括工厂培训和现场培训）

#### 投标人应按本《用户需求书》的规定，在每阶段开始前30天向招标人提交计划供招标人确认，并按月提交进度报告。这些计划包括，但不限于：

- 进度控制计划

- 质量控制计划

- 图纸文件计划

- 工厂生产计划

- 发货计划

- 安装督导和调试计划

- 验收计划

- 培训计划

#### 在每一阶段开始之前1个月，投标人应提交本阶段计划供招标人审批，这个计划应符合控制进度的规定。在招标人未批准该阶段计划之前，投标人不应开始该阶段实质性工作。由于投标人计划不周而导致招标人不批准计划引起的一切后果均由投标人承担。

### 文件确认程序

#### 招标人对投标人文件的接收在任何情况下都不能解除投标人在本合同项下的任何责任和义务，投标人仍应对整个系统的功能负责。

#### 投标人提交给招标人的文件要在发送单上列出目录，文件形式可以为印刷文件和电子文件，文件上须具有软件供货商的确认签署，只有印刷文件才能作为最终生效的文件。

### 管理文件

#### 进度控制计划

- 按合同条款规定，投标人应在合同生效日后30天内以图表形式提交总的本工程控制进度，供招标人确认。

- 该进度应表示出工程执行各阶段的开始与完成日期。

- 该控制计划应遵照合同进度，并应符合合同中工程计划的要求。

- 控制进度中的所有活动都应按计划如期进行。

#### 质量控制计划

- 在合同生效日后30天内，投标人须提供完整的用于本合同的质量控制计划和组织机构说明，供招标人确认。

#### 图纸文件计划

- 投标人应在合同生效日后60天内提交图纸文件计划供招标人确认。

- 该图纸计划应列出必须提交确认的全部图纸文件清单。

#### 工厂生产计划

- 投标人应制定切实可行的生产计划在开始生产前30天给招标人，以便招标人派人参加工厂试验。

#### 发货计划

- 投标人应提前30天向招标人提交项目发货计划，该计划应描述投标人主要发货批次的当前状况。当招标人要求时，应更频繁地报告某些批次的情况。

#### 安装督导和调试计划

- 投标人应制定详细的安装督导和调试计划在安装调试开始前30天给招标人确认。

#### 验收计划

- 投标人应制定详细的验收计划在各阶段验收开始前30天给招标人确认。

#### 培训计划

- 投标人应在培训实施前3个月提交培训计划和教材给招标人确认，招标人派员参加培训，相关费用已包括在合同总价内。

#### 月进度报告

- 投标人应提交月进度报告给招标人，该报告应反映当前的工作状况，并与控制计划中预期的进度进行比较，表示出控制计划中各部分工作完成的百分比。

### 接口管理

#### 投标人要有专职的接口负责人员与招标人联络和协调，从事接口管理工作。

#### 投标人必须与其接口的各系统供货商在设计联络期间互提所需基础资料，并相互确认，提交招标人。

#### 在产品设计之前，投标人必须向招标人提交《接口方案报告》，包括但不限于接口矩阵、接口描述、接口位置、接口类型、接口数量、接口类表、接口点表、接口协议、性能要求、电磁兼容要求、责任划分、接口会签表等。

#### 投标人必须依据接口管理过程中形成的实施方案，按规定进行必要的接口试验，并接受招标人审查。

#### 投标人必须编制《接口协调会议计划》，准备好接口技术资料并组织接口协调会。

#### 投标人对接口的修改须经招标人同意，并最终通过招标人的认可，方可进行。

#### 投标人必须按照要求向招标人提交接口进度总结报告。

#### 投标人必须配合招标人，完成内部和外部接口的协调。

### 责任范围

#### 概述

- 根据本《用户需求书》的相应规定，投标人应完成的工作包括所有系统设备、备品备件、测试设备和专用工具的设计、采购、制造、供货、工厂测试、包装、运输和保险，并负责安装督导、项目工程验收、综合联调、开通保障和质保期服务，以及提交文件和培训等。

- 该系统应包括整个的系统设备、接口、材料、电缆、硬件、软件，以及所需的附属设备，以提供本合同中描述的完整的公共安全技术防范系统。

- 投标人应对济南地铁R2线本项目功能范围内各系统的功能负责。

- 投标人应对与其他相关系统的接口负责，以保证实现本合同中规定的接口功能。这些接口功能包括，但不限于：

- 物理和电气特性

- 软件协议

- 从相关系统接收信息并做规定的处理

- 向相关系统发送规定的信息

- 投标人应与其他相关系统的供货商协调合作，以保证以上接口功能的实现。当接口联调出现问题而又查不出任何一方的责任时，由招标人提出整改方案，投标人应无条件服从。

#### 设计联络

- 为了使合同能顺利执行，在系统设计阶段，根据设计进程和时间表的要求，招标人将派技术人员进行3次设计联络。

- 设计联络会议的目的是为了协助投标人完成系统设计，设备配置，以及有关的图纸、文件、标准和资料。招标人不承担任何技术责任。

- 投标人的系统设计应完成下列工作：

- 详细功能规格编制

- 设备的详细技术参数、生产国或生产厂的有关技术标准。相关的技术标准应不低于国际标准，并满足中国国家标准

- 提供系统设计图纸和技术说明，并详细说明与各相关设备的接口标准

- 提供系统设备的工厂测试、单机测试、系统测试等的程序和标准

#### 工厂制造和检测

- 投标人按已确认的设计文件，有计划地安排合同项目的设备制造。

- 投标人按合同规定的检测程序和标准完成质量检查，并提供检测报告和产品合格证。

- 招标人有权检查与本工程有关的所有加工、组装、调试工作，在出厂包装前有权派员对产品进行出厂检验，相关费用已包括在合同总价内。

- 在工厂检验中，若有任何一台设备不合格，则扩大抽样数量，加倍再测(不含已测数量)。如仍有一台通不过，则认为该批产品不合格。投标人应将全部产品进行工艺上的改造，然后重新进行逐个检查。

- 系统应满足合同规定的功能，被发现的故障应在出厂前纠正。

- 招标人进行工厂检验并不能减少或解除投标人对于产品质量所负的一切责任。

#### 包装、运输和仓储

- 投标人应确保交货期。

- 投标人必须结合每个部件或设备的特点给予一定的保护措施，按站点分类包装。

- 投标人应负责货物的包装、运输和仓储，并满足以下要求：

- 在济南无空调、无除湿设备仓库储存条件下放置1年不应发生损坏或腐蚀

- 在运输过程中不应发生损坏或腐蚀

- 外包装具有足够的牢固性，内包装抽真空

- 防止货物损坏和丢失

- 投标人出具符合规定的装箱单，固定在每个箱体的内侧上；装箱单第 2个副本应装在防水信封里，放在每个箱体的外侧加以固定保护，以备到货设备统计。

- 投标人必须服从招标人对包装运输、到货检查、开箱检验等一系列工作的组织和管理。

#### 安装督导

- 投标人应对工程的所有系统设备、材料的安装进行督导。

- 投标人须派出足够的、合格且技术熟练的督导人员到安装工地督导安装工作，投标人须于安装开始前30天，提交安装督导计划及参加安装督导的人员名单及履历给招标人确认

- 安装期间，投标人应逐月向招标人递交报告，该报告应包含工程进度、发生的故障、存在的不利因素、潜在延误及补救方法的建议等内容。对于紧急情况，投标人应随时向招标人通报。在安装过程中如各方认为必要，经协商同意，投标人应每周或每日提交报告。

- 在安装期间特殊安装工具和仪器由投标人免费提供。

- 安装督导人员应接受招标人的协调及管理。

- 投标人应对由于自己人员引起的故障和意外事件负责，同时对因督导不力造成的工期延误、设备故障等负责。招标人有权根据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向投标人索赔。

- 投标人应向招标人施工单位提供有关本项目系统设备的安装、调试的完整的技术文件和图纸。

- 投标人督导人员应在实际安装工作中对安装人员进行培训。培训的主要内容有：

- 设备安装要求

- 工具和材料介绍

- 安装说明书解释

- 基本材料应用示范

- 安装示范

- 图纸交底

- 经培训后，投标人应使安装人员具有以下技能：

- 掌握安装方法、了解说明书内容、使用各种工具和材料

- 根据设备说明书，在督导人员指导下进行正确安装

- 投标人负责安装过程的督导和现场调试、质量验收。

- 投标人须提供工程进度、安装测试报告和检验报告给招标人。

#### 调试

- 调试包括单机测试、系统调试、接口调试、性能测试、联合调试等。

- 投标人必须服从招标人的组织和管理，按照制定的调试计划，提前做好调试的准备工作，系统供货商及软件供货商必须派员全程参与调试。

- 投标人应对公共安全技术防范系统的调试质量负责，并作好记录。

- 投标人应负责在现场进行井然有序的调试并使之符合相关工期要求。投标人应负责提供满足工期要求的系统调试设备用于现场调试，如服务器、交换机和工作站等。

- 招标人均应派出足够的、合格且技术熟练的技术人员到工地完成调试工作。招标人均应于单体调试开始前30天，提交参加调试的技术人员的名单及履历，供招标人确认。如果招标人认为投标人技术人员不能胜任工作，招标人有权要求投标人调换或增加技术人员。

- 调试期间，投标人应每周递交报告给招标人。该报告须包含测试内容、工程进度、事故、存在的不利因素、可能的延误及补救方法的建议等内容，对紧急情况，投标人应随时报招标人。

- 投标人应提供公共安全技术防范系统的检验、测试报告给招标人。

- 因投标人的原因而使整个的工作计划受到不利影响或安全规则和工地治安秩序的保障受到影响，招标人有权保留向投标人进行索赔的权利。

- 投标人参加调试的所有费用已包括在合同价内，达不到测试要求的系统，投标人负责整改，并承担所需的全部费用。

#### 项目工程验收

- 投标人必须服从招标人的组织和管理，按照项目工程验收计划，提前做好项目工程验收的准备工作，系统供货商及软件供货商必须派员全程参与项目工程验收。

- 投标人应对公共安全技术防范系统的项目工程验收质量负责，并作好记录。

- 投标人应负责在现场进行井然有序的项目工程验收并使之符合相关工期要求。

- 投标人均应派出足够的、合格且技术熟练的技术人员到工地完成项目工程验收工作。投标人均应于项目工程验收开始前15天，提交参加项目工程验收的技术人员的名单及履历给招标人。如果招标人认为投标人技术人员不能胜任工作，招标人有权要求投标人调换或增加技术人员。

- 在项目工程验收期间，投标人应每天递交报告给招标人。该报告须包含测试内容、工程进度、事故、存在的不利因素、可能的延误及补救方法的建议等内容，对紧急情况，投标人应随时报招标人。

- 投标人应提供公共安全技术防范系统的检验、项目工程验收报告给招标人。

- 因投标人的原因而使整个的工作计划受到不利影响或安全规则和工地治安秩序的保障受到影响，招标人有权保留向投标人进行索赔的权利。

- 投标人参加项目工程验收的所有费用已包括在合同价内，达不到测试要求的系统，投标人负责整改，并承担所需的全部费用。

#### 系统试运行

- 投标人必须服从招标人对试运行的组织和管理，提前做好系统试运行的准备，系统供货商及软件供货商必须派员全程参加系统试运行。

- 在项目工程验收通过后，将开始3个月的系统试运行。

- 系统试运行期间，所有设备、材料和系统均须按实际操作模式无故障连续运行。若有系统故障发生，而试运行中断，投标人须负责排除故障并重新开始试运行。若在合理时间内投标人未能排除故障，则招标人有权根据合同的有关条款处理。

#### 质保期

- 在质保期内，投标人要保证所有系统设备的功能、接口满足设计要求，具有良好的性能，系统不允许发生严重的系统故障。

- 在质保期内所损耗的零部件由投标人负责补充提供。此期间设备的损坏和故障由投标人免费维修和排除。

#### 培训

- 投标人按合同规定，负责在厂家所在地及现场培训招标人专业人员，以达到对软件、硬件设备的使用、操作、维修、检测、管理的能力的目的。并负责提供培训地点和所有教学设施。

- 投标人应编制培训的课程、教学计划、日程安排。

- 投标人须提供培训的各类操作、维护手册等。

- 因投标人原因导致培训不能按期完成，招标人有权要求投标人重新进行培训，由此引起的费用由投标人负责。

## 国产化要求

### 基本要求

#### 根据《国务院办公厅转发国家计委关于城市轨道交通设备国产化实施意见的通知（国办发〔1999〕20号）》的规定，机电设备和车辆的综合国产率必须达到70%以上，投标人应根据国产化的各项要求选择合格的部件供应商，并提交国产化实施方案，由招标人转报国家有关部门批准。

#### 投标人应根据中华人民共和国有关安全防范系统及其子系统国产化的国家政策和本《用户需求书》的技术要求，制定相应的设计、质量、工艺、控制的程序和相应措施，并应切实实施。

#### 投标人选择的类似项目业绩的国产配件，并应提供经过验证的、可靠的设备。应从质量、商务条件、交货期和国产化率等方面均能符合项目要求。

#### 本线系统所述设备应在招标人所在国家进行生产，部分元器件可进口，但应满足技术规格书中的相关技术要求，并在招标文件中注明规格型号、生产原产地。

#### 投标人应保证系统经国产化后仍为完整、统一的系统。并保证系统的质量，对系统设备及其零部件的技术和详细设计负全部责任。

#### 投标人须提供其系统进口设备的安全认证和整个系统的安全认证。

#### 投标人应提供采用国产化部分和采用进口部分的供货及价格清单。包括提供发改办工业[2005]2084号文件及中国交通运输协会城市轨道交通专业委员会[2005]15号文件所要求的资料。

#### 国产化率按以下公式计算：

### 国产化的实施

#### 系统设备国产化应包括

- 系统硬件国产化

- 系统软件国产化

- 技术服务国产化

#### 硬件国产化包括

- 国内提供部分配套设备

- 在国内生产部分设备

- 在国内组装部分设备等

#### 软件国产化包括投标人在国内的实体参与系统应用软件的二次开发和工程数据的编译等。

#### 技术服务国产化包括投标人在国内的联合单位或实体参与项目计划和管理、测试、试验、调试、验收、质量保证等。

#### 招标人理解系统设备国产化的目的还应包括投标人具备对本工程安全防范系统投入运营后有足够的技术支持能力。

### 国产化系统设备要求

#### 投标人须保证其系统经国产化后仍为完整、统一的系统。

#### 投标人负责系统各子系统之间的技术接口，采用国产化技术。

#### 投标人在选择提供设备或服务的有关供应商时，应充分考虑质量控制的有关规定。并且：

- 投标人应对系统的完整性负责

- 国内供货部分应采用投标人的设计和技术

- 投标人应对国内提供技术服务的有关人员进行足够培训

## 双方往来人员规定

### 投标人在招标人所在地的规定

#### 总则

- 投标人人员包括本合同投标人或者重要元器件供应商所派出的执行项目人员（包括商务人员、技术人员、项目管理人员和现场服务人员等），在设计联络、接口协调、现场供货、安装调试、验收、质保期服务等工作过程中将作为投标人正式代表，被授权在工作过程中对发生的事件作出决定，被授权代表投标人签署相关的文件（如会议纪要、验收报告等）。

- 投标人派遣到招标人所在地工作的人员应能满足所承担工作的能力和职位要求，包括具备解决各种商务问题、技术问题、接口问题的能力，具备对双方协商的事项签字确认的权力。

- 投标人人员在招标人所在地工作应遵守招标人的各项规章制度和安全规定。

- 投标人招标文件时应提交一份详细的投标人人员在招标人所在地的工作计划，包括工作内容、地点、人/天数等，工作范围包括设计联络、接口协调、现场供货、安装调试、验收、质保期服务等。

#### 设计联络和接口协调

- 投标人派出人员应具备足够的技术水平和工程经验，能处理各种技术问题和接口问题。

- 设计联络具体内容参照“设计联络”章节。在招标人所在地设计联络的会务由投标人办理并承担费用，招标人和投标人参加设计联络的费用均自理。

- 投标人按照招标人代表的要求参加接口协调会，投标人参加接口协调会的费用自理。

#### 设备安装调试

- 投标人须负责所有供货范围内设备单机调试、整机调试、系统调试、综合联调等工作。

- 投标人派出的安装调试人员或技术支持人员，应具备足够的技术水平和工程经验，身体健康，能够胜任工作的需要。

- 投标人人员必须遵守现场的规章制度和安全规定，服从现场管理。

- 在竣工验收证书颁发之前，投标人应对设备提供必要的维护。

#### 工程验收

- 在不同阶段、不同部门（包括监理、招标人、政府机构等）组织的工程验收过程中，投标人人员应协助进行验收工作。

- 在验收过程中提出的问题，属于投标人责任的应限期整改，不属于投标人责任的应协助进行整改。

#### 质保期服务

- 质保期内，投标人人员应常驻济南，提供质保期服务，提供技术支持并协助处理系统运行出现的问题。

### 招标人在投标人所在地的规定

#### 本规定包括招标人派遣人员参加设计联络会议、工作协调会、工厂监造、工厂试验、出厂检验和工厂培训的具体安排和时间。

#### 招标人派出的人员有权向投标人提出质疑并召开会议，讨论有关事项，投标人应积极澄清招标人提出的问题。

#### 投标人应指定专门人员接待招标人派出人员和处理有关工作和生活问题。

#### 系。

#### 投标人在投标时应详细提出设计联络的实施建议书。

## BIM要求

投标人负责安全防范系统及其子系统所有BIM模型一切工作，相关费用包含在投标报价中。

### BIM技术团队要求

#### BIM技术团队组织架构

投标人应组建专门的BIM技术团队，由项目经理任BIM技术团队负责人。BIM技术团队成员包括：专业建模工程师、产品设计人员。

#### BIM技术应用的工作内容

- 对采购合同范围内的设备、材料进行建模，模型的颗粒度应细化至主要零部件（维修级），并与设备维护保养期内最小可更换的零部件单元相一致，满足设备维护保养期内招标人对于投标人进行设备零部件维修、保养、更换等工作的跟踪、记录的要求。详细要求在设计联络阶段确定。

- 负责确定模型上附着的属性内容（如：品牌、规格型号、生产厂家、主要指标等），并于建模过程中将属性内容添加至模型属性库中。详细要求在设计联络阶段确定。

- 负责确定设备二维编码的内容，以及二维编码的生产、粘贴，设备出厂时二维编码的扫描、检查。详细要求在设计联络阶段确定。

- 负责将采购合同范围内的设备、材料相关资料添加至模型数据库中，详细资料清单在设计联络阶段确定。

- 配合以上设备及材料BIM模型与地铁BIM系统模型进行整合，负责进行管线碰撞分析等工作。

- 负责施工承包商采购合同范围内的设备、材料BIM模型与地铁BIM协同管理平台数据的对接融合。并根据招标人的要求，负责在该协同管理平台上实现数据的筛选、汇总、导入、形成报表及导出等功能，保证招标人可通过该平台的数据库查询、检索，调取每一台设备及每批次材料模型及数据信息。

- 负责地铁BIM系统模型的数字化移交工作。

#### BIM技术团队及人员的基本要求

- 投标人在采购合同签订后，1个月内将BIM技术团队的人员组织架构、名单及BIM项目执行计划提交招标人或招标人委托的第三方审核。如投标人委托BIM咨询公司负责该项目的BIM系统项目，需同时提交与BIM咨询公司的合作协议（合同）或合作意向书。

- 专业建模工程师应熟练操作BIM建模软件(如：Autodesk Revit、Bentley 软件等)，能够进行建模及模型修改。专业建模工程师有义务对招标人进行设备及材料模型操作使用方面的技术培训。

- 投标人可委托专业的BIM咨询公司进行该项目的BIM技术支持工作，委托的BIM咨询公司应有机电工程BIM项目的相关业绩。

- 投标人应设立BIM专项费用、专门人员，保证BIM工作的正常开展。

### BIM硬、软件要求

投标人应提供满足项目需求的所有BIM软硬件设备，所有费用均包含在投标总价中，不得以此增加任何费用。

### 项目执行各阶段BIM相关工作内容

#### 设计联络阶段

- 投标人于第一次设计联络会议召开前，向招标人提交拟进行三维建模的设备、材料、主要零部件等清单，以及需进行二维编码的设备清单、二维码内容等。招标人审核通过后，提交设计联络会议讨论确定。

- 通过设计联络会议确定设备和主要零部件BIM模型所包含的属性内容以及数据库中与该模型关联的数据内容（如生产厂家、出厂日期、合同价格、维保周期及内容等）。

- 第三次设计联络会议确定设备和主要零部件建模清单后，投标人应尽快完成设备、材料轮廓模型和主要零部件模型的建立，于第二次设计联络前提交招标人。招标人审核后提交设计、招标人、施工承包商等，导入地铁BIM系统模型。

#### 设备安装及调试阶段

- 投标人应负责将每台设备材料的产品合格证、出厂验收报告、各类手册等相关文件的扫描件导入已整合的地铁BIM系统模型数据库中。

- 投标人应负责将设备实体变更情况更新至已整合的地铁BIM系统模型中。

- 投标人应负责将相关调试报告上传至已整合的地铁BIM系统模型数据库中。

#### 验收及整改阶段

- 投标人配合工程承包商将工程验收记录、遗留整改问题清单电子版及扫描件导入地铁BIM协同管理平台中。

- 投标人负责将设备遗留问题的整改完成情况在地铁BIM协同管理平台中进行更新并将接收方签字的确认表扫描件导入地铁BIM协同管理平台中。

#### 竣工移交阶段（单位工程验收3个月内完成）

- 由投标人按照招标人关于竣工档案资料有关管理办法中的要求，将所有竣工归档资料的扫描件输入到地铁BIM协同管理平台中，并由项目集成服务商检查确认。

- 由投标人将维保手册、随机技术文件等相关资料导入到地铁BIM协同管理平台中。

- BIM系统交付物包括：

- 设计联络会议确定的主要零部件模型库、精确外轮廓模型及包含主要零部件的该设备的整合模型。各模型均须包括设计模型及竣工模型，所提供的模型数据格式包括但不限于IFC 格式；

- 设备的维护保养信息（维保操作手册）；

- 模型设计变更台账；

- 合同变更台账信息。

- 上述各阶段的工作任务由项目集成服务商督促投标人落实，招标人有权根据上述工作任务设置考核节点，对投标人BIM系统整体工作进行考核管理。

### 二维编码要求

为提高对设备及材料项目管理过程的管控，在项目管理过程中引入二位编码，并与地铁BIM系统相配合，实现对设备生产监造、设备到货跟踪等环节的全面掌控。二维码的具体编码要求在设计联络会阶段确定。

### 知识产权归属

本项目所建立的BIM模型及其数据库、资料库的所有知识产权归招标人所有。

### 具体BIM技术要求

详细BIM技术要求见附件《济南轨道交通设施设备BIM模型交付技术要求》。

## 项目知识产权说明及归属

### 投标人应保证其拥有货物及服务的知识产权，并保证招标人在中华人民共和国使用货物及服务或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标或商品名称或其他知识产权及工业设计权的起诉及索赔。

### 投标报价已包括所有应支付的，对专利权、版权、使用权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税等费用。

### 本项目所产生的所有技术资料、图纸及其数据库的所有知识产权归招标人所有。

## 偏差说明

### 要求投标书章节与技术需求书一致，且完全逐条响应，所有指标以数字形式提出的均按数字形式回标。投标书分册应与招标书完全一致。

### 投标人必须对技术需求书要求逐条响应，并按要求填写偏差表。对完全响应的条目在下表“响应”列中标注“O”。对有偏离的条目在下表“响应”列中标注“×”，并填写相关偏差说明。

| 序号 | 内容 | 响应 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |

## 投标产品业绩说明

### 投标人应对所投设备的主要技术参数逐条响应，并按要求如实填写主要设备产品近五年来的地铁项目业绩表。

| 序号 | 设备 | 业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 服务器 |  |  |
|  | 磁盘阵列 |  |  |
|  | 交换机 |  |  |
|  | 工作站 |  |  |
|  | 门禁控制器、电锁 |  |  |
|  | 钥匙管理箱 |  |  |
|  | 可视对讲装置 |  |  |
|  | 周界入侵系统 |  |  |
|  | 室内入侵系统 |  |  |
|  | 电子巡查系统 |  |  |
|  | 通过式X射线安全检查设备 |  |  |
|  | 通过式金属探测门 |  |  |
|  | 液体检查仪 |  |  |
|  | 便携式爆炸物探测设备 |  |  |
|  | 便携式毒气探测仪 |  |  |
|  | 防爆设备 |  |  |
|  | 手持式金属探测器 |  |  |

注：业绩汇总表后应附加盖公章的相关证明材料，若无请在业绩项填0。

# 第二册  安防集成平台技术要求

## 概述

### 安防集成平台是通过统一的通信平台和管理软件对技术防范系统进行自动化管理和监控的分层分布式计算机集成系统。

### 安防集成平台主要用于对各子系统的统一管理。安防集成平台采用两级管理三级控制的分层分布式体系结构。两级管理分别是线路中心级管理和车站站点级管理，三级控制分别是线路中心级控制、车站站点级控制和现场级控制。

### 安防集成平台主要由服务器、工作站、数据存储设备、打印输出设备、平台软件、通信接口设备和其他附属设备组成。

## 系统构成

### 概述

#### 安防集成平台应根据公共安全防范监控管理的要求设置，由站点级和线路中心级构成。

#### 安防集成平台采用分层分布式C/S结构。

#### 本工程安防集成平台由位于控制中心的线路中心级安防集成平台、各车站（含车辆段/停车场）的站点级安防集成平台组成。

专题*：投标人应以专题形式针对安防集成平台的总体构架、硬软件体系结构进行详细描述，以满足本工程实际需求和相关标准规范要求。

#### 安防集成平台（含其相关集成子系统）应满足现行国家标准《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》GB/T 22239规定的信息系统安全保护等级第2级要求，并应符合国家现行标准《信息技术 安全技术 信息安全管理体系要求》GB/T 22080和《城市监控报警联网系统 技术标准 第8部分：传输网络技术要求》GA/T 669.8的规定。

#### 投标人应根据系统特点及相关规范及文件要求按2级标准配备信息安全系统相关硬软件设备（投标阶段按2级进行产品及服务报价，具体级别设计联络阶段确定）。

#### 信息安全等级保护测评工作应由投标人委托具备公安部认定资质的具备信息安全等级保护测评资质的第三方测评机构实施，该受委托机构需同时经招标人认可后方可开展此工作。

#### 若应信息安全系统配置不够导致本工程信息安全系统安全等级不能达到2级标准，则投标人应无条件增加或更换信息安全软硬件直至能够满足以上要求，由此产生的任何费用由投标人承担。

专题*：投标人应在投标文件中以专题的形式对信息安全设备的配置和功能进行详细描述。

### 线路中心级系统构成

#### 济南轨道交通R2线一期工程线路中心级安防集成平台设置于范村控制中心，预留接入线网指挥平台和远期线网安防集成平台的接口。

#### 线路中心级安防集成平台是热备、冗余、开放、可靠、易扩展的安全防范管理平台。

#### 线路中心级安防集成平台通过1台三层以太网交换机接入全线骨干传输网，并连接线路中心级的系统服务器、操作员工作站、打印机等设备。

#### 线路中心级安防集成平台主要包括以下设备及软件：

- 2台系统服务器

- 1套磁盘阵列

- 2台接口管理服务器

- 1台三层以太网交换机

- 2台操作员工作站

- 1台打印机

- 1套线路中心级安防集成平台软件

专题*：投标人应以专题形式针对上述线路中心级系统构成进行详细描述，并给出合理可行优化方案。

### 站点级系统构成

#### 济南轨道交通R2线一期工程站点级安防集成平台设置于各车站、车辆段、停车场。

#### 站点级安防集成平台是开放、可靠、易扩展的安防防范管理平台。

#### 站点级安防集成平台通过1台三层以太网交换机接入全线骨干传输网，并连接站点级的系统服务器、操作员工作站、打印机等设备。

#### 站点级安防集成平台主要包括以下设备及软件：

- 1台系统服务器

- 1套磁盘阵列

- 1台接口管理服务器

- 1台三层以太网交换机

- 1台操作员工作站

- 1台打印机

- 1套站点级安防集成平台软件

专题*：投标人应以专题形式针对上述站点级系统构成进行详细描述，并给出合理可行优化方案。

### 维护管理系统

#### 济南轨道交通R2线一期工程安防集成平台维护管理系统设置于王府庄车辆段。

#### 维护管理系统能采集、汇总和处理公共安全技术防范系统中各子系统主要设备的运行状态及故障信息，故障信息采用单体设备故障报警的方式，供车辆段相关系统的维护管理人员的日常设备维护管理的工作。

#### 维护管理系统主要包括以下设备及软件：

- 1台维护管理服务器（配置与站点级服务器类似）

- 1台三层以太网交换机

- 1台操作员工作站

- 1台打印机

- 1套维护管理系统软件

### 网络管理系统

#### 济南轨道交通R2线一期工程安防集成平台网络管理系统设置于范村控制中心。

#### 网络管理系统能对公共安全技术防范系统中的全部网络设备进行配置、监视和控制。需要监管的设备主要包括但不限于：交换机、服务器、工作站、磁盘列阵、防火墙及各集成系统设备等。网络管理就是通过对上述的各种网络设备、网络设备的节点、服务器资源进行规划、配置、监视、分析、扩充和控制来保证计算机网络服务的有效实现。

#### 网络管理系统主要包括以下设备及软件：

- 1台网络管理工作（配置与操作员工作站类似）

- 2套便携式计算机

- 1台打印机

- 1套网络管理系统软件

### 培训管理系统

#### 济南轨道交通R2线一期工程安防集成平台培训管理系统设置于范村控制中心。

#### 培训管理系统主要用于员工培训，其目的是使操作员处于模拟仿真的安防集成平台操作环境，对学员进行各种安防集成平台的培训操作，包括日常管理界面的交互、设备相关设置、人员/物资管理库新增/删除/修改表项、应急预案贯彻演练等功能。培训管理系统是独立的系统，配置有独立的培训系统软件，培训管理系统必要时可接入安防平台网络，实现在线演练和培训。

#### 培训管理系统主要包括以下设备及软件：

- 1台培训管理服务器（配置与站点级服务器类似）

- 1台接口管理服务器

- 1台三层以太网交换机

- 5台操作员工作站（1台教室操作工作站，4台学员操作工作站）

- 1套培训专用仿真服务器（实现仿真模拟器功能，模拟车站相关系统数据的发送和反馈）

- 1台打印机

- 1套培训管理软件

### 骨干传输网构成

#### 安防集成平台骨干传输网用于全线各车站、车辆段、停车场、控制中心局域网之间的互联。

#### 本工程骨干传输网为千兆数据传输网络，由通信传输系统构建，在上述站点提供1路千兆数据接口（光口），安防集成平台负责通信传输接口至安防系统机柜之间的连接（含光纤跳线及必要的接口配件等）。

## 系统功能

### 通用功能

#### 人机界面

##### 投标人应负责给安防集成平台设计一个友好的、高效率的和通用的人机界面。

专题*：投标人应以专题形式分系统分设备列出图元图例，列出人机界面的设计要点、组成体系、各相关子系统的全汉化图形画面。并在中标后的不同设计阶段，投标人应承诺向招标人提交工作站人机界面的设计评估、演示画面，每次提交的人机界面设计文件，应包括设计说明书、人机界面设计基本原理的电子文件和硬拷贝文件以及电子演示文件。投标人应根据本工程人机界面设计方案，组织并形成济南轨道交通安防集成平台图元标准化、人机界面标准化文件。

##### 人机界面的启动包括但不限于以下内容：

- 启动

- 登陆

- 注销

- 退出

##### 界面菜单布局：在用户正确登录后，工作站显示的主画面应包括但不限于以下区域：

- 标题栏

- 工具条

- 消息栏

- 主显示区

- 导航栏

- 报警栏

##### 系统用户画面：人机界面应具备图/模/库一体化的功能，可通过使用作图软件包和图形显示软件，满足各系统用户画面种类的要求。用户画面应提供但不限于以下内容：

- 视频监控系统用户画面

- 入侵报警系统用户画面

- 安全检查及探测系统用户画面

- 出入口控制系统用户画面

- 电子巡查系统用户画面

- 用户操作画面

##### 人机界面色彩显示

- 人机界面的显示颜色应保持一致性，如红色代表危险，黄色代表告警，绿色代表正常；

- 画面背景色应采用中亮度的暗灰色以减轻操作人员眼睛的疲劳，该背景色还可由操作员手工调整；

- 在事件发生时HMI通过画面色彩的闪烁等多种手段把发生的事情迅速的告知操作员，并提出相应的可选择性的处理建议和提示，以协助操作人员快捷的找到相关画面定位故障，采取恰当的措施。

##### 人机界面菜单设置

- 系统的菜单结构的设计应基于安防集成平台层次结构、组织体系，应具有逻辑性和简单性。

- 菜单列表中文字的排列次序应以特殊要求来排列（如车站的先后次序），在无特殊要求时能按特定的顺序来排列（如字母或数字的顺序），以方便查找。

- 关键操作（如在紧急情况下使用的功能菜单）的菜单项始终保持在屏幕固定区域，以便直接进入。

##### 人机界面图形显示

- 安防集成平台操作员工作站均应采用统一、标准的图形用户界面，并具有一致的界面和操作风格；

- 图形画面支持信息的分层展现，具有图形的分层和动态缩放技术，将监视画面的总貌和细节设计为不同的图层；

- 人机界面应提供基于窗口的，友好的图形编辑器，用于建立和编辑图形显示界面，支持在线修改和自定义功能；

- 具备图形显示功能，采用中文界面，能显示地理信息底图、周边环境图、建筑总平面图、楼层平面图等各类图形，并应采用中文标注吐中的各个报警区域、主要部位的名称及物理位置；各类图形宜采用矢量图方式，可局部放大、缩小和平移；

- 图形画面的信息、布局、易读性之间的关系应保持平衡。

##### 人机界面文字显示

- 在操作员工作站上出现的任何文字包括信息、提示、帮助、对象标识等都应采用汉字（简体中文）表示，采用统一的GB 2312字体；

- 对于多步操，人机界面都将通过文字信息反馈操作结果，同时通过文字提示下一步动作的建议。

##### 报警的表示及处理

- 当报警出现时，人机界面在报警栏显示报警内容，报警是可视和可听的；

- 人机界面根据报警管理体系的要求，提供不同级别的报警信号的报警模式；

- 人机界面应支持报警、事件的分层展现，通过报警筛选和过滤功能，在多级报警出现时，系统能优先、明确、有主次地处理关键的报警信息；

- 所有故障在确认后，报警状态被解除。人机界面可记录每个报警，并写入相应故障统计表格。操作人员可调到报警清单并可在工作站上进行查询。

##### 人机界面安全性设置

- 在进入、退出系统以及关键的控制操作，人机界面均进行必要的权限验证以确保安全性；

- 人机界面具有锁屏功能，在操作员暂时离开时，应能将工作站暂时设置为只显示模式，防止未授权的访问。处于只显示模式的操作员工作站屏幕上应有明显的标记，能通过再次登录取消锁屏状态；

- 根据操作人员不同的权限将对应不同的功能界面，无权访问或无必要访问的功能和数据通过预先定义予以过滤，此功能应能通过控制权限管理功能定义；

- 所有通过人机界面输入的参数都应该进行有效性的语法/语义检查，在出现输入错误时应能对操作员给予明确的提示和指导。

##### 人机界面操作方式

- 操作员与系统的交互对话通过显示器、鼠标、键盘及音响等设备来完成。

- 对于图形显示的任何设备对象，都应能通过点选设备图形调出相应的设备窗口，窗口中的内容应包括该设备相关的动态和静态信息，如设备描述、标识、状态等数据信息。完成一次操作，连续点击控制图标的次数不应超过5次。

- 各操作员的工作站上采用统一的图形用户接口，让各操作员能借此更方便及有效地完成监控操作。

- 整个图形用户接口以分层显示的结构，操作员依据实际情况从最高的总画面开始选择，直至达到所需要的画面为止，总层数不超过三层。

- 控制命令的输入通过鼠标或键盘完成。以鼠标操作为主，而常用命令及关键操作，应能设置等效快捷键来提供另一种快速选取途径。系统鼠标应能在双屏（或三屏）自由漫游。

- 人机界面应便于操作人员掌握全面信息，在任何一个在线监控界面上应至少划分具有如下信息内容的区域：

- 当前时间区：年月日时分秒。

- 登录人员信息区：登录名称、操作权限。

- 系统信息区：系统在线/离线、系统通告信息。

- 最新紧急报警信息区：至少三条最新最高级别的报警、总报警数量、未确认报警数量。

- 菜单条或按钮区：用于不同画面的切换或启动功能，至少包括车站选择、子系统选择、功能选择、工具选择等等，能采用按钮或菜单的方式。中心工作站画面上应具有全线选站导航栏/菜单、子系统选择导航栏/菜单、常用工具和操作导航栏/菜单、帮助导航栏/菜单等等。车站工作站画面上应具有邻站选站导航栏/菜单、子系统选择导航栏/菜单、常用工具和操作导航栏/菜单、帮助导航栏/菜单等。

- 主显示画面和操作区：位于屏幕中央，这个区域包括动态系统图、列表、趋势、图表、对话窗口等等。根据选择的系统和子系统，这个区域呈现不同的视图。

- 弹出窗口：临时弹出窗口，可关闭。包括操作窗口、信息编辑窗口、紧急报警窗口等。

- 人机界面合理安排各种信息区域，按照人机工程学原理设计画面，画面色调应尽可能避免视觉疲劳，减少闪烁感，应采用明显区分的颜色表示报警设备。

专题*：投标人应通过专题形式列出人机界面的设计要点、组成体系、各相关系统的全面汉化图形画面。

#### 站名编辑

##### 安防集成平台软件应具有车站站名编辑功能。

##### 安防集成平台软件不得直接使用本工程车站名称，包括中文、拼音和字母缩写，应通过相应的软件配置文件或配置手段，保证用户能根据需要对本系统车站名自由地编辑和调整，且站名的显示区域的大小和站名字体及其大小、字数能灵活变动。

##### 站名的编辑和调整操作不得影响系统的功能、性能及RAMS特性，不得对相关系统接口功能、性能产生影响。

##### 系统应提供应用界面或者配置文件，并可根据权限，将对相应站名描述进行更改。

##### 在系统建设过程中，招标人具有对以上车站站名规则进行变更修改的权利，如站名发生的任何变动，投标人不得以此为由增加合同总价和延长工期。

#### 设备状态和告警指示

##### 操作员工作站应具有现场设备状态显示及告警信息指示功能。

##### 状态显示及告警信息应根据不同的信息类型采用文本、静态/动态图形方式显示。

#### 数据库管理

##### 安防集成平台前后端设备配置信息采用统一数据库进行存储，后续业务的配置过程可重复调用该设备所有功能数据，或通过更改设备的运行参数对其进行控制，或以此设定规则建立不同设备间的联动关系。

##### 安防集成平台应提供统一统计和查询功能，包括报警查询、事件日志、配置日志、控制日志、设备日志以及工作记录查询等，实现各业务统一界面的查询统计，支持以报表的形式展示或导出查询结果，方便系统日常数据的查询与分析。

##### 安防集成平台可对历史数据纪录进行处理、分析和存档。中心历史数据库可以保存至少12个月的数据。

##### 安防集成平台具有对各类文件的处理功能，对各类数据和文件进行归档，并可制作各类用户所需报表，具备图形打印、文件打印和报表打印功能。

##### 安防集成平台系统内采用统一的数据库，并通过网络互联及信息交换来实现信息共享，平台内各安防子系统间，以及平台与外部系统间均可共享数据库内的信息，并可根据共享信息来实现本系统的管理功能。

#### 系统维护

##### 安防集成平台各级设备应具有自诊断功能，可通过各级操作员工作站，可设置操作权限，设置安全锁，保证系统安全。

##### 安防集成平台的维护人员负责维护系统的配置和组态，按照不同的管理权限分为系统维护工程师和系统管理员两个级别。

#### 预警功能

##### 安防集成平台可通过信息采集平台搜集各种信息，如入侵报警系统、安全检查及探测系统、出入口控制系统电子巡查系统等，并对能够触发预案启动条件的信息进行预处理和记录，当有触发预案的事件时，进行自动识别并启动预案。

##### 预警管理包含事件信息采集、分类评估、方案制定、指挥调度和预警解除。

##### 安防集成平台可通过各种方式接收突发事件报警和预警信息，判断报警事件是否真实有效，然后进行分类处理，并将警情信息转换成统一的格式保存在数据库中，生成接警单。再依据警情的级别进行警情处置。同时，根据相关规定和工作流程向上级上报警情信息，向相关单位通报警情信息，做好警情的处置准备工作。

##### 安防集成平台可通过安全检查及探测系统的视频/图像信息进行数据挖掘分析，分车站、时段、出入口等方式统计危险品的类别、出现频次、出现概率等，得出分析结论，给出预警信息。

##### 安防集成平台可通过视频监控系统提供的视频/图像信息进行数据挖掘分析，分车站、时段、出入口等方式统计客流信息、突发事件信息等，提供决策支持功能。

##### 接警处理主要包括：接警管理、警情辨识、警情上报、警情通报和警情管理。

#### 时钟同步

##### 安防集成平台的服务器、工作站等设备应具有相同的时钟。

##### 安防集成平台应具有对时功能，中心和车站之间采用NTP协议进行对时。

### 专用功能

#### 安防集成平台功能

##### 安防集成平台应采取集成式安全防范系统，将视频监控系统、入侵报警系统、安全检查及探测系统、出入口控制系统和电子巡查系统等专用系统集成为一个相互配合和协调动作的整体，由独立的安防集成平台统一管理，并在其平台上实现3.2.2~3.2.6的所有相关功能。

专题*：投标人应根据安防集成平台功能需求，以专题形式论述安防集成平台与其相关五个子系统的集成互联关系、软件平台架构、数据库平台架构，及安防集成平台统一管理的实现方案。

##### 安防集成平台应具备多系统信息融合功能，可实现包括但不限于以下功能：

- 如同一画面同时展示多个子系统的相关信息

- 门禁电子地图上可展示所映射摄像头的相关信息

- 周界入侵报警电子地图上可展示周界广播、周界摄像头、电子巡查的相关信息

- 如多个报警信息的自动优化显示

- 当发生多个报警信息需处理时，平台可根据预先设定的报警等级，优先显示最重要的报警信息，待操作员处理后依次显示等级次之的报警信息

- 如动态显示设备状态信息

专题*：投标人可根据上述功能要求，结合工程实例，以专题形式图文并茂的详细展开论述解决方案，并可根据自身安防集成平台特点，提出相关拓展功能。

##### 安防集成平台终端工作站须根据需求动态显示（包含但不限于调焦、放缩、滤波、去噪）视频监控图像，投标人应以专题形式在投标文件中详细论述实施解决方案。

##### 安防集成平台可通过视频监控系统实现智能视频分析功能，投标人也可在安防集成平台独立实现智能视频分析功能，并以专题形式详细论述其方案。智能分析功能包括但不限于异常行为和可疑物体识别、连续跟踪功能、视频搜索功能、客流统计功能、人脸识别功能等，具体要求设计联络阶段确定。

##### 信息报送

- 安防集成平台应具备对监控点（如重大安保活动、执法过程及突发事件现场等）各类图像及文字信息的统计汇总和导出能力，并预留与公安部门的数据接口，可实现数据上传。

##### 报警信息处置功能

- 当发生报警时，安防集成平台可自动或手动对报警信息进行复核，确认报警后，将报警信息及现场图像自动显示在安防集成平台操作员工作站上，平台自动启动相关预案。

##### 应急预案管理功能

- 预案管理功能

- 安防集成平台具有预案管理功能，可先将事件及相应的处理流程分类存储在平台内，遇到突发事件时调取相应的处置流程进行处理。

- 预案管理包括预案基本信息管理、预案数字化流程管理、预案响应级别确认以及预案展示。

- 应急资源管理功能

- 应急资源管理主要实现轨道交通应急处理过程中所需的各类信息的动态管理，包括轨道交通应急管理机构信息管理、外部协调单位信息管理、应急救援队伍信息管理、应急物资信息管理、应急设备信息管理、专家信息管理、历史案例信息管理等。

- 应急能力评估功能

- 应急能力评估主要建立应急评估系统，衡量职能部门针对突发事件的应急处置能力以及需要哪些应急能力以应对可能的突发事件，检验在应对突发公共事件时所拥有的人力、组织、机构、手段和资源等应急因素的完备性、协调性以及最大程度减轻突发事件损失的综合能力。通过对整个应急过程进行综合评估、对比分析，对评估结果进行统计分析；根据应急队伍、应急物资、应急装备和应急技术进行综合评估，并生成评估报告。

- 统计分析功能

- 统计分析是根据平台中记录的事件信息、工作人员操作信息、处置信息等，根据系统业务需要、管理需要、决策需要，利用数据仓库等技术对数据进行分析、挖掘、归纳，从而给出系统中各种事件发生情况、事件地理区域分布情况、事件分布时间情况、处置方案效果、系统工作效率等统计报表数据，也能为日后的工作、决策作出智能辅助，进而提高事件的处置能力、处置效率与处置科学性。

- 辅助决策功能

- 应急辅助决策功能通过接警、信息上报、任务下达及监控、应急处置平台等方式采集突发事件的信息，结合事件进展跟踪，对事件影响范围、影响方式、持续时间和危害程度等进行综合分析，根据应急预案的匹配和专家意见，辅助生成应急方案，支持方案的动态调整和优化，并自动记录应急处置的全过程。

##### 站点级安防集成平台功能

- 应具备图形显示功能，采用中文界面，能显示地理信息底图、周边环境图、建筑总平面图等各类图形，并应采用中文标注图中的各个报警区域、主要部位的名称及物理位置；各类图形宜采用矢量图方式，可局部放大、缩小和平移。

- 应具备状态显示功能，以声光和文字图形显示各技术防范系统的安防事件报警信息、故障报警信息、设防和撤防区域、与各技术防范系统的通信工作状态以及各技术防范系统设备的关闭、开启信息。

- 应具备系统控制功能，系统应能控制视频图像的切换、处理、存储检索和回放，云台、镜头的预置和遥控，对防护目标的设防与撤防执行，电子巡查路线的设置，联动指令下发，机构及其他设备的控制。

- 应具备操作管理功能，系统应能设定操作权限，对操作人员的登陆和交接进行管理。

- 应具备信息记录功能，系统应能记录管辖范围内的所有事件及其时间，包括安防事件报警与复位、联动指令发布与反馈、设备故障报警与恢复、布防与撤防、操作人员动作；记录时间不应少于1年。

- 应具备记录处理功能，系统应能进行历史记录的分类检索、调阅、打印、生成报表、下载。在事件查询的同时，应能回放与该事件相关联的语音和视频记录文件。

- 应具备系统修改功能，系统在操作权限允许的条件下应能进行各类图形的增加和删除、各类图形的结构及标注、图形中技术防范设施或设备及其位置、类型及标注的增加与删除。

- 站点级安防集成平台还应具备向线路中心级安防集成平台上传所有事件的功能、接收线路中心级安防集成平台控制指令的功能，以及与线路中心级安防集成平台进行时间同步的功能。

##### 线路中心级安防集成平台功能

- 应具备图形显示、状态显示、系统控制、操作管理、信息记录、记录处理和系统修改功能，并应满足站点级安防集成平台的全部功能。

- 应能向站点级安防集成平台下发联动指令、向通信系统发布安防报警事件信息。

- 应具备从线路时钟系统取得标准时间并向站点级安防集成平台下发时间同步信号的功能。

- 应具备决策支持和应急指挥功能，包括事件管理功能、决策支持数据库功能、应急响应预案功能和资源管理功能。

- 应能监视并显示与站点级安防集成平台的通信状态信息、站点级安防集成平台与各技术防范系统的通信工作正常和故障状态；应能实时接收站点级安防集成平台上传的报警信息，并能与站点级安防集成平台的信息同步。

##### 系统联动功能

- 安防子系统之间的联动功能主要包括视频监控系统、入侵报警系统、安全检查及探测系统、出入口控制系统、电子巡查系统之间的联动功能，包括但不限于以下联动内容：

- 当车站安检等安防探测设备有报警发生时，经确认有危险物品出现时，可联动监测点视频监控设备、紧急报警设备向安防集成平台报警，视频监控系统将相关的画面自动切换至相关场所的监视器上；

- 当出入口控制系统发出非法入侵报警时，在安防集成平台上可自动弹出视频监视画面。

- 安防子系统和其它相关系统的联动功能包括但不限于：火灾灾害下与FAS的联动，安全检查及探测系统的报警信息经过预置的处置流程判断后，与综合监控、广播、BAS、乘客信息等系统的联动功能：

- 当车站发生火灾后，火灾报警信息联动安防平台，安防平台联动视频监控画面切换至相关场所的监视器上，同时将报警信息上传派出所及地铁公安分局；

- 当化学监测系统报警时，报警内容可通过安防平台与综合监控系统的接口推送至综合监控专业。由综合监控专业实现对通风设备的控制。由于现阶段毒气探测系统尚未设置，因此预留通风专业控制模式。具体的控制策略可依据当时的毒气范围，气象条件及站内站外的综合情况进行判定；

- 广播和乘客信息的联动功能主要为保证在车站受到杀伤性毒气侵害或恐怖袭击的时候，进行信息发布，保证乘客和工作人员快速撤离。

#### 视频监控系统功能

##### 视频监控系统应符合现行国家标准《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395的规定。

##### 视频监控系统应能对城市轨道交通区域进行实时、有效的视频监控，应能实时显示和记录受监控区域内的人员和物体的特征。

##### 视频监控系统应能按需要检索、回复、下载所录制的历史图像。

##### 视频监控系统监控画面的显示应能进行编程，并应能自动和手动切换；画面上应叠加摄像机的编号、位置、时间和日期信息。

##### 视频监控系统应与城市轨道交通时钟系统同步。

##### 视频监控系统应能根据设置的报警触发条件发出警示信息。

##### 视频监控系统应具有操作日志，断电或关机后信息不应丢失，记录信息保存时间不应小于90天，且在保存实际内不可删除。

##### 视频监控系统应具备智能分析功能，具有对预先设定的异常行为和可疑物体进行识别并报警的功能。

##### 视频监控系统应具备智能分析功能，在预先设定的范围和时间内观察搜查预先设定的异常事件的工作能力。

##### 视频监控系统应具备智能分析功能，具有对预先设定的目标进行连续跟踪、显示和视频搜索的功能，

##### 视频监控系统应具备智能分析功能，能够实现客流统计功能。

##### 视频监控系统应具有基于人脸识别技术的采集、存储、布控和检索功能，能够对采集到的人脸正面图像进行存储，保存人脸部分正面截取图形及场景照片，形成人脸图像抓拍库，并可将采集的人脸与布控库进行对比，或在存储的人脸图像抓拍库内检索出与特定检索目标相似的人脸工人工确认。

#### 入侵报警系统功能

##### 入侵报警系统应能对未经授权人员的进入进行实时探测，并应发出声光报警信息。

##### 入侵报警系统应能按时间、区域、部位任意编程设防或撤防，设防或撤防状态应有明显不同的显示。

##### 入侵报警系统应具有破坏和故障报警功能。

##### 入侵报警系统应具有报警、故障、被破坏、操作等信息的显示记录功能，记录信息应包括事件发生时间、地点、类型等，记录信息不得更改。

##### 入侵报警系统应能独立运行和操作，能向安防集成平台发生报警信息、接收并执行安防集成平台的控制信号，并应能与安防集成平台中的其他子系统联动。

##### 入侵报警系统在周界和无人值守的场所，系统应具有24小时布防功能。

##### 入侵报警系统应能与视频监控系统、安全照明灯联动使用。

#### 安全检查及探测系统功能

##### 安全检查及探测系统能够探测出国家、地方及相关部门制定的《危险物品目录》所列的危险物品。

##### 当检查、探测到危险物品时，应能实现报警和数据记录功能。

##### 安全检查及探测能够将数据、告警信号和方位、设备状态等信息传输至安防集成平台。

#### 出入口控制系统功能

##### 出入口控制系统能对受控区域的位置、通行对象及通行时间进行实时控制。

##### 出入口控制系统应具有报警功能。

##### 出入口控制系统应具有防尾随措施。

##### 出入口控制系统应能够独立运行和操作；应能向安防集成平台发生报警信息，接收并执行安防集成平台的控制信号，并应与视频监控系统联动。

#### 电子巡查系统功能

##### 电子巡查系统应能对巡检地点、时间和人员编制不同的巡检计划。

##### 电子巡查系统采集装置应能准确记录预订区域、线路巡查的详细时间、地点、人员信息。

##### 采集装置应能存储不少于4000条巡查信息，存储信息保存实际不应少于10天。

##### 安防集成平台应能对装置内的信息进行导出，形成记录，便于查询、统计；记录信息保存时间不应少于30天，应能对采集装置进行同步校时。

## 系统技术要求

### 基本技术要求

#### 安防集成平台设计应以保护城市轨道交通区域内人身和财产安全、保障城市轨道交通运营安全为需求。

#### 安防集成平台应以标准化、集成化、结构化、模块化和网络化的方式实现，应具有平滑可扩展性，应适应系统维护、升级、扩容及技术发展的需要，系统升级扩展时应确保历史记录无障碍地继续使用。

#### 安防集成平台应能独立工作，发生单站点故障或网络通信故障时，不应影响其他部分的正常运行。

### 主要技术指标

#### 设备状态更新时间

##### 设备状态更新时间是指安防集成平台从底层设备接口接收信号开始，到工作站屏幕更新为止的时间。

##### 所有数据变化刷新时间应不超过2秒。

#### 现场设备控制时间

##### 现场设备控制时间是指从操作员在操作员工作站发出控制命令开始到底层设备执行控制命令为止的时间。

##### 对主要现场设备的控制时间应不超过2秒。

##### 当一个命令执行出错时，安防集成平台还应正常工作。

#### 画面/设备选择和更新

##### 在操作员请求后，操作员工作站屏幕上动态图形显示完毕应不超过1秒，且可在1秒内完成动态刷新。

##### 当操作员使用光标选择菜单、对话框、符号、图标后，相应的响应在0.3秒内被完成。

##### 操作员敲击命令按键到屏幕上的响应时间应不大于0.3秒。

#### 系统扩展性指标要求

##### 安防集成平台应采用模块化设计，易于扩展。安防集成平台不仅应满足现阶段R2线一期工程运营管理的需求，并能为今后远期站点数增加、延伸以及与更高一级指挥中心预留接口条件。

##### 应充分考虑安防集成平台的硬件、软件的升级的可能性。

专题*：投标人应以专题形式提出系统软、硬件可扩展性的详细说明，以及如何实现增加车站、接口的扩展方式。

#### 设备负载要求

| 序号 | 设备种类 | 平均负载率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器中央处理器 | ≤30% |
| 2 | 工作站中央处理器 | ≤30% |
| 3 | 系统平均动态内存占有率 | ≤30% |

### 硬件基本要求

#### 安防集成平台的任何故障（包括电源故障或者故障切换）都不应引起集成互联子系统的设备的误动作。

#### 投标人提供的服务器、工作站、PC机、彩色液晶显示器、网络交换机等设备应采用交货时与时代同步的主流、高端、名牌产品，而且须经招标人对相关的技术规格进行确认，但不增加任何费用。如投标人所选的硬件设备不能满足系统整体性能要求，投标人应负责更换性能更优的设备，并承担由此产生的一切后果和责任。

#### 系统服务器、操作终端等同类型设备硬件的品牌、机型、外观颜色应统一，根据不同业务需求选择不同硬件配置。

#### 在系统设备供货前，招标人有权按照品牌统一原则更换相关设备及器材品牌，投标人不得以此为由提出增加合同费用和延长工期。

#### 系统所采用的硬件设备应有良好的工艺，工艺设计应符合相关国际标准，所采用的接触件应接触可靠，保证长期使用接触良好，并可带电进行热插拔。

#### 所有设备应具备相应的过载保护措施，如防雷、过电压保护、过电流保护、防浪涌等。

#### 为保证本项目系统设备运行安全，阻断计算机病毒及黑客侵入本系统而危机系统运行安全和发生故障，在本项目调试结束时，应对所有服务器、工作站在运营过程中闲置不用的外部端口进行安全封闭，运营维护过程中需要使用的外部端口应采取必要的安全防护措施，避免这些接口被非法和不恰当地使用。

#### 本章节中所描述的是硬件要求的最低指标，投标人可根据系统计算选择更高技术指标的产品，并应在投标文件中提供详细的系统设备配置图。

### 软件基本要求

#### 应用软件的开发、测试、管理应采用同期最新技术。

#### 软件的工程开发应遵循ISO9001等相关系列的软件质量及安全保证体系，具有完善的软件文档管理。

#### 安防集成平台的软件应实现功能化、模块化、标准化，单个模块故障不应引起数据的丢失和系统的瘫痪。

#### 安防集成平台的软件（含系统数据下载、数据分析、诊断、操作系统等相关软件）、应用程序文档及接口资料等，在本工程项目开通前，投标人须免费提供给招标人。

#### 安防集成平台配置正版支持软件，投标人须提供系统设备的软件质量认证证书和软件许可证。

#### 安防集成平台应配置正版防病毒软件、防火墙，应免费升级且不降低系统的技术指标。

#### 安防集成平台应具备防黑客侵入等功能，信息安全应符合国内相关规定的要求。

#### 投标人提供的软件如需要软件使用许可时，则投标人应通过合法渠道获得相关使用许可，且该软件许可的期限应涵盖系统全生命周期。

## 硬件要求

### 总体要求

### 系统硬件要求

#### 操作员工作站

##### 安防集成平台中所使用的操作终端设备的显示屏的配置为一机单屏，具体配置数量见设备材料表及附图。

##### 操作工作站应为工业级控制计算机。

##### 操作工作站应配置基于Linux、Unix或Windows操作系统的简体中文操作系统，应为国际知名品牌。

##### 操作工作站应配置不低于Intel Corel i7-8700级别以上的CPU，单核CPU主频应不低于3.0GHz，CPU的L3 Cache不少于8MB。

##### 操作工作站应配置不低于16GB的DDR4内存，并可扩展至24GB。

##### 操作工作站应配置不低于256GB的固态硬盘，并配置1TB的机械硬盘，硬盘转速不低于7200rpm，并可扩展。

##### 操作员工作站应配置21英寸液晶显示器，显示器分辨率不低于1920×1080，明亮度不低于300cd/m2，对比度不低于1000：1，响应时间不超过3ms，可视角不小于160°。其可靠性、稳定性和辐射强度复核国际标准辐射强度TCO99。

##### 操作员工作站应配置一个标准键盘，一个分辨率在1000dpi以上的带滚轮的USB接口的光电式鼠标，还应配置写入速度在16X以上的DVD R/RW。

##### 操作员工作站的显示器应自带喇叭，工作站通过声卡输出音响信号到显示器的喇叭发出声音报警，报警在通过确认后消除音响。

##### 操作员工作站应配置至少2个100Mbps/1000Mbps国际品牌以太网卡。

##### 操作员工作站应配置至少4个USB、2个串口、1个并口、1个PS/2等接口。

##### 操作员工作站应配置至少4个负荷工业标准的PCI扩展插槽。

##### 操作员工作站主机的MTBF应不低于50000小时，液晶显示器的MTBF应不低于20000小时。

##### 操作员工作站的USB口可通过物理锁进行锁闭。

##### 招标人保留变更显示器型号及尺寸的权利。投标人在设备采购前应提供相关的颜色和规格建议，由招标人综合其他专业液晶显示器配置情况后统一指定，投标人不得以此为由提出增加合同总价和延长工期。

#### 服务器总体配置要求

##### 服务器应选用高性能、高速度和高可靠性的国际知名品牌，且应是供货时的主流服务器；所有服务器应采用同一品牌产品。

##### 服务器应能避免任何单点故障可能造成的停机和数据的破坏与丢失，并采用最新的应用服务器技术实现负载均衡。

##### 线路中心级服务器应能运行大容量、高效率的数据库，应能够满足当前和未来共4万点数据处理的要求，实时数据库在容量及性能上应满足本项目数据量的处理要求。

##### 每台服务器应通过冗余的1000Mbps以太网接口与以太网交换机连接。

##### 服务器的主机系统应具有容错性，当主机系统的某一部件（CPU、内存、I/O设备）出现问题时，不会导致整个服务器的瘫痪。

##### 服务器应提供热插拔I/O板卡、冗余的热插拔电源和冗余冷却散热风扇，能在不中断系统运行的情况下更换部件。

##### 单机运行可靠性应满足本用户需求书的要求。

##### 冗余配置的服务器应采用双机热备技术，并需配置专门的服务器双机热备软件，热切换必须稳定、有效、快速，同时不影响系统的正常运作。

##### 服务器应为标准的机架式结构，安装于机柜内；同一机柜内的服务器，应能共用同一台显示器，投标人应配置KVM设备。也可通过硬件提供的维护控制台统一进行远程维护。

##### 所有服务器（包括冷却散热风扇）应提供不少于三年7×24小时原厂保修服务,计算起始日自三权移交之日开始计算，费用包含在设备中，并须提供原厂家保修证明。

专题*：投标人应以专题形式详细描述各级站点服务器的选型方案。

#### 线路中心级系统服务器

##### 线路中心级系统服务器为两台互为冗余的服务器。

##### 线路中心级系统服务器应配置通用的多用户、多任务64位操作系统。

##### 系统应具有高度可靠性、开放性，支持SMP功能，支持主流网络协议包括TCP/IP、SNMP、FTP、NFS等在内的多种网络协议。

##### 中央处理器必须为供货时的主流主频，至少配置4个64位高性能CPU，且CPU应采用RISC/EPIC芯片，总核数不小于32核，最大支持不小于64核，主频不低于2.5GHz，CPU总主频（CPU总主频数=CPU总核数×CPU主频）不低于80GHz。

##### 每个服务器的实际配置性能指标应满足SPECint_rate_base2006≥300，SPECfp_raet_base2006≥240，要求有第三方评测机构同类机型测试报告，并可公开查阅或正式提供推算依据。

##### 中央处理器应含多级的高速缓存，L3 Cache不少于5 MB。

##### 服务器配备的内存容量不低于512 GB，并可扩展至1024 GB。

##### PCI的速度不低于133 MHz。

##### I/O总线带宽不低于32 Gb/s。

##### 系统应配置至少支持4个内置热插拔硬盘，至少带4个SCSI或FC或SAS或SATA接口、容量为500 GB、磁盘转速≥10000 rpm的RAID1内部硬盘，并可扩展。

##### 至少配置2个4 Gbps的FC接口，用于连接外部存储设备。

##### 应配置1个DVD-RW光盘刻录机。

##### 服务器应提供至少4个1000Mbps以太网接口，并支持本地或/远程系统接管。

##### 服务器应提供至少1个串行接口，2个以上USB接口。

##### 服务器应提供至少5个PCI插槽。

##### 服务器应配置17英寸LCD显示器，工作画面的分辨率不低于1280×1024，明亮度不低于250cd/m2，对比度不低于800:1，相应时间不超过5ms，可视角不小于160°。

##### 服务器应配置标准键盘、鼠标，应配置冗余热插拔电源和冗余冷却散热风扇。

#### 站点级系统服务器

##### 站点级系统服务器为单台非冗余的服务器。

##### 车站服务器应与中央服务器为同一品牌，应配置通用的多用户、多任务64位操作系统。

##### 系统应具有高度可靠性、开放性，支持SMP功能，支持主流网络协议包括TCP/IP、SNMP、FTP、NFS等在内的多种网络协议。

##### 中央处理器必须为供货时的主流主频，至少配置2个CPU，且单个CPU为不小于8核的64位RISC/EPIC高性能CPU，总核数不小于16核，主频不低于2.5GHz，CPU总主频（CPU总主频数=CPU总核数×CPU主频）不低于40GHz。

##### 服务器的配置性能指标应满足SPECint_rate2006(base)≥120，SPECfp_raet2006(base)≥100，要求有第三方评测机构同类机型测试报告，并可公开查阅或正式提供推算依据。

##### 中央处理器应含多级的高速缓存，L3 Cache不少于5 MB。

##### 服务器配备的内存容量不低于256 GB，并可扩展至512 GB。

##### PCI的速度不低于133 MHz。

##### I/O总线带宽不低于16 Gb/s。

##### 系统应配置至少支持2个内置热插拔硬盘，至少带2个SCSI或FC或SAS或SATA接口、容量为500 GB、磁盘转速≥10000 rpm的RAID1内部硬盘，并可扩展。

##### 应配置1个DVD-RW光盘刻录机。

##### 服务器应提供至少4个1000 Mbps以太网接口，并支持本地或/远程系统接管。

##### 服务器应提供至少1个串行接口，2个以上USB接口。

##### 服务器应配置17英寸LCD显示器，工作画面的分辨率不低于1280×1024，明亮度不低于250 cd/m2，对比度不低于800:1，相应时间不超过5 ms，可视角不小于160°。

##### 服务器应配置标准键盘、鼠标，应配置冗余热插拔电源和冗余冷却散热风扇。

专题*：投标人应以专题形式相关的应用与服务器的配置方案、实现方案、详细功能、建议及如何保证应用访问安全性，并列出应用功能实现时详细软件配置清单。

#### 接口管理服务器

##### 同5.2.4.站点级系统服务器。

#### 维护管理服务器

##### 同5.2.4.站点级系统服务器。

#### 培训管理服务器

##### 同5.2.4.站点级系统服务器。

#### 培训专用仿真服务器

##### 同5.2.4.站点级系统服务器。

#### 网络管理工作站

##### 同5.2.1.操作员工作站

#### 磁盘阵列

##### 安防集成平台在线路中心级冗余系统服务器、站点级系统服务器均外挂1套磁盘阵列设备。

##### 磁盘阵列采用19英寸机架安装，安装于服务器机柜，并配相关附件。

##### 磁盘阵列应要求可全双工读写。

##### 磁盘阵列应具备冗余的数据传输路径，无单点故障。

##### 磁盘阵列应具备不小于2路热插拔冗余电源、风扇。

##### 磁盘阵列应具有高性能及可靠的数据冗余措施，支持热插拔。

##### 磁盘阵列应可通过双路4 Gbps的FC接口与主备服务器相联，并可扩展。

##### 磁盘阵列应配置热插拔RAID5硬盘，缓存容量至少为64 GB，单个磁盘配置为600GB，磁盘转速≥15000 rpm。

##### 磁盘阵列应支持多台服务器共享存储，其外接服务器的能力不小于4台，并可存储1年的数据（不含视频监控系统）。配置有效容量初期不小于8 TB，并可扩展至50 TB。

专题*：投标人应根据安防集成平台存储时间的要求，在投标文件中以专题的形式提出R2线一期工程安防集成平台数据存储实现方案及建议，具体功能在设计联络中确定。方案中涉及的任何费用均含在本合同内，并采用单独报价的方式。

#### 以太网交换机

##### 以太网交换机组成线路中心级和站点级局域网和全线骨干网，应采用技术成熟的高性能和高可靠性的国际知名品牌的千兆以太网交换机。

##### 交换机应具备高效的三层交换功能和路由功能，以太网应符合IEEE 802.3、IEEE 802.3 u以及IEEE 802.3ab/z的规定，并能支持MSTP（IEEE 802.1s）、RSTP（IEEE 802.1d）、OSPF、支持组播路由功能。

##### 交换机应支持全双工传输方式，主干网采用单环网结构，环网（串联80台交换机）的自愈时间≤50 ms。

##### 交换机应采用模块化的结构。用户能按需要选择不同数量、不同速率和不同接口类型的模块。

##### 线路中心级交换机应提供至少6个1000Mbps的光纤接口，2个1000Mbps以太网RJ45接口，24个100Mbps以太网RJ45接口。

##### 站点级交换机应提供至少4个1000Mbps的光纤接口，2个1000Mbps以太网RJ45接口，16个100Mbps以太网RJ45接口。

##### 交换机应支持VLAN、广播数据包限制，PortPriority（端口优先级）设置和组播数据传输，提高网络可靠性和工作效率。

##### 交换机应能支持标准的SNMP网络管理功能，应配备专用的网络管理软件进行网络管理，可对整个网络进行管理、监视、分析、诊断等。网络管理软件应是开放的网络管理平台，可以实现对第三设备的网络配置、监视、控制及管理功能，并能通过OPC或ActiveX控件方式集成至其它监控系统软件中。

##### 交换机须支持网络IP冲突自动避免机制，避免调试及运营过程中误操作造成的网络瘫痪。交换机支持功能配置错误的自动检查，简化网络部署，避免由于配置错误或者配置不当，造成网络故障。

##### 交换机要求提供五年原厂免费保修服务（自招标人签发竣工验收证书之日开始计算），维修服务费用应已包含在交换机报价中。

专题*：投标人应以专题的形式详细描述环路保护的切换原理、网络设备的技术指标（包括支持的协议、处理能力、分组转发能力、交叉连接能力、时延、MTTR、MTBF等）。应根据系统投标人的方案核算每台交换机所需配置的网络端口数量并留有适当网络端口余量，网络端口余量的费用应已包含在本次投标的交换机报价中。

#### 无线路由器

##### 无线路由器设置于车站每个安检点处，用于与车站安全检查及探测系统的相关设备联网，将数据上传至安防集成平台

##### 无线路由器应提供至少8个1000Mbps以太网接口；

##### 须支持WAPI认证方式的802.11a/b/g/n/ac WLAN功能，其他WAP/WAP2等认证方式可选择配置；

##### 支持ACL；

##### 支持多SSID独立配置隐藏功能；

##### 设备防护级别不低于IP41。

#### 硬件防火墙

##### 硬件防火墙是安防集成平台与外部系统、网络的独立硬件接口设备，应采用知名品牌，产品硬件应采用工业级芯片、19英寸机架式安装。

##### 硬件防火墙应提供对IPSEC、PPTP和L2TP等多种VPN连接的完整支持。

##### 硬件防火墙应支持19万余种病毒的过滤检测，支持HTTP、SMTP、POP3防毒过滤。

##### 硬件防火墙应具备网络访问控制功能，应能识别安防集成平台中的非法访问，并且能够对各类数据包进行快速有效过滤，能够快速阻止各类非授权访问行为，、异常控制参数的篡改以及恶意代码攻击等。

##### 硬件防火墙应能基于正常通信模型，对工控指令攻击、控制参数的篡改、病毒和蠕虫等恶意代码攻击等进行保护。

#### 打印机

##### 济南轨道交通R2线安防集成平台在线路中心级等地配置彩色图像打印机。

##### 彩色图像打印机应满足下列基本要求：

- 国际知名品牌打印机。

- 至少400MHz RISC微处理器

- 有2个以上EIO扩展槽。

- 高速彩色打印：20页A4/分钟。

- 有USB端口（符合2.0标准）和以太网端口（RJ-45）端口。

- 高质量打印：最高分辨率达1200×1200 dpi。

- 缓存区不小于128MB。

- 内置网络打印服务器，支持10Mbps/100Mbps以太网。

- 应提供A4的送纸槽，最少容量200张。

- 应具备自诊断功能。

#### 便携式计算机

##### 招标人有权在价格不变的情况下更换最新的设备及操作系统。

##### 便携式计算机应配置正版的Windows 操作系统，版本应与操作员工作站版本一致。

##### 中央处理器性能不低于Intel Corel i7-7500U，主频不低于2.4GHz。

##### 便携式计算机应配置DDR4类型内存，容量不低于8GB，并可扩展至16GB。

##### 便携式计算机应配置容量不低于500GB，转速不低于7200rpm的SATA接口硬盘。

##### 便携式计算机应配置独立显卡，支持PCI-E X16接口标准，显存容量不低于1024MB。

##### 便携式计算机应配置2个10Mbps/100Mbps国际名牌以太网卡，56Kbps调制解调器，802.11a/g无线网卡。

##### 便携式计算机的L3缓存不应低于4MB。

##### 便携式计算机应配置14英寸及以上的彩色显示屏，分辨率至少1280×800。

##### 便携式计算机的电池工作时间应大于5小时。

##### 便携式计算机应配置1个VGA，1个HDMI端口，1个耳机/线路输出，1个DC电源，1个RJ-11（调制解调器），2个RJ-45（网卡），1个红外端口，3个USB端口，一个串口，2个PCMCIA槽数；并配置与设备连接调测用的各类串口、并口等。无串口时需配备PCMCIA接口转换卡。

#### 设备机柜

##### 投标人应提供容纳和保护所供设备所需的所有机柜、机架和其他机箱。机柜应采用同一厂家、知名品牌的产品，并通过CE、UL认证。机柜厂家必须通过ISO9001质量认证和ISO4001环保认证，2013年1月1日至今具有2条及以上国内轨道交通线路弱电系统项目供货业绩，并附业绩证明。

##### 机柜应采用高强度的九折（或以上）型材框架，前、后门钢板的厚度应≥1.5mm，侧面钢板的厚度应≥1.5mm，立柱采用的钢材厚度应≥2mm，设备钢板应采用电解板。

##### 机柜的门缝应该均匀，且门缝不得大于1.5mm，门开启角度≥110°。

##### 机柜表面涂漆应采用静电喷涂方式，设备机柜应采用不锈钢紧固件。设备机柜应达到电泳底漆工艺标准，保证机柜钢体表面无任何裸露的钢体，增强防腐蚀性能；并提供电泳检测报告。表面粉末涂层工艺：具有细沙质感，同时具备金属光泽。

##### 本系统所用的机柜IP等级为IP54。

##### 安防集成平台设备用房设有300mm高的架空防静电地板，所有机柜和机架应在设备房内应合理布置，并应通过机柜的底座牢固地固定于地面上，该底座设计图纸由投标人提供。

##### 机柜都应有前后门，所有机柜的工艺一致性要好，柜门可互换。柜门应提供钥匙或扳手等安全措施，每把锁应配三把钥匙。相同型号的锁应共用一把钥匙。对每把锁和相对应的3把钥匙作统一编号或标记，便于招标人今后的维护、管理工作。锁的材质必须保证十年内，在外观、性能等方面保持原有质量水平。各系统机柜如为单开门，则开门方向需一致，且多机柜并排放置时，两紧靠机柜开门角度应不小于90度。

##### 投标人应以有利于散热通风的方式设计机柜和机箱，以及布置设备机架。

##### 机柜颜色在设计联络时候确定。若后续继续扩容或持续采购，同色机柜不能出现色差。机柜尺寸应采用600×900×2200mm、600×1000×2200mm（宽*深*高）标准机柜，如有特殊要求，高度可以采用2000mm，但需在设计联络时由招标人认可，否则投标人需要无条件调换机柜。

##### 每个机柜的正面提供描述设备功能的铭牌，具体内容在设计联络时提交招标人确认。

#### 设备配件

##### 构成安防集成平台所需的各种设备配件由投标人提供。这些配件包括但不限于：

- 站点机柜内的光缆、电缆

- 站点机柜内的电源线、接地线

- 光电转换器及熔接盒（或光纤配线架）

- 连接器

- 端子排（带盒）

- 配线架（带盒）

##### 多芯电缆应是分色或分组的电缆。

##### 电缆（线）的外护套应是绝缘、低烟、无卤、阻燃的、光缆须采用铠装外护套。

## 软件要求

### 操作系统

#### 服务器、工作站操作系统和基于该操作系统的系统软件平台应满足技术成熟，高可靠性和高稳定性要求，操作系统必须为正版，并在安防集成平台全生命周期内能够得到持续的软件支持。

#### 线路中心级、站点级安防集成平台系统服务器操作系统须采用64位操作系统。

#### 工作站应采用主流的Windows、Linux或Unix平台的简体中文操作系统。

#### 投标人应在投标文件中针对所采用操作系统及软件平台给出安全性保障方案、管理建议及版本升级措施。

### 系统软件平台

#### 安防集成平台的系统软件平台应采用成熟的产品，应是按用户需求进行二次开发的软件平台。

#### 系统软件平台应基于开放系统软件结构和实时数据技术，它协调并提供每一个功能模块的公用数据的访问。

#### 系统软件平台应由一系列的基于服务器和基于工作站的软件模块组成，应提供一种基于通用中间件的、标准的、先进的、C/S或B/S结构。

#### 系统软件平台应具有下列特点。

##### 高可靠性。单个模块的故障不应引起数据的丢失和系统的瘫痪。

##### 采用通用的硬件和标准化的软件。

##### 高性能和可测量性。

##### 为开放系统（可修改数据库和HMI），为其他应用软件提供开发平台。

##### 可实现系统跨平台的无缝连接。

##### 具有灵活的编辑功能，运营人员可通过客户端实现联动场景、程控卡片等业务模块的编辑、保存等自定义功能。

##### 采用分层分布式软件构架，部署应灵活，并应易于扩展。

##### 应具备实时处理能力。

##### 应在服务器上实现大量数据的集中处理和统一管理，并应实现数据的完整性与一致性。

##### 应能支持项目分期实施、专项分包、分专业维护，并符合特定专业需求的应用扩展。

##### 应提供方便的监视、管理和维护工具，应支持远程部署和管理，支持在线更新。

##### 应提供相近的各种使用手册和帮助信息，应根据系统当前的工作状况提供上下文帮助，并应引导用户快速检索各类有用信息。

##### 人机界面设计应符合人机工程学，界面友好，操作简洁。

#### 投标人在投标文件中须根据自身产品的特点就系统软件对用户的开放性程度提出相应的说明及建议。

#### 投标人提供的系统软件平台应具有安防平台类软件开发类似项目业绩，提供软件著作权及第三方检测报告，检测报告内容应至少包含“系统功能”中“安防集成平台功能”中要求的功能。

#### 系统软件平台提供商应具有安全技术防范系统（设计、施工）一级资质或安防工程企业一级资质。

专题*：投标人应以专题形式，详细描述系统软件平台的特点、可扩展性、开发性，及国内成功案例的具体使用情况。

### 数据库平台

#### 投标人应提供一个广泛使用的大型关系型数据库管理系统，适用于地铁系统的改变和扩容。

#### 关系型数据库管理系统应能在显示屏上交互对话，应能基于数据类型、数据位置、集成系统和/或设备类型进行检索、分类和列表或打印等功能。应具有密码保护功能。

#### 历史数据的存储应该选用专用的支持高速数据采集和海量数据存储、支持基于SQL的关系型数据查询的实时历史数据库，或者采用中间件技术将安防集成平台的实时数据存储到商用海量数据库当中，如Oracle、DB2、Sybase等。

#### 历史数据的存储应能满足安防集成平台系统服务器的双机热备工作要求，它应能基于数据类型、数据位置、系统和/或设备类型进行检索、分类和列表或打印等功能。具有良好的可扩性和适应性，满足数据规模不断扩充的需要。

#### 安防集成平台的系统软件应能够支持将历史数据存储到一个或多个历史数据库，并保证系统中任意一个客户端能够同时访问到多个历史数据库的数据。

#### 数据库软件在数据库管理功能、数据完整性检查、数据库查询性能、数据安全性等方面满足要求，并具有良好的移植性。系统提供大量的数据库在线监视、管理、统计、维护等工具。

#### 数据输入和修改能在线方式进行。数据库管理软件应能快速访问常驻内存数据和硬盘数据，在并发操作下能满足实时响应的要求。允许不同程序对数据库内的同一数据集进行并发访问，保证在并发方式下数据库的完整性和一致性。

#### 具有良好的可扩性和适应性，满足数据规模的不断扩充及应用程序的修改。

#### 在线生成、修改数据库，对任一数据库中的数据进行修改后，数据库管理系统对所有工作站上的相应数据同时都进行了修改，保证数据的一致性。

#### 系统数据库管理能保证对数据库访问的实时性、灵活性和数据的一致性，以及数据库的可维护性和可恢复性。

#### 数据库的生成采用人机交互方式，以允许在增加删除ISCS 的数据点时无需修改现存软件。

#### 能完成历史数据的导入导出及备份工作。历史数据能定期写入光盘中。

#### 投标人应详细列明采购的数据库软件模块清单，提供的数据库应无用户数限制，并有数据库原厂授权证明，以及原厂服务证明。

### 应用软件

#### 投标人应确保所提供的软件（已使用过或专门开发的）与所集成和互联的系统匹配。应能完成安防集成平台分层分布式结构的功能。

#### 软件应采用模块化设计，方便延伸线的接入，支持系统功能的实现和扩展。投标人应采用标准版的编程语言和编译器，使应用软件容易与多种硬件平台接口。

#### 提供一个集成开发环境，通过模块、向导等方式提供友好的开发界面，应支持多人协同开发，并应保证配置数据的完整性与一致性。

#### 在系统开发时，所有的系统应用软件应是通过测试，并已证实可用、最新版本。

#### 投标人应在与其它系统接口时，提供“防火墙”功能。应采用各种措施，过滤/路由数据和防止非法访问。

#### 所有开发的应用软件，应提供描述文档。

#### 投标人应确保易感染病毒的软件在无病毒环境下开发。为了达到此要求，投标人应给招标人提供、安装、和使用病毒检测软件和工具。即使软件工具经招标人验收，也并不减少系统投标人确保软件无病毒的责任。

#### 所有现场安装的软件应被证明是不含病毒的软件。

#### 当系统需增扩一些对象时，维护操作人员可根据数据库及画面编辑原则，对系统进行扩容。

### 软件开发工具

#### 系统软件平台须提供一个集成开发环境（IDE），能对分布在多个服务器上的同一个应用进行统一的开发。

#### 应支持多个开发人员同时开发同一个应用。

#### 软件平台本身必须提供技术和手段保证多个开发人员同时开发时的交互。当其中某个开发人员对其中的部分应用进行开发时，集成开发环境应保证任何别的开发人员都无法对该部分应用进行修改。

#### 人机界面开发、修改软件工具应包括但不限于以下内容。

##### 应储存安防集成平台已有的人机界面，以便能够在开发平台上对升级后的系统、新开发的系统等进行完整的测试；

##### 应能在线或离线使用；

##### 软件应允许用户离线创建或修改所有图形及图库；

##### 软件应配置调试、编辑、编译等开发环境的工具。

#### 数据库开发、修改软件工具应包括但不限于以下内容。

##### 数据库服务器应储存从在线系统获取的最新数据/格式，以便能修改、新增、删除，然后可把修改后的数据/格式下载到在线系统；

##### 应能在线或离线使用；

##### 应能连接人机界面以测试修改的数据/格式；

##### 为了不影响安防集成平台系统的日常运营，应能由系统管理员在配置文件中更改相关的参数，以决定该工具获取在线系统中数据的时间间隔。

## 接口要求

接口要求详见第六册接口规范。

## 供货清单

### 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 线路中心级安防集成平台 |  |  |  |
| 1 | 服务器 |  |  |  |
| 1.1 | 线路中心级系统服务器 | 套 | 2 | 含系统等配套软件 |
| 1.2 | 接口管理服务器 | 套 | 2 | 含系统等配套软件 |
| 2 | 磁盘阵列 | 套 | 1 |  |
| 3 | 操作员工作站（单机单屏） | 套 | 2 | 含唯一授权操作系统等配套软件 |
| 4 | 交换机 | 套 | 1 |  |
| 5 | 彩色图像打印机 | 套 | 1 |  |
| 6 | 线路中心级信息安全系统 | 套 | 1 | 具体配置方案设计联络期间确定 |
| 7 | 设备机柜 | 套 | 3 |  |
| 8 | 设备配件 | 套 | 1 | 包括不限于光纤附件、单模光电转换器、交直流电源、端子排、配线架等 |
| 9 | 配电柜（盘） | 套 | 1 |  |
| 10 | 线路中心级安防集成平台软件 | 套 | 1 |  |
| 二 | 站点级安防集成平台 |  |  |  |
| 1 | 服务器 |  |  |  |
| 1.1 | 站点级系统服务器 | 套 | 21 | 含系统等配套软件 |
| 1.2 | 接口管理服务器 | 套 | 21 | 含系统等配套软件 |
| 2 | 操作员工作站（单机单屏） | 套 | 21 | 含唯一授权操作系统等配套软件 |
| 3 | 交换机 | 套 | 21 |  |
| 4 | 无线路由器 | 套 | 38 |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 | 磁盘阵列 | 套 | 21 |  |
| 7 | 设备机柜 | 套 | 21 |  |
| 8 | 设备配件 | 套 | 21 | 包括不限于光纤附件、单模光电转换器、交直流电源、端子排、配线架等 |
| 9 | 配电箱 | 套 | 21 |  |
| 10 | 站点级安防集成平台软件 | 套 | 21 |  |
| 三 | 维护管理系统 |  |  |  |
| 1 | 服务器 | 套 | 1 | 维护管理服务器，配置与站点级工作站类似 |
| 2 | 交换机 | 套 | 1 |  |
| 3 | 操作员工作站（单机单屏） | 套 | 1 | 含唯一授权操作系统等配套软件 |
| 4 | 彩色图像打印机 | 套 | 1 |  |
| 5 | 维护管理系统软件 | 套 | 1 |  |
| 6 | 设备机柜 | 套 | 1 |  |
| 7 | 设备配件 | 套 | 1 | 包括不限于光纤附件、单模光电转换器、交直流电源、端子排、配线架等 |
| 8 | 配电箱 | 套 | 1 |  |
| 四 | 网络管理系统 |  |  |  |
| 1 | 操作员工作站（单机单屏） | 套 | 1 | 含唯一授权操作系统等配套软件 |
| 2 | 便携式计算机 | 套 | 2 | 含唯一授权操作系统等配套软件 |
| 3 | 彩色图像打印机 | 套 | 1 |  |
| 4 | 网络管理系统软件 | 套 | 1 |  |
| 五 | 培训管理系统 |  |  |  |
| 1 | 服务器 |  |  |  |
| 1.1 | 培训管理系统服务器 | 套 | 1 | 含系统等配套软件 |
| 1.2 | 接口管理服务器 | 套 | 1 | 含系统等配套软件 |
| 1.3 | 培训专用仿真服务器 | 套 | 1 | 含系统等配套软件 |
| 2 | 交换机 | 套 | 1 |  |
| 3 | 操作员工作站（单机单屏） | 套 | 5 | 含唯一授权操作系统等配套软件 |
| 4 | 彩色图像打印机 | 套 | 1 |  |
| 5 | 培训管理系统软件 | 套 | 1 |  |
| 6 | 设备机柜 | 套 | 1 |  |
| 7 | 设备配件 | 套 | 1 | 包括不限于光纤附件、单模光电转换器、交直流电源、端子排、配线架等 |
| 8 | 配电箱 | 套 | 1 |  |

鉴于目前安防集成平台爱尚无成熟统一做法，以上设备清单数量仅为招标人提出供投标人参考，投标人应根据各自投标方案提供具体的设备配置方案，其设备配置方案应满足招标文件各项要求。投标人计算的各型设备量如小于上述数量，则须按上述数量报价。

### 备品备件

详见第一册通用技术要求。

### 仪器仪表

投标人应提供系统维护所需的仪器仪表明细清单。投标人须对仪器仪表的种类和数量的合理性负责，并应说明所供仪器仪表的单价、数量和性能。

### 专用工具

投标人应提供系统必备的专用安装及维护工具明细清单。

投标人应根据上述供货范围报价。实际的供货数量和配置可能有所调整，最终的供货数量和配置在设计联络时确定。

其中投标人应提供软件维护工具清单，并在清单中明确标识和说明将提供的硬件、软件项目及功用。投标人应在清单中列出其认为有助于完善软件维护环境的附加设备，包括但不限于：

- 软件配置管理工具；

- 系统安全管理工具；

- 系统接口诊断工具；

- 调试工具、仪器；

- 测试工具、仪器；

- 数据库性能、交易处理或网络性能监测工具、仪器。

同时，卖方应提供以上工具的使用培训。

# 第三册  出入口控制系统技术要求

## 概述

### 济南市轨道交通R2线一期工程出入口控制系统（以下简称ACS）是实现员工进出管理的自动化系统。通过ACS能实现自动识别员工身份；自动根据系统设定开启门锁；自动记录各类事件；自动采集数据，自动统计、产生报表；通过系统设定实现人员权限、区域管理和时间控制；并能实现员工考勤管理等功能。

### 济南市轨道交通R2线一期工程出入口控制系统由中央级系统、车站级系统（含主控制器）、现场级设备（就地控制器、读卡器、电子锁、紧急开门按钮、出门按钮）、门禁卡以及传输网络组成。本工程ACS中央级系统独立设置，在各车站、车辆段、停车场设置的车站级系统与综合监控系统、安防集成平台互联，中央级系统与车站级系统通过综合监控骨干传输网连接。

## 系统构成

### 系统网络构成

#### ACS总体上采用分布式网络结构，三级管理（线网级、线路中央级、车站级）、三级控制（线路中央级、车站级、就地级）模式。ACS传输网络由控制中心中央级局域网、车站级局域网、控制中心至各车站（含车辆段、停车场）通信传输网（由综合监控专业负责提供）组成。各车站级出入口控制系统主控制器通过综合监控系统的骨干网（支持TCP/IP协议）与中央服务器联网，建立基于IP网络的双向数据通道。

### 中央级系统构成

#### 中央级系统主要由门禁中央冗余服务器、中央管理工作站、中央授权工作站、台式读卡器、网络设备、激光打印机、便携式PC等组成。

#### 中央级系统设置在控制中心，设备通过中央级门禁交换机连接，并接入综合监控系统中央局域网交换机，接入全线骨干传输网络。

### 车站级系统构成

#### 车站级系统主要由门禁主控制器等组成。此外在车站控制室内设置钥匙管理箱一个。车辆段/停车场出入口控制系统还设置门禁授权工作站、台式读卡器、考勤工作站、维修工作站、培训及模拟测试工作站。

#### 车站级出入口控制系统与综合监控系统共用设备用房，通过车站交换机接入综合监控系统骨干传输网络。车站级主控制器通过现场双总线或环形总线管理前端设备，所有的就地控制器应顺序接入双总线或环形总线内。

#### 主变电所、区间风井出入口控制系统设置方案与车站级系统类似，主要由门禁主控制器等组成，就近接入车站级出入口控制系统。

### 就地级系统构成

#### 就地级设备主要由就地控制器、读卡器、出门按钮、紧急出门按钮、磁力锁或机电一体化锁、可视对讲装置等组成。

#### 就地级设备为具体动作执行单元，安装在限制区域的门内、门外及门上。

### 门禁卡

#### 出入口控制系统使用地铁员工票作为进入授权区域的门禁卡。

## 系统运行模式

### 概述

#### 投标人所供出入口控制系统应具备本章节所要求的运行模式。

#### 出入口控制系统的具体工作模式为公司员工持非接触式员工票，根据所获得的授权，在有效期限内可开启指定的门锁，进入实施门禁控制的场所；出入口控制系统实现对员工身份、职能的识别，并进行出入记录，车站级管理工作站和中央级管理工作站记录所有的系统事件、处理记录，出入口控制系统管理软件按管理要求进行记录查询并自动生成各种报表。

#### 本工程出入口控制系统运行模式分为在线、离线和灾害三种模式；并具备与线网门禁一卡通系统数据同步的运行方式。

### 在线模式

#### 正常情况下，系统工作于在线模式。

#### 在线模式下，线路中央级系统将门禁控制参数和门禁授权信息下载到车站级工作站及各门禁主控制器，门禁主控制器根据下载的参数和授权信息给就地控制器发送指令，控制门锁的开闭。

#### 门禁主控制器将门禁操作信息上传至车站级系统和中央级系统。

### 离线模式

#### 在通信网络中断的情况下，系统工作于离线模式。

#### 当中央级系统与车站级设备通信中断时，门禁主控制器独立控制和管理现场级设备，保证本站出入口控制系统的正常工作，并存储中断期间的门禁信息；主控制器上传门禁信息到出入口控制系统车站级计算机，满足监控现场级门禁设备的功能需求。通信恢复时，门禁主控制器自动将中断期间的门禁信息上传到中央级系统。

#### 在门禁主控制器和就地控制器通信中断期间，就地控制器能根据本地存储的门禁参数和授权信息独立工作，并存储中断期间的门禁信息。通信恢复时，门禁就地控制器自动将中断期间的门禁信息上传到主控制器。

### 灾害模式

#### 在火灾及其它紧急情况下，车站级系统根据收到的火灾报警联动信息、管理员命令或按下的车控室门禁紧急按钮自动进入灾害模式。

#### 灾害模式下，车站级系统向指定区域或所辖区域内全部的门禁设备发出开门命令，满足消防疏散和紧急救灾要求。综合监控系统也能根据设定的参数对出入口控制系统进行模式控制。

#### 灾害模式下，系统将自动存储事件至就地控制器、主控制器和中央级管理数据库中，以备日后查询。

### 与线网门禁一卡通系统的数据同步

#### 在本线路门禁中央级系统设备与线网门禁一卡通系统通信正常时，线路门禁中央级系统可及时执行由线网门禁一卡通系统定期或非定期同步方式下发的各种授权信息，线网门禁一卡通系统对员工卡门禁功能的管理操作均应能在规定的时间内，在本线路的出入口控制系统中及时生效并获得正确响应。同时本线路出入口控制系统应实时上传各种信息至线网门禁一卡通系统，以保证线网与线路出入口控制系统数据库信息的一致。

#### 在本线路门禁中央级系统设备与线网门禁一卡通系统通信中断时，线网门禁一卡通系统对线网门禁数据库所做的各类操作不能下发至本线路出入口控制系统执行，即对员工卡的操作不能立即在本线路出入口控制系统中生效。本线路的出入口控制系统授权由本线路出入口控制系统中央级完成并记录。同时本线路出入口控制系统的实时信息保存在线路门禁中央级服务器中。

#### 当本线路门禁中央级系统设备与线网门禁一卡通系统通信恢复正常时，线网门禁一卡通系统应能在规定的时间内自动实现与线路出入口控制系统的同步，本线路出入口控制系统应根据更新后的线网门禁数据库，执行相应的门禁指令，使得在通信中断情况下线网门禁一卡通系统对员工票卡实施的各种操作及时生效。同时将保留在线路门禁中央级服务器中信息及时上传线网门禁一卡通系统。

#### 在线路出入口控制系统重启、线网出入口控制系统重启的情况下，线路出入口控制系统将在第一时间内访问线网门禁一卡通系统，以线网出入口控制系统数据为准，进行数据同步。

## 系统功能

### 中央级功能

#### 中央级功能应至少具有本章节所描述的主要功能。

#### 中央级应能接入线网门禁一卡通系统，具有与线网门禁一卡通系统进行信息交互、数据同步、对接口通信状态进行监测等的功能。在线路出入口控制系统重启、线网门禁一卡通系统重启、接口通信中断恢复等情况下，均能在第一时间访问线网门禁一卡通系统，以实现数据同步功能。

#### 系统具有完备的运作模式，满足消防、安防等需要。

#### 监控车站级设备运行状态，下达运作命令，设置系统运行模式。

#### 对系统所有硬件进行24小时不间断监测，在系统遭到破坏或硬件监测失去响应时，系统应立即自动报警。能够对系统的数据库进行管理。

#### 具有授权管理功能，能设置车站、停车场、车辆段、控制中心员工票的安全级别、授权进入的区域、密码等。门禁授权须采用表格形式批量导入员工信息进行授权设置。系统至少管理100,000张卡，超过5000个门禁点。

#### 能收集从车站级系统主控制器上传的员工卡处理记录及统计数据，并对数据进行存储与处理。

#### 制卡人信息能自定义多个数据项，数据项数量应不小于30个。

#### 数据库应具有批量授权功能，修改持卡人信息之后应能自动修改授权信息。数据库应保留旧卡记录，以备查询。

#### 授权时间不得存在使用盲区。

#### 操作员使用权限管理：利用不同操作密码，实现不同级别的操作权限；能实现对全线车站操作员和维修人员的密码进行管理；紧急情况下，具有解除车站密码的功能。

#### 设置车站系统运作参数，下达运作命令及设置系统运行模式到各个车站。系统所设置的系统参数在设置的参数生效时间能自动生效。

#### 图形显示全线出入口控制系统设备运作状况，实时监视全线所有门的开闭状态，实现非正常报警（包括实时记录开启门号、过往卡号及人员姓名、读卡和通行状态、门开关状态，非正常报警等）。

#### 对操作信息、报警信息进行实时记录、历史记录；进行故障查询和分析，同时能自行编辑报表，也能自动生成日、周、月、年的报表；进行档案资料的记录和存储。

#### 系统对于每个报警，应能发出声音提示、自动弹出相应电子地图、自动弹出报警窗口等，且所有报警及操作都应记录在日志上。

#### 系统应提供快捷而有效的报警处理手段，在发生报警时，操作人员能在报警窗口接警处理，也能在电子地图上直接进行。具体的报警形式和处理方式在设计联络时确定，投标人根据需求提出方案。

#### 在中央级系统管理工作站实现出入记录查询：系统能储存所有的进出记录、状态记录，能按不同的查询条件查询。

#### 应对授权区域进出进行监控，对于较高安全级别的区域，能通过实时显示及打印的方式进行监控。

#### 系统应能对数据库进行管理。建立设备管理历史数据库，自动生成各类统计表。采用的数据库和数据库接口为开放式的，保证系统数据的管理和分布操作，具有数据备份与数据恢复功能。中央级系统至少能存储12个月以上的系统历史资料。

#### 系统应能管理网络及车站级系统通信，对系统及网络具有在线监视、自诊断、自恢复及在线修复功能。

#### 系统应能实现设备监测、设备控制及维修管理等功能。

#### 具有与中央主时钟同步的功能，接受线网门禁一卡通系统的时钟信号，并把时钟信号下载到各车站级系统和现场级设备。

#### 中央级系统应具备升级的功能。

#### 在中断电源恢复时，出入口控制系统设备应及时自动根据设定程序重新启动。在中断通信网络恢复后，能自动接收车站级系统上传的系统数据，并自动下载相应的系统运作参数。

#### 在紧急情况下，中央级系统能实现车站级系统的所有功能，通过操作中央级系统管理工作站能直接控制现场级设备。

#### 当中央级与车站级的通信故障修复后，手动下载/上传全站信息不大于30分钟、自动下载全线人员授权信息不大于40分钟。

#### 系统应具有自诊断功能。

#### 中央级系统应具有如下监控功能。

##### 电子地图与表格双重显示。

- 系统管理软件必须具有电子地图功能。用户能方便地生成、编辑电子地图，并提供图形编辑工具以调整地图；

- 支持用户自定义的彩色地图显示功能，用于展示事件发生的地理位置、门的位置、并能接受其他系统的报警信号。同时用表格方式实时记录每次开门的时间、日期、进出人员的卡号、姓名、隶属部门、职务等相关资料，并能选择地查看人员的分布情况。

##### 动态图标

- 图形部分应能允许用户自行增加有关系统部件的动态图标（报警闪烁、开门图标等），并根据其代表的部件状态改变颜色和图案（如报警信号图标为红色，解除报警信号还没做其他处理为黄色，处理完毕变绿色或消失等，具体形式在设计联络时确定），并能通过点击图标方便地对系统部件发出指令和完成相关的任务。

##### 事件处理

- 系统能将所有事件自动写入日志，同时系统应具有对一般事件发生线路、持卡人以及分组持卡人巡迹追踪的功能；

- 系统对所有报警事件都必须加以处理。报警触发时，系统在相关管理计算机上启动一个事件报警窗口，自动链接相关图像和资料、生成报表并打印、要求操作员确认并清除、发出相关指令，同时将事件及处理过程自动写入日志。如果事件原因没有消除，系统不能允许复位控制。当事件产生的原因消除后，系统才会自动重置为已被激活状态，人工复位操作才会有效。具体形式在设计联络时确定。

#### 报表生成、查询及打印

##### 所有系统活动和活动处理历史档案均能被自动存储在管理计算机硬盘中供检索和查阅。系统按时生成有关报表，必要时能灵活根据条件查询数据及生成临时报表。

##### 用户应能定义报表格式和内容。

##### 系统应具有随时对先前的活动报表任意调出的功能。

##### 系统应具有生成和查询报表清单的功能，包含但不限于如下内容：

- 操作员活动记录清单（此报表应能记录操作的日期、时间、操作员编码、工作站地址、活动发生的顺序、所实施的功能等情况。并能按操作员、日期、工作站等进行排序。）；

- 报警事件记录清单（系统应能提供指定日期和指定时间内报警情况，记录系统中指定区域、某组设施、以及设施组的报警）；

- 事件记录报表清单（能提供指定日期和指定时间内，系统所有事件、指定事件、指定区域的事件以及指定设施或设施组事件发生和处理情况）（具体事件类型、报警等级待设计联络时由招标人确定）；

- 持卡人权限清单；

- 卡的活动细节报表（能提供指定卡的所有事件的详细情况）；

- 操作员能设定报表的时段；

- 系统硬件状况报表。

#### 无效卡识别功能

##### 系统应具有对无效门禁卡的使用进行识别、记录的功能，无效门禁卡的使用包括但不限于：

- 门禁卡在该刷卡地点的读卡器上未被系统授权；

- 与本系统使用相同制式但不属于本系统的门禁卡。

##### 无效门禁卡识别后在车站级工作站上实时显示并记录后上传中央级工作站显示和记录。

#### 报警功能

##### 防折返报警：某一张门禁卡刷卡进入管理区域后，该门禁卡并未刷卡退出（重要房间设置），而又出现再次刷卡进入（无论是否在同一个门）的情况报警。

##### 防重复进入报警：系统对在一定时间范围内重复使用的门禁卡进行控制，防止重复进入，其时间范围应允许用户根据需求进行设定。

##### 开门时间过长报警：有效门禁卡刷卡开门以后，门的开启时间过长，其时间范围应允许用户根据需求进行设定。

##### 破坏报警：门被非正常强制打开；破坏出入口控制系统结构或部件。

##### 非授权刷卡报警：门禁工作站应将该报警的相关信息显示并记录。

##### 对于不同的报警，中央及车站级系统应将该报警的相关信息显示并记录该报警事件，同时在相关的门禁管理人机界面上显示相应的报警信息。此外，发生报警时，系统应能用不同的提示音区分，以提示有关人员注意。

##### 根据需求，系统应能由参数设置是否使用以上报警功能。

#### 时间进程程序

##### 系统应具有设定时间进程程序功能。

##### 当某个设定的时间到达后，系统设定的某些事件应能自动发生。如：能定义运营和非运营时间，在非运营时间，任何人如进入AFC票务管理室，就会启动系统报警，而在运营时间，员工可刷卡出入而不报警。这些时间表能由操作员自由定义，贯穿整个周期。

##### 系统必须能够处理节假日，限定进入时间，限定事件在特定时间发生等。

#### 投标人应以专题的形式论述出入口控制系统的监控功能在综合监控系统和安防集成平台中的优先级及控制权限，在满足地铁日常运营维护需求和公共安全防范需求的基础上，提出合理可行的解决方案。

### 车站级功能

#### 在线模式下的功能

##### 在线模式下车站级应至少具有本章节所描述的主要功能。

##### 车站级系统应能监控管辖区域内门禁设备的运行状态，在门禁设备状态变化时应能自动接收状态数据，并能通过其工作站查询其所辖区域内门禁设备的状态。车站级系统应能保存所接收的设备状态变化数据。

##### 在其工作站上，能利用不同的操作密码，实现不同级别的操作权限，并留存所有操作记录。

##### 车站级系统应能模拟门禁设备的布置，图形化地显示各门禁设备的通信状态、运行状态及故障情况。当出现状态变化或故障时，能在屏幕上准确、实时地显示。

##### 车站级工作站应能使用不同颜色显示门禁设备的不同运行状态，至少应具有“运行”状态、“在线／备用”状态等，且状态信息应能自动实时更新。

##### 车站级工作站应能使用不同颜色显示门禁设备的不同故障等级，并发出相应的声光报警信息。

##### 通信失效、非法操作及其他重要事件应产生报警信息，所有报警信息都应具有声光提示，提醒操作员注意，且报警界面能自动弹出，报警必须由操作员确认后消除，并有数据、时间、确认和处理等记录。

##### 车站级系统与中央级系统或现场级设备间出现通信故障，或设备故障及需操作员注意的状态时，车站级工作站能给出报警信息，且报警信息能进行查询。

##### 车站级系统应能对单台设备运行状态、故障信息等进行查询。也应能一次性查询或显示部分或所有设备的当前状态信息。

##### 车站级系统应能接收中央级系统下达的系统参数，同时将参数下达到相应现场级设备。

##### 车站级系统应能向管辖范围内的单台、一组、一类或全部门禁设备下达运行控制命令，并在车控室综合后备盘上设置门禁一键释放硬线断电按钮。

##### 对于系统参数应能实现以下功能：

- 正确接收、确认、保存中央级系统所下达的系统参数，并下载到相关现场级设备，且能被授权的操作员查询和打印；

- 现场级设备通信中断恢复时应能自动更新现场级设备的系统参数；

- 整个系统的网络通信状况监控信息应能实时上传。

##### 车站级系统应具有以下软件更新功能：

- 车站级系统应能定期与中央级系统软件进行版本匹配比对，当发现中央级系统有更新的软件版本时，应自动下载并更新相应软件；

- 车站级系统应能接受来自中央级的软件更新指令，自动下载并更新相应软件；

- 软件更新时机应能被设定为指定日期生效、重启时生效；

- 所有车站级、现场级设备应允许被设置为软件版本忽略状态，此时对应设备的软件将会被禁止更新，以防止相应设备保存的原始数据被改写，直至版本忽略状态被取消；

- 所有软件版本的更新及设置状态均应被自动记录，能供维修人员查询，包括门禁设备的当前软件版本及版本变更信息。

##### 车站管理人员应能通过车站级系统实现车站信息数据管理，包括但不限于以下功能：

- 车站级系统能实现即时查询指定用户的进出状态；

- 操作员应能实时查询（权限内）单台、一组、一类或全部门禁设备的处理统计数据；

- 应根据需求提供多种即时或统计查询功能；

- 应根据需求按时生成所需各类报表；

- 提供灵活的条件查询数据及临时报表；

- 系统应及时记录异常事件信息，并提供管理人员检查、定期打印功能，各种报表应能自动分类。

##### 对于较高安全级别的区域，系统应能通过实时显示及打印的方式进行监控。当不具有权限的人员闯入时，车站级系统能收到就地控制器的报警信号。

##### 在车站控制室的综合后备盘上设有紧急控制按钮，在紧急状况下断开车站所有磁力锁的供电回路，门锁释放，并将操作记录上传至中央级系统。投标人应在投标文件对本功能提供具体的解决方案。

##### 车站级系统应能接受火灾自动报警系统的火灾联动信息，控制门锁的开启。

##### 接收中央级系统的同步时钟信息，超过2分钟的差异需记录，并将上传至中央级系统。

##### 当中断电源恢复时，所有设备应即时自动根据相应程序重新启动，且此启动过程不需要人工干预。

##### 车站级系统应具有自诊断功能，能监视每一个模块和网络的运行情况，当出现故障时发出报警。

##### 维修人员在车站级系统应能对其管辖范围内的现场级设备进行维护管理，应至少具备以下功能：

- 应能将现场级设备状态、故障情况及维修信息上传，自动形成故障及维修日志、统计报告，供维修人员查询、打印；

- 维修人员应能进行系统及门禁现场级设备维修及测试工作，包括门禁现场级设备的通信测试、车站（或本区域）网络测试、操作系统配置检查及其他功能检查等；

- 在需要做数据恢复的情况下，维修人员应能通过软件诊断功能来恢复车站（或本区域）的全部设置和记录数据；

- 维修人员应能输入各种门禁现场级设备的更新数据，并将数据下载到单台或全部门禁现场级设备；

- 维修人员应能分类查询门禁现场级设备实时或以往上传的所有原始数据，包括显示针对就地控制器命令的数据代码；

- 应能监控各门禁设备的通信状态、运行状态及故障情况。当出现状态变化或故障时，能准确、实时地显示。当一台门禁设备具有多个状态或故障时，应能全部显示，在状态变化后，应能及时更新状态信息；

- 维修人员应能查询单台、一组、一类或全部门禁设备以往90日内的状态等原始数据及故障信息，状态及故障信息应包括门禁名称、状态名称、开始及结束时间、状态描述等。

##### 故障及报警信息不能堵塞传输通道。

##### 车站级管理工作站在收到故障及报警信息的同时，能继续接收并显示系统其他正常信息，不能因为故障报警信息而屏蔽了正常信息的接收和调看。投标人在设计联络阶段就此功能提出具体的解决方案，并上报招标人审批同意后才能进行具体实施。

##### 在门禁工作站上实现人员考勤排班、记录及统计。

#### 离线模式下的功能

##### 离线模式下车站级应至少具有本章节所描述的主要功能。

##### 在车站控制室的综合后备盘上设有紧急控制按钮，在紧急状况下断开车站所有磁力锁的供电回路，门锁释放。

##### 车站级控制器可根据原先设置好的方式，实现卡片辨别、常开门、常关门、本地联动、全局联动等全部门禁功能。

##### 控制器必须有离线状态下的数据存储功能，且离线后恢复在线时，离线期间的事件信息可以重新上传中央级，实现数据同步。

### 就地级功能

#### 现场级设备主要由就地控制器、读卡器、磁力锁、出门按钮、紧急开门按钮等组成。现场级设备应至少具备本章节所描述的功能。

#### 能读取门禁卡的信息。

#### 检测磁力锁及门的开启状态。

#### 所有控制信息包括设置参数（持卡人记录，准入等级、准入时间表和所有其它与系统有关的操作数据等）均从中央级系统下载到主控制器，由主控制器下载到就地控制器。

#### 通过现场总线和主控制器相连接，实现数据的通信。

#### 门禁就地控制器读取授权信息，在线模式下将信息上传到主控制器，同时接收车站级系统及主控制器的指令。在与系统服务器的通信中断情况下，自动转为离线模式工作。离线模式下则根据所保存的安全参数进行分析判断，使门的正常开启不受影响。通信恢复后，离线期间保存的信息应自动上传到系统服务器。当发生灾害时，能接收综合监控系统/安防集成平台的模式控制信号，执行相应的命令。

#### 紧急开门按钮（带误操作防护措施）直接接在电锁的供电回路里，在按下紧急开门按钮后应保证电锁处于打开状态，保证疏散通道畅通。紧急开门按钮应有一路独立的硬线接至就地控制器的报警模块，并将报警信息上传至工作站，在工作站上反复显示。紧急开门按钮能复位。

#### 当门禁就地控制器不工作时，门的状态必须为关闭。

#### 门禁就地控制器根据指令或权限规则向磁力锁发出动作信号，由磁力锁执行门的开启和锁闭操作。

#### 就地设备应能接受时钟信息。

#### 就地控制器与主控制器间的网络结构应能保证单点故障不影响其他就地控制器的正常工作，且不能影响就地控制器与主控制器通信。

### 接入线网一卡通平台功能

#### 本工程所有硬软件设备需满足接入线网一卡通平台需求，确保安全性、可靠性、稳定性、可维护性，无条件配合线网一卡通平台的项目实施及接入工作，相关工作内容包含在总价当中，不得引起费用增加。

#### 通用数据

##### 线网一卡通系统与各子系统采用中间库形式进行数据同步，各系统定期从中间库中读取与自己相关信息，并将需要上传的数据写入中间库；

##### 需支持由线网一卡通系统同步至各子系统，包括但不限于：组织架构，用户信息，卡信息；

##### 组织架构包含字段：编号（唯一标识），名称，上级编号（顶级编号为0）等；

##### 用户信息包含字段：姓名，性别，工号（唯一标识），所属部门编号，职位，手机号等；

##### 卡信息包含字段：卡号，工号（用户唯一标识）有效起始日期，有效截止日期，状态等。

#### 门禁系统

##### 本工程需设置与线网一卡通平台接口，线网一卡通平台可对线网内所有线路的门禁专用数据接口进行定义、设置和调控。本工程门禁系统应提供能使其它系统开发以下功能的数据接口，包括但不限于：

- 需支持由线网一卡通同步至门禁系统，包括但不限于：时段设置，节假日设置，卡片权限；

- 时段设置包含字段：时段编号（唯一标识），起始时间，截止时间，周日至周六和节假日（用“,”号分隔）等；

- 节假日包含字段：编号（唯一标识），日期等；

- 卡片权限包含字段：卡号，时段编号，出入口编号等；

- 由门禁系统同步至线网一卡通，包括但不限于：设备信息，事件记录；

- 设备信息包含字段：设备编号（唯一标识），设备类型，设备名称等；

- 事件记录包含字段：事件时间，设备编号，卡号，事件序号，记录类型（0：刷卡记录，1：门禁事件），事件类型（0：卡认证通过....N：强行闯入...）等。

##### 投标人应承诺无偿开放上述功能协议与相关SDK或API开发程序，并承诺配合线网授权中心的建设完成上述功能的开发，相关费用均包含在投标报价中。

##### 门禁卡采用地铁员工卡，由AFC专业提供，票卡介质为CPU卡。

##### 投标人在投标文件中需提供对读取卡数据的说明及保证卡号唯一的承诺。

#### 消费系统

##### 本工程需设置与线网一卡通平台接口，授权中心系统可对线网内所有线路的消费系统专用数据接口进行定义、设置和调控。本工程消费系统应提供能使其它系统开发以下功能的数据接口，包括但不限于：

- 由消费系统同步至线网一卡通系统，包括但不限于：设备信息，充值/销户记录，消费记录；

- 设备信息包含字段：设备编号（唯一标识），设备类型，设备名称等；

- 充值/销户记录包含字段：账单流水号，时间，金额，卡号，类型（0:充值，1:销户），支付方式，经办人工号等；

- 消费记录包含字段：账单流水号，时间，金额，卡号，设备编号等。

##### 投标人应承诺无偿开放上述功能协议与相关SDK或API开发程序，并承诺配合线网授权中心的建设完成上述功能的开发，相关费用均包含在投标报价中。

##### 消费卡采用地铁员工卡，由AFC专业提供，票卡介质为CPU卡。

##### 消费卡须具备指定区域编解码功能。

##### 投标人在投标文件中需提供对读取卡数据的说明及保证卡号唯一的承诺。

#### 访客系统

##### 本工程需设置与线网一卡通平台接口，授权中心系统可对线网内所有线路的访客系统专用数据接口进行定义、设置和调控。本工程访客系统应提供能使其它系统开发以下功能的数据接口，包括但不限于：

- 由访客系统同步至线网一卡通系统，包括但不限于：访客信息，来访记录；

- 访客信息包含字段：访客编号（唯一标识），姓名，性别，证件类型，证件号码，手机号，所属单位，职位，访客卡号等；

- 来访记录包含字段：来访流水号，访客编号，访客卡号，来访时间，截止时间，来访事由，被访人工号等。

##### 投标人应承诺无偿开放上述功能协议与相关SDK或API开发程序，并承诺配合线网授权中心的建设完成上述功能的开发，相关费用均包含在投标报价中。

#### 考勤系统

##### 本工程需设置与线网一卡通平台接口，授权中心系统可对线网内所有线路的考勤系统专用数据接口进行定义、设置和调控。本工程考勤系统应提供能使其它系统开发以下功能的数据接口，包括但不限于：

- 由考勤系统同步至线网一卡通系统，包括但不限于：设备信息，考勤记录；

- 设备信息包含字段：设备编号（唯一标识），设备类型，设备名称等；

- 考勤记录包含字段：记录流水号，工号，时间，设备编号等。

##### 投标人应承诺无偿开放上述功能协议与相关SDK或API开发程序，并承诺配合线网授权中心的建设完成上述功能的开发，相关费用均包含在投标报价中。

## 系统技术要求

### 概述

#### 出入口控制系统在系统结构及配置功能上达到设计要求外，在系统部件的选型上同样要求满足以下要求。

#### 系统产品必须为知名品牌产品，具有城市轨道交通工程3条及以上线路开通业绩，未发生过责任事故。投标人应提供工程应用业绩相关证明文件和资料。

#### 系统产品必须通过国际或国内权威机构认证，有CE或UL等国际国内标准的认证报告，在投标文件中应附上述认证报告。

#### 门禁主要产品（主控制器、就地控制器、读卡器、电锁）必须通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测，应提供相关认证证书。

#### 应保证系统运行的稳定性和售后服务的完整协同性，并提供厂家授权书及售后服务承诺书。

#### 系统关键设备（主控制器、就地控制器、读卡器、电锁）应采用同一厂商、同一品牌的产品。

### 基本性能要求

#### 门禁工作站保证所有被更新的图形和数据在有关显示器的切换时间少于1秒。

#### 当电源供应中断后，在恢复运作时，主控制器、就地控制器及网络通讯设备能自动重新启动，并在30秒内恢复正常运行。

#### 门状态变化上传时间不大于2秒，上传时间是指从门状态变化开始，到车站级门禁工作站屏幕更新为止的时间。

#### 门控制命令响应时间不大于2秒，响应时间是指从车站级门禁工作站上发出控制命令开始，到门锁执行控制命令为止的时间。

#### 出入口控制系统的时钟与全线时钟系统保持一致。

#### 控制系统的硬件设备具有一定的先进性、开放性。保证所提供的产品，在十年内不被淘汰或可以用同类型产品代替，且不需要改变其它相关设备的硬件和软件，并保证设备的兼容性。系统提供足够量的备品备件，保证系统的正常运行。

#### 出入口控制系统的硬件、软件具备故障诊断、在线修改的功能，离线编辑功能。

#### 出入口控制系统的设备必须安全可靠，适应全天候7×24小时不间断工作的要求。

### 电磁兼容性要求

#### 出入口控制系统的设备，在外界电磁场和静电干扰下，不会出现任何扰动。

#### 出入口控制系统的设备具有抗电磁干扰能力，其电磁干扰满足相关的标准和规范要求。

#### 出入口控制系统的设备可抵抗无线电频率满足国家相关的标准和规范要求。投标方应提供设备向外幅射电磁场强度和承受外界电磁干扰的电磁兼容指标以及测试方法。

### 硬件基本要求

#### 出入口控制系统硬件设计须充分考虑系统的可靠性、可维护性、可扩展性、通用性和先进性，并具备故障诊断、在线修改功能，离线编辑功能。

#### 出入口控制系统硬件采用模块化设计，应能通过硬件扩展、增加终端设备等方式实现控制点的扩展。

#### 出入口控制系统硬件设备应具有防尘、防腐蚀、防潮、防霉、防震、抗电磁干扰和静电干扰的能力，保证在地铁环境中安全、可靠地运行。

#### 出入口控制系统设备必须安全可靠，满足24小时不间断工作的要求。

#### ACS的所有设备具有抗电磁干扰能力，其抗电磁干扰满足相关的标准和规范要求，并满足以下要求，包括但不限于：

- 门禁管理系统的所有设备均有接地装置，具有抗电磁干扰能力，其电磁干扰，在27 MHz至1 GHz的范围内小于20V/m的磁场；

- 出入口控制系统的所有设备能抵抗无线电频率为150kHz至27MHz中的接触性干扰。

#### 投标人应在投标时提供设备向外辐射电磁场强度和承受外界电磁干扰的电磁兼容指标以及测试方法及通过EMC测试的报告。

### 软件基本要求

#### 出入口控制系统应用软件的开发、测试、管理应采用同期最新技术。

#### 出入口控制系统软件的工程开发应遵循ISO9001等相关系列的软件质量及安全保证体系，具有完善的软件文档管理。

#### 出入口控制系统的软件应实现功能化、模块化、标准化，单个模块故障不应引起数据的丢失和系统的瘫痪。

#### 出入口控制系统的软件应具备防病毒、防黑客侵入等功能，信息安全应符合国内相关规定的要求。

## 硬件要求

### 总体要求

#### 硬件设备应具有防尘、防腐蚀、防潮、防霉、防震、抗电磁干扰和静电干扰的能力，保证在地铁环境中安全、可靠地运行。

#### 硬件设备应充分考虑设备方便操作及使用。

#### 在工程完成时，所提供的设备应为当时的主流产品，应确保设备的最大生命周期，应保证长期提供设备的备品备件。

#### 出入口控制系统应能通过增加硬件/软件满足系统扩展的需求，在进行系统扩展时，任何硬件/软件或数据的更新应不能影响系统的正常运作。

#### 出入口控制系统的硬件应能在其他部件兼容，满足工业标准，应能支持不同投标人所使用的硬件。

#### 本工程供货时若最新的计算机产品（含服务器）已超过本文件的性能指标，在不超出同等价格的条件下，投标人必须以市面上最新的计算机产品供货。

### 中央级设备

#### 门禁中央服务器

- 出入口控制系统中央服务器要求采用供货时主流的国际知名品牌的服务器，应为机架式结构，安装于机柜内。其操作系统应采用主流中文标准版，为出入口控制系统软件运行提供可靠全面的环境和服务，所选用品牌与安防集成平台保持一致。

- 中央处理器

- 中央处理器必须为供货时的主流主频，至少配置2个CPU，且单个CPU为不小于8核的64位高性能CPU，总核数不小于16核，主频不低于2.5GHz，CPU总主频（CPU总主频数=CPU总核数×CPU主频）不低于40GHz。

- 中央处理器三级缓存不低于12MB。

- 内存

- 配置原厂128GB以上内存，并能原机扩充至256GB（含）以上。

- 内存管理系统应具有错误诊断和纠正的功能。

- PCI扩展插槽不少于4个。

- 硬盘与媒体装置

- 配置至少4个容量不小于600GB的SAS或SCSI高速硬盘，数据传输速率160MB/sec，硬盘缓存不小于2MB，磁盘转速不小于10000rpm，并能扩展。

- 配置一个可读可擦写的光盘驱动器，需提供DVD+RW。

- 接口

- 至少含有4个10M/100M/1000M以太网接口、4个光纤接口、1个RS-232接口、4个USB接口、1个并口。

- 其它要求

- 具有先进的自动错误检测和修正程序。

- 具有智能监视报警功能，能监视总线电压、风扇速度、CPU温度、硬盘工作情况等。

- 服务器应提供热插拔I/O板卡、冗余的热拔电源和冗余冷却散热风扇，能在不中断系统运行的情况下更换部件，从而提高系统的可靠性。

#### 中央管理工作站

- 中央管理工作站应采用基于主流中文操作系统的高性能、高速度和高可靠性的技术成熟的工业级控制计算机，原装机型（应提供原装机承诺函和授权函，并能通过序列代码验证），操作界面为简体中文界面。

- 中央管理工作站应配备足够的内存、硬盘，以满足性能要求。应配有标准的键盘、鼠标。工作站应能发出声音警报，警报能通过人工操作消除。

- 显示器

- 配置22英寸液晶显示器。

- 液晶显示器的工作画面分辨率不低于1920×1080，明亮度不低于300cd/m2，对比度不低于700:1，屏幕响应时间不超过2ms；可视角不小于160度，同时支持VGA、模拟视频输入，其可靠性、稳定性和辐射强度应符合国际标准辐射强度TCO 03以上要求，显示器带喇叭。

- 显示器MTBF不低于20000小时。

- 显示器尺寸及外观在设计联络阶段确定。

- 业主保留变更显示器尺寸、型号和颜色的权利。投标人在设备采购前应提供相关的颜色和规格建议，由业主综合其他专业液晶显示器配置情况后统一指定，投标人不得以此为由提出增加合同总价和延长工期。

- 主机

- 中央管理工作站供货时应配置主流的中文操作系统。

- 主机应配置Intel i7-8700级别以上的CPU，单核CPU主频应不低于3.0GHz，L3 Cache不小于8MB。

- 内存采用DDR4，容量不小于16GB，并可扩展至24GB。

- 应配置不低于256GB的固态硬盘，并配置1TB的机械硬盘，硬盘转速不低于7200rpm，并可扩展。

- 具有图形适配器接口，图形适配器具备双屏（或三屏）输出显示功能，显示芯片的核心频率应为500MHz以上，并配置容量大于等于790MHz的显存，显存的处理速度不大于1.2ns。

- 配置光盘驱动器，写入速度在16X以上的DVD R/RW。

- 配置至少2个100Mbps/1000Mbps以太网接口、2个串口、1个并口、1个PS/2、5个音频端口（正面：耳机和麦克风端口；背面：音频输入端口、音频输出端口、麦克风输入端口）、4个USB（正面2个，背面2个）。

- USB插口可按照最终用户的要求进行锁闭。

- 配置至少4个符合工业标准的32为PCI扩展插槽。

- 电源：400W以上，冗余配置，满足范围在+/-15%内的电压偏差。

#### 中央授权工作站

- 中央授权工作站要求与中央管理工作站一致，详见6.2.2 中央管理工作站章节。

#### 台式读卡器

- 台式读卡器应具有票卡检测、防冲突功能，能读取地铁员工卡的门禁信息。

- 台式读卡器能读取的门禁卡至少包含济南地铁专用员工票，并支持TypeA和TypeB型卡。

- 台式读卡器通过读卡的物理编码进行识别，但应确保无重码。

- 台式读卡器应是成熟可靠，能适应24小时不间断运行。

- 台式读卡器应具有USB接口或RS-232接口。

- 台式读卡器的输入功率≤3W。

- 台式读卡器的读写时间≤300ms。

- 台式读卡器的读写距离应在0~100mm范围内。

- 台式读卡器外壳设计应考虑美观和方便使用的同时，还需考虑其坚固程度。

- 台式读卡器的尺寸、颜色、图案、外观在设计联络时确定，需招标人确认后才能生产。

#### 中央交换机

- 交换机采用工业级产品，应通过UL或CE等国际相关认证，应采用技术成熟的高性能和高可靠的知名品牌的工业级交换机。投标人应充分考虑并保证出入口控制系统与综合监控系统网络传输的可靠性、兼容性。

- 中央交换机应提供不少于2个1000M光纤接口，不少于12个10M/100M自适应以太网接口。

- 中央交换机应提供外部管理的计算机接口。

- 中央交换机应支持环型以太网结构，实现链路冗余。当发生链路断电时，环网能在50ms内自动恢复正常工作。

- 中央交换机应能支持网管功能，支持SNMP完成基本的网络管理任务。

- 中央交换机应为DIN导轨安装，外部电源为220V，如需要其他电源投标人应提供电源模块。

#### 打印机

- 打印机要求与安防集成平台章节打印机一致，详见安防集成平台有关章节。

### 车站级设备

#### 车站交换机

- 车站交换机要求与中央交换机一致，详见出入口控制系统 6.2.5 中央交换机章节。

#### 主控制器

- 主控制器应通过EMC测试，应通过CMA、UL或CE等国际相关认证，应采用技术成熟的高性能和高可靠的知名品牌。

- 主控制器采用模块化设计的工业级产品，所有模块应方便现场维护。

- 主控制器与就地控制器直接通过双总线或环形总线通信。采用双总线通信时，当主要通信链路出现故障时，系统能自动判断并切换至另一条正常运行的通信链路。

- 任何情况下的电源中断不能影响主控制器下一次正常启动。

- 每个车站要求能接入的门禁点数量不少于96个。

- 主控制器应实现联网方式和离线方式工作，如设定联网方式时，能实现遥控开、关门，如参数设定后能实现离线方式工作。

- 主控制器的中央处理器（CPU）应至少采用32位主流工业级处理器，响应时间不小于1s。

- 主控制器应具有至少2个10M/100M以太网接口（支持主备热切换功能），1个RS-232、4个RS-485等符合国际和国家标准的各类接口，满足网络通信及现场设备通信的要求并考虑响应预留。

- 主控制器配置不少于16个报警输入端口以及8个继电器输出端口，继电器的输出电压需满足火灾自动报警系统输入输出模块联动控制要求。

- 当与中央级系统联系中断时，主控制器能自动转入独立工作状态，可根据原先设置好的方式，实现卡片辨别、常开门、常关门、本地联动、全局联动等全部门禁功能。在通信终端恢复后，立即自动与中央级系统进行数据同步。

- 主控制器应具备控制设备联动、操作优先次序、实现时间表操作等功能，并能对设备进行有秩序的监控，具有广泛的门禁管理和安防功能，支持防重入功能。

- 主控制器在CPU或通信出现故障时，所以输出模块均应能设置为关断、保持及读取卡区域代码开门等几种状态之一，以确保系统功能及设备的安全。

- 主控制器能接受实时同步时钟信号，对时误差不大于500ms。

- 主控制器必须具备消防联动功能，具备消防联动信息输入端口，可实现与火灾自动报警系统的消防联动，按要求释放门锁。

- 主控制器的存储器应为永久类型，存储容量应不小于128MB，软件所占有的存储空间只能占设备配置容量的50%以下。至少同时包括20万条持卡人权限信息以及门禁设备操作记录信息，应采用动态分配的方式自动调整持卡人权限信息以及门禁设备操作记录信息的存储数量；脱机状态时，门禁主控制器可根据内存剩余空间自动调整信息记录的存储数量，至少要支持10万条日志事件信息记录和10万条持卡人权限信息。

- 主控制器应具有远程故障诊断端口，并能远程对操作软件进行升级。

#### 钥匙管理箱

- 钥匙管理箱应通过CE、FCC等国际相关认证，应采用技术成熟的高性能和高可靠的知名品牌。

- 钥匙管理箱可作为出入口控制系统的一部分功能，作为出入口控制系统的补充，实现对因无法用门禁所替代而又很重要的钥匙的管理。钥匙管理箱可以兼容门禁读卡器作为钥匙管理箱的身份识别器，同时可以共享员工卡。

- 钥匙管理箱需由不少于三部分构成：

- 钥匙管理控制主机

- 智能钥匙扣

- 管理软件

- 钥匙管理控制主机需采用坚固的钢制外壳和智能化控制系统，从而保证钥匙的安全。钥匙柜和柜门的材质镀锌钢板，柜门可以选配透明有机玻璃。

- 智能钥匙扣需内置独有的智能芯片能对所保管的钥匙具有记忆功能。并且被管理的钥匙一经扣入智能钥匙扣内，便不能取出，从而保证钥匙不被替换，如要更换智能扣内的钥匙，必须使用专用工具破坏匙环，保证钥匙的安全性。

- 管理软件不单是可以对钥匙和使用人员进行保存和管理，并且还可以对钥匙系统进行操作，以利于当现场设备不利于使用时，亦可以通过远程的方式进行取还钥匙的操作。

- 钥匙管理系统需本着高水准、高质量，高性能价格比的总要求，并要考虑到使用者的维护、使用、可持续发展的思路；以通用化、系列化、组合化为基础，充分体现系统可伸缩、可重组、可替代的功能，达到系统互联、互通、互操作，具备如下特性：

- 单个钥匙箱管理钥匙数量≥60个。

- 需配置安全电门锁，可通过读卡器、指纹、密码等方式开启。只有授权用户才能打开，另备后备应急机械门锁。

- 需配置警铃，当钥匙箱被强行打开时会发出警铃报警。

- 需内置带灯液晶显示屏供夜间使用，并配有字母及数字按钮，以做输入数据使用。

- 钥匙箱位置应能提供不小于7寸触摸液晶屏，以数字形式显示。并且钥匙所在位置应有LED发光显示定位。

- 每把钥匙均被锁上，只有授权用户才能取出。

- 后备电池可用48小时。

- 应提供RS232接口或TCP/IP接口，供计算机连接。

- 箱体内外均可接驳数据线。

- 钥匙扣可提供多种颜色匙扣，钥匙以不锈钢环连接匙扣，不需要特殊工具连接，钥匙扣可重复使用。具体匙扣颜色待设计联络时确定。

- 每把钥匙可设定使用人员的时间段和使用时长。杜绝工作人员非工作时间取出钥匙。

- 当钥匙逾期未还、钥匙被强行取出、门为关妥时，系统会发出报警，对于某些特定的报警内容，用户可自行选择开启或关闭。

- 每套系统可管理不少于720把钥匙，处理不少于25000个用户资料。

- 可将用户设置成不少于5个不同的权限级别。

- 系统具备紧急情况处理方式，分为正常使用和设备故障两种模式。应保证在紧急情况下可提取所有的钥匙。

- 系统能自动记录所以的操作信息，主机可储存不少于4000条记录，在线时可通过TCP/IP接口实时上传记录，离线时可通过USB接口上传权限信息以及下载事件记录。

- 可按照钥匙、使用者、时间制作不同报表。

- 可提供一次性用户编码给予临时使用人员借钥匙。

- 可设定用户的使用期限。

- 可通过TCP/IP远程管理和控制钥匙管理箱。

### 就地级设备

#### 就地控制器

- 就地控制器应与主控制器同品牌，系统硬件为标准产品或标准选件，自带箱体，应通过EMC测试。

- 就地控制器应采用模块化设计的工业级产品，所以模块应方便现场维护。

- 任何情况下的电源中断不能影响就地控制器下一次正常启动。

- 就地控制器最多控制2个门禁点，就地控制器与读卡器的距离不应大于90m。

- 就地控制器能通过不同接口支持双总线通信和环型总线通信的功能。当主要的通信链路出现故障时，系统能自动判断切换至另一条正常的通信链路。

- 就地控制器应实现联网方式和离线方式工作，如设定联网方式时，能实现遥控开、关门，如参数设定后能实现离线方式工作。如与车站级设备通信网络中断时，能自动转入离线工作方式，可根据原先设置好的方式，实现卡片辨别、常开门、常关门、本地联动、全局联动等全部门禁功能。

- 就地控制器具备门超时报警、门被强行打开报警功能，能接受出门按钮的输入，驱动门锁动作、支持进出双向读卡、防挟持功能。

- 就地控制器能通过参数设定实现门自动常开状态，和定时自动恢复常锁状态，有多种进门模式，可以分别设置3钟不同进门模式：只需刷卡进门模式、刷卡+密码进门模式、不可通过模式。并具有防潜回和防跟踪功能。

- 就地控制器应提供不少于4个继电器输出接口，在工作在常开、常闭等多种控制方式。同时，继电器输出接口需满足实现多种外部设备的控制，也能由软件控制驱动。

- 就地控制器能在离线状态下的数据储存功能，且离线后恢复通信时，离线期间的事件信息可重新上传中央级，实现数据同步。

- 就地控制器可提供至少8个无源输入点，在瞬时报警、输入状态保持延时等状态下，输入点均能正常工作。

- 就地控制器应具备控制设备联动、操作优先次序、实现时间表操作等功能，并能对设备进行有秩序的监控，具有广泛的门禁管理和安防功能，支持防重入功能。

- 就地控制器应能安装在金属外壳的箱体内，箱体由投标人提供，尺寸待设计联络时确认。箱体能够上锁，并装有防拆开关，一旦非法打开或破坏，车站级管理工作站会报警。

- 就地控制器具有远程维护功能，可远程对操作软件进行升级。

- 就地控制器的存储器应为永久类型，存储容量应不小于64MB，应采用动态分配的方式存储持卡人权限信息以及门禁设备操作记录信息，可存储的信息数量至少为10万条。

- 就地控制器在离线模式下，每个就地控制器应可根据内存剩余空间自动调整信息记录的存储数量，要至少支持10万条日志事件信息记录和10万持卡人权限信息。

- 就地控制器应设置两个独立的开关电源，分别给磁力锁和就地控制器供电，电源模块需满足现场电锁（含磁力锁和机电一体化锁）供电要求。

#### 读卡器

- 读卡器应具有票卡检测、防冲突功能，能处理与AFC兼容的地铁员工卡，能够识别M1、TYPEA、TYPEB、ISO15693等多种卡片，应同时兼容ISO14443A/B、ISO15693。读写距离最大达90mm。

- 如投标人提供的读卡器配套预埋底盒为非国标86式，投标人应无偿提供与读卡器数量相当的预埋底盒。

- 读卡器面板至少配备1个状态指示灯，并内置蜂鸣器，用声光提示读卡状态。

- 读卡器应能适应各种各样安装环境，在任何金属或非金属的环境下，均能保持读卡性能。

- 读卡器外挂要求美观，待设计联络阶段需经投标人确认后，才能投入批量生产。

- 读卡器应具有标准韦根格式接口。

- 读卡器输入功率≤3W。

- 读卡器读写时间≤300ms。

- 读卡器工作电压≤DC12V±5%，输入电源应由相关的就地控制器提供，读卡器应具有一定的稳压、短路及过载保护措施。

- 读卡器外壳应具有防水、防潮能力，空气湿度在99%下不影响读卡器的正常使用。

#### 出门按钮

- 出门按钮用于从室内打开门锁，并且每按一次出门按钮，软件将显示该动作的发生。

- 出门按钮应使用方便，手感舒适，并且应有明显标识、易于安装。符合电器安全规范，不易损坏，安全耐用。

- 出门按钮颜色要求美观，不能与照明灯开关颜色冲突，带印刷文字标识。

- 出门按钮安装方式应为暗装。

- 出门按钮外侧尺寸不应大于90mm×90mm。

- 投标人应提供开门按钮的安装大样图。

#### 紧急出门按钮

- 紧急出门按钮主要用于在控制电路失效的情况下，切断电源来控制门锁的开启。

- 紧急出门按钮回路必须为硬线。

- 紧急出门按钮应区别于消防用的报警按钮，颜色应为绿色，并有明显标识。

- 紧急出门按钮的材料应为PVC塑料。

- 紧急出门按钮应具有手动复位功能。

- 投标人应提供紧急开门按钮的安装大样图。

#### 门禁卡

- 门禁卡采用地铁员工卡，由AFC专业提供，票卡介质为CPU卡。

- 投标人应提供不少于每个站点10张的用于出入口控制系统调试和维护的测试卡。

- 投标人在投标文件中需提供对读取卡数据的说明及保证卡号唯一的承诺。

#### 可视对讲装置

- 可视对讲装置设置于靠近车站控制室的通道门处，便于车站控制室对来访人员进行身份确认和语言沟通。

- 可视对讲装置应采用知名品牌产品，室外机采用金属材质，IP等级为54，高强度，具备防水、抗腐蚀性能。

- 室外机不单配电源，由室内机供电。室内机电源为AC 220V供电，引自门禁机柜配电盘。

- 投标人必须提供样机供招标人确认。可视对讲装置之间的所有线缆均由投标人配套提供。

- 室外机应满足以下要求：

- 要求嵌入式安装方式。

- 采用红外线CCD摄像头，最低照度0.1Lux，信噪比＞48dB，夜间具有红外补偿。

- 具有1个独立呼叫车站控制室的按键。

- 室内机应满足以下要求：

- 要求壁挂安装。

- 至少采用不小于7英寸液晶显示屏。

- 能接受室外机的呼叫通话，同时显示影像。

- 能监视室外机处视频信息。

- 具备紧急按钮手动报警功能。

- 具备三种以上电子铃声，和弦铃声≥70dB，音频信噪比大于等于50dB。

- 具有可视对讲、监视、和弦振铃、呼叫、紧急求助等功能。

- 具有抗电磁干扰能力，保证图像清晰稳定。

#### 电锁

- 本工程采用的电锁主要为磁力锁、机电一体化锁。

- 在工程实施过程中，投标人应根据门体的实际类型选用合理的电锁（不限于以上所列类型，但需要经招标人审核），并提出相关建议；电锁型式的变更不应带来相关费用的增加。投标人应提供电锁的技术参数、安装方案及安装条件受限制时的所需增加的安装附件。

- 电锁应满足防火、消防安全的需求。

- 电锁应具有良好的防潮、防腐性能，并具有足够的冲击机械强度，应提供相关具有权威性的第三方检测报告。

- 电锁使用的电器特性应符合读卡器的控制接口。

- 电锁应符合电器安全规范。

- 磁力锁应具备以下要求：

- 磁力锁应采用知名品牌，应通过UL、CE、CMA认证。

- 磁力锁应可输出门磁信号和磁吸合信号。

- 磁力锁上锁后能自动切断感应接点。

- 磁力锁应容易安装、不宜损坏、安全耐用。

- 磁力锁应具备断电开锁的安全模式。

- 磁力锁应自动消磁，带门磁检测。

- 磁力锁锁体应带LED指示灯显示。

- 磁力锁应配备适合单开或双开门使用的不同型号。

- 磁力锁应满足以下技术参数：

- 安装方式：表面安装。

- 电源规格：300~500 mA/12V，120~250 mA/24V。

- 内置尖峰电压抑制器。

- 静态抗拉力木门不低于600磅，防火门不低于1200磅。

- 合金金属外壳，不易损坏，安全耐用，开启次数要求≥50万次，并提供证明文件。

- 机电一体化锁应具备以下要求：

- 机电一体化锁应采用知名品牌，应通过CMA、UL、CE认证。。

- 机电一体化锁应符合电器安全规范。

- 机电一体化锁需通过第三方100万次使用寿命测试。

- 机电一体化锁的断电开和断电关功能可选，具体措施待设计联络阶段确定。

- 投标人应配套提供机电一体化所原厂配套的过线器。

- 可采用机械钥匙作为应急开启。

- 峰值电流要求不大于1.3A，保持电流要求不大于135mA。

- 工作电流为12V DC或24V DC可选，具体措施待设计联络阶段确定。

- 机电一体化锁应任何时候均可从内侧按动把手开门。

#### 门磁开关

- 所以门禁点均应安装门磁开关，投标人应根据门及门锁类型选用不同类型的门磁开关。

- 门磁开关装有线路侦测电路，控制器可判断门磁报警、恢复、破坏（剪断、旁路）等。

- 门磁开关的工作寿命不小于1千万次。

- 门磁开关具有一定的防机械创伤措施。

#### 光电转换器

- 当主控制器距离交换机距离大于100m时，应配置光电转换器，以满足通信网络传输要求。

- 光电转换器应为知名品牌，满足运营需求。

### 通信网络要求

#### 出入口控制系统传输网络由控制中心中央级局域网、车站级局域网、控制中心至各车站（含车辆段、停车场、主变电所及区间风井）通信传输网组成。

#### 出入口控制系统控制中心至各车站（含车辆段、停车场、主变电所及区间风井）通信传输网采用由综合监控系统提供的主干网络，出入口控制系统通过10/100M的冗余以太网接口接入综合监控系统交换机，利用VLAN功能为出入口控制系统划分逻辑上独立的50Mbps通道，完成中央级系统和车站级系统之间的通信。

#### 车站级局域网络采用具有双向通信能力的环形总线结构或双总线结构。线路要求具有容错和监测能力。当某一点遭到破坏或其它原因发生短路或断路时，立即向车站计算机系统报告线路故障，并确保在线路抢修的同时，不影响系统的正常运行和通信。

#### 所有的输入设备（各类读卡器）到就地控制器的线路必须具备监测旁路、断路、故障或遭破坏的能力（如采用加密传输技术等）。

### 机柜要求

#### 投标人应提供容纳和保护所供设备所需的所有机柜、机架和其它机箱。

#### 出入口控制系统机柜与安防集成平台机柜在同一设备室内并排布置，设备机柜的各项技术要求与安防集成平台机柜一致，详见安防集成平台有关章节。

#### 投标人应充分考虑设备机房相邻机柜的统一协调美观性，投标人提供的机柜风格形式应与设备机房其它专业机柜保持一致，具体颜色尺寸待设计联络期间确认。

### 配电盘（箱）

#### 出入口控制系统的UPS电源由整合UPS电源提供，ACS系统自带本系统的配电装置。

#### 配电盘放置在出入口控制系统机柜内，馈线回路数及容量应满足系统设备用电要求并预留一定的馈线回路；为了实现IBP盘或控制室对门禁紧急断电释放的功能，配电盘内主干回路上应配置AC220V/DC24V分励脱扣器及附件，具体在设计联络时确定。

## 软件要求

### 总体要求

#### 出入口控制系统所采用的软件必须具备很高的可靠性和一定的实时性。

#### 出入口控制系统软件应采用多任务工业标准，使得系统的开发和集成简单，具有良好的可移植性、可扩展性和联网功能。便于功能和系统的扩充和升级，使得系统能适应功能的增加和规模的扩充要求。

#### 出入口控制系统软件应具有权威机构出具的评测报告。投标人应提供完善的售后服务和软件版本升级支持。

### 系统软件要求

#### 出入口控制系统的软件主要包括操作系统软件、数据库软件、应用软件。

#### 服务器的操作系统软件应采用通用主流中文版操作系统，为出入口控制系统软件运行提供可靠全面的环境和服务。

#### 工作站的操作系统软件应采用Windows7或以上的中文版本，能提供良好的用户界面。

#### 出入口控制系统的应用软件应具备如下基本功能特征：系统过程动态可视化，图形化，具有友好的中文人机界面，具备数据采集和管理，过程监控报警等功能。软件的设计应为专为出入口控制系统开发的专用软件，应充分考虑系统的兼容性、扩展性、维护性、实时性和易操作性，同时系统设计应遵循模块化原则。

#### 投标人提供的所有系统软件均应采用正版软件，并提供相应的授权文件。

#### 投标人应向招标人提交系统所使用的系统软件及应用软件的说明。

#### 投标人应向招标人提交一份软件项目管理方案，提交的软件项目管理方案应包括以下内容：软件质量保证计划；软件设计标准；程序代码标准；软件技术评估标准；软件验收标准；软件管理目标等。投标人应承诺提供相关的书面及电子技术文档。

### 组态软件要求

#### 投标人提供的组态软件应为正版且具有合法授权。

#### 组态软件应至少包括以下功能。

- 采用当今开放的系统标准，基于对象设计的系统。

- 基于事件的处理。

- 在线组态功能。

- 必须支持开放的、符合ODBC特征的数据库，并能与编程软件及其他的专业数据库软件共享数据库。

- 强大的外部设备连接能力，支持所有类型的ActiveX、OLE(ActiveX的前身)，集成COM/DCOM、OPC等最先进现代软件技术，内置多种通用流行产品的驱动程序，兼容多种第三方硬件产品。如需特殊的驱动，投标人应提供相应的驱动程序。

- 自动采集、储存历史数据，分析过程趋势。

- 具有报警及信息管理，提供报警区域选择、报警过滤等功能。

- 具备完善的权限保护功能，确保所有操作人员只能在其自身权限内操作。

- 时间事件及间隔的数据抽取。

- 灵活的报表功能，支持实时报表功能，请投标人提供具体报表的名称和数量。

- 数学及逻辑运算和扩展编程功能。

- 监控组态软件应该具有广泛的实践应用成功案例经验。

### 数据库软件要求

#### 投标人提供的数据库软件应为正版且具有合法授权。

#### 数据库软件应至少包括以下功能。

- 应支持分布式结构。

- 分布式数据库结构应可任意组建各种规模的企业应用。

- 应具有高可靠性和数据的完整性。

- 应提供功能强大的企业级实时信息系统客户端应用工具。

- 应具有灵活的扩展结构可满足用户的各种需求。

- 实时数据库应是单独的进程，可以与HMI分离运行，保证数据处理的实时性。

- 具有强大的报警管理功能，可以方便查询报警和事件。

- 支持OPC、DDE、ODBC、ActiveX等标准。

- 可以从相关系统中读写过程数据。

- 软件部分必须包含中大型的数据库，数据库用于储存历史数据。数据应包括所有的模拟、逻辑及脉冲等I/O信息及中间量信息。

- 数据库容纳不少于12个月的原始历史数据记录。所有数据均可于系统内各监视画面上显示及报告。

- 数据库具备一定的权限限制功能，可根据使用者的权限分级供其使用。

- 具有高速的数据存储和检索性能，操作人员可以方便地完成数据查询、数据输入、制定报表、打印报表等工作。

- 数据的查询方式可采用条件查询、模糊查询、组合查询等多种查询方式，查询响应时间应小于2s。

- 所有数据库软件在供货时均须提供全球唯一授权证明。

#### 出入口控制系统的数据库与AFC系统的数据库应保持同步，以确保在任何情况下地铁员工票功能、门禁卡功能同时失效、生效，具体情况需要在设计联络时与业主、运营商协商确定。

### 人机界面要求

#### 投标人应能提供一个良好的人机界面，符合济南轨道交通人机界面标准需求，以实现本用户需求书中的各种功能要求，方便运营及维护人员对系统的各种设备及数据进行管理（电子地图、报警的表示及管理、权限设置、控制、报表管理、维修管理、考勤管理、数据查询、数据打印）。

#### 投标人在投标时应提供一个详尽的人机界面图（可使用投标人中标的其他线路人机界面举例）及相应的描述文件，在后期的项目操作中投标人应根据招标人的功能要求针对本线路进行专门开发，以满足招标人及最终用户的需求。

### 接口软件要求

#### 车站级应具有提供能使其它系统开发相应功能的数据接口。

#### 应按照线网门禁一卡通系统对各个专用数据接口制定的接口接入标准进行定义、设置和调控。

#### 数据接口主要包括以下内容。

- 门禁卡统一授权接口：包括本工程员工票门禁权限级别定义、权限区域划分等。

- 设备监控数据采集接口：主要包括定义监控设备运行数据的采集方式、采集频率、采集数据的格式、采集数据的存储方式。

- 设备信息类数据接口：主要包括设备的配置、安装、报废和设备报警参数等。

- 维护类数据接口：主要包括维护的记录性文件等。

- 运作管理类数据接口：主要包括设备维护统计、系统参数更改报告等。

- 门禁控制器类接口函数：主要包括通讯端口控制、日期时间设置、卡片权限设置、进出资料操作、控制器输入及输出口控制等功能函数。

## 接口要求

接口要求详见第七册接口规范。

## 供货清单

### 供货要求

#### 投标人应承担出入口控制系统就地级设备的安装配合与协调工作，相关费用含在投标总价中。就地级设备安装所需附属材料（管、线等）的规格型号应满足相关规范的要求，并报招标人审批。

#### 投标人应配合设计单位完成施工设计图纸的编制，应按照设计单位要求配备具有工程经验的人员参与施工图设计。投标人必须提供全线出入口控制系统的深化施工设计图纸及文件，满足施工及系统要求。

#### 投标人应提供保证系统正常运营的备品备件和专用测试仪器、仪表及维护工具。

#### 招标文件中所涉及货物的品牌、型号均为参考条款，投标人可投与之同档次或更高档次的相应货物。

#### 本用户需求书仅提出出入口控制系统的最基本的技术要求，不应理解成全部要求，投标人应对技术需求书进行完善和细化，并负责向招标人移交完整的、安全的、可靠的出入口控制系统，保证满足本用户需求书的基本要求和由用户确认的最终要求，并承诺提供满足本工程出入口控制系统技术要求的技术性、经济性和安全性最好的，功能齐全的高质量全新产品以及相应服务。

#### 招标附图和设备、材料清单作为招标使用，仅供参考。本出入口控制系统中所有设备材料供货、保管及保护措施相关服务需发生的全部费用应包含在投标总价中（有特殊要求的除外）。

#### 本文所述技术要求，应视为保证涉及运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。

#### 投标人与土建及其他接口承包商的所有技术协调工作应取得招标人的书面同意。如果发生争议，应由招标人裁决，各方均应遵守，并不得籍此要求增加费用或延长工期。

#### 投标人应充分考虑因设计或现场条件所引起的缺陷和限制，所做的修改、补充而费用不做调整的风险。

#### 招标人保留对所购设备数量、规格、型号、种类更变的权利。投标人中标后，若非质量等方面的特殊原因，不得随意更换供货厂家。从合同签订开始直至工程竣工验收，对于不满足本工程要求的设备和材料投标人，招标人有权要求投标人更换，投标人不得依此提出增加费用和延长工期等任何要求。

#### 在工程实施阶段，招标人有权根据工程的实际情况调整工程计划，投标人对此应具备迅速响应的能力，投标人不得依此提出增加费用要求。

#### 招标人对投标人图纸设计、产品质量的审查程序不会减轻投标人对其提供的门禁整体设计所承担的责任，也不会减轻其确保设计符合本技术需求书要求所承担的责任。

### 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中央级出入口控制系统 |  | 1座 |  |
| 1 | 出入口控制系统服务器 | 套 | 2 |  |
| 2 | 中央交换机 | 套 | 1 |  |
| 3 | 中央管理工作站 | 套 | 1 |  |
| 4 | 中央授权工作站 | 套 | 1 |  |
| 5 | 台式读写卡器 | 套 | 1 |  |
| 6 | 打印机 | 套 | 1 | 彩色图像打印机 |
| 7 | 中央设备配件及机柜 |  |  |  |
| 7.1 | 线缆（电缆、光缆） | 套 | 1 | 满足工程需要 |
| 7.2 | 设备配件 | 套 | 1 | 包括不限于光纤附件、单模光电转换器、交直流电源、端子排、配线架等 |
| 7.3 | 机柜 | 套 | 1 |  |
| 8 | 配电盘 | 套 | 1 |  |
| 9 | 测试片卡 | 张 | 230 |  |
| 10 | 与线网门禁一卡通平台接口 | 项 | 1 | 包含所需全部硬软件 |
| 11 | 中央级出入口控制系统软件 | 套 | 1 |  |
| 二 | 车站级出入口控制系统 |  | 19座 |  |
| 1 | 门禁主控制器 | 套 | 19 | 如单套门禁主控制器不能满足门禁点监控要求，投标人应增加主控制器数量。 |
| 2 | 车站交换机 | 套 | 19 |  |
| 3 | 钥匙管理箱 | 套 | 19 |  |
| 4 | 就地控制器 | 套 | 475 | 按双门控制器考虑 |
| 5 | 读卡器 |  |  | 含配套预埋底盒 |
| 5.1 | 带键盘读卡器 | 个 | 19 |  |
| 5.2 | 不带键盘读卡器 | 个 | 860 |  |
| 6 | 电锁 |  |  |  |
| 6.1 | 单门电磁锁 | 套 | 460 |  |
| 6.2 | 双门电磁锁 | 套 | 400 |  |
| 6.3 | 机电一体化锁 | 套 | 19 |  |
| 7 | 过线器 | 套 | 19 |  |
| 8 | 出门按钮 | 套 | 840 |  |
| 9 | 紧急出门按钮 | 套 | 840 |  |
| 10 | 门磁开关 | 套 | 860 |  |
| 11 | 可视对讲装置 | 套 | 19 | 含室内机、室外机、线缆等全套设备 |
| 12 | 车站设备配件及机柜 |  |  |  |
| 12.1 | 线缆（电缆、光缆） | 套 | 19 | 满足工程需要 |
| 12.2 | 设备配件 | 套 | 19 | 包括不限于光纤附件、单模光电转换器、交直流电源、端子排、配线架等 |
| 12.3 | 机柜 | 套 | 19 |  |
| 13 | 配电盘 | 套 | 19 |  |
| 14 | 票亭远程开门按钮 | 套 | 40 |  |
| 15 | 车站级出入口控制系统软件 | 套 | 19 |  |
| 三 | 车辆段出入口控制系统 |  | 1座 |  |
| 1 | 门禁授权工作站 | 套 | 1 |  |
| 2 | 门禁管理工作站 | 套 | 1 |  |
| 3 | 门禁主控制器 | 套 | 6 | 如单套门禁主控制器不能满足门禁点监控要求，投标人应增加主控制器数量。 |
| 4 | 车辆段交换机 | 套 | 1 |  |
| 5 | 就地控制器 | 套 | 30 |  |
| 6 | 读卡器 |  |  |  |
| 6.1 | 带键盘读卡器 | 个 | 5 |  |
| 6.2 | 不带键盘读卡器 | 个 | 50 |  |
| 7 | 电锁 |  |  |  |
| 7.1 | 单门电磁锁 | 套 | 30 |  |
| 7.2 | 双门电磁锁 | 套 | 20 |  |
| 7.3 | 机电一体化锁 | 套 | 2 |  |
| 8 | 过线器 | 套 | 2 |  |
| 9 | 出门按钮 | 套 | 50 |  |
| 10 | 紧急出门按钮 | 套 | 50 |  |
| 11 | 门磁 | 套 | 50 |  |
| 12 | 车辆段设备配件及机柜 |  |  |  |
| 12.1 | 线缆（电缆、光缆） | 套 | 6 |  |
| 12.2 | 设备配件 | 套 | 6 |  |
| 12.3 | 机柜 | 套 | 6 |  |
| 13 | 配电盘 | 套 | 6 |  |
| 14 | 车辆段出入口控制系统软件 | 套 | 1 |  |
| 15 | 光电转换器 | 套 | 8 |  |
| 四 | 停车场出入口控制系统 |  | 1座 |  |
| 1 | 门禁管理工作站 | 套 | 1 |  |
| 2 | 门禁主控制器 | 套 | 4 | 如单套门禁主控制器不能满足门禁点监控要求，投标人应增加主控制器数量。 |
| 3 | 停车场交换机 | 套 | 1 |  |
| 4 | 就地控制器 | 套 | 30 |  |
| 5 | 读卡器 |  |  |  |
| 5.1 | 带键盘读卡器 | 个 | 5 |  |
| 5.2 | 不带键盘读卡器 | 个 | 50 |  |
| 6 | 电锁 |  |  |  |
| 6.1 | 单门电磁锁 | 套 | 30 |  |
| 6.2 | 双门电磁锁 | 套 | 20 |  |
| 6.3 | 机电一体化锁 | 套 | 2 |  |
| 7 | 过线器 | 套 | 2 |  |
| 8 | 出门按钮 | 套 | 50 |  |
| 9 | 紧急出门按钮 | 套 | 50 |  |
| 10 | 门磁 | 套 | 50 |  |
| 11 | 停车场设备配件及机柜 |  |  |  |
| 11.1 | 线缆（电缆、光缆） | 套 | 4 |  |
| 11.2 | 设备配件 | 套 | 4 |  |
| 11.3 | 机柜 | 套 | 4 |  |
| 12 | 配电盘 | 套 | 4 |  |
| 13 | 停车场出入口控制系统软件 | 套 | 1 |  |
| 14 | 光电转换器 | 套 | 6 |  |
| 五 | 主变电所 |  | 2座 |  |
| 1 | 门禁管理工作站 | 套 | 2 |  |
| 2 | 门禁主控制器 | 套 | 2 | 如单套门禁主控制器不能满足门禁点监控要求，投标人应增加主控制器数量。 |
| 3 | 就地控制器 | 套 | 30 | 按双门控制器考虑 |
| 4 | 读卡器 |  |  | 含配套预埋底盒 |
| 4.1 | 不带键盘读卡器 | 个 | 60 |  |
| 5 | 电锁 |  |  |  |
| 5.1 | 单门电磁锁 | 套 | 40 |  |
| 5.2 | 双门电磁锁 | 套 | 20 |  |
| 6 | 出门按钮 | 套 | 60 |  |
| 7 | 紧急出门按钮 | 套 | 60 |  |
| 8 | 门磁 | 套 | 60 |  |
| 9 | 车辆段设备配件及机柜 |  |  |  |
| 9.1 | 线缆（电缆、光缆） | 套 | 2 |  |
| 9.2 | 设备配件 | 套 | 2 |  |
| 9.3 | 机柜 | 套 | 2 |  |
| 10 | 配电盘 | 套 | 2 |  |
| 11 | 光电转换器 | 套 | 4 |  |
| 六 | 区间风井 |  | 2座 |  |
| 1 | 门禁主控制器 | 套 | 2 | 如单套门禁主控制器不能满足门禁点监控要求，投标人应增加主控制器数量。 |
| 2 | 就地控制器 | 套 | 20 | 按双门控制器考虑 |
| 3 | 读卡器 |  |  | 含配套预埋底盒 |
| 3.1 | 不带键盘读卡器 | 个 | 40 |  |
| 4 | 电锁 |  |  |  |
| 4.1 | 单门电磁锁 | 套 | 30 |  |
| 4.2 | 双门电磁锁 | 套 | 10 |  |
| 5 | 出门按钮 | 套 | 40 |  |
| 6 | 紧急出门按钮 | 套 | 40 |  |
| 7 | 门磁 | 套 | 40 |  |
| 8 | 设备配件及机柜 |  |  |  |
| 8.1 | 线缆（电缆、光缆） | 套 | 2 |  |
| 8.2 | 设备配件 | 套 | 2 |  |
| 8.3 | 机柜 | 套 | 2 |  |
| 9 | 配电盘 | 套 | 2 |  |
| 10 | 光电转换器 | 套 | 4 |  |

### 备品备件

投标人须提供出入口控制系统在质保期后所需的备品备件。投标人需在投标时提供这些备品备件和仪器仪表及工具的清单。招标人将根据需要，按照投标人在投标时所提供的清单中的价格进行质保期后所需备品备件和仪器仪表及工具的采购。同时，招标人可选择采购备品备件清单以外的备品备件，投标人须承诺该部分备品备件的单价不高于投标文件中的报价。

### 专用工具

投标人应提供系统必备的专用安装及维护工具明细清单。

投标人应根据上述供货范围报价。实际的供货数量和配置可能有所调整，最终的供货数量和配置在设计联络时确定。

其中投标人应提供软件维护工具清单，并在清单中明确标识和说明将提供的硬件、软件项目及功用。投标人应在清单中列出其认为有助于完善软件维护环境的附加设备，包括但不限于：

- 软件配置管理工具；

- 系统安全管理工具；

- 系统接口诊断工具；

- 调试工具、仪器；

- 测试工具、仪器；

- 数据库性能、交易处理或网络性能监测工具、仪器。

同时，卖方应提供以上工具的使用培训。

# 第四册  入侵报警系统技术要求

## 概述

### 入侵报警系统主要进行防护、报警，在运营时段，当有人闯入运行线路区域时，产生声光告警，提醒闯入人员注意，并通过安防集成平台，将运营时段内人员误入运行线路区域的报警信息发送至车站、场/段调度，以提醒运营作业人员注意。

### 入侵报警系统中使用的脉冲电子围栏、室内入侵探测器等主要设备必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求，并经法定机构检验或认证合格。

## 系统构成

### 概述

#### 济南轨道交通R2线一期工程入侵报警系统由室内入侵报警系统和周界入侵报警系统构成，设置区域主要包含全线车站、车辆段、停车场、主变电所及区间过渡段。

#### 室内入侵报警系统设置于车站、车辆段、停车场等的重要室内房间。

#### 周界报警系统主要设置于车辆段、停车场、主变电所、出入段线过渡段等的外部防护围墙。

### 室内入侵报警系统

#### 为保证地铁运营场所安全，在车站、车辆段、停车场等的重要室内房间，如车站的乘客服务中心、AFC票务室、车站控制室、站长室等存放重要物品、资料、财务的房间，车辆段的消防安防控制室、车场控制室（DCC）、门卫室、财务室等房间设置室内入侵报警系统。

#### 室内入侵报警系统主要由前端设备、传输设备、报警主机构成。

#### 室内入侵报警系统前端设备采用红外微波双鉴探测器，安装于房间内部。

#### 室内入侵报警系统通过报警主机接入安防监控分中心的安防集成平台，通过安防集成平台实现报警信息的显示、记录以及与其它相关系统的联动监控等功能。

#### 室内入侵报警系统设备供电采用不间断电源供电，由UPS电源整合专业提供，后备时间不小于8 h，不在本次招标范围内。

### 周界入侵报警系统

#### 周界入侵报警系统设置于车辆段、停车场、主变电所及区间过渡段等区域，主要在上述区域的防护围墙上方设置脉冲式电子围栏系统及周界广播系统，以确保地块内建筑的人身、财产安全及地铁运营安全。

#### 脉冲式电子围栏系统主要由多防区报警主机、防区探测器、电子围栏、现场控制箱（含脉冲主机、防区扩展模块、总线延伸器、浪涌保护器、三合一防雷器、避雷装置等）、信号传输等设备及相关软件组成。其中围栏由挂线杆（分为终端杆、承力杆和中间杆）、绝缘子（分为终端绝缘子、承力杆绝缘子和中间绝缘子）、终端绝缘子固定夹和合金导线组成。

#### 周界广播系统采用数字语音广播技术，主要由广播操作台、广播主机、功率放大器、室外扬声器等设备组成。

#### 周界入侵报警系统通过报警主机、广播主机接入安防监控分中心的安防集成平台，通过安防集成平台实现报警信息的显示、记录以及与视频监控系统等其它相关系统的联动监控功能。

#### 周界入侵报警系统采用不间断电源供电，由分别设置在车辆段（20 kVA）、停车场（20 kVA）、主变电所（5 kVA）的安防UPS供电，不在本次招标范围内。

## 系统功能

### 概述

#### 入侵报警系统功能包含但不限于以下功能，投标人应以专题形式提出当前入侵报警系统最新的系统功能，供招标人参考，包括室内入侵报警系统、周界入侵报警系统功能功能，系统最终功能在设计联络时确定。招标人有权根据运营实际需求增加相应功能，在不增加硬件设备的基础上由此带来的费用由投标人承担，并包含在投标总价中。

### 室内入侵报警系统

#### 系统能对未经授权人员的进入进行实时探测，并发出声光报警信息，报警控制设备应显示出报警发生的区域或地址。

#### 系统能按时间、区域、部位任意编程设防或撤防，设防或撤防状态应有明显不同的显示。

#### 具有防破坏和故障报警功能。当入侵探测器机壳、报警主机机盖被打开，报警信号传输线、探测器电源线被断路、短路，或者报警主机主/备电源发生故障时，报警控制设备应发出声光报警信息，报警信息应能保持到手动复位，报警信号应无丢失。

#### 具有报警、故障、被破坏、操作（包括开机、关机、设防、撤防、更改等）等信息的显示记录功能，记录信息应包括事件发生时间、地点、类型等，记录信息不得更改。

#### 系统能独立运行和操作，能向安防集成平台发送报警信息、接收并执行安防监控中心或安防监控分中心的控制信号，并应能与视频监控系统、出入口控制系统等其他相关子系统联动。

#### 报警发生后，系统应能手动复位，不应自动复位。

#### 系统应具有自检功能。

#### 探测器应具有灵敏度调整功能，满足不同环境使用。

#### 探测器应具有温度补偿功能，避免环境温度与人体温度接近时引起的漏报。

### 周界入侵报警系统

#### 满足3.2.1~3.2.7的所有功能。

#### 周界分为多段进行管理，每段均具有威慑、阻挡和报警等多重功能。

#### 在设防状态下，如果有人意图非法入侵，系统会先以脉冲高压威慑阻挡入侵者，并触发该防区的声光警报。

#### 整个系统一旦发生短路或开路，就会以声光报警的方式（还可同时配以远程、拨号等方式）发出相应的报警信息。

#### 系统具有多路输出接口，在中心和现场可与输入输出单元、视频监控单元之间进行联动。

#### 脉冲电子围栏配合视频监控系统，并与视频监控系统联动使用，当有非法翻越围墙入侵时，入侵区域监控视频在监控室大屏幕上弹出。

#### 脉冲主机是可编程的，用一个简单的即插即用型的编程器即可对每个区域的工作参数进行设置；也可以在安防控制室通过报警主机编程，设置不同的事件计数器、频率过滤等探测参数使各自的报警处理过程得到最佳效果。

#### 系统能够对围界上所有的系统包括辅助系统进行统一的监视和控制，并为操作员提供一个图形界面。操作员利用图形显示界面、鼠标、键盘或触摸屏能够对系统进行控制。

#### 当周界报警系统发出报警信号，并经安防值班员确认有入侵行为正在发生时，值班员可通过广播操作台（含话筒）进行人工广播或播放预置录音，以达到阻止入侵行为的目的。

#### 广播系统主要是配合视频监视系统实现防周界入侵报警广播，也可为值班室提供背景音乐、业务广播等。

#### 通过控制广播操作台，可实现以下功能。

- 编组广播功能：对任意一个区域、多个区域、全部区域进行广播。

- 话筒/语音合成广播：话筒为单路，语音合成分为0-9共10段不同内容（可扩充），总的存储时间应不短于600秒，语音内容能方便的更改。

- 编程功能：用于人工对广播的编组设定、语音合成信息键位与内容设定等。

- 监听选择模式：可对语音合成的广播内容进行监听。

## 系统技术要求

### 总体要求

#### 入侵报警系统设备应能连续7×24小时工作。

#### 对关键器件、模块应采用冗余技术，如网络交换机、处理器等。

#### 软件应采用模块化设计，易于扩展。不仅应满足济南市轨道交通R2号线一期工程本身运营和管理的要求，也能为今后与更高一级管理系统连接预留一定的条件。

#### 安防系统设备应采用标准的、开放的通信协议，以适应用户的扩容需求。投标人应在产品设计中作相应考虑，以满足有关设备的扩展要求。

### 室内入侵报警系统

#### 报警主机等设备集中放置在车站控制室或综合监控设备室或者车辆段/停车场/主变电所的安防设备室，可机柜安装或壁挂安装，具体安装方式设计联络阶段确定。

#### 红外微波双鉴探测器技术指标要求：

- 探测方式：微波+被动红外；

- 安装方式：壁挂；

- 探测范围：不小于12m*12m；

- 报警继电器持续时间：不小于2.5秒；

- 工作温度：-10℃~55℃；

- 相对湿度：5 %~93%，无冷凝；

- 抗白光干扰：不低于6500Lux；

- 抗电磁干扰：20V/m(10MHz-1000MHz)；

- 外壳材料：ABS塑料。

#### 报警主机技术指标要求：

- 具有TCP/IP 网络接口，满足直接与安防集成平台通讯的能力；

- 支持定时自动布/撤防功能；

- 具有CCC认证、UL认证或CE认证。

专题*：投标人根据轨道交通车站室内入侵报警系统的特点，基于以上功能要求，对同种品牌下不同型号的报警主机进行比选，选定合适的报警主机型号，并匹配适用的控制键盘、电源模块、输入/输出模块、报警模块等必要器件。

#### 报警管理软件

##### 中文Windows界面，多媒体工作方式，语音报告警情事件，操作简单直观，性能稳定可靠；

##### 支持连接多台报警控制主机，可以容纳任意多的报警点，支持任意数量的用户；

##### 实时接收各类警情事件信息，并实现报警处理及管理；

##### 自定义报警显示，以及自定义报警处理方式；

##### 可以任意设置报警点的防区类型；

##### 可以对报警点旁路/取消旁路，对用户进行布/撤防；

##### 支持时间表控制功能，可以实现软件定时自动布/撤防；

##### 具有信息发布功能，可转发信息到上一级报警管理中心；

##### 模糊逻辑查询统计功能，报警记录、系统事件记录智能分析功能；

##### 方便的系统集成接口，通过自定义报警输出，能够与其他子系统联动；

##### 多级用户权限管理，以及全面的用户操作记录；

##### 完善的用户资料、报警记录管理以及系统备份、系统还原功能。

### 周界入侵报警系统

#### 周界入侵报警系统整体技术要求，包含但不限于以下内容：

##### 周界报警系统分多个防区，每一个防区平均约70米。

##### 现场控制箱满足室外防水、防雷等环境要求，按照双防区进行设置。

##### 报警主机等设备集中放置在安防设备室，可机柜安装或壁挂安装。

##### 每个防区使用电子围栏由四线的导线排列组成。通常线间距离为110~220mm。具体尺寸要求设计联络时确定。

##### 周界报警系统设备与室内入侵报警系统设备采用同种品牌。

##### 投标人采用的脉冲电子围栏产品必须经过公安部认可的第三方检测机构检测合格，投标人在投标文件中应提供相应的证明文件。

##### 投标人须提供脉冲电子围栏能量控制方案及方法，并提供产品能量控制测试报告复印件。

#### 报警主机技术要求

##### 满足车辆段、停车场室内入侵报警系统双鉴探测器的接入及功能实现。

##### 8个基本可编程防区，最多可扩展为192个可编程防区。

##### 内置8个完全独立的子系统。

##### 最多可连接24个键盘，每个子系统最多可接8个键盘。

##### 支持远程电脑上传或下载系统设置及报警信息。

##### 独有的侧插入主板设计，方便系统扩展。

##### 可设置公共防区，隶属于单个或多个子系统。

##### 支持不少于240个用户密码。

##### 内置警告驱动及电压输出。

##### 通信电缆防剪断检测。

##### 可保存512个带时间、日期和子系统标记的系统事件记录。

##### 有多种可编程防区功能，可以满足防区类型个性化需求。

#### 现场控制箱

##### 每个脉冲主机本身至少具有能够将4个干接点信号的输入收集和转发给周界报警主机的输入接口。

##### 每个脉冲主机本身至少有2个继电器输出端口，可用来驱动现场灯光、广播等外部设备。

##### 每个脉冲主机应能区分入侵报警、故障报警、防拆报警并通过自带的通讯接口将这些报警信号直接传给周界报警主机。

##### 每个脉冲主机的核心电路应基于微处理技术。

##### 针对每个防护区，系统都可以在处理器上单独设置参数。

##### 电源功耗：工作电流≤120mA。

##### 输出特性：符合国际通用的CENELEC标准EN61011。

##### 储存能量：5J。

##### 输出能量：＜1J/s。

##### 脉冲电压：5000V-10000V。

##### 输出电流峰值：＜10A。

##### 脉冲持续时间：≤0.1s，且超过300mA的持续时间应不大于1.5ms。

##### 脉冲间隔时间：1s~3s。

##### 脉冲最大输出电量：2.5mc（毫科伦）。

##### 脉冲最大输出能量：5.0J（焦耳）。

##### 脉冲最大电流：250mA。

#### 电子围栏

##### 绝缘电阻：电源插头与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在正常条件下不应小于100 MΩ，湿热状态下不小于10 MΩ。

##### 抗电强度：电源插头与外壳裸露金属部件之间应能承受50Hz AC .5kV的抗电强度试验。

##### 泄漏电流：＜5mA（交流、峰值）。

##### 终端杆：热镀锌喷塑，外径为32mm~42mm，壁厚为3.0mm，平均100m左右设置一根终端杆。

##### 承力杆：热镀锌喷塑，外径为32mm~42mm，壁厚为2.0mm，每1根杆应有2~4个固定点，承力杆用于周界拐角处的受力点，承力杆的具体数量设计联络时确定。

##### 中间杆：固定在水泥墙体上，平均3~5m一根。

##### 绝缘子：抗高压、抗氧化、耐腐蚀塑料材质，具有3层防爬电效果。

##### 合金导线：专业合金导线，Φ2.0~2.5mm，抗氧化、耐腐蚀不生锈，导电率、阻值极低，45m/Ω，导线张力≥1500kg。

##### 警示牌：双面为夜光显示，在前端围栏上平均按10m左右设置1块。

##### 避雷装置：满足围栏避雷要求，接地电阻≤4Ω。

##### 三合一防雷器：满足系统线路防雷要求，具体要求设计联络时确定。

#### 中心广播系统设备

##### 广播系统可连接的负载区不应小于8路（8路可以播放不同的内容，相互独立，互不干扰）。

##### 频率特性：60Hz~16KHz≤±1dB。

##### 谐波失真：≤1%。

##### 信噪比：≥70dB。

##### 输出电压及方式：120V/100V平衡式定压输出。

##### 输入过激励能力：≥20dB。

##### 防卫度：≥50dB。

##### 输出总功率：≥0.8KW（满足系统要求）。

##### 负载区：≥4路。

##### 电源：单相220V +10 ~ -15%，50Hz±5Hz。

##### 设备工作时间：7*24小时连续运行。

##### 系统设备平均无故障时间（MTBF）不小于10000小时。

#### 室外扬声器

##### 输入方式：120V/100V平衡式输入；

##### 额定输出功率：15W；

##### 频响：80Hz～18KHz；

##### 灵敏度：声压级≥90dB ；

##### 满足防水、防潮、防尘要求，防水等级不低于IP65。

##### 所采用的扬声器应选用类似或不低于德国BOSCH、美国PHILIPS、德国西门子的同档次品牌，并要求注明原产地。

#### 功率放大器

##### 额定输出电压： 120V/100V

##### 额定输出功率：200W

##### 频率响应：60Hz～16KHz，≤±0.5dB

##### 失真度：1KHz，≤0.5%

##### 信噪比：≥100dB

##### 输入灵敏度：0dB

#### 广播操作台

##### 信源：话筒，线路输入、语音合成

##### 输入电平：-50dB（话筒）

##### 输出电平：0dB

##### 频率响应: 40Hz～16KHz，≤±1dB

##### 失真度：≤1%，1KHz

##### 等效输入噪声电平：≤-110dB

#### 报警管理软件

##### 同“4.2.4报警管理软件”的要求。

## 接口要求

接口要求详见接口专册。

## 供货清单

### 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 周界入侵报警系统 |  |  |  |
| （一） | 脉冲电子围栏报警系统 |  |  | 王府庄车辆段围墙长度为4309米，姜家庄停车场围墙长度为2200米，主变电所分别按600米预估。 |
| 1 | 周界报警系统管理工作站 | 套 | 4 |  |
| 2 | 报警主机 | 套 | 4 | 含声光报警器、报警键盘、电源模块、接口模块、继电器、浪涌保护器等 |
| 3 | 现场控制箱 | 套 | 56 | 含脉冲主机、防区扩展模块、通信接口、线缆、光电转换器、电源模块、浪涌保护器、三合一防雷器、避雷装置等 |
| 4 | 防护区探测器 | 台 | 112 |  |
| 5 | 室外声光报警器 | 台 | 56 |  |
| 6 | 电子围栏 | 米 | 7840 | 含终端杆、绝缘子、高压线、合金丝、挂线杆、承重杆、警示牌、避雷器等 |
| 7 | 机柜 | 套 | 4 |  |
| （二） | 周界广播系统 |  |  |  |
| 1 | 广播主机 | 套 | 4 |  |
| 2 | 广播操作台 | 套 | 4 |  |
| 3 | 话筒 | 套 | 4 |  |
| 4 | 功率放大器 | 套 | 16 |  |
| 5 | 扬声器 | 套 | 112 | 室外防水型 |
| 6 | 机柜 | 套 | 2 |  |
| 二 | 室内入侵报警系统 |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 套 | 21 | 19座车站；1场1段； |
| 2 | 双鉴探测器 | 套 | 94 | 4个/车站；5个/场段 |
| 三 | 电子巡查系统 |  |  |  |
| 1 | 巡查信息插座 | 套 | 6 |  |
| 2 | 巡查信息按钮 | 套 | 300 |  |
| 3 | 巡查棒 | 套 | 50 |  |
| 4 | 巡查系统软件 | 套 | 2 |  |

### 备品备件

投标人须提供入侵报警系统在质保期后所需的备品备件。投标人需在投标时提供这些备品备件和仪器仪表及工具的清单。招标人将根据需要，按照投标人在投标时所提供的清单中的价格进行质保期后所需备品备件和仪器仪表及工具的采购。同时，招标人可选择采购备品备件清单以外的备品备件，投标人须承诺该部分备品备件的单价不高于投标文件中的报价。

### 仪器仪表

投标人应提供系统维护所需的仪器仪表明细清单。投标人须对仪器仪表的种类和数量的合理性负责，并应说明所供仪器仪表的单价、数量和性能。

### 专用工具

投标人应提供系统必备的专用安装及维护工具明细清单。

投标人应根据上述供货范围报价。实际的供货数量和配置可能有所调整，最终的供货数量和配置在设计联络时确定。

其中投标人应提供软件维护工具清单，并在清单中明确标识和说明将提供的硬件、软件项目及功用。投标人应在清单中列出其认为有助于完善软件维护环境的附加设备，包括但不限于：

- 软件配置管理工具；

- 系统安全管理工具；

- 系统接口诊断工具；

- 调试工具、仪器；

- 测试工具、仪器；

- 数据库性能、交易处理或网络性能监测工具、仪器。

同时，卖方应提供以上工具的使用培训。

# 第五册  电子巡查系统技术要求

## 概述

### 电子巡查系统是新型现代化安全管理系统，结合计算机技术、网络通讯技术、自动控制技术和智能卡技术于一体，是实现安全防范管理的有效措施。

### 电子巡查系统可以按预先编制的保安人员巡查程序，对保安人员的巡更路线、到达地点、时间等信息进行管理与分配，对地铁车站、车辆段/停车场的安全巡逻和巡检工作进行监督、记录，并能对意外情况及时报警。

## 系统构成

### 电子巡查系统设置于车辆段、停车场周界区域，采用在线式GPS技术。

### 电子巡查系统主要由应用软件，巡更信息插座、信息按钮、巡更棒组成。

## 系统功能

### 记录信息，查询备份：巡查员带巡查棒按规定时间及线路要求巡视，将巡查棒与巡查按钮触碰，并按动记录按钮，便可记录巡查员到达日期、时间、地点及相关信息。若不按正常程序巡视，则记录无效。查对核实后，即视作失职。控制管理中心可随时查询整理备份相关信息，对失盗失职进行有效分析。

### 数据采集：可随时或者定时提取各巡查员的巡查记录。

### 查询：场段安防集成平台对采集回来的数据进行整理、存档，自动生成分类记录、报表、并打印。

### 管理人员根据需要随时查询保安人员巡逻情况。

## 系统技术要求

### 巡查信息插座

##### 电源：DC 12V

##### 通信接口：标准RS-232/485

##### 波特率：9600bps

### 巡查信息按钮

##### 采用不锈钢外壳封装，具有防水、防磁、防震功能，可安装在任何地方，不受环境影响，可用强力胶、双面胶或其他可靠固定安装方式。

##### 工作温度：-20℃—60℃。

### 巡查棒

##### 采用不锈钢外壳，防水、防震、防磁、防拆，坚固耐用；内置3V锂电池，可存4000条信息，并内置实时时钟。

##### 具备GPRS/GSM在线数据远传功能，巡检数据实时传送。

## 接口要求

接口要求详见接口专册。

## 供货清单

### 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电子巡查系统 |  |  |  |
| 1 | 巡查信息插座 | 套 | 6 | 含相关配套附件，如数据线等 |
| 2 | 巡查信息按钮 | 套 | 300 |  |
| 3 | 巡查棒 | 套 | 50 | 含相关配套附件，如电池、充电器、数据线等 |
| 4 | 巡查系统软件 | 套 | 2 |  |

### 备品备件

投标人须提供电子巡查系统在质保期后所需的备品备件。投标人需在投标时提供这些备品备件和仪器仪表及工具的清单。招标人将根据需要，按照投标人在投标时所提供的清单中的价格进行质保期后所需备品备件和仪器仪表及工具的采购。同时，招标人可选择采购备品备件清单以外的备品备件，投标人须承诺该部分备品备件的单价不高于投标文件中的报价。

### 仪器仪表

投标人应提供系统维护所需的仪器仪表明细清单。投标人须对仪器仪表的种类和数量的合理性负责，并应说明所供仪器仪表的单价、数量和性能。

### 专用工具

投标人应提供系统必备的专用安装及维护工具明细清单。

投标人应根据上述供货范围报价。实际的供货数量和配置可能有所调整，最终的供货数量和配置在设计联络时确定。

其中投标人应提供软件维护工具清单，并在清单中明确标识和说明将提供的硬件、软件项目及功用。投标人应在清单中列出其认为有助于完善软件维护环境的附加设备，包括但不限于：

- 软件配置管理工具；

- 系统安全管理工具；

- 系统接口诊断工具；

- 调试工具、仪器；

- 测试工具、仪器；

- 数据库性能、交易处理或网络性能监测工具、仪器。

同时，卖方应提供以上工具的使用培训。

# 第六册  安全检查及探测系统技术要求

## 概述

### 安全检查及探测系统主要用于对进入地铁车站内部的人和物进行安全检查的系统，实现地铁安检需求的“机检”、“人检”二检一体的安检模式。

### 投标人所投设备应是经过工程验证的高可靠性成熟产品，并提供相应的合格检测报告，确保各项设备功能、指标参数满足国家相关规范和招标要求。

### 投标人应根据车站的建筑、装修要求，做好相关优化配合工作。非机动辊道、支架、坡台、阅图工作站、开包工作台、安检设备柜等形式方案以工程实际需求为准，以保证外形美观、效果统一。

### 投标人应提出全面、切实可行的售后维保方案，以满足运营实际需求，保证质保期售后服务质量，提供全方位的维保服务。

## 系统构成

### 济南轨道交通R2线一期工程安全检查及探测系统主要由通道式X射线安全检查设备、通过式金属探测门、液体检查仪、便携式爆炸物探测仪、手持式金属探测器、防爆器材、便携式毒气探测仪、便携式辐射探测仪、开包查验站及安检辅助器材构成。

### 安全检查及探测系统通过安防集成平台设置于安检点的交换机，可通过有线或无线网络，将数据、告警信号、设备状态等信息传输至安防集成平台。

## 通过式X射线安全检查设备技术要求

### 总体要求

#### 投标人所投设备应是经过工程验证或权威机构认可的高可靠性成熟产品。

#### 投标人提供的设备应具有省部级环保部门出具的辐射安全许可证，并提供复印件。

#### 投标人所投的通道式X射线安全检查设备应具备中国公安部检测中心的检测报告，或者具备CE认证、或CSA认证，并提供复印件。

#### 投标人应在投标文件中详细说明需定期更换的关键部件（包括射线发生器、探测晶体、滚筒电机等）及耗材的名称、更换周期、更换方法及时间等。

#### 设备人机界面应提供全中文或图形界面。

#### 投标人提供的通道式X射线安全检查设备的大型机与中型机应为同一品牌。

#### 应具有联网工作能力，免费开放相关接口及协议，可将数据、告警信号和方位、设备状态等信息传输至安防集成平台。安检设备至集成平台可能涉及的线缆及配件（如光电转化器、交换机，具体以施工图为准）等设备由投标人提供，相关费用包含在投标总价中。

### 主要技术要求

#### 设备应采用多能量X射线检查技术，能够准确识别有机物、无机物和混合物。投标人应在投标文件中详细描述所投设备的技术原理。

#### X射线发生器应满足以下要求：

- 采用多能量L-形式的光电二级管阵列，阳极工作电压在80kV~160kV之间可调。

- 大型机射线束方向由上向下垂直照射，中型机射线束方向由下向上垂直照射。

- X射线发生器应在设备内实现自冷却，当温度超过规定值时，X射线发生器应能自动停止工作，投标人应在投标文件中描述X射线发生器的冷却方式。

- X射线发生器应具有过压、过流保护功能，当X射线发生器的电压或电流超过规定值时，射线发生器应能自动停止工作。

- 投标人应在投标文件中描述确保X射线发生器安全工作的保障措施。

#### 摄像机要求

- 高分辨率逐行扫描，1/2.8”，200万像素CMOS传感器。

- 镜头：1/2.7"，f=2.8～12mm，F1.4，DC自动。

- 最大编码帧率30fps@1080P，支持最大1080P+D1 的双码流模式。

- 编码方式：H.264，编码等级不低于High Profile级，不能有私有协议。

- 动态范围：69dB。

- 信噪比：52dB。

- 最低照度：彩色0.1 lux（F=1.2）；黑白0.05 lux（F=1.2）。

- 双向音频，AAC编码。

- 音频输入：1路。

- 音频输出：1路。

- 2路报警输入，1路报警输出，多种报警处理方式。

- 支持字符叠加。

- 支持SD卡本地存储。

- 支持TCP/IP、HTPP、ICMP、PPPoE，DHCP，UDP，DNS，DDNS，SMTP，RTP，RTSP，SNMP，ARP等网络协议。

- 工作环境温度：-20℃～55℃。

- 水平和垂直解析度不小于1000TVL。

- 亮度等级不小于10 级。

- 图像延时不大于250ms。

- 前端支持ONVIF 标准或GB/T28181-2011 标准。

#### 视频存储要求

- 投标人提供的视频存储设备应满足X射线安全检查设备主机行包的出端、入端各配置的一台摄像机录像存储时间不小于90天。

#### 设备外形尺寸要求

- 大型机设备主机长度应不大于3750 mm，宽度应不大于1300 mm，其具体支架长度及行李包出口过渡区域长度及形式方案需得到招标人确认；大型机设备需设置地面缓冲垫；根据招标人要求定制，具体尺寸在设计联络阶段确定。

- 中型机设备主机长度应不大于2500 mm，宽度应不大于1000 mm。具体支架长度、行李包出口过渡区域长度及形式方案、行李出包处护栏等需得到招标人确认；根据招标人要求定制，具体尺寸在设计联络阶段确定。

#### 通道尺寸要求

- 大型机：宽度不低于1000 mm，高度不低于800 mm；

- 中型机：宽度不低于650 mm，高度不低于500 mm。

#### 传送带速度：不低于0.2m/s。

#### 传送带高度：

- 大型机：300mm~400mm；

- 中型机：660mm~700mm。

#### 设备最大负载能力

- 大型机不低于200kg（均匀负载）；

- 中型机不低于100kg（均匀负载）。

#### 设备启动时间不大于60 s。

#### 设备工作噪声要求：设备正常工作时，距设备表面1m的任意位置噪声不应大于65dB（A）。

#### 通道式X射线安全检查设备主机的技术要求

- 具有RS485/RS422现场总线接口、以太网的RJ45接口；

- 安装具有不低于Windows 7或供货时主流的操作系统，以及配套的应用软件；

- 投标人提供和制作的所有计算机系统软件、应用软件的费用包括在投标总价中；

- 主机应具有足够存放数据和软件的存贮单元，以满足使用要求。

#### 工控机要求

- 主控单元应采用成熟、可靠的国际知名品牌产品工业级电子计算机，具有协议转换功能，适应地铁车站的工作环境。

- ECU负责运行控制软件，完成图像处理、数据通信、状态监控等功能。为方便维修，ECU的设计应模块化，并满足物理上和功能上的互换性要求。

- CPU：Core2以上的CPU，CPU主频不应低于3.2GHz，CPU的L2 Cache不少于4MB。

- 内存：4GB DDR/DDR2，并可扩展至8GB。

- 硬盘：不低于1TB硬盘，硬盘转速不低于7200 mps。

- 显卡：采用PCI、PCI-E或AGP，显存不低于2GB，分辨率不低于1920x1080，100Hz，64bit色彩，DVI接口。

- 视频卡：视频输出DVI接口。

- 声卡：信噪比必须≥80dB，频率响应在±3dB之间，总谐波失真值至少要高于－60dB。

- 光盘驱动器：DVD/CD-RWCOMBO。

- 电源：低于400W。

- 键盘：采用标准键盘。

- 鼠标：分辨率在800DPI以上的带滚轮的USB接口名牌光电式鼠标器；

- 网络接口：应配置至少2个10Mbps/100Mbps以太网双绞线接口。

- 其它接口：应至少含有4个USB2.0、2个串口、1个并口、1个PS/2、2个音频端口等接口。

- PCI槽位：不少于4个。

- 安装具有不低于Windows 7的操作系统，以及配套的应用软件。

#### 滚筒电机要求

- 投标人应提供滚筒电机的型式试验报告和可靠性证明。并提供选用滚筒电机的品牌、型号、参数。

- 采用节能方式，以满足设备节能要求；投标人可根据所提供设备的特点在投标方案中详细描述节能实现方案。

- 投标人应提供电机如下参数

| 电机型号 |  | 额定转差率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率（W） |  | 功率因素cosΦ |  |
| 额定电压（V） |  | 转矩常数（kt）Nm/A |  |
| 最小电压（V） |  | 电机额定扭矩 |  |
| 最大电压（V） |  | 电机转动惯量（N/m2） |  |
| 电压常数（ke） V/100min-1 |  | 电机绕线电阻（Ω） |  |
| 电机额定电流（A） |  | 绝缘等级 |  |
| 启动电流（A） |  | 外壳保护等级 |  |
| 额定转速（r.p.m） |  | 电机表面温度 |  |

#### 线缆要求

- 所采用的线缆应符合国家相关规范要求。

- 电源线燃烧时的阻燃性能满足GB12666.5及12666.7（电线电缆燃烧实验方法，阻燃等级为A级）。

- 电源线燃烧时的低烟性能能满足IEC61034的规定的试验条件下，燃烧时产生的烟浓度其最小透光率须满足IEC61034的要求，不小于60%。

- 电源线燃烧时的无卤性能满足IEC60754-1（电缆燃烧时气体逸出试验）的规定的试验条件下，燃烧时产生的卤酸气体逸出量≤2.0mg/g。

- 电缆燃烧时的逸出气体的PH值和导电率测试按IEC60754-2的规定，PH值不小于4.3，导电率≤10μs/mm。

- 所有电缆配件必须低烟无卤防潮，符合有关标准。

- 投标人提供的所有电缆必须经过国家认证，并提供相关测试证明和合格证。

#### 设备外壳防护等级应不低于IP20。

#### 设备的检查通过率不低于GB 15208.1-2005微剂量X射线安全检查设备第1部分：通用技术要求中的B类要求。投标人所提供的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的合格检验报告中应包含此项内容。

#### 摄像头设置要求：需在通道式X射线安全检查设备的行李包入口、出口处分别设置自带的1台摄像头，采用内嵌式或外挂式安装，要求能够看到行李包入口、出口的具体参检物品，同时在乘客安检全过程中，应能拍摄到每位参与安检的乘客正面图像。投标人需在设计联络阶段，编写视频监控方案，供招标人审查。

#### 每台通道式X射线安全检查设备需配置安检框10个，水桶1个。

#### 通过式X射线安防检查设备应配置有标准的网络接口，可满足本地数据实时上传至车站级安防平台的功能要求，实现设备远程调看视频图像及过包图像（标准JPG格式），远程管理（计数数据等）、行李监控、故障报警等功能。投标人应配合设计单位及接口单位完成组网功能的方案制定及实现工作。

### 主要性能要求

#### 投标人提供的通道式X射线安全检查设备应至少满足以下性能要求。

#### 图像质量要求

- 线分辨力：中型机的设备应能分辨标称直径不大于0.1 mm的金属丝；大型机的设备应能分辨标称直径不大于0.13 mm的金属丝；

- 穿透力：中型机的穿透力应不小于38 mm厚度钢板；大型机的穿透力应不小于34mm厚度钢板；

- 空间分辨力：中型机的设备应能够分辨直径不大于1.0 mm的线对；大型机的设备的分辨力应满足或优于国标要求，能够分辨直径不大于2.0 mm的线对；

- 图像显示分辨率不小于1280×1024。

#### 图像处理功能要求

- 具有有机物剔除功能：突出显示无机物和混合物图像，有机物显示为灰度图像。可显示灰度不小于4096（12比特）。

- 具有有机物只显功能：突出显示有机物图像，无机物和混合物显示为灰度图像。可显示灰度不小于4096（12比特）。

- 具有图像放大功能：图像任意区域可实现无级平滑放大，最大放大倍数不低于16倍。

- 具有图像完整功能：扫描图像在传输过程中，如出现暂停在再运行情况，应保持图像的完整。

- 具有图像反转功能：对吸收率高的区域显示为亮色，对吸收率低的区域显示为深色。

- 具有图像穿透增强功能：可提高高吸收率范围（难穿透物质）的图像显示对比度。

- 可在不同能量范围调节图像的显示效果，提高所选吸收率范围内的图像显示对比度，降低所选范围外的图像显示对比度。

- 具有高吸收率报警功能，设备应能够自动检测难穿透或穿不透区域，并添加边框突出显示和报警；

- 具有图像回拉功能：设备应能够回拉重放不少于20幅图像。

- 具有连续扫描功能：对于光障检测不到的薄形物体，提供X射线连续扫描功能。

- 具有危险品电子图像插入功能（TIP）：在正常扫描生成的行李图像中随机插入危险物品或包裹图像，系统管理人员可以设定插入危险品图像的种类、频率以及各类危险品图像插入比例，可以设置TIP功能开始和结束的时间，可以设置TIP功能使用的用户范围。

- 具有图像识别培训功能：设备应能够在不启动传送带的条件下，以正常检查速度显示选择的已保存图像，用于图像识别培训。

- 具有爆炸物/毒品增强显示功能：可突出显示具有爆炸物/毒品原子序数特征的图像区域，其它区域显示为灰度图像。

- 爆炸物/毒品自动检测，设备应能够自动探测爆炸物/毒品，并在嫌疑图像区域添加边框突出显示。

#### 图像存储要求

- 设备应自动保存全部被检物品扫描图像，并能够存储不少于500000幅图像（不低于1280×1024像素，每个像素不小于12比特）。保存的图像应包含图像生成时间、用户ID等信息。当图像数据量达到设定的磁盘空间限值时，系统应能够按照“先入先出”原则自动删除自动保存的图像。

- 图像存储数量可根据招标人的要求进行扩容；存储设备应预留存储扩容的条件。

- 具有图像选择保存功能：可以选择图像并保存至专用文件夹，且不能被系统自动删除。

- 设备应能够查询显示可用于图像保存的剩余磁盘空间。

- 设备应能够根据图像扫描时间、操作人员ID、图像保存方式等条件组合进行图像检索。

- 设备应能够将图像转化为BMP、JPG、GIF等通用图像格式。

- 设备应能够通过标准接口连接打印机，进行图像打印。

- 设备应能够将图像导出至标准USB接口存储设备。

#### 辐射安全要求

- 泄露射线剂量率（距离设备外壳5cm处）小于1µGy/h。

- 单次检查剂量不大于2µGy；满足ASA/ISO1600标准。

#### 设备安全要求

- 设备在操作员方便操作的位置应设有紧急停止开关。当发生紧急情况时，按下紧急停止开关应能够立即切断X射线发射装置和运动部件，同时在软件界面上显示提示信息。紧急停止开关应使用黄底红色开关。投标人应提供紧急停止开关的设置方案，具体数量和设置位置在设计联络阶段确认。

- 设备应设置钥匙开关和二次电源启动开关。

#### 设备待机及恢复要求：

- 待机状态：当在设定时间范围内设备无操作时，设备应能够自动进入待机状态。

- 待机恢复：设备可以由待机状态手动恢复至工作状态，并可以要求输入用户名和密码进行验证。

#### 设备底部应设置支撑滚轮，在紧急情况时便于移动。

#### 具有行李计数功能：记录设备投入使用后被检行李物品累计计数，应不能够被清零复位。

#### 具有维护诊断功能要求：

- 具有X射线发生器监控功能，能够查看阳极电压和束流值，并在X射线发生器工作状态出现异常时报警。

- 具有探测器阵列监控功能。

- 具有设备操作键盘测试诊断功能。

- 具有电动滚筒测试诊断功能。

- 具有光障（光电传感器）测试诊断功能。

#### 用户界面登陆权限等级至少分为操作人员、管理人员和维修人员三级权限进行管理，并至少满足如下要求：

- 应能够对各类用户分组进行管理。

- 应能够对各类用户使用权限进行定制。

- 用户登录时应可以选择用户名和密码验证，用户名和密码可由英文字母和数字字符组成。

- 用户登录时应可以选择默认用户登录方式，默认用户登录方式无需输入用户名和密码即可直接登录系统。

#### 系统日志要求：

- 应能够记录所有用户登录、注销、检查包裹数等信息。

- 应能够根据用户ID、时间范围等条件组合检索日志信息。

- 应能够按照天、周、月等时间单位进行日志信息统计汇总功能，汇总信息可以通过USB、标准网络接口导出至存储设备。

#### 组网功能要求：投标人所投设备应具备良好的扩展性，配置有标准的网络接口，可满足本地及控制中心系统组网的要求，实现设备远程调看，远程管理、行李监控、故障报警等功能

#### X射线安全检查设备主机应配置LED信息显示屏，可编辑显示宣传警示用语，并进行播放。

#### LED信息显示模块技术要求：

- 可集成于X射线安全检查设备通道入口端上方，显示安检相关提示信息。

- LED信息显示模块应可以与计算机进行通讯，实现显示信息编辑定制。

- LED信息显示模块内置帧存储器，应可脱离计算机工作。

- 可逐屏显示或按播放计划显示播放，支持循环播放。

- LED信息显示模块像素阵列应不低于80×16（根据用户字符数显示要求可提高），每像素直径尺寸不低于5mm。

- LED信息显示模块外观尺寸宽度应不超过X射线检查设备宽度。

- 投标人提供的产品应是供货期间的主流产品，显示器尺寸及技术规格需得到招标人的同意。

#### 阅图工作站由显示终端、工作台等部件组成，显示终端可以显示被检物品的X射线材质图像和X射线透视图像，便于安检人员对危险物品进行有效的判读。投标人提供的阅图工作站应至少符合如下要求：

- 工作台设计应符合人体工程学，确保安检人员操作简便、舒适。

- 工作台采用冷轧钢板制作，板材厚度不小于1.5mm，材料表面采用喷塑或吸塑处理工艺，满足防腐、防锈要求，能适应济南市轨道交通的使用环境条件。工作台尺寸暂定为1200（长）×700（宽）×750（高），具体在设计联络阶段确定。

- 工作台的设计应充分考虑台面布置设备的电源及通讯接口的布置，要求电源无外漏点，线路无短接头。电源及通讯接口所需的所有辅助设备均包含在投标总价中，具体方案在设计联络阶段确定。

- 至少设置二个显示终端，分别显示视频和X射线成像。显示终端镶嵌在阅图工作站工作台上，接口位置不应有明显的缝隙。

- 工作台上设置一体化键盘，键盘上的按钮开关与主要的系统功能（含紧急停止按钮）相对应，可实现滚筒电机的运转和停止，以及图像的各种处理功能，一体化键盘采用中文标识，清晰易读，方便操作。

#### 阅图工作站显示终端要求：

- 显示终端采用国际知名品牌的高端19″LED显示器，显示器工作画面的分辨率不低于1280×1024，明亮度不低于500cd/m2，对比度不低于500:1，响应时间不超过5ms。没有坏点，显示器可视角不小于160度，其可靠性、稳定性和辐射强度应符合国际标准。投标人提供的产品应是供货期间的主流产品，显示器尺寸及技术规格需得到招标人的同意。

- 每个阅图工作站设键盘和鼠标一套。

- 阅图工作站工作台应具备防水功能。

- 阅图工作站应设置1张工作座椅。

- 阅图工作站工作台应设置滚轮，以便移动。

- 投标人应在招标文件中详细描述阅图工作站的方案，具体在设计联络阶段确定。

#### 电磁兼容性要求：满足GB15208.1-2005中4.6的相关要求。

#### 电气安全性要求：满足GB15208.1-2005中4.7的相关要求。

### 设备寿命要求

#### 按照本用户需求书所要求的工作条件，在正常使用维护条件下，整机使用寿命不小于10年，系统设备应满足在正常维护条件下运行5年不更换关键部件。关键部件种类和使用寿命要求如下表。

| 序号 | 项目名称 | 数值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体使用寿命 | ≥10 | 年 |  |
| 2 | X射线发生器 | ≥5 | 年 |  |
| 3 | 探测晶体 | ≥5 | 年 |  |
| 4 | 滚筒电机 | ≥5 | 年 |  |
| 5 | 阅图工作站 | ≥10 | 年 |  |

## 通过式金属探测门设备技术要求

### 总体要求

#### 投标人所投设备应是经过工程验证或权威机构认可的高可靠性成熟产品，投标人应在投标文件中提供所投产品成功应用的工程业绩证明。

#### 投标人所投通过式金属探测门国家权威部门所出具的检测报告。

#### 投标人应在投标文件中详细说明需定期更换的关键部件及耗材的名称、更换周期、更换方法及时间等。

### 一般要求

#### 检测装置通常使用金属探测技术，应为固定式，安装、移动简单快捷。

#### 整机重量不易超过70KG。

#### 应便于人无障碍同行，包括但不限于以下现象均不可出现：

- 可能勾起衣物或划伤皮肤的尖角锐棱；

- 高度超过5mm或者头部曲率半径小于2mm的突出物；

- 裸露的导线或悬挂的物体。

#### 在运营时间内能连续运行。

#### 一般通道尺寸不小于：1980×700×500(高X宽X深)，符合当前所采用的系列通用标准。

#### 应设置总电源开关、以便能切断或者接通全部电源，但位置不宜在随手可触及的地方。

#### 人走进通道的一侧设置是否可以通过的指示，人走出通道的一侧设置报警信息指示。

#### 对人体内的心脏起搏器，孕妇、磁性软盘、磁带及人体等无害，符合当前所采用的国际安全标准。

#### 抗干扰：具有DSP信号处理数字过滤系统，有极佳的抗电磁干扰能力和较强的耐触摸和碰撞能力，可在人多拥挤情况下正常运行。

#### 门体上下带有防脚套（室内室外均可使用）。

#### 误报率低。

### 主要性能要求

#### 通行速度：应不小于1.8m/s。

#### 探测均匀性：A级。

#### 采用数码屏显示，中英文菜单，用于显示相关信息、调整参数及调整警示强弱，操作直观。

#### 具备计数功能：能够自动统计有效受检人数和报警次数。

#### 内置自我诊断程序，开机自检，出错有错误提示。

#### 产品应能至少分6个以上区位进行报警提示，可根据需要设置单区或多区连续精确报警；应具有声光两种报警方式，1-25S报警时间、255级音量可调，11级音调可调；

#### 联网功能：可连接电脑，实现远程参数设置/查询功能；

- 应与非报警声音有区别；

- 应能调整报警声调，以区分相邻探测门的报警；

- 应能从静音到最大声强分档调节，最大声强不低于85dB。

#### 报警显示

- 应与非报警显示有区别，且颜色宜为红色；

- 具有分区探测功能，分区定位一目了然，位置准确；

- 在6000lx明亮环境和25lx昏暗环境下，距离报警器3m时，能清楚的观看到。

#### 报警恢复

- 具有报警恢复功能，在自动恢复条件下，报警物离开探测区后，报警指示延续应不超过1.2s；

#### 金属物影响

- 在门体四周规定的范围以内的静止金属物体，不应使探测门产生误报警，规定的范围不宜大于1m；

- 地面100mm以内的金属结构，不应对探测门造成明显的影响；

- 在门体四周规定的范围以内的运动金属物体，不应使探测门产生误报警，规定的范围不宜大于1.5m。

#### 每个探测区域具备0至255级灵敏程序任意调节。

#### 在探测区左右边界各向内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过15μT。

#### 抗干扰能力：应具备多信道功能，使用的信道需在15个频率以上；

#### 参数可设密码保护，只允许专管人员操作，防止非授权人员操作，无需维护，无需定期校准。

#### 门柱四侧由LED灯管组成，可直观看到人体携带藏匿违禁物品相应的位置，声光同时报警，报警时间可调。

#### 具有数据存储功能，能自动统计通过人数与报警次数，并能够用网络或 USB 等接口将数据传出。

#### 设备中使用的电线、电缆为阻燃(IEC332-3)，低烟(IEC1034-2)，无卤(IEC745-2)，阻燃等级不低于B类。

#### 设备外壳防护等级应不低于IP20。

#### 组网功能要求：投标人所投设备应具备良好的扩展性，配置有标准的网络接口，可满足系统组网的要求，实现设备远程调看（视频图像及过人图像），远程管理（计数数据等）、故障报警等功能

#### 设备应维护简单，无需定期维修。

#### 能够使用遥控器对参数进行控制，除了使探测门工作而必须的控制装置和工作参数外，其它影响探测性能的装置和参数都应加以保护，避免非授权人员擅自改动。

### 使用寿命要求

#### 按照本用户需求书所要求的工作条件，在正常使用维护条件下，整机使用寿命不小于10年，系统设备应满足在正常维护条件下运行5年不更换关键部件。

## 液体检查仪设备技术要求

### 台式液体检查仪技术要求

#### 主要技术要求

- 投标人所投设备应采用射线检测技术或电磁检测技术，投标人应在投标文件中详细描述所投设备的检测技术原理。

- 能够检测的液态物品的容器尺寸要求：高度不低于320mm，直径不低于140mm。

- 设备启动时间不超过60s。

- 单件液态物品检测时间不超过10s。

- 如设备采用射线检测技术，设备在距离装置外表面50 mm处X射线泄露射线剂量率不大于1 µGy/h，投标人需提供检验中心出具的检测报告。

- 设备单次使用寿命：在不更换关键部件（不含耗材）的条件下，设备使用寿命不低于10年。

- 每套设备应包含但不限于以下基本配置：主机1台、交流电供电适配器1个、常用测试标准容器及测试液体1套。

#### 主要功能要求

- 设备应能够探测液态炸药和易燃、易腐蚀性等液态危险品，至少包括汽油、煤油、柴油、苯、乙醇（乙醇浓度70%及以上）、油漆、稀料、易燃液体（不限于：松香油、松香水和松节油等）、酸性液体（不限于：乙酸、盐酸、硝酸、油酸等）等危险液体。投标人应在投标文件中详细描述具体可探测的液态危险品种类。

- 设备应使用非侵入式安全检查技术，不需打开容器即可实现液态物品安全检查。

- 设备应不受液体容器材料的限制，能够对玻璃、塑料、金属、陶瓷等各种常见液体容器中液态物品进行检测，投标人应在投标文件中详细描述可检测的容器种类。

- 设备在发生报警后能够手动或自动复位，以便进行下一次检测。

- 设备应能提供自动计数功能，对接受检查的每一件液态物品及报警液态物品分别进行计数。

- 设备应能提供操作人员身份认证功能，能够通过密码验证限制设备被非授权使用人员操作。

- 设备应具有声光报警功能，并能够单独关闭声音报警。

- 设备能够提供液体检测结果存储及检索功能，存储量应不少于10000次检测，并能够用标准网络接口或USB等接口将数据导出。

- 设备人机界面应提供全中文或图形界面，并且自带光源。设备使用人员可根据工作环境调节设备参数。

- 应具有无线网络传输功能，可将数据、告警信号和方位、设备状态等信息传输至安防集成平台，实现安防集成平台的远程管理（计数数据等）、监控、故障报警等功能。投标人应承诺在设计及接口单位协助下完成组网功能的方案制定及实现工作。

### 便携式液体检查仪技术要求

#### 主要技术要求

- 投标人所投产品应采用电磁检测技术，投标人应在投标文件中详细描述所投设备的技术原理。

- 能够检查的液态物品容器尺寸及容量要求：高度不低于60mm，直径不低于30mm，液态物品容量50ml至无限量均可检测。

- 设备启动时间不超过15s。

- 单件液态物品检查时间不超过5s。

- 能够提供液体检测结果存储及检索功能，存储量应不少于200次检查，并可根据招标人要求进行调整。

- 设备采用充电电池供电方式，一次充电完成后可保证设备连续使用不低于1000次。投标人须提供所投设备的电池容量。

- 设备单次使用寿命：在不更换关键部件（不含耗材）的条件下，设备使用寿命不低于10年。

- 每套设备应包含但不限于以下基本配置：主机1台、充电电池2组、电池充电器1套。

#### 主要功能要求

- 设备应能够探测液态爆炸物，以及易燃、易腐蚀性液态危险品，至少包括汽油、煤油、柴油、苯、乙醇（乙醇浓度70%及以上）、油漆、稀料、易燃液体（不限于：松香油、松香水和松节油等）等危险液体。投标人应在投标文件中详细描述具体可探测的液态危险品种类。

- 设备应使用非侵入式安全检查技术，不需打开包装即可实现液态物品安全检查。

- 设备应不受液态容器材料限制，能够对玻璃、塑料等容器中液态物品进行检测。投标人应在投标文件中详细描述可检测的容器种类。

- 设备应具有声光报警功能，并能够单独关闭声音报警。

- 设备应便于携带，使用方便、安全，符合人体工程学设计原理。设备重量应不超过4kg（含电池）。

- 设备人机界面应提供全中文或图形界面，并且自带光源，具有夜间补光功能。

- 设备具有自校验功能，自校验时间不大于10s。

- 应具有无线网络传输功能，可将数据、告警信号和方位、设备状态等信息传输至安防集成平台，实现安防集成平台的远程管理（计数数据等）、监控、故障报警等功能。投标人应承诺在设计及接口单位协助下完成组网功能的方案制定及实现工作。

## 便携式爆炸物探测设备技术要求

### 主要技术要求

#### 投标人所投设备应采用离子迁移谱技术、荧光分析技术或化学传感器检测技术。投标人应在投标文件中详细描述所投设备的检测技术原理（包括明确设备是否包含放射源）。

#### 若设备含放射性源，投标人必须提供如下资料：

- 放射源制造商国籍、制造商名称。

- 放射源种类及各种参数。

- 每台设备所需放射源的种类及数量说明，以及放射源的更换周期。投标人应保证在设备寿命周期内放射源能够正常进行更换。

- 省部级环保部门出具的对于设备所含放射源实行豁免管理的文件复印件。

- 省部级环保部门出具的辐射安全许可证复印件。

- 投标人需积极配合山东省、济南市环保部门审核，并包含所发生费用。注：投标人如无法提供上述第4条中的相关文件，则还需提供以下资料：

- 对进口放射源，提供我国部级单位同意未来10年内进口放射源的批文，以确认放射源更换供货有保障。

- 提供检测放射源半衰期的国家检测机构名称、测试方法、测试环境与测试费用。

- 提供由国家权威放射源检测机构出据的每台设备各种放射源到半衰期剩余时间的鉴定文件。

- 提供放射源设备使用期间的储存管理办法，以及为此需要的物防、人防、技防要求。

- 提供放射源跨省、跨行政区办理“转移手续”的方法、流程和表格，并经当地公安部门确认有效。

- 提供放射源使用单位与所在地环保、公安等相关部门办理登记、监管业务流程文件，该文件应获得当地环保、公安部门确认有效。

- 提供放射源设备操作人员依据卫生部等国家有关部委法律法规要求的培训、上岗登记证与劳动保护相关事宜文件，并获得当地卫生、环保、公安部门确认有效。

#### 检测灵敏度要求：能够检测出不大于1ng标准TNT炸药。

#### 设备启动时间不大于20分钟。投标人所提供的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的合格检验报告中应包含此项内容。

#### 设备单次检测时间不大于10秒。

#### 设备报警后恢复时间不大于20秒。投标人所提供的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的合格检验报告中应包含此项内容。

#### 设备使用220V供电或充电供电方式，一次充电完成后可保证设备连续使用不低于1000次，每次连续使用不低于8小时。投标人须提供所投设备的电池容量。

#### 每套设备应包含但不限于以下基本配置：主机1台、充电电池2组、交流电供电适配器1个、电池充电器1台。

#### 设备单次使用寿命：在不更换关键部件（不含耗材）的条件下，设备使用寿命不低于10年。

### 主要功能要求

#### 设备应能够检测出绝大多数的商用和军用炸药，至少包括三硝基甲苯（TNT）、黑索金（RDX）、硝化甘油（NG）、太胺（PETN）、硝酸铵（NA）、黑火药（BP）、奥克托金（HMX）、三过氧化三丙酮（TATP）、HMTD（六甲氧胺）等危险品，投标人应在投标文件中详细说明所投产品能够检测出的炸药种类。

#### 设备取样时应无需打开货物包装，无需试剂或需复杂的取样工具，可通过直接空气采样或擦拭方式，收集受检对象内部挥发或表面残留的炸药物成分进行检测。

#### 设备应具有报警模式选择开关，可选择声光报警或不引起恐慌的隐蔽报警模式。

#### 设备设计符合人体工程学设计原理，便于携带，使用方便安全，设备重量应不超过5kg（含电池）。

#### 设备具有自动清洁功能，每次检测到炸药后能够快速自动清洁。

#### 设备应能够显示出炸药种类，并能够对炸药种类进行更新。

#### 设备应具有数据存储功能，能够存储至少20000组原始数据，并能够用标准网络接口或USB等接口将数据导出。

#### 设备人机界面应提供全中文或图形等不同形式界面，并且自带光源。设备使用人员可根据工作环境调节设备参数。

#### 应具有无线网络传输功能，可将数据、告警信号和方位、设备状态等信息传输至安防集成平台，实现安防集成平台的远程管理（计数数据等）、监控、故障报警等功能。投标人应承诺在设计及接口单位协助下完成组网功能的方案制定及实现工作。

## 便携式毒气探测仪

### 一般要求

#### 设备应能同时监测目标化合物神经性毒气沙林(GB)、梭曼(GD)、维埃克斯(VX),糜烂性毒气芥子气(HD，光气（COCl2）等，并具有新样品数据的添加功能。

#### 设备应能实时显示检测结果信息，对不同化学毒剂种类加以分析识别，并发出报警信号，报警提示中给出相对浓度显示。

#### 若投标设备含放射性源，投标人必须提供如下资料：

- 放射源制造商国籍、制造商名称；

- 放射源种类及各种参数；

- 每台设备所需放射源的种类及数量说明，以及放射源的更换周期。投标人应保证在设备寿命周期内放射源能够正常进行更换；

- 环保部门出具的对于设备所含放射源实行豁免管理的文件。

#### 仪器应能够提供声、光、字符等报警提示。应具有报警模式选择开关，可选择声光报警或不引起恐慌的隐蔽报警模式。

#### 设备应具有自检、校准功能。

#### 软件和化学监测器应具备软件升级更新功能。

#### 设备应具有数据的实时存储、检索、导出功能，存储量不少于240000条。

#### 抗干扰能力：对柴油挥发物、汽油挥发物、起泡剂（AFFF)、汽车尾气、草木烟进行测试，不应误报警。

#### 设备应具有待机功能。

#### 设备具有自清洁功能，每次检测后能快速自动清洁。

#### 投标人应在投标文件中详细说明需定期更换的关键部件及耗材的名称、更换周期、更换方法及时间等。

### 技术要求

#### 监测设备主要目标化合物的检测限：梭曼(GD)≤0.06mg/m3；沙林(GB)≤0.05mg/m3；维埃克斯(VX)≤0.05mg/m3；芥子气(HD)≤0.15mg/m3，光气（COCl2）≤2.0mg/m3。

#### 样品分析时间＜5s。

#### 冷启动时间＜10 min。

#### 仪器重量＜3.0 kg。

#### 采样方式：吸气采样。

#### 设备使用220V供电或充电供电电池方式，一次充电完成后电池可保证设备待机时间不小于8小时（连续工作时间不小于4小时）或连续使用不低于1000次。

#### 高低温：在-10℃～+55℃的环温度环境下连续工作至少4小时。

#### 恒定湿热：在相对湿度95％，温度+40℃的环境下连续工作至少48小时。

#### 能够用标准网络接口或无线网络或USB或RS232/485等接口将数据导出。

## 便携式辐射探测仪

### 一般要求

#### 应具有搜索放射性材料并准确定位的功能；

#### 应具有核素识别功能，给出分析结果或提示信息；

#### 应能够探测伽马射线，具有剂量率测量功能；

#### 探测器应装在仪器内，仪器和探测器之间没有外部连接的电缆，仪器应有把手,便于单手长时间操作；

#### 设备应具备保护报警功能，保护报警阈值连续可调，同时具备声、光报警形式。

### 技术要求

#### 探测器：仪器应采用高灵敏NaI探头，可扩充能量范围添加GM管；

#### 能量响应范围：设备应能对20keV～3.0MeV的入射辐射发生反应。

#### 剂量率响应范围：设备应能对10nSv/h～100mSv/h的入射辐射发生反应。

#### 多道分析器应不少于1000道。

#### 设备应能识别常用的工业源、医用源、天然放射性源、特殊核材料等放射性核素。工业源至少包括：241Am、60CO、137Cs、133Ba、152Eu 。

#### 单核素识别率：设备对单个核素进行识别时，进行10次识别，正确识别次数应不少于9次；

#### 多核素识别率：设备同时对两个或两个以上核素进行识别时，进行10次识别，正确识别次数应不少于8次。

#### 单核素识别时间：核素在剂量点产生的剂量率大于0.5uSv/h时，设备对单个核素的识别时间应小于10s；

#### 多核素识别时间：核素在剂量点产生的剂量率大于0.5uSv/h时，设备对两个或两个以上的核素进行识别时间应小于20s。

#### 设备启动时间应不大于25s。

#### 供电方式:内置可充电锂离子电池，可连续工作5小时。

#### 工作温度:-10℃～+45℃。

#### 数据储存:内置大容量存储器，可保存至少10000条图谱。

#### 手持式检测装置一般重量≤2.5kg(含电池)。

## 防爆设备技术要求

### 防爆球

#### 基本要求

- 防爆球应能够对爆炸冲击波、爆炸声响、爆炸碎片起到有效防护作用。

- 防爆球应使用高压容器专用合金钢等材料制造，且具备重复防爆能力。

- 防爆球外观应圆滑，无划痕、污点、瑕疵，内部表面防腐层应完整、涂覆均匀。

- 防爆球所有零部件应完好、装备齐全、连接可靠。

- 焊缝应饱满、均匀、连续，不应有裂纹、熔坑、虚焊、夹渣和焊缝开裂、间断等缺陷。

- 设备应配备防水性防护罩。

#### 技术要求

- 设备应能够对至少1.5kg TNT当量的炸药起到有效防爆作用，爆炸后不应产生飞溅物以及穿透性的孔洞和裂纹，传动机构应能正常启闭。

- 入口直径应不小于450mm。

- 防爆球（罐）盖的启闭方式及方向应满足地铁车站安放位置和使用环境的要求。投标人应在投标文件中详细描述防爆球（罐）盖的启闭方式及方向。设备应有明显的开启、锁闭指示，在正常条件下防爆球（罐）盖的启闭时间应小于30秒。

- 设备应设有安全泄压装置，投标人应根据济南市轨道交通的使用环境在投标文件中详细描述泄压装置和泄压方向的具体方案。

- 防爆球（罐）重量应小于750kg，并设有脚轮，可以实现球体灵活移动。

- 防爆球（罐）应设有固定装置，用于固定球体，防止闲杂人随意移动球罐。

- 防爆球（罐）应具有过滤有毒气体、屏蔽无线电信号、屏蔽放射性物质的能力。

### 防爆毯

#### 基本要求

- 防爆毯由软质材料加工而成，每张防爆毯由盖毯和围栏组成。

- 防爆毯应用于临时覆盖爆炸可疑物及爆炸物，能有效的减少爆炸物爆炸时所产生的冲击波和破片对周围的人员和物品造成的伤害。

#### 技术要求

- 盖毯和围栏应由内胆和外套等制成。外套应平整、无抽丝、破损、撕裂和腐蚀污垢，缝制线迹应顺直、规整、松紧适宜、均匀、无跳线、断线，缝制应牢固。

- 盖毯外形尺寸应不小于1200mm x1200mm，围栏的内径尺寸应不小于400mm。

- 盖毯和围栏的总重量应不大于30kg。

- 外套材料要求

- 材料应具有抗渗水性能，耐静水压不小于12kPa；

- 材料的径向和纬向的防断裂强力应不小于1200N；

- 材料的径向和纬向的抗撕破强力应不小于120N。

- 材料应具有阻燃性能。

- 设备应能有效阻拦67式手榴弹壳内装70克标准TNT药柱或77-1、82-2式手榴弹爆炸后产生的冲击波和碎片的横向效应。

### 危险物品存储罐

#### 基本要求

- 设备应能存放腐蚀性液体及化学危险品，能有效的抵抗腐蚀性液体或高纯度化学危险品的腐蚀。

- 设备应能够对至少200g TNT当量的炸药起到有效防爆作用。

- 设备应采用专用材料制造。应有良好的密封性，能有效的防止有害化学物质的泄露。

- 设备应配备防水性防护罩。

#### 技术要求

- 入口直径应不小于300mm。

- 设备应便于移动，其重量应不大于50kg。

- 倾倒口自动闭合型开关，无施力情况下，完全隔离外部不可控因素对罐体内部液体的影响。

- 设备所有金属配件均应采用镀镉或不锈钢，耐化学腐蚀。

## 手持式金属探测器技术要求

### 主要技术要求

#### 设备可对乘客身体进行非接触式检查，能够检测到隐藏的超过限定量的金属物品，并且不会对人体造成伤害。

#### 设备应具有开机自动检测，无需调整，四面探测均匀等功能。

#### 设备外壳采用抗冲击ABS工程塑料，应具有足够的机械强度，且防护等级不低于IP31。

#### 设备使用普通电池或充电电池供电（电池内置，电路部分与电池仓有效隔离），供电电压不应超过15V，并具有电池欠压提示功能。

#### 设备应随机配备1套充电装置和充电电池，一次充电完成后电池的连续正常工作时间不低于40小时。投标人须提供所投设备的电池容量。

#### 设备发出的辐射磁场，其磁感应强度在其表面任何一点应不超过20μT。

#### 设备应具有报警状态自动恢复能力，在离开报警测试物规定距离后，报警指示立即停止

#### 设备应具有报警模式选择开关，能够声、光、震动单独报警功能，报警声最大声强不小于75dB，并可通过调节按钮消除干扰。

#### 设备外形尺寸：不大于420 mm（长）×85mm（宽）×55 mm（厚）。

#### 设备重量不大于500g（含电池）。

#### 设备具有较高灵敏度，可探测小于6mm的金属物品，灵敏度能够连续调节。

#### 具有较强的抗冲击性能，从1米高度位置掉到地面后能正常工作。

#### 设备使用寿命不小于10年。

### 主要功能要求

#### 对旅客身上是否携带金属违禁品进行检查。

#### 可对旅客的身体进行非接触检查。

#### 检测到金属物品时，具有声音报警、灯光显示报警、震动报警功能。

#### 电池欠压报警指示，具有电量提示灯，电量不足声光连续提示。

#### 探测灵敏度连续可调节。

#### 对装置有人工心律调整的旅客不会造成损害。

#### 对磁介质（录音带、信用卡、磁盘）无影响。

#### 具有报警模式选择开关，可以选择声光报警，也可选择震动报警。

#### 具有较强的抗冲击性能，从1米高度位置掉到地面后能正常工作。

#### 设备使用时不会对300mm以外的其它电子装置造成干扰。

#### 能使用标准电池或充电电池。

#### 有开机、关机声音提示功能。

#### 有外接充电插孔。

#### 有声光、振动切换开关。

#### 具有震动声音双示调换报警。

#### 声光报警，在要求静音或嘈杂的环境的环境中均可使用。

#### 具有低灵敏度操作功能，根据不同需要探测不同物品。

#### 符合国家《手持式金属探测器通用技术规范GB 12899-2003》要求。

## 安检标志标识技术要求

### 在每处安检点设置标志标识，现场不预留预埋件，标志标识安装工作由投标人完成，相关内容包含在投标总价中。

### 投标人需分别报出各种标志标识的单价和总价。

### 标志标识的具体牌提尺寸、颜色、内容在设计联络阶段由招标人最终确定（统一地铁logo），投标人不得因尺寸、颜色、内容等变化调整价格。

### 安检点标志标识设置数量及技术要求详见下表。

表10.4 安检标志标识技术要求

| 序号 | 名称 | 材质要求 | 参考尺寸 | 安装位置/方式 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政府颁布的号令标识牌 | 面板材料使用2mm厚304发纹不锈钢板，腐蚀填漆。 | 面板尺寸： 1800mm×1200mm 框架尺寸： 1880mm×2100mm | 车站每个出入口设置1处，与地面预埋件连接固定。 |  |
| 2 | 违禁品目录标志牌 | 面板材料使用2mm厚304发纹不锈钢板，腐蚀填漆。 | 面板尺寸： 600mm×1200mm 框架尺寸： 680mm×2100mm | 车站每个出入口设置1处，与地面预埋件连接固定。 |  |
| 3 | 出入口安检引导指示牌 | 2mm厚铝板表面丝网印刷 | 1900mm×600mm | 进站自动扶梯上方，车站每个出入口设置1处，粘贴式。 |  |
| 4 | 通道安检引导指示牌 | 2mm厚铝板表面丝网印刷 | 600mm×800mm | 进出站通道两面侧墙，粘贴式。 |  |
| 5 | 政府颁布的号令和违禁品目录标志牌 | 不锈钢框架，亚克力版面 | 面板尺寸： 700mm×1900mm 框架尺寸： 776mm×2000mm | 车站每个安检点设置1个，与底座连接固定。 |  |
| 6 | 安全检查提示牌 | 铝型材6063，表面氟碳烤漆，丝网印刷 | 面板尺寸： 600mm×1800mm 整体尺寸： 900mm×1950mm | 车站每个安检点设置1个。 |  |
| 7 | 民警提示牌 | 2mm厚铝板，2面贴膜 | 850mm×300mm | 置于每台通道式X射线安全检查设备上方 |  |
|  |  | 5mmPVC板贴膜 | 850mm×300mm | 每个工作台围挡设置1处 |  |
|  |  | 5mmPVC板贴膜 | 1460mm×845mm | 每个工作台围挡设置1处 |  |

## 辅助设备技术要求

### 开包工作台技术要求

#### 开包工作台应采用阻燃环保材料制作。

#### 开包工作台暂定高为750mm，深为550mm，长为1500mm。

#### 开包工作台下部设置文件柜，用于放置文件资料等。

#### 开包工作台应配置与阅图工作站相同的座椅2张。

#### 开包工作台的选型应保证与安检设备协调统一，风格一致。

#### 开包工作台尺寸、规格等要求在设计联络阶段由招标人确定，价格不作调整。投标人应根据工程经验在投标文件中提供建议方案和产品样本。

### 安检设备柜技术要求

#### 安检设备柜用于存放便携式安检设备及相关配件，柜体采用冷轧钢板制作，板材厚度不小于1.5mm。柜体表面采用喷塑处理，满足长期使用要求。

#### 柜体需设置暗锁。

#### 安检设备柜尺寸暂定长为750mm，宽为550mm，高为1800mm。具体要求在设计联络阶段由招标人确定，价格不作调整。投标人应根据工程经验在投标文件中提供建议方案和产品样本。

### 阅图工作站围挡技术要求

#### 阅图工作站周围需配置工作围挡，不能固定采用全线统一规格形式，工作围挡的设置形式应与对应的车站安检点现场环境相匹配，需征求招标人同意。围挡应采用阻燃材料制作，铝合金墙体，墙体上方镶嵌钢化玻璃，满足一名安检人员在围挡内工作，尺寸暂定为1800x900x1200（长x宽x高，单位为mm），具体围挡规格尺寸及颜色待设计联络时确定。

### 客流引导带技术要求

#### 客流引导带按需求分为软质引导带和硬质引导带，引导带高度在0.8—1.2米范围，可灵活组合（最终需使用高度待设计联络时确定，投标人可报建议形式，但不应再调整相关费用）。

#### 软质引导带材料应为双层软布带，软质引导带每隔离单元长度为5米，固定立杆及底盘为不锈钢材质，引导带底盘应稳固牢靠。

#### 硬质客流引导带材料应为不锈钢挡板，硬质引导带每隔离单元长度为1.2-1.5米（最终需使用长度待设计联络时确定，投标人可报出建议形式，但不应再调整相关费用），固定立杆及底盘为不锈钢材质，引导带底盘应稳固牢靠。

### 其它技术要求

#### 插排、腰挂式扩音器、手持式扩音器应采用知名品牌的优质产品，投标人应提供供货时的主流产品，并得到招标人的书面认可。

## 接口要求

接口要求详见接口专册。

## 供货清单

### 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通道式X射线安全检查设备 | 大型 | 台 | 4 | 全线按4个安检点（位于宝华街、长途汽车站站），投标人应针对通道式X射线安全检查设备各组成部分进行分项报价。 |
| 2 | 通道式Ｘ射线安全检查设备 | 中型 | 台 | 34 | 全线按34个安检点设置，投标人应针对通道式X射线安全检查设备各组成部分进行分项报价。 |
| 3 | 阅图工作站 |  | 台 | 38 | 每个安检点按1台配置（包含1套两屏显阅图工作站、桌椅等相关配件等） |
| 4 | 通过式金属探测门 |  | 台 | 4 | 全线按4个安检点（位于宝华街、长途汽车站站），投标人应针对通过式金属探测门各组成部分进行分项报价。 |
| 5 | 台式液体检查仪 |  | 台 | 38 | 全线按38个安检点设置，每个安检点按1台配置，含相关配件。 |
| 6 | 便携式液体检查仪 |  | 台 | 38 | 全线按38个安检点设置，每个安检点按1台配置，含相关配件。 |
| 7 | 便携式爆炸物探测器 |  | 台 | 38 | 全线按38个安检点设置，每个安检点按1台配置，含相关配件。 |
| 8 | 便携式毒气探测仪 |  | 台 | 19 | 全线按每站1台配置，含相关配件。 |
| 9 | 便携式辐射探测仪 |  | 台 | 19 | 全线按每站1台配置，含相关配件。 |
| 10 | 防爆球（罐） |  | 只 | 19 | 全线按每站1台配置，含相关配件。 |
| 11 | 危险物品存储罐 |  | 只 | 19 | 全线按每站1台配置，含相关配件。 |
| 12 | 手持金属探测器 |  | 个 | 152 | 全线按38个安检点，每个安检点按4个配置，含电池等相关配件。 |
| 13 | 防爆毯（含围栏） |  | 张 | 38 | 全线按38个安检点设置，每个安检点按1张配置，含相关配件。 |
| 14 | 标志标识 | 政府颁布的号令标识牌；违禁品目录标志牌；出入口安检引导指示牌；通道安检引导指示牌 | 套 | 76 | 全线19座车站，暂按每站（19座）4个出入口（具体数量以现场出入口数量为准）计算，每个出入口按1套配置。具体内容及形式需根据招标人统一要求制作。 |
|  |  | 政府颁布的号令和违禁品目录标志牌；安全检查提示牌；民警提示牌 | 套 | 38 | 全线按38个安检点设置，每个安检点按1套配置。具体内容及形式需根据招标人统一要求制作。 |
| 15 | 辅助设备 |  |  |  |  |
| 15.1 | 扩音器 |  | 个 | 38 | 全线按38个安检点设置，每个安检点按1个配置。 |
| 15.1.1 | 腰挂式扩音器 |  | 个 | 38 | 全线按38个安检点设置，每个安检点按1个配置。 |
| 15.1.2 | 手持式扩音器 |  | 个 | 38 | 全线按38个安检点设置，每个安检点按1个配置。 |
| 15.2 | 客流引导带 |  |  |  |  |
| 15.2.1 | 软质客流引导带 | 含立柱、底盘等相关配件 | 米 | 1900 | 全线按38个安检点设置，每个安检点按50米配置。 |
| 15.2.2 | 硬质客流引导带 | 含立柱、底盘等相关配件 | 米 | 1900 | 全线按38个安检点设置，每个安检点按50米配置。 |
| 15.3 | 插排 | 10米 | 个 | 72 | 全线按38个安检点设置，每个安检点按 2个配置。 |
| 15.4 | 开包工作台 | 750×550×1500 | 张 | 38 | 全线按38个安检点设置，每个安检点按1张配置。尺寸暂定 |
| 15.5 | 安检设备柜 | 750×550×1800 | 个 | 38 | 全线按38个安检点设置，每个安检点按1个配置。尺寸暂定 |
| 15.6 | 阅图工作站围挡 | 1800×900×1200 | 套 | 38 | 全线按38个安检点设置，每个安检点按1套配置。尺寸暂定 |

注：

- 投标人需分别报出设备单价和总价。

- 以上数量为投标的基本要求，投标人可以根据自己的方案调整材料名称和数量，最终在设计联络阶段确定。

- 标志标识序号及形式参照本章节表10.4-1。

- 鉴于本工程工期较为紧迫，上述所列供货范围的设备应按照招标人的需求及时完成安装、调试。

### 标识要求

#### 投标人所提供的设备必须在其显著位置设置持久明晰的标志或铭牌。标识以下内容：

- 型号或代号；

- 产品名称的全称（进口产品需同时标注中英文名称）；

- 制造厂家全称及商标；

#### 出厂年月及编号。

### 设备出厂随机文件

#### 设备随机文件清单。

#### 设备现场就位组装、调试、操作、维护和故障处理手册。

#### 重要零部件及易损件的名称、规格、型号、产地、制造商名称。

#### 装配图。

#### 设备原产地证明、检验报告。

#### 产品维护、使用说明书。

#### 合同中规定的技术文件

注：以上资料每套设备2份（不包含随箱资料）。

### 备品备件

#### 投标人应根据安检系统设备自身特点、检测原理等因素提供备品备件和专用工具的详细清单，投标人报价中应包含满足质保期满后设备正常使用的备品备件和专用工具的费用。投标人应根据设备的特点，提出满足质保期满后设备正常使用的备品备件和专用工具清单，并对备品备件和专用工具的种类和数量的合理性负责，如果种类和/数量不足，投标人须免费补齐。所提供备品备件和专用工具的种类和数量除表中所列以外，其他必须满足使用功能的要求。最终供货种类和数量由招标人确定，投标人按投标价供货。

表13.4-1 备品备件清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 品牌 | 单价 | 使用寿命 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |

表13.4-2 专用工具清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 品牌 | 单价 | 使用寿命 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国标测试箱 | 1 | 套 | A、B箱 |  |  |  |  |
| 2 | 辐射剂量泄漏探测仪 | 1 | 个 |  |  |  |  | 用于检测X光机辐射泄漏剂量。 |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |

# 第七册  接口规范技术要求

## 总则

### 本章节描述济南轨道交通R2线一期工程（以下简称“本工程”）安防集成平台、出入口控制系统、入侵报警系统、电子巡查系统、安全检查及探测系统与其它相关系统、专业的接口要求和须实现的功能。

### 本章节接口技术要求包括系统及专业接口的机械、电气、功能、电磁兼容及安装之间的接口要求。

### 本章节接口技术要求仅提供了接口的原则性要求，具体的接口内容在设计联络阶段确定。当接口设计出现分歧时，投标人必须无条件服从招标人的协调，并不得提出增加合同费用和延长项目工期的要求。

### 本接口技术要求中涉及的接口设备、器材及线缆产生的电磁辐射须符合相关标准（如: EN50121、TB/T3073-2003、 GB6833、GB9254、GB6162等）的规定；且接口设备、器材及线缆须在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

## 接口分类

### 本工程安防集成平台、出入口控制系统、入侵报警系统、电子巡查系统、安全检查及探测系统和各相关系统之间，主要有四种接口：串行接口、以太网接口、硬线接口、视频接口。

### 串行接口

#### 串行接口采用符合EIA标准RS422或RS485，在通信距离不超过1200m不使用中继器时，通讯速率不低于9600bps。

#### 支持通用的、开发的、软件解码的协议。

#### 当现场发生任何变化时，接口上的数据应实时更新。

#### 接口的通信通常采用查询或事件触发方式进行。

### 以太网接口

#### 以太网接口应符合IEEE 802.3 CSMA/CD标准，至少应支持六类非屏蔽、屏蔽双绞线电缆，网络故障应能够自动检测和隔离，网络设备的接入或摘除均不会对正常的操作造成影响。网络的设计原则应该是任何单点故障不会中断整个网络操作。

#### 10Mbps/100Mbps自适应以太网接口。

#### 支持TCP/IP协议。

#### 以太网接口采用RJ45标准接口。

#### 支持通用的、开放的、软件解码的协议。

#### 当现场发生任何变化时，接口上的数据应实时更新。

#### 接口的通信通常采用查询或事件触发方式进行。

### 硬线接口

#### 硬线接口：开关量接口。采用截面面积在1.0-2.5mm2电缆。

### 视频接口

#### 视频接口采用75欧姆的BNC接口。

## 安防集成平台接口技术要求

### 接口概述

#### 本文件定义了安防集成平台与视频监控系统、入侵报警系统、安全检查及探测系统、出入口控制系统（出入口控制系统）、电子巡查系统、综合监控系统、时钟系统、综合UPS系统、动力照明系统等的接口。

#### 本文件明确了安防集成平台和以上系统的接口界面以及接口责任。

#### 本文件所涉及的接口内容（包括接口界面、接口功能、接口责任等）是根据现阶段设计条件确定的，该内容在设计联络等后续工作中存在根据运营及设计功能需求修改的可能性，后续对接口内容的任何更改，接口双方的系统集成商须无条件执行。

### 与通信传输系统接口技术要求

#### 界面划分

#### 物理接口

| 接口编号 | TS | SPS | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| ST.SPS.1 | 提供光纤配线架，无偿配合调试 | 提供网络光缆（带编号）连接至通信传输系统机柜配线架外侧，负责协议转换 | 以太网 光口 |

#### 接口功能

通信传输系统按安防集成平台相应要求，提供冗余网络传输通道，并配合进行测试工作。

### 与视频监控系统接口技术要求

#### 界面划分

#### 物理接口

| 接口编号 | CCTV | SPS | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| CCTV.SPS.1 | 提供配线架，无偿配合调试 | 提供网络电缆（带编号）连接至CCTV系统机柜配线架外侧，负责协议转换 | RJ45 |

#### 接口功能

安防集成平台可在中心及站点平台控制视频图像的切换、处理和存储检索和回放，云台、镜头的预置和遥控，视频监控系统向安防集成平台发送相关信息。

### 与时钟系统接口技术要求

#### 界面划分

#### 物理接口

| 接口编号 | CLK | SPS | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| CLK.SPS.1 | 提供配线架，无偿配合调试 | 提供网络电缆（带编号）连接至CLK系统机柜配线架外侧，负责协议转换 | RJ45 |

#### 接口功能

安防集成平台在控制中心与时钟系统接口，在安防集成平台内提供时钟同步及时间信息显示功能。

安防集成平台根据主时钟系统提供的时钟信号，统一安防集成平台的网络内各设备的时钟。

### 与入侵报警系统接口技术要求

#### 界面划分

#### 物理接口

| 接口编号 | IAS | SPS | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| IAS.SPS.1 | 提供配线架，无偿配合调试 | 提供网络电缆（带编号）连接至IAS系统机柜配线架外侧，负责协议转换 | RJ45 |

#### 接口功能

安防集成平台可接收入侵报警系统上传的报警信息，可实现对防护目标的设防与撤防执行，并能与其它子系统联动。

### 与安全检查及探测系统接口技术要求

#### 界面划分

#### 物理接口

| 接口编号 | AJ | SPS | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| AJ.SPS.1 | 提供便携式探测器，提供无线连接设备，无偿配合调试 | 提供无线网络设备，负责协议转换。 | 无线 |
| AJ.SPS.2 | 提供网络接口，提供网络电缆（带编号）连接至无线网络设备，无偿配合调试 | 提供网络设备，负责协议转换。 | RJ45 |
| AJ.SPS.3 | 提供网络接口，提供网络电缆（带编号）连接至无线网络设备，无偿配合调试 | 提供网络设备，负责协议转换。 | RJ45 |

#### 接口功能

安防集成平台接收安检设备上传的数据、告警信息和设备状态，安防集成平台根据安检设备上传的信息实现相关子系统间的联动。

### 与出入口控制系统接口技术要求

#### 界面划分

#### 物理接口

| 接口编号 | ACS | SPS | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACS.SPS.1 | 提供配线架，无偿配合调试 | 提供网络电缆（带编号）连接至ACS系统机柜配线架外侧，负责协议转换 | RJ45 |

#### 接口功能

安防集成平台接收出入口控制系统（出入口控制系统）发送的报警信息，并能向出入口控制系统发生控制指令，并与相关子系统进行联动。

### 与电子巡查系统接口技术要求

#### 界面划分

#### 物理接口

| 接口编号 | XC | SPS | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| XC.SPS.1 | 提供通讯座，无偿配合调试 | 提供通讯电缆（带编号）连接至电子巡查系统通讯座，负责协议转换 | USB |

#### 接口功能

安防集成平台接收电子巡查系统上传的相关信息，安防集成平台可进行电子巡查路线的设置及与相关子系统的联动。

### 与综合监控系统接口技术要求

#### 界面划分

#### 物理接口

| 接口编号 | ISCS | SPS | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISCS.SPS.1 | 提供配线架，无偿配合调试 | 提供网络电缆（带编号）连接至综合监控系统机柜配线架外侧，负责协议转换 | RH45 |

#### 接口功能

安防集成平台与综合监控系统之间互传相关的信息，实现相关集成互联子系统间的联动。

### 与综合UPS系统接口技术要求

#### 界面划分

#### 物理接口

| 接口编号 | UPS | SPS | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS.SPS.1 | 提供不间断电源，提供配电柜接线端子，无偿配合调试 | 提供电力电缆（带编号）连接至UPS电源配电柜馈出回路端子处 | 电源接口 |

#### 接口功能

综合UPS电源为安全防范系统及相关子系统相关设备提供不间断电源。

### 与动力照明系统接口技术要求

#### 界面划分

#### 物理接口

| 接口编号 | DZ | SPS | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| DZ.SPS.1 | 提供弱电接地箱，无偿配合调试 | 提供接地电缆（带编号）连接至接地端子箱，调试 | 接地接口 |

#### 接口功能

动照专业为安全防范系统及相关子系统相关设备提供接地。

## 出入口控制系统接口技术要求

### 接口概述

#### 本文件定义了出入口控制系统（ACS）与综合监控系统、安防集成平台、火灾自动报警系统、自动售检票系统、动力照明、建筑装修等的接口技术要求。

#### 本文件明确了ACS和以上系统的接口界面以及接口责任。

#### 本文件所涉及的接口内容（包括接口界面、接口功能、接口责任等）是根据现阶段设计条件确定的，该内容在设计联络等后续工作中存在根据运营及设计功能需求修改的可能性，后续对接口内容的任何更改，接口双方的系统集成商须无条件执行。

### 与综合监控系统接口技术要求

#### 界面划分

#### 物理接口

| 接口编号 | 接口位置 | ISCS | ACS | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISCS.ACS.1 | 中央弱电综合设备室，车站、车辆段、停车场综合监控设备室配线架外线侧。 | 提供配线架；负责协议转换；负责调试。 | 提供网络电缆（带编号）连接至中央弱电综合设备室，车站、车辆段、停车场综合监控设备室内ISCS配线架外线侧；无偿配合调试。 | RJ45 |
| ISCS.ACS.2 | 车站控制室IBP盘接线端子外侧 | 提供端子排，常开无源触点；统一设计IBP，提供IBP的按钮和指示灯及按钮指示灯至端子排内侧的连接；负责调试。 | 提供硬线电缆（带编号）连接至车站控制室ISCS的IBP端子排外侧；提供按钮和指示灯的逻辑电源；无偿配合调试。 | 硬线 |

#### 功能要求

| 接口编号 | 功能要求 | ISCS | ACS |
| --- | --- | --- | --- |
| ISCS.ACS.1 | 在ACS和ISCS之间提供通信通道。 | 1．每隔一定时间，采集下列数据： (1)设备状态信息 (2)设备报警信息 2．每隔一定时间，ISCS对ACS与ISCS之间的通道进行检测； 3．发送ISCS控制命令并执行； 4.向门禁系统提供全线网传输通道。 | 1．按约定好的数据格式，准备： (1)设备状态信息 (2)设备报警信息 2．回应ISCS对ACS与ISCS之间的通道检测； 3．接受ISCS控制命令并执行。 |
| ISCS.ACS.2 | 实现车站控制室对本站ACS的紧急释放。 | 统一设计IBP盘，提供IBP的按钮、指示灯等元器件。 | 接收来自ISCS的IBP的控制，并驱动IBP上开门操作的相关指示。。 |

#### 实现功能

ISCS实现的ACS接口功能应包括但不限以下内容，具体实现功能应根据运营的实际需要在设计联络上由接口双方经过协商后确定。

1）中央级实现的监控功能

（1）全线各站点的门禁设备的状态的监视功能；

（2）全线门禁设备故障告警、非法卡使用报警、关门超时报警；

（3）以站为单位进行门禁设备单门、组门（可人工定义）、整个车站门禁开控制；

（4）门禁的监控画面应包括但不限以下内容：

- 所有车站各层平面图；

- 停车场、车辆段所有单体建筑的各层平面图；

- 单门、组门、整个车站门开门监控画面。

（5）报警信息、状态信息、用户操作记录等日报报表、周报报表、月报报表、季报报表、年报报表，并可打印；

（6）所有操作记录、报警记录等单条记录的打印；

（7）记录存储时间不少于12个月。

2）车站级实现的功能

（1）本站的门禁设备的状态、门状态监视；

（2）本站的门禁设备故障告警、非法卡使用报警、关门超时报警；

（3）本站内的门禁设备单门、组门（可人工定义）、整个车站门禁开门控制；

（4）门禁的监控包括以下画面：

- 本站各层平面图；

- 单门、组门、整个车站门开门监控画面。

（5）报警信息、状态信息、用户操作记录等日报报表、周报报表、月报报表，并可打印；

（6）所有操作记录、报警记录等单条记录的打印；

（7）记录存储时间不少于1个月；

（8）紧急情况下，车站控制室通过IBP盘实现手动释放门禁功能。

3）门禁系统在脱离综合监控系统情况下具有独立运行的功能。

### 与火灾自动报警系统接口技术要求

#### 界面划分

#### 物理接口

| 接口编号 | 接口位置 | ACS | FAS | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACS.FAS.1 | 车站、车辆段、停车场综合监控设备室门禁机柜接线端子排外侧。 | 提供门禁主控制器接线端子排；配合接口调试。 | 提供控制电缆（带编号）至门禁主控制器；负责进行接口调试。 | 硬线 |

#### 功能接口

| 接口编号 | 功能要求 | ACS | FAS |
| --- | --- | --- | --- |
| ACS.FAS.1 | 火灾情况下，根据火灾区域控制ACS相应区域门锁的开启。 | 通过继电器的触点接收FAS的控制指令，进行分区域释放；返回指令执行完毕信息。 | 下达火灾模式控制指令；接收ACS的指令执行完毕信息。。 |

### 与动力照明系统接口技术要求

#### 界面划分

#### 物理接口

| 接口编号 | 接口位置 | ACS | DZ | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACS.DZ.1 | 车站、车辆段、停车场弱电接地端子箱接线端子排外侧。 | 提供接地电缆（带编号）至接地箱的端子排连接。 | 负责提供接地箱及接地端子位置。 | 接地接口 |

#### 功能接口

| 接口编号 | 功能要求 | ACS | DZ |
| --- | --- | --- | --- |
| ACS.DZ.1 | 动力照明系统为ACS提供系统接地 | ACS要求在相关房间设接地端子箱，接地电阻不大于1欧姆。 | 动力照明系统应满足ACS系统设备接地要求，保证系统设备可靠接地。 |

### 与线网门禁一卡通平台接口技术要求

本工程门禁系统应设置与线网门禁一卡通平台的接口，线网门禁一卡通平台提出数据通信接口、数据内容及格式等要求，接口通信方式采用HTTP和TCP两种，具体接口方案待设计联络阶段确认。投标人需无条件满足上述要求，此费用包含在合同总价中。

### 与安防集成平台接口技术要求

详见3.7.与出入口控制系统接口技术要求。

### 与综合UPS系统接口技术要求

详见3.10.与综合UPS系统接口技术要求。

### 与自动售检票系统接口技术要求

自动售检票专业向门禁系统提供地铁员工票卡格式等，具体信息自动售检票投标人与门禁系统投标人相互协商确定，保证提供门禁系统所需的员工票卡格式。

### 与SPKS接口技术要求

#### 界面划分

#### 物理接口

| 接口编号 | 接口位置 | ACS | DZ | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPKS.ACS.1 | 车辆段、停车场SPKS设备接线端子排外侧。 | 提供控制电缆（带编号）至SPKS设备接线端子排外侧。 | 负责提供接线端子排。 | 硬线 |

#### 功能接口

| 接口编号 | 功能要求 | ACS | DZ |
| --- | --- | --- | --- |
| SPKS.ACS.1 | 实现SPKS与门禁的逻辑互锁功能，即SPKS关闭情况下，相对于的门禁点不能刷卡进入 | 接收SPKS的开启关闭信息，实现对对应门禁点的开关。 | 向门禁系统发生SPKS的开启关闭信息。 |

### 与建筑装修接口技术要求

门禁系统与建筑装修专业的工程界面在门禁设备各安装点，包括各车站、车辆段设备管理用房门、各车站设备区通道门及各车站公共区员工通道门等处。

门禁系统向建筑及装修专业提供需设置门禁的房间名称及锁具类型，向建筑及装修承包商提出锁具安装要求，包括工艺、装修、门内穿线及孔洞预留等；

建筑及装修承包商向门禁系统承包商提供设置门禁系统房间房门的类型、尺寸及门的开启方向等门体参数，并根据门禁系统要求负责门体的开孔、开槽和门内敷管工作，同时负责门禁锁具安装要求考虑对门锁的加固措施。所有设置门禁点的房门及通道门由建筑及装修承包商提供。

门禁系统承包商应负责提供装修面开孔要求，负责本系统墙内剔槽及管线预埋敷设、接线盒预埋安装及布线并负责锁具、读卡器、过线保护器的安装及调试、门内的穿线等工作，建筑及装修承包商配合门禁系统承包商的施工。

建筑装修专业承包商负责按门禁系统承包商要求在装修面开孔及门禁设备安装后的沟槽填充及表面装修恢复，门禁系统承包商应配合建筑及装修承包商的施工。

建筑专业提供满足门禁系统要求的设备和管理用房（包括层高和架空地板装修要求）。

具体内容在设计联络时确定。

## 入侵报警系统接口技术要求

### 接口概述

#### 本文件定义了入侵报警系统与安防集成平台、综合UPS系统系统等的接口。

#### 本文件明确了入侵报警系统和以上系统的接口界面以及接口责任。

#### 本文件所涉及的接口内容（包括接口界面、接口功能、接口责任等）是根据现阶段设计条件确定的，该内容在设计联络等后续工作中存在根据运营及设计功能需求修改的可能性，后续对接口内容的任何更改，接口双方的系统集成商须无条件执行。

### 与安防集成平台接口技术要求

详见“3.5.与入侵报警系统接口技术要求”章节内容。

### 与综合UPS系统接口技术要求

#### 界面划分

#### 物理接口

| 接口编号 | UPS | IAS | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS.IAS.1 | 提供不间断电源，提供配电柜接线端子，无偿配合调试 | 提供电力电缆（带编号）连接至UPS电源配电柜馈出回路端子处 | 电源接口 |

#### 接口功能

综合UPS电源为入侵报警系统系统相关设备提供不间断电源。

### 与动力照明系统接口技术要求

为入侵报警系统提供接地。

## 安全检查及探测系统接口技术要求

### 接口概述

#### 本文件定义了安全检查及探测系统与安防集成平台、动力照明系统等的接口。

#### 本文件明确了安全检查及探测系统和以上系统的接口界面以及接口责任。

#### 本文件所涉及的接口内容（包括接口界面、接口功能、接口责任等）是根据现阶段设计条件确定的，该内容在设计联络等后续工作中存在根据运营及设计功能需求修改的可能性，后续对接口内容的任何更改，接口双方的系统集成商须无条件执行。

### 与安防集成平台接口技术要求

详见“3.6.与安全检查及探测系统接口技术要求”章节内容。

### 与动力照明系统接口技术要求

#### 界面划分

#### 物理接口

| 接口编号 | DZ | AJ | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| DZ.AJ.1 | 提供一级负荷电源，提供配电箱，提供插座 | 连接电源线至安检插座 | 电源接口 |

#### 接口功能

动力照明系统为安全检查及探测系统提供电源。

## 电子巡查系统接口技术要求

### 接口概述

#### 本文件定义了电子巡查系统与安防集成平台等的接口。

#### 本文件明确了电子巡查系统和以上系统的接口界面以及接口责任。

#### 本文件所涉及的接口内容（包括接口界面、接口功能、接口责任等）是根据现阶段设计条件确定的，该内容在设计联络等后续工作中存在根据运营及设计功能需求修改的可能性，后续对接口内容的任何更改，接口双方的系统集成商须无条件执行。

### 与安防集成平台接口技术要求

详见“3.6.与电子巡查系统接口技术要求”章节内容。