燃气轮机进气过滤系统滤芯性能分析检测服务技术规范书

广东粤电新会发电有限公司

目录

1. 总则	3

2. 工程概况	3

3. 承包范围	3

4. 对投标人的要求	3

5. 工程期限及责任	4

6. 质量保证和包装储运	4

7. 资料的提交	4

- 总则

  - 本技术规范书仅适用于燃气轮机进气过滤系统滤芯性能分析检测项目，它提出了该工程项目的承包范围、功能设计、设备装置、结构、性能、试验等方面的技术要求。

  - 本工程投标人提供项目所需所有材料，自行准备检测、检验、分析设备、安全装置设施、保证文明施工和劳动保护的措施及用具，在投标承诺的工期内完成本工程。

  - 本技术规范书提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规范书和最新工业标准的优质产品。

  - 对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

  - 投标人须执行本技术规范书所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。

  - 如投标人没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，那么招标人认为投标人提供的产品完全满足技术规范书的要求，如果有异议，应以书面形式明确提出，在征得招标人同意后，可对有关文件进行修改，如招标人不同意修改，仍以招标意见为准。

  - 在签订合同之后，招标人保留对本技术规范书提出的补充要求和修改的权利，投标人应承诺予以配合，如提出修改，具体项目和条件由供需双方商定。

  - 本技术规范书经供需双方认可后作为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

  - 投标人对本项目的施工负有全责，包括现场作业安全、人员管理。

- 工程概况

  - 广东粤电新会发电有限公司一期建设2×453MW9F.05型燃气-蒸汽联合循环热电联产机组，选用目前世界上运行经验丰富、机型成熟、性能先进的GE 9F.05型燃气-蒸汽联合循环发电供热机组。

  - 燃气轮机进气过滤系统为康斐尔动力系统生产制造，配置过滤等级G4 (EN779:2012)的板框式初效滤芯和过滤等级F9 (EN779:2012)的W型精滤芯。最高设计温度为38.3℃，设计流量（ISO标准）为525m3/s，设计风速为36.1m/s，设计系统允许最大压降为21kPa。

  - 广东粤电新会发电有限公司厂址位于广东省江门市新会区，全年将近三分之一的天数有降雨，湿度较大，平均湿度80%，最大相对湿度最高可达100%，电厂四周采石挖山频繁，空气中灰尘较多，为防止燃机进气过滤系统因灰尘堆积导致差压高影响机组安全运行，保证燃机效率，现计划对燃机进气过滤系统进气滤芯进行改造更换，为保证改造更换后机组运行安全及性能指标，有必要对新款滤芯进行性能分析检测。

  - 样品①为蓝色框架W型精滤，样品②为黑色框架W型精滤，样品③为蓝色框架W型精滤，样品④为白色外框板框式初效滤芯，样品⑤为绿色外框板框式初效滤芯，样品⑥为绿色外框板框式初效滤芯，样品上已做标记。其中，样品②、样品③、样品④、样品⑤将会第一批送检，样品①、样品⑥为第二批送检。

  - 厂址：广东省江门市新会区崖门镇。

- 承包范围

  - 对样品①、样品②、样品③三款W型精滤根据EN779-2012进行过滤性能测定。

  - 对样品①、样品②、样品③三款W型精滤应出具符合EN779-2012中第13项所相应过滤等级要求出示的试验报告。

  - 对样品④、样品⑤、样品⑥三款外框板框式初效滤芯根据EN779-2012进行过滤性能测定。

  - 对样品④、样品⑤、样品⑥三款外框板框式初效滤芯应出具符合EN779-2012中第13项所相应过滤等级要求出示的试验报告。

  - 注：若燃气轮机进气过滤系统滤芯性能分析过程中出现本合同以外的内容，由招投双方另行协商。

- 对投标人要求

  - 检测质量要求。

    - 投标人对燃气轮机进气过滤系统滤芯性能分析检测方式应符合EN779-2012要求。

    - 对于W型滤芯的检测，即样品①、样品②、样品③，检测风量不小于4250m3/h，终阻力不小于550Pa。

    - 对于外框板框式初效滤芯的检测，即样品④、样品⑤、样品⑥，检测风量不小于3300m3/h，其余条件应当按照EN779-2012中粗效分级为试验条件。

    - 投标人出具燃气轮机进气过滤系统滤芯性能分析的详细报告，并给出对比指导意见。

    - 当出现其它未尽事宜，双方另行协商，所补充的协议与本协议具有同等效力。

  - 工程期限及责任

    - 检测分析方案确定，合同生效后，需20天内完成第一批样品检测分析（包含来回运输时间）。

    - 当投标人接到招标人第二批检测要求时，应当在3天内进行处理，第二批样品寄出后，需15天内完成第二批样品检测分析；若有任何变动，招标人应提前3天通知投标人，如因检测分析内容变化或增加需要须延长检测服务时间，则投标人须提前与招标人商议以确定延长期限及具体服务事宜。

    - 如果因投标人的人员安排、设备缺陷、技术错误和运输等原因，造成工作延误，责任由投标人负责。如因投标人原因造成工期延误，则每延误一天扣罚5000元。

- 质量保证和包装储运

  - 质量保证

    - 在合同工期内，如出现属投标人的原因造成的缺陷，投标人负责免费修理；因招标人设备自身存在的质量问题，招标人自行处理。

    - 投标人无条件配合招标人完成质量控制、质量检查验收。

    - 投标人认为设计文件中无法满足产品质量的条款，应书面提出异议，经过设计单位和招标人同意后方可变更。

  - 包装储运

    - 进气滤芯样品运输由投标人负责，招标人负责进气滤芯样品在电厂内的装卸车，物流运输由投标人负责，投标人负责检测后返回电厂的包装。

- 资料的提交

  - 根据招标人的需要提供与产品相关的文件（如检测分析报告）和招标人要求的其他文件。