济南轨道交通R2线一期工程

通风空调电控柜(环控电控柜)

采购项目

通风空调电控柜(环控电控柜)

用户需求书

二〇一九年一月

目   录

1. 招标要求及范围	1

1.1 招标要求	1

1.2 招标范围	1

2. 技术要求	1

2.1 工程概况	1

2.2 系统说明	1

2.3 规范与标准	2

2.4 定义	2

2.5 工作环境条件	2

2.6 基本要求	2

2.7 接口要求	24

3. 供货范围	28

3.1 供货设备	28

3.2 备品备件	29

3.3 图纸及技术文件	29

4. 其他要求	30

4.1 总工期计划	30

4.2 项目组织及人员要求	30

4.3 设计联络	30

4.4 合同设备的现场服务	30

4.5 工厂检验与出厂验收	30

4.6 安装指导	30

4.7 试运行	30

4.8 现场安装中质量保证	31

5. 附图	32

6设备系统BIM模型交付技术要求	33

# 招标要求及范围

## 招标要求

本用户需求书的主要技术要求（图纸）、主要设备及主要材料数量，不应理解为完整的技术要求（图纸）和设备及主要材料数量，投标人应按本用户需求书要求和工程经验对主要设备、材料、辅助材料等进行补充完善（需经澄清并经过招标人确认），并分部分项进行报价，投标人应在工程规定工期内向招标人提交满足系统功能、完整、可靠的设备。

本招标范围内所有系统、设备间的内部接口均由投标人负责实施，并视为含在投标总价内。

## 招标范围

济南轨道交通R2线一期工程18座地下车站及全线区间的通风空调电控柜的生产、检验、运输、仓储、交货、安装督导、调试、配合验收、培训等服务。

投标人应提供通风空调电控柜内及柜间的所有连接线并负责安装。

# 技术要求

## 工程概况

济南轨道交通R2线一期工程线路长约36.307km(地下线34.465km，高架线长1.492km，敞开段0.350km)，设车站19座(地下车站18座，高架车站1座)，平均站间距约1.981km。

## 系统说明

济南轨道交通R2线一期工程地下车站、区间通风空调设备的消防负荷为一级负荷，由两路来自变电所不同低压母线的电源供电至通风空调电控室内的消防负荷双电源切换柜，两路电源一主一备，经双电源自动切换装置后向通风设备的消防负荷供电。地下车站集中配电的非消防通风空调设备及冷冻站设备采用单路电源供电的户内成套装置配电。

## 规范与标准

本次招标采购货物应符合最新国际标准、国家标准、行业标准、省市地方标准及规定。如出现各规范及标准要求不一致时，按最高标准执行。

## 定义

通风空调电控柜（即环控电控柜）为接受和分配0.4kV系统的电能之用，负责通风空调及其它设备的供电并实现通风空调设备控制的低压开关柜。

## 工作环境条件

海拔高度：＜1000米；

环境温度：-5 ºC≤T≤40 ºC；

相对湿度：25ºC时相对湿度不超过90%，投入运行前和运行初期可达到95%； 安装初期有凝露。

地震烈度：7度，基本地震加速度值为0.1g；

安装位置：室内安装或隧道内安装；

振动：F＜10HZ时，振幅为0.3mm，10＜f＜150HZ时，加速度为0.1g；

安装：垂直安装与垂直面的倾斜度不超过5度。

## 基本要求

### 概述

- 通风空调电控柜为封闭式户内成套设备，为保证地铁通风空调设备的安全、连续正常使用，要求为济南轨道交通R2线一期工程提供的通风空调电控柜满足地铁环境。

- 通风空调电控柜应选择品质等同或相当于施耐德公司的OKKEN、BlokSet柜型、ABB的MNS3.0、MNS2.0柜型、西门子的S8、8PT柜型、默勒的MODAN 6000柜型及GE的MLS等国际知名品牌的产品，应提供国内外权威机构出具的型式试验报告。通风空调电控柜的进线柜、变频柜、软启动柜、环控控制屏均采用固定安装式，馈线柜采用抽屉式。电控柜中额定电流为630A（不含）以上的开关采用框架开关，其余开关采用塑壳开关；额定电流630A及以上的开关需采用插拔式安装。具体见订货图纸。

- 通风空调电控柜的排列应能满足土建设计预留的条件（见订货图纸）。

- 通风空调电控柜为封闭式户内成套设备，为保证其可靠性，其电气间隙、导线选择、接线、安装等要求，均应符合国家或行业现行有关标准的规定。

- 电控柜及柜内所有元器件和材料应具有阻燃或不燃特性，且为低噪音、低损耗、低烟、无卤阻燃或耐火的定型产品，满足国家及地方消防部门的要求。电控柜内安装的元器件均应采用高品质组件，并应在投标文件中注明主要元器件的型号、生产地址及厂家。同类元器件的接插件应具有通用性和互换性，应接触可靠、插拔方便。通风空调电控柜正面操作，电缆小室为单开门；背面维修时，采用双开门；柜前维修时，采用单开门；通风空调电控柜维修方式、电缆入口的开孔方式在设计联络中确定。一次电缆开孔的大小及位置必须能根据招标人的要求修改。

- 可靠性、可维护性电磁辐射及兼容

设备应设计成只需最少的调整、预防性维护和运行维护。产品应能做到故障隔离，以减少设备修复时间维护材料和人工成本。应能通过制定合理的维修/更换策略、维修支持设备的最佳运用来减少停机时间。电子设备应维修到板。

电磁辐射及兼容设备设计和加工制造时，对电子设备应具备有效的防止电磁干扰的措施。任何子系统运行产生的电磁辐射都不得影响其它子系统的正常运行。

- 位于区间射流风机就地的电控柜内的所有元器件应考虑一定的降容因素及耐高温措施。

- 通风空调电控柜外型尺寸

电控柜为标准柜式结构，参考尺寸如下：

高度：2200 mm

宽度：600 ~1200 mm

深度：1000 mm

电控柜面板式样、外形尺寸等设计方案必须申报招标人，得到审批后方可加工生产。

- 通风空调电控柜分类

通风空调电控柜主要有如下几种类型：双电源进线柜、单电源进线柜（含馈出回路）、馈出柜、变频柜、软启动柜、环控控制屏（即继电屏）。具体见订货图纸。

- 通风空调电控柜成套设计及其元器件均应通过3C强制认证。

### 电气性能

- 系统参数

济南轨道交通R2线一期工程低压配电系统采用三相四线制配电系统和TN－S接地保护系统，系统参数见下表：

低压配电系统参数

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配电系统方式 | TN－S母线（独立的N线和PE线） |
| 2 | 母线电压 | AC 0.4kV |
| 3 | 系统电压 | AC 0.38/0.22kV |
| 4 | 额定频率 | 50Hz |
| 5 | 系统接地方式 | 中性点直接接地 |

通风空调电控柜基本技术参数

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污染等级（区间） | 3 |
| 2 | 额定冲击耐受电压 | ≥8 kV |
| 3 | 电气间隙 | ≥14mm |
| 4 | 爬电距离 | ≥16mm |
| 5 | 隔离距离 | 应符合JB4012－85《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》的有关要求，同时考虑到制造公差和由于磨损而造成的尺寸变化 |
| 6 | 耐压水平 | 2.5kV 50Hz 1分钟 |
| 7 | 温升 | 按GB 7251、IEC 60947-1的有关规定 |
| 8 | 外壳防护等级 | 安装于隧道内的电控柜(区间射流风机控制柜)：不低于IP55；环控电控室内电控柜：不低于IP42 |

通风空调电控柜主要电气参数

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | AC 400 V |
| 2 | 额定绝缘电压 | AC 660 V |
| 3 | 水平母线最大工作电流 | 2000A |
| 4 | 垂直母线最大工作电流 | 1000A |
| 5 | 水平母线额定短时耐受电流（1S） | 80kA |
| 6 | 水平母线额定峰值耐受电流 | 160kA |
| 7 | 垂直母线额定短时耐受电流（1S） | 60kA |
| 8 | 垂直母线额定峰值耐受电流 | 120 kA |
| 9 | 辅助回路的额定电压 | AC 220V |
| 10 | 柜内内燃弧耐受能力 | 80kA/0.3s |
| 11 | 额定分散系数 | 符合GB 7251.1-2005中4.7规定的额定分散系数，并用于温升试验 |

- 二次回路设计

通风空调电控柜的二次回路设计应符合招标人所提出的控制，区间射流风机控制柜应能实现区间射流风机在60秒内能完成从正转到反转（正转启动—正转额定转速—关—反转启动—反转额定转速）的切换，保护及风机风阀联动的要求并提供满足功能需求的节点数量，在软启动装置发生故障时应能保证设备通过旁路正常工作。

- 人机界面

通风空调电控柜的功能单元仪表板应安装有计量、操作、显示等人机界面。主开关的操作由安装在仪表版上的手柄实现，该手柄具有电气及机械联锁功能。

通风空调电控柜的功能单元仪表板上安装的计量、操作、显示器件包含并不限于订货图纸中器件。

电控柜内相同规格的功能单元应具有互换性，即使在出线端短路事故发生后，其互换性也不应破坏。

### 主要柜体及元器件

概述

通风空调电控柜内主要零部件为电源切换装置、塑壳断路器、微机电动机保护监控装置（马达保护器）、模块式PLC、监控主机（网关PLC）、软启动器、变频器、接触器、快速熔断器、电流互感器、表计、智能元件等。

一次回路中的断路器、接触器、中间继继电器、按钮及指示灯应选用品质相当或不低于施耐德、ABB、西门子的国际知名品牌的标准工业产品，不得采用经济型或简配系列产品。

为便于电气设备的维修、维护，开关电器的连接方式满足以下要求：

抽出式低压断路器使装置小室门在关闭状态下抽出抽屉式开关（主回路与二次回路均可断开）；

插入式断路器拔出后，设备小室不得有带电体外露；

抽屉式开关—功能小室内的断路器及其它电器连同抽屉一同抽出（主回路与二次回路均可断开）。

智能开关、智能元件等均采用标准开放的现场总线产品，采用模块结构，可带电热插拔。

- 双电源互投切换装置（ATSE）

选用一体化PC级的4级自动转换开关电器（ATSE），应选择品质等同或相当于施耐德（WOTPC）、美国GE ZTG系列、ASCO7000的国际知名品牌产品，并提供3C认证报告。

ATSE的电气和机械性能应必须满足产品相关标准，并提供相关认证证书。

ATSE采用一体化设计：由开关本体+控制器组成。开关本体与控制器须为同一品牌且控制器须原厂进口标配生产，开关本体采用双投结构，无中间暂停位置，具有明显断开点，不能采用断路器、接触器及负荷开关互锁型的ATS开关。

ATSE所接负载的使用类别不低于AC-33，并具有自投自复或自投不自复、互为备用方式，且三种投切方式现场可调；双电源自切控制单元切换开关动作可设置延时，延时时间可整定。转换开关切换速度快，转换速度小于100ms。

ATSE为3相4极产品。

机械寿命不少于10000次，电气操作寿命不少于5000次。

额定冲击耐受电压Uimp大于等于8000V。

额定绝缘电压Ui大于等于600V。

额定短时耐受电流Icw满足使用要求并大于等于10kA。

ATSE具备可靠的隔离功能。

ATSE触头不能因为长时间不用而出现表面氧化。

开关本体配备手动操作功能，一旦自动出现故障可以手动操作，配有手动操作手柄。

ATSE开关本体采用直流线圈驱动，电磁瞬间激磁操作。操作机构具有可靠的电气与机械联锁，以防止同时接通常用电源与备用电源。门与观察板移动时不会引起联锁机构失灵。

ATSE的控制器无需外加控制电源，且具有抗电磁、浪涌、电压突变等干扰能力，并与开关主体同一生产厂家制造以保证整套设备的安全可靠。

ATSE控制器具备主、备电源三相电压状态数字显示，开关分合闸状态显示等；具备欠压、过频、三相电压不平衡以及相序检测等功能。

ATSE应具有通讯接口（RS485/RS232），可将工作状态、故障状态等信号上传给智能低压系统的网关PLC。

- 低压交流微型断路器

应满足系统电压、电流、频率以及高分断能力的性能水平要求，微型断路器分断能力≥10kA，限流等级三级，机械寿命大于20000次， 工作环境温度-25℃―+55℃。

断路器应为模块化结构设计、安装方便（标准导轨安装），并可在不拆卸的情况下加装各种附件（如分励脱扣器、辅助触头、报警触头）而无需改变断路器结构。

微型断路器应为抗湿热型产品。

- 低压交流塑壳式断路器

低压交流塑壳式断路器主要用于固定柜及抽屉柜的进线和馈出回路。

塑壳式断路器应符合下列主要技术要求：

满足系统电压、电流、频率以及分断能力的性能水平要求。

塑壳式断路器应有限流能力，以减小故障对系统的冲击。

塑壳式断路器分断能力为35kA及以上分断能力，400～415V范围内Ics＝Icu。

断路器应为模块化结构设计、安装方便，并可在不拆卸塑壳断路器外壳的情况下加装各种附件（如分励脱扣器、辅助触头、报警触头）而无需改变断路器结构和低压开关柜结构，同时面板、附件为标准化设计。

当采用固定抽出式安装时，其二次回路亦应具有插接式整体连接装置。

电动机出线回路应选用有电动机保护特性的塑壳断路器及脱扣器。

塑壳断路器应为抗湿热型产品。

塑壳断路器应具有优良的上下级选择性和级联特性，以提高配电系统的工作连续性。

低压交流塑壳断路器的电气技术性能及参数表

| 额定电流（A） | 100 | 160 | 250 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定工作电压（AC V） | 380／220 |
| 额定绝缘电压（AC V） | 660 |
| 极数 | 进线开关：4极；出线开关：3极 |
| 额定/极限短路分断能力（kA） | 35kA及以上 |
| 使用寿命（次）×1000 | 机械 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | 电气（440-In） | 10 | 10 | 10 | 6 |
| 可配附件 | 分励脱扣器 | √ | √ | √ | √ |
|  | 辅助触点 | √ | √ | √ | √ |
|  | 报警触头 | √ | √ | √ | √ |
| 安装形式 | 插入式、抽出式 |

注：塑壳断路器保护功能应包括：长延时保护、瞬时短路保护，当塑壳断路器采用电子脱扣器，具有长延时保护、短延时短路保护、瞬时短路保护。环控柜进线开关应具有长延时保护、短延时短路保护、瞬时短路保护及接地故障保护。

- 接触器、中间继电器

为便于开关电器的上下级保护配合、方便安装及管理，通风空调电控柜内的接触器、中间继电器应选与断路器（塑壳及微断）同一品牌的标准工业产品。

1) 接触器

接触器使用类别为AC-3和AC-4。

接触器的吸引线圈在其额定控制电源电压Us的80%～110%范围内能正常工作。

接触器应该满足控制回路对辅助触点数量的需要。

对隧道风机、射流风机等需要正、反向旋转的设备控制采用的接触器应具有相应的接点和机械联锁装置。

对于隧道风机等需要正向、反向旋转的设备控制采用的接触器应具有延时闭合的接点和机械互锁装置。

2) 中间继电器

长期耐受气候应力的能力：线圈防霉断、绝缘水平长期稳定可靠。

中间继电器采用小型、超薄型的产品。

中间继电器应满足接点数量的需要，常开/常闭辅助触点不少于4组。

中间继电器带有手动操作手柄及状态指示灯。

- 电涌保护器

电涌保护器及电涌专用后备保护装置应选用同一知名品牌产品，应选择品质相当或不低于施耐德、厦门大恒、上海臻和等品牌的产品，并分别不少于三条轨道交通正线供货业绩，并提供业绩证明材料。

电涌保护器能抑制感应雷或其他原因在供电系统产生的浪涌过电压和过电流，使被保护设备始终处于安全状态。

外壳应具有脱扣报警和熔断指示等故障报警功能，防护等级应满足IP20，外壳阻燃等级应不低于V0，适用于TN-S接地系统。

应采用标准35mm导轨安装方式，可更换式或插拔式安装。

电涌保护器前端应加装电涌专用后备保护装置，专用后备保护器须具备型式试验报告、短路分断能力检测报告并提供原厂授权书，该装置短路分断能力不低于35kA，工频脱扣电流不大于5A，耐受冲击电流不小于被其保护的电涌保护器的最大放电电流。

通风空调电控柜内需加装第二级SPD，主要技术参数应满足：

1）标称放电电流Iimp：          Iimp ：≥20kA（10/350us）

2）最大放电电流Imax：        Imax：≥20kA（10/350us）

3）保护水平UP）：             Up ：≤2.5kV

4）额定工作电压Un            380 V

5）最大持续工作电压Uc         Uc ：≥385V

6）响应时间tA（ns）            t  ：≤25ns

- 微机电动机保护监控装置

微机电动机保护监控装置应选择品质相当或不低于施耐德、AB、上海纳宇、西门子等国内外知名品牌的产品，具有三条及以上轨道交通正线通风空调电控柜应用业绩，并提供证明材料。

1)	主要技术要求：

①微机电动机保护装置器由高精度的CT、本体和操作面板组成。

②主要功能包括（但不限于）：

保护：对于双速电机，电动机低速运行时保护动作于跳闸，电动机高速运行时保护动作于报警；电动机过载保护；三相不平衡；断相；单相接地故障；堵转；启动超时；欠电流。

控制：具有面板控制功能，可执行电动机的单速、双速启动、正反转启动与停止等操作（具体控制要求详见各设备控制原理通用图）。

测量：通过液晶屏中文显示实时三相电流、有功功率、无功功率及有功电度，设定参数、故障报警信息等信息。

通信：通过现场总线实现遥测、遥信及遥控功能。

自检：硬盘和软件的连续自检，故障时报警。

2)	主要技术参数：

- 输入：开关量输入数量不少于9个(可扩展)。能提供+24V电源，由外部提供无源干接点（隔离方式：光隔离），其中6个以上为可编程接点。个别车站开关量输入数量应按车站具体要求，若需增加，由投标厂家统一考虑，不得增加总费用。

- 输出：装置应具备至少5个独立的继电器输出(可扩展)，分合闸继电器接点容量应达到AC220V、≥5A；报警继电器接点容量应达到AC220V、2A。个别车站开关量输出数量应按车站具体要求，若需增加，由投标厂家统一考虑，不得增加总费用。继电器触点性能应满足GB/T 14598.1-2002的要求。

考虑到继电器的寿命，分合闸继电器必须分开设置；若有单相接地保护，则该保护出口必须是独立的。

- 逻辑功能：参见有关通用图的各工艺要求。

- 通讯：通信接口采用RS485，通讯规约为Modbus RTU，通讯速率≥ 9600bps。

- 当电机电流≤63A需带内置CT，CT精度不大于0.5％，输入线性度：30Ia0.1％。

- 具有热插拔、自诊断功能。

- 在总线或网关故障时，通过自带的面板实现风机控制。

- 具有自诊断功能。

- 组合风阀、风量调节阀设备控制中使用的模块式PLC

模块式PLC选用品质不低于施耐德M340、西门子S7-300及AB公司CompactLoqix系列产品，具有3条及以上地铁正线通风空调电控柜使用业绩，并提供相应的使用业绩报告证明。

模块式PLC中所有硬件模板，均采用模块式设计，具有热插拔功能，模块与背板或机架采用插接式连接。模块式PLC需满足如下条件：

- 单扇两位阀（组合风阀、风量调节阀）开关量输入：

DI=12个无源干接点（隔离方式：光耦隔离）

单扇三位阀（组合风阀、风量调节阀）开关量输入：

DI=16个无源干接点（隔离方式：光耦隔离）

各车站组合风阀、风量调节阀具体数量详见各车站招标图

（所选输入模块数中总开关量点数需留有总数的20%以备用）

- 单扇两位阀（组合风阀、风量调节阀）继电器输出DO=6个无源接点

单扇三位阀（组合风阀、风量调节阀）继电器输出 DO=9个无源接点

各车站组合风阀、风量调节阀具体数量详见各车站施工图

（所选输出模块数中总开关量点数需留有总数的20%以备用）

- 接点额定容量 AC230V、 2A。

- 通讯接口：RS485（与BAS专业的接口界面在此通讯口上）

- 通讯规约：Modbus RTU，并支持Devicenet、Profibus-DP、Controlnet、Cannet等现场总线开放协议，具体协议设计联络时定。

- CPU自诊断，在自动程序运行过程中，程序进行各种故障的监测，出

现故障及时报警。

- PLC需完成的具体控制要求如下：

①当按下启动按钮（现场手操箱及环控室电控柜上）后，PLC相应启动风阀，同时闭锁关闭接点。

②当风阀全开到位后，PLC相应输出风阀开启到位信号接点（需输出阀位中继的风门，PLC同时输出此信号），同时断开风阀关闭到位信号接点与开启接点。

③当按下关闭按钮（现场手操箱及环控室电控柜上）后，PLC相应关闭风阀，同时闭锁开启接点。

④当风阀全关到位后，PLC相应输出风阀关闭到位信号接点（需输出阀位中继的风门，PLC同时断开此信号），同时断开风阀开启到位信号接点与关闭接点。

⑤当按下停止按钮（现场手操箱及环控室电控柜上）后，PLC同时断开各输出接点（除过载报警信号输出接点），以停止风阀。

⑥当风阀发生过载现象，PLC相应输出过载报警信号接点。

⑦未叙述详细之处具体见招标图。

- 各遥控、遥信信息量详见组合风阀、风量调节阀控制原理图。

- 监控主机（PLC）

监控主机PLC应选用品质相当或不低于施耐德QUANTUM系列、西门子S7-400及AB公司ControlLogix系列国际知名品牌产品。监控主机PLC与组合风阀、风量调节阀设备控制中使用的模块式PLC应选用同一品牌产品。

1)	技术要求

监控主机是各智能设备与车站综合监控之间的通信枢纽，是实现综合自动化必不可少的设备，它具有多串口，支持多网络、多规约的要求，具有很好的可扩充性和可维护性。与各个串口上所连接的智能设备及各开关量进行通信，同时与BAS进行数据交换，实现遥测、遥信和遥控功能。

2)	主要技术参数

①具有不少于1个RS232口和6个带隔离的RS485串口，每个RS485通信口一般连接15个通信子站，可扩展至32个子站，总子站数不少于60个。

支持RS485的总线通讯结构，通讯接口速率≥9600 bit/s；支持国际标准的通信规约Modbus RTU、TCP/IP等，具体设计联络期间确定。

另带一个总Modbus 、RS485通信端口，与BAS专业进行通讯联络。与BAS保持时间同步。主机内置内存不小于4M，每千字节指令执行时间不大于0.01ms。

②完成电机保护控制模块等与BAS的数据交换及管理。PLC能将通风空调电控柜风机、风阀等回路参数上传给BAS系统，（进行数据采集和统计，并形成报表）

③具有操作记录功能、具有在线自诊断、纠错功能和在线维护功能。

④环控控制柜内PLC与上位监控系统控制器采用总线连接。

⑤协议转换，把底层总线协议（Devicenet、Profibus-DP、Modbus、Controlnet、Cannet等现场总线）转换为BAS要求的总线协议（Devicenet、Profibus-DP、Modbus-plus、Controlnet、Cannet等）， BAS采用RS485物理接口，标准、开放、可软件解码的协议，具体协议设计联络时定，协议转换功能由投标人负责实现，具体的转换方案由投标人在中标后与BAS承包商共同确定后，由招标人确定后实施。

- 软启动器

软启动器应选择品质相当或不低于施耐德的ATS48系列、西门子的3RW44系列、丹弗斯MCD500系列、AB SMC-Flex系列、ABB PST（B）系列的国际知名品牌高端系列产品。

不同功率等级软启动器必须采用同一品牌、同一系列、同一防护等级。

车站内设备当动力设备单机容量≥75kW时，采用软启动方式，设专用启动控制柜（外形与其它馈电柜相同），内装断路器、接触器、快速熔断器、微机电动机保护监控装置及软启动器，软启动器应满足重载型设备的启动和运营要求，用于有正反转控制要求的电器元件还应保证设备连续两次启动后继续运行（正转启动—停车—反转启动—连续运行）。

区间射流风机也采用软启动方式启动，除满足上述要求外，射流风机电控柜的两路进线电源也需要在电控柜内完成切换。

不同功率等级软启动器必须采用同一品牌、同一系列、同一防护等级。

软启动器应符合下列主要技术要求：

1)软启动器应具有中文操作界面，运行方式及参数应现场可调，且有宽阔的启动电压、启动电流和启动时间调节范围。

2)启动器应具有3个以上数字量输入点，满足启动、停止、复位和控制转换等要求：具有3个以上可编程继电器输出作为故障、运行等信号指示。具有LCD或LED状态显示设置功能。

3)启动器应对电机具有过负荷、缺相、三相不平衡保护功能，启动器应有启动时间过长保护，具有故障诊断功能 ，可快速确定故障类型。

4) 启动器为现场总线产品，支持Modbus RTU、Profibus-DP、DeviceNet等开放的协议，能与上位监控系统进行双向通信，传输有关参数设定、运行信息、控制命令等。

5)软启动器应为抗湿型产品。

6) 软启动回路：电机保护用断路器、熔断器、接触器、软启动器及电机过载保护装置应满足重载型设备的启动要求和运营要求，并保证设备在连续两次启动后继续运行（正转启动—自由停车—反转启动—连续运行），同时满足隧道风机、推力风机在60秒内能完成从正转到反转（正转额定转速—关—反转启动—反转额定转速）的切换要求。若原状态为停止状态，到全速的时间应不大于15秒。

7)每小时完成有效启动次数应不小于10次。

8)投标人在中标后需要协调风机厂家实现风机正反转切换时间小于60秒。

9）软启动控制柜面板上应可显示前后轴承温度、三相定子绕组温度、风机振动值等，并能将信号可靠远传至BAS系统。

10）过流、断相、短路及轴承温度过高等情况，控制柜具有声光报警功能，并自保持，且只能手动解除报警。

- 变频器

变频器应选用品质等同或不低于施耐德ATV930系列、西门子Sinamics G120系列、丹佛斯VLT FC302系列、AB PowerFlex753系列及ABB ACS800-07系列的国际知名品牌高端产品。

不同功率等级变频器必须采用同一品牌、同一系列、同一防护等级。

1)	变频器柜基本指标要求

变频器柜必须具有电机自适应功能，满足不同电机的匹配，而不是必须使用特殊的变频专用电机。电机在变频器柜控制下运行应与在工频电网下运行达到一样的效果，不能有负面的影响。

变频器应配置与其配合的快速熔断器，快速熔断器的技术特性应符合相关标准要求。变频器柜根据附图要求配置输出du/dt滤波器或国内外知名品牌的正弦波滤波器，以平滑系统的输出波形，提高电机的使用寿命，降低电机的噪音，同时可以延长输出端到电机的电缆距离。变频器柜要求配置输入电抗器、RFI滤波器，以保证THD指标、EMC指标满足相关规范要求。

变频器柜应有旁路设计，以保证当系统无法变频运行时或在火灾消防时，可以切换到工频应急运行。若是由于变频器发生故障的原因应同时给出维修提示。

变频器柜应有自动检测故障并告警功能，应具有手/自动切换功能等一系列应急处理功能。

变频器柜应自带冷却系统，以保证在通风良好的环境里工作，不需加设外置冷却设备。

为可靠运行，变频器选型应考虑一定的裕量，变频器功率型号必须按照比所配电的风机电机功率放大一级或两级，满足环境温度40℃时，连续运行5分钟，至少1分钟电流允许值1.5倍额定电流要求当使用场所海拔高于1000米及环境温度高于40度时，同时考虑降容使用。

过流、断相、短路及轴承温度过高等情况，控制柜具有声光报警功能，并自保持，且只能手动解除报警。

2)	变频器的硬件指标

①主电路输入输出

变频器的主电源输入电压范围为3相380～480V 。变频器可自动识别输入电压。变频器抗电压波动范围为＋10%～－15%、频率范围为48HZ～63HZ。

变频器满载时功率因数应达到0.98。

变频器的主电源输出电压为：0V～输入电压

输出频率范围为0～50HZ。

②信号输入端

可编程数字信号输入数目：≥6个

可编程模拟信号输入数目：≥2个（0～10V或4～20mA可选）

③信号输出端

可编程模拟信号输出数目：≥2个

可编程继电器输出数目：≥3个

④内置通讯接口

变频器必须提供协议公开的串行通讯（RS485）接口，并集成Modbus通用通讯协议。通过简单选配内置适配器模块，可以扩展支持Profibus DP、DeviceNet、LonWorks、ControlNet等多种通用通讯协议。上位计算机可设定、修改和读取变频器的各项参数。

⑤谐波抑制和电磁兼容要求：

变频器要求具有良好的电磁兼容性，变频器应配置满足EN55011标准规定的第一环境A级RFI滤波器和满足IEC61000-3-12标准规定的内置输入电抗器等，使其无线电发射、传导性发射满足相关标准要求。

每台接入电网的变频器的各次谐波限值需符合相关标准。如超过该规定标准值，投标人应自行决定变频器柜内的输入、输出电抗器、滤波器等设备配置，以使谐波电流值降至上述规定的范围内。投标人应提供谐波分析计算软件对所提供的变频器和滤波器产品进行谐波计算，并提供采取谐波抑制措施后输入侧各次谐波的实际数值。投标人应在投标文件中提供总的配置方案，并承诺柜内设备不产生谐振问题；投标人所选的滤波器在轨道交通行业至少有2条应用案例，提供证明材料。

⑥变频器必须内置一组独立的PID控制器

变频器必须内置有PID控制器，PID控制器能接受传感器的反馈，进行实际计算，进行风量调节，流量调节的功能，设定值可在调节器中直接编程。

⑦降噪要求

变频器要求具有载波频率可调功能，以提高电机的效率，降低电机噪声。载波频率应在4～12kHZ可调，最好能根据负载及启动时序自动调整，不用人为调整。

3)	变频器的软件指标

①要求变频器内置风机特殊软件功能，无需添加任何外部选件，就可以实现多个输入、输出信号逻辑组合，达到匹配风机实际需求。

②变频器必须内置独立运行的参数组(宏)，简化调试和维护过程，在维护过程中即使对变频器不了解，也能通过简单的参数组(宏)选择，完成对变频器参数的整体设置。

③变频器的操作控制面板必须为液晶显示，可选择任意一组参数来显示。同时控制面板可以作为参数拷贝设备。

④变频器要求可显示并记录电机的“总消耗量kWhr”和“总运行时间”，而不加其他额外的仪表。

⑤具有完善的故障保护和报警功能，包括过流保护、过/欠压保护、过热保护、电机温升保护、通讯故障报警、给定值超限保护、短路保护、接地保护、过载、缺相保护等多种保护功能。

⑥变频器必须具有中间直流过高/过低，变频器温升过高，通讯故障保护的功能。

⑦变频器应有频率跳跃功能，使电机能跨越诱发系统谐振的转速，使电机在整个速度范围内和可变负荷稳定运行。

⑧针对地铁应用，调速系统中的变频器应该内置火灾运行模式功能，以应对突发事件。

4)	变频器柜与通风空调电控柜的接口

安装在环控电控室内的变频器柜，其进线电源由相邻的通风空调电控柜用铜排引入。铜排供应及安装均由投标人负责实施。

安装在被控设备现场附近的环控变频电控柜，其进线电源通过通风空调电控柜的馈出开关，用电缆引入。电缆由车站动力照明施工单位提供并安装，投标人应与之配合。

5)	变频器柜与FAS、BAS系统的接口

变频器柜与FAS系统的接口在变频器柜的硬结点端子排上。

变频器柜上传BAS需要的信息，通过通风空调电控柜PLC-B集成后，统一接入BAS系统。从变频器柜到通风空调电控柜的通讯线及敷设等，由通风空调电控柜供货商负责。

- 环控控制屏（继电屏）

1)	概述

智能控制系统主要实现对环控专业各风机的监视、测量、控制和保护；实现对智能模块的参数设定、复位等；各风机及阀门通常设就地控制、环控电控室控制、上位监控系统控制三级控制，智能控制系统实现三级控制转换及运行状态显示。IBP盘监控的风机通过硬线连接至通风空调电控柜。

触摸屏与网关PLC直接相连，触摸屏为不小于10英寸的触摸中文显示屏，显示分辨率不低于640x480点，内存容量不小于32M，显示屏应与PLC同一品牌，触摸屏具体型号及参数在设计联络时确定。

网关PLC应急电源采用自带UPS方式，放电时间不小于180min，蓄电池（胶体）采用品质相当或不低于德克、霍克、阳光等品牌的产品。

在投标过程中，投标人应根据招标人提供的通风空调电控柜系统排列图，就智能控制系统方案做出专题论述，并提供详细的设计及实施方案。

2）网络构成方案

通风空调电控柜：每个通风空调电控柜内的智能电机保护器采用现场总线连接，现场总线通过监控主机PLC经过协议转换接入BAS系统。监控主机PLC与BAS系统之间通讯总线需采用总线方式；PLC设备与柜内智能模块之间的现场总线可采用单总线形式，但总线数量不少于2条，分散由于总线故障造成的风险从而保证总线的可靠性。柜内现场总线通讯速率不低于1.5Mbps，以保证系统控制与数据传输的实时性。监控主机PLC与BAS系统之间通信如发生需开放第三方平台的情况，相关软件开发、硬件接口、调试等费用由投标人承担。

3）主要技术要求

系统中采用的现场总线及与上位监控系统间的通信协议均要求通用、标准、开放。

对于电控柜，由PLC和其他智能元器件组成的系统事件响应时间和控制响应时间不大于0.5秒。

- 智能电力测量仪表

智能电力测量仪表主要用于电控柜中进/出线回路的电力参数的监测。

智能电力测量仪表应采用品质相当或不低于斯菲尔、上海纳宇、西门子等国内外知名品牌的产品；具有三条及以上轨道交通正线应用业绩，并提供证明材料。

LED显示，实时监测和显示三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、电度等多项电能参数以及仪表自身的状态和故障信息，测量精度0.5s。

具有RS485接口，实现数据的网络通讯功能。能够将三相电流、电流及平均值，三相有功功率/无功功率/视在功率/功率因数及总值，频率、角度；有功电能正向/反向/总和/净值；无功电能正向/反向/总和/净值/四象限；视在电能；2-31次电压电流谐波、总谐波、奇次总谐波、偶次总谐波、k因子、不平衡度等参数通过所带的RS485接口直接上传至能源管理系统。

输入电流：可从5A的CT（电流互感器）中接入。

- 柜内其它元器件

柜内导线、导线颜色、插接件、走线槽及面板指示灯、按钮等均应符合国家或行业的有关标准。

指示灯或按钮颜色，请参照国标《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》（GB 2682-81）中相关规定进行选用。

强弱电回路电线电缆应分别成束分开敷设，强弱电端子排应分开排列。

### 通风空调电控柜结构、材料及工艺

- 通风空调电控柜结构

电控柜结构的基本骨架为组合装配式结构，柜体外壳应采用高质量的覆铝锌板。柜体全部骨架、隔板及功能单元安装板覆铝锌板。柜体的金属结构件需经过防腐处理。柜体的钢板厚度要求不小于2.0mm。

开关柜应具有不低于80KA/0.3s内部燃弧故障耐受能力，当出现内部燃弧故障时，开关柜隔室的结构应能承受三相短路产生的电弧或游离气体所产生的压力而不造成损坏，并且防止电弧对操作人员造成伤害，投标方应能提供相应试验报告。

电控柜内的每个柜体分隔为三室，即母线隔室、功能单元室及电缆室，母线室应能方便地装设分母线。电控柜要求柜后设置检修门。

电控柜内零部件尺寸、隔室尺寸、均实行模数化。

任何情况下一台开关故障或检修，均不得对柜内其它回路产生影响；相同规格的功能单元应具有互换性，即使在出线端短路事故发生后，其互换性也不应破坏。

电控柜需考虑采用易于现场吊装及运输的结构形式。除可使用吊环进行提升外，也可以由铲车或提升设备直接铲入内置底座进行搬运。每面电控柜应独立包装。

抽屉单元带有导轨和推进机构，设有运行、试验和分离位置，且有定位机构。功能单元有可靠的机械联锁，通过操作手柄控制，具有明显的运行、试验、抽出和隔离位置，并配有相应的符合标志，操作手柄定位后可挂锁。为加强安全防范，操作手柄与开关采用同一厂家产品。插接件要满足回路电流需要。

抽屉单元应设有完善的机械联锁，只有当开关处于分闸位置时门才可打开。

电控柜相同规格的功能单元应具有互换性，即使在出线端短路事故发生后，其互换性也不应破坏，且可在系统供电情况下更换故障开关，迅速恢复供电。

进线单元、馈线单元及配电母线所能承受的额定短时耐受电流不低于水平母线的额定短时耐受电流。

电缆可采用上、下两种进出线方式，入口、盖板等应设计成在电缆正确安装好后，能够达到所规定的防触电措施和防护等级。

- 外接导线端子

端子应能适用于连接随额定电流而定的最小至设计图中标示的最大截面积的铜导线和电缆，并维持适合于电气元件和电路的额定电流、短路电流强度所需要的接触压力，接线端子排要留有一定裕量的端子。应选择品质相当或不低于魏德米勒、菲尼克斯、WAGO的国际知名品牌的产品。

接线用的有效空间允许连接规定材料的外接导线和线芯分开的多芯电缆，导线不应承受影响其寿命的应力。

- 保护性接地

电控柜内要设有独立的PE接地保护系统，并且贯穿整个装置，PE排的材料采用铜排，要能与低压开关柜柜体、接地保护导体通过螺钉可靠连接。

电控柜底板、框架和金属外壳等外露导体部件通过直接的、相互有效连接，或通过由保护导体完成的相互有效连接的确保保护电路的连续性。电控柜的金属外壳与PE端子的连接采用铜编织带。

保护导体应能承受装置的运输、安装时所受的机械应力和在单相接地短路事故中所产生的应力和热应力，其保护电路的连续性不能破坏。

保护接地端子设置在容易接近之处，当罩壳或任何其它可拆卸的部件移去时，其位置应能保证电路与接地极或保护导体之间的连接。

保护接地端子的标志应能清楚而永久性地识别。

- 柜内母线及绝缘导线敷设

电控柜内的主母线和配电母线均为四母线，材料应选用铜材料做成，其相对导电率不小于99.9％。

电控柜内母线和绝缘导线截面积的选择由投标人负责，导线应为低烟无卤耐火B类阻燃型产品，除了必须承截的电流外，还应满足低压开关柜所承受的动稳定要求和热稳定要求，敷设方法、绝缘类型以及所连接的元件种类等因素的要求。

母线采用绝缘支持件进行固定以保证母线与其它部件之间的距离不变，母线支持件应能承受装置的额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的机械应力和热应力的冲击。

母线之间的连接要保证有足够的持久的接触压力，但不应使母线产生永久变形。

柜内所有的绝缘导线应为低烟、无卤耐火B类阻燃型铜质多股绞线，柜内一般配线应用1.5mm²以上的绝缘导线（电流回路为2.5mm²以上），可动部分的过渡应柔软，并能承受住挠曲而不致疲劳损坏。绝缘导线的额定电压至少应同额定绝缘电压相一致，绝缘导线不应支靠在不同电位的裸带电部件和带有尖角的边缘上，应使用线夹固定在骨架或支架上，或敷设在引线槽内。

- 柜门、颜色

柜门应开启灵活，开启角度不小于120°。紧固连接应牢固、可靠，所有紧固件均应有防腐镀层或涂层，紧固连接有防松脱措施。

柜门宽度超过600mm时，需采取加固措施。

所有通风空调电控柜的颜色在设计联络期间决定。

- 柜内母线和导线的颜色和排列

柜内母线和导线的颜色应符合GB2681－81《电工成套装置中的导线颜色》的规定。

外部保护导体的接线端应标上接地符号，但是当外部保护导体与能明显识别的带有黄绿双色的内部保护导体连接时，不要求用此符号。

- 柜内部件的设计

为了确保操作程序以及维护时的人身安全，装置都应具备机械连锁。对于固定式部件的连接只能在成套设备断电的情况下进行接线和断开。

- 测量仪表及继电保护装置

测量仪表及继电保护装置与带电部分保持足够的安全距离，否则应采取可靠的防护措施，以保证在带电部分不停电的情况下进行工作时，人员不致触及运行的导电体。

测量仪表及继电保护装置应有可靠的防振动措施，不因柜内的断路器的正常工作及故障动作电流的产生的震动而影响它的正常工作及性能。

二次回路中的熔断器、端子和其他辅助元件，应有可靠的防护措施，使运行人员、维护人员不会触及导电体。

二次回路导线应有足够的截面以保证互感器的准确度。

精度：电流、电压不低于1.5级，互感器0.5级。数字仪表为4位半。

通风空调电控室内低压开关柜测量表计设置表

通风空调电控柜测量表计设置表

| 内容 项目 | 电流 | 电压 | 有功 功率 | 无功 功率 | 有功 电度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进线开关柜 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 软启动柜 | √ |  |  |  |  |
| 区间射流风机电控柜 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 馈线开关柜 | 设有电动机保护器的 |  |  |  |  |  |
|  | 一般馈出回路 | √ |  |  |  |  |

仪表测量准确度表

| 仪表准确度 项目 | 1.0 |
| --- | --- |
| 有功功率表 | √ |
| 无功功率表 | √ |

通风空调电控柜继电保护装置设置

| 内容 项目 | 瞬时短路保护 | 短延时短路保护 | 长延时保护 | 接地保护 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进线开关柜 | √ | √ | √ | √ |
| 馈线开关柜 | √ |  | √ |  |

通风空调电控柜内上、下级空气断路器的安秒特性曲线应有大于2级的配合级差。

- 电流表、电压表选用电子式产品

电控柜的面板上按照规范要求应装设显示灯、控制按钮和必要的测量表计，指示灯的颜色按照规范来设置，以实现不同的功能要求。显示灯分别表示断路器／接触器的合、分闸位置。

- 控制、信号

一级负荷采用双电源切换柜时，进线双电源切换柜内须设置“手动/自动”转换开关，并设置相应控制、信号回路。两路电源进线断路器之间要进行电气联锁。保证在任何条件下均不允许两个断路器同时处于合闸状态。双电源切换装置预留BAS、FAS监控接口条件。

馈线柜内各类风机、空调机组、新风机组等回路须设置“就地/远方”转换开关，并设置相应控制、信号回路，预留BAS、FAS监控接口条件。

通风空调电控柜内上、下级空气断路器的安一秒特性曲线应有大于2级的配合级差，应具有选择性。

- 通风空调电控柜排列及出线方式

电控柜双列对面布置和单列布置。环控电控室内软启动柜设于低压进线柜的前面，变频柜再设于软启动柜前，即柜排列顺序，正对柜面时向右依次排列顺序为：变频柜、软启动柜、进线柜及出线柜。低压开关柜双列对面布置时，以低压进线柜为基准向一侧对称布置；

射流风机电控柜设于区间射流风机附近。区间环控柜为防止门体下落影响行车安全应有特殊的防护措施，加强铰链、门锁等关键部位的制作工艺和安全控制措施。

环控电控室内低压开关柜采用上进上出线方式、区间射流风机电控柜采用下进下出线方式。

通风空调电控柜进线及馈出使用电缆引入系统，符合V0级阻燃要求，不含卤素，原材料具有UL认证。

- 通风空调电控柜招标图

供本次招标所提供的通风空调电控柜招标图仅提供系统模式及馈线负荷分类与馈线规格回路数，投标人应根据招标人提供的技术规程书及上述资料，按本厂投标柜型进行组合，提出优选方案，方案必须做到：满足技术规格书的要求；满足提供的系统模式，馈线负荷分类及馈出线规格回路数，并有一定的预留余量。

- 柜体铭牌

设计联络期间确定。

## 接口要求

### 2.7.1电控柜与环境监控设备系统（BAS）的接口

(1)	界面划分

说明：

通风空调电控柜需要BAS进行监控的设备包括：区间隧道风机、变频送、排风机、公共区通风机（兼排烟）、区间射流风机、各类小系统风机、各类风阀、冷冻泵及相应的阀门。

通风空调电控柜与BAS在车站有且仅有如下面框图所示的接口（车站左、右端各一个）（此为标准站接口，非标准站具体见招标图）：

图2.4-1  通风空调电控柜与BAS在车站的接口划分

(2)物理接口

BAS与继电屏（环控控制柜）的物理接口表	表2.4-1

| 编号 | 位置 | 通风空调电控柜 | BAS | 接口 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能控制.BAS | 在车站左、右端环控电控室内，通风空调电控柜内的PLC-B通信口上。 | 提供通信口、各智能模块、开关电源、终端电阻等。配合BAS进行调试。 | 提供到环控控制柜的的总线电缆、终端电阻等；负责调试。 | 总线 接口 | BAS向通风空调电控柜提相关通信电缆走线空间要求。 |

(3软件协议

软件协议为开放的、通用的、可软件解码的协议。投标人提供的环控控制柜PLC-B应配合BAS承包商的系统配置，其通信协议须经业主和BAS承包商的认可，否则予以更换，合同价不变。

(4)功能接口

BAS与环控控制柜的功能接口表	表2.4-2

| 编号 | 功能要求 | BAS | 通风空调电控柜 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能 控制柜.BAS.1 | 1、在BAS与环控控制柜之间建立通信通道，实现对由环控控制柜进行管理的相关机电设备的自动监视及控制； | 负责整个车站机电设备间的联动控制、模式控制、时间表控制等功能。具体包括： 1、设备状态、报警； 2、现场设备控制位置及控制优先级信号采集； 3、现场设备控制命令下达； 4、通信链路诊断及故障处理； 5、网络通道冗余切换。 | 1、将设备状态及报警信息上传BAS； 2、接受BAS下达的控制指令，控制相关机电设备按监控要求运行或停止。 |  |

### 通风空调电控柜与火灾自动报警系统（FAS）的接口：

接口位置在电控柜内端子排处，FAS系统由此引接。FAS 应提供24V无源节点及持续电压信号或脉冲信号，具体方式设计联络时定。电控柜采用风机就地、通风空调电控柜和FAS远程监控。电控柜设自动／手动控制转换开关，以实现三级监控功能的转换。

FAS承包商的工作范围

①提供FAS至通风空调电控柜的连接电缆；

②负责实施FAS本侧电缆连接和正确性测试；

③负责实施接口的功能测试和联合调试。

④配合机电设备系统安装承包商施工、安装。

投标人的工作范围

①负责提供通风空调电控柜

②负责实施通风空调电控柜本侧电缆连接和正确性测试；

③配合接口的安装与施工；

④配合FAS承包商与通风空调电控柜接口的功能测试和联合调试。

⑤配合机电设备系统安装承包商施工、安装。

⑥IBP盘按钮和灯的电源由FAS提供24VDC。

### 2.7.2通风空调电控柜与环控专业的接口：

环控专业的设备有区间隧道风机、变频送、排风机、公共区通风机（兼排烟）、各类小系统风机、冷冻泵风机、风冷机组及相应的阀门、管道式电加热器、综合水处理器、定压补水装置等辅助设备。

除管道式电加热器、综合水处理器、定压补水装置、及风冷机组自带电控柜外，区间隧道风机、变频送、排风机、公共区通风机（兼排烟）、各类小系统风机、冷冻泵风机等的控制柜和就地手操箱由动力照明专业提供，并将电源电缆一直敷设至对应的电机端子处，至就地按钮箱的控制电缆也由动力照明提供并敷设。

# 供货范围

本项目的供货范围包括济南轨道交通R2线一期工程18座地下车站及全线区间的通风空调电控柜（包括底座）和备品备件（包含专用工具、测试设备）。同时包括通风空调电控柜之间的接地母排以及两段母线间的联络用母线。

## 供货设备

济南轨道交通R2线一期工程车站空调电控柜汇总表

| 序号 | 车站名称 | 双电源进线柜（面） | 单电源进线柜（面） | 馈出柜（面） | 变频柜（面） | 软启动柜（面） | 环控控制屏（面） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王府庄站 | 4 | 4 | 6 | 14 | 4 | 7 | 39 |
| 2 | 任家庄站 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 7 | 35 |
| 3 | 腊山站 | 4 | 6 | 6 | 14 | 4 | 8 | 42 |
| 4 | 西二环站 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 7 | 35 |
| 5 | 闫千户站 | 4 | 4 | 5 | 13 | 6 | 7 | 39 |
| 6 | 八里桥站 | 4 | 4 | 5 | 14 | 4 | 8 | 39 |
| 7 | 万盛北街站 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 7 | 35 |
| 8 | 宝华街站 | 5 | 4 | 3 | 12 | 6 | 7 | 37 |
| 9 | 长途汽车站站 | 4 | 4 | 5 | 12 | 4 | 7 | 36 |
| 10 | 生产路站 | 4 | 4 | 5 | 12 | 4 | 7 | 36 |
| 11 | 历黄路站 | 4 | 4 | 5 | 12 | 4 | 7 | 36 |
| 12 | 历山北路站 | 4 | 4 | 5 | 12 | 4 | 7 | 36 |
| 13 | 二环东路站 | 4 | 4 | 5 | 12 | 4 | 7 | 36 |
| 14 | 辛祝路站 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 8 | 36 |
| 15 | 西周家庄站 | 6 | 4 | 7 | 12 | 4 | 10 | 43 |
| 16 | 开源路站 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 7 | 35 |
| 17 | 烈士陵园站 | 6 | 4 | 4 | 12 | 5 | 8 | 39 |
| 18 | 济钢新村站 | 4 | 4 | 3 | 12 | 4 | 7 | 34 |
| 19 | 任家庄站~腊山站区间风井 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 7 |
| 20 | 烈士陵园~济钢新村站区间风井 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 7 |
|  | 总计 | 79 | 76 | 86 | 223 | 81 | 137 | 682 |

注：1.柜排列方式参见相应的招标图册。表中数量若与招标图不符，以招标图纸为准。

济南轨道交通R2线一期工程区间射流风机电控柜数量表

| 序号 | 站名 | 参数 | 射流风机电控柜(面) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王府庄站 | 1X45KW | 4 |
| 2 | 烈士陵园站 | 1X45KW | 4 |
| 3 | 济钢新村站～彭家庄站区间跟随所 | 1X45KW | 4 |

注：1.柜排列方式参见相应的招标图册。表中数量若与招标图不符，以招标图纸为准。

## 备品备件

投标人应在此合同提供等于设备总价3.0%比例的备品备件

## 图纸及技术文件

产品合格证、产品出厂及型式试验报告及招标人需要的其他文件。

# 其他要求

## 总工期计划

投标人中标后根据工程实际情况制定供货计划，在工程实施阶段，招标人有权调整工程计划，投标人应无条件接受，并不得因此增加相关费用。

## 项目组织及人员要求

投标人应针对该项目配备项目负责人及技术负责人，负责项目实施过程中各事项。

## 设计联络

投标人配合招标人按实际情况开展设计联络，设计联络地点暂定为济南。与设计联络有关的一切费用由投标人负责。

## 合同设备的现场服务

投标人有责任对合同设备进行测试、调试，并在招标人的主持下配合完成车站环控柜的安装、调试。

投标人派遣到工地现场的服务人员必须遵循招标人制定的工地现场管理办法。

## 工厂检验与出厂验收

在合同设备装运前招标人有权组织相关人员进行工厂验收。与工厂检验及出厂验收有关的一切费用由投标人负责。

招标人的出厂验收、对产品质量的检查不减轻投标人所承担的质量责任。

## 安装指导

投标人必须组织专业人员监督、指导现场设备的安装。

投标人必须参加招标人组织的现场安装配合，接受招标人的监督。

## 试运行

### 4.7.1试运行前的准备

试运行前，投标人应达到招标人下发的有关试运行条件中对本系统的功能要求。

### 4.7.2试运行期间

投标人在试运行期间派遣到施工现场的全部人员必须遵循招标人或运营单位制定的相关现场管理办法进行施工，由于违反管理办法造成的事故，由投标人自行承担。

## 现场安装中质量保证

投标人应派专门技术人员到现场负责指导安装，并进行调试，参加现场验收、通电。对于需要专门技术和技能进行安装的设备和装置，应在投标人严格的技术人员监督下进行安装。在投标人指导下设备安装和调试出现故障和意外，投标人应承担责任。现场安装中出现属于投标人责任引起的不良项目，由投标人负责无条件解决。

# 附图

| 车站图册编号 | 图纸名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第1册 | 王府庄站通风空调电控柜排列图 |  |
| 第2册 | 任家庄站通风空调电控柜排列图 |  |
| 第3册 | 腊山站通风空调电控柜排列图 |  |
| 第4册 | 西二环站通风空调电控柜排列图 |  |
| 第5册 | 闫千户站通风空调电控柜排列图 |  |
| 第6册 | 八里桥站通风空调电控柜排列图 |  |
| 第7册 | 万盛北站通风空调电控柜排列图 |  |
| 第8册 | 宝华街站通风空调电控柜排列图 |  |
| 第9册 | 长途汽车站站通风空调电控柜排列图 |  |
| 第10册 | 生产路站通风空调电控柜排列图 |  |
| 第11册 | 历黄路站通风空调电控柜排列图 |  |
| 第12册 | 历山北路站通风空调电控柜排列图 |  |
| 第13册 | 二环东路站通风空调电控柜排列图 |  |
| 第14册 | 辛祝路站通风空调电控柜排列图 |  |
| 第15册 | 西周家庄站通风空调电控柜排列图 |  |
| 第16册 | 开源路站通风空调电控柜排列图 |  |
| 第17册 | 烈士陵园站通风空调电控柜排列图 |  |
| 第18册 | 济钢新村站通风空调电控柜排列图 |  |
| 区间图册编号 | 图纸名称 | 备注 |
| 第2册 | 任家庄站~腊山站区间风井通风空调电控柜排列图 |  |
| 第17册 | 烈士陵园~济钢新村站区间风井通风空调电控柜排列图 |  |
| 第18册 | 济钢新村站～彭家庄站区间跟随所通风空调电控柜排列图 |  |

注：附图中的回路数量由招标图阶段暂定，最终回路数量设计联络阶段确定。图中通风空调电控柜回路数量供参考，最终订货数量、控制原理及设备内元器件参数、以施工设计图纸为准。 招标人保留对所采购设备数量、参数等变动的权力。

# 6设备系统BIM模型交付技术要求

1  总体要求

1.0.1设备供货商提供的设备族模型必须与最终图纸保持一致，设备供货商必须将设备图纸和设备模型一起提供；设备图纸上的任何与设备相关的改动都必须在第一时间反映到设备模型上；设备供货商必须保证所提供设备模型的完整性与准确性，设备模型的每次修改都必须有相应的版次升级和技术说明；设备模型的精度必须在LOD 300及以上（各精度的具体要求详见备注1）。

1.0.2设备供货商需提供二维码标牌并负责粘贴，二维码信息中必须包括设备族非几何信息表中的所有信息并符合济南轨道交通集团相关编码规则。

1.0.3设备安装单位负责在建设单位提供的土建BIM模型基础上，按实际安装要求将设备供货商提供的设备模型添加到土建模型中；安装过程中发现的问题以及施工现场修改的地方都必须在第一时间反映到BIM模型上；安装单位必须保证其最终提供的BIM模型与轨道交通工程的实际建设情况一致且模型的精度必须在LOD 300及以上；安装单位提供的BIM模型必须保证能够实现下表中所要求的应用需求：

| 阶段 | 必须满足的BIM 应用 |
| --- | --- |
| 设备安装阶段 | 设备安装阶段模型交付 |
|  | 安装进度模拟 |
|  | 安装方案模拟 |
|  | 运维阶段的模型应用 |

1.0.4  各设备系统所提供的BIM模型必须满足BIM总体单位的整合要求。

2  族创建

2.1   族几何信息

2.1.1 设备族的建模几何尺寸以设备供应商提供的图纸尺寸为准。同时，根据相关几何尺寸参数的实际使用需求确定参数类型，并完成表 2.1.1-1。

2.1.2 收集族创建所需的各类图纸，包括设备对象的平、立、剖及轴侧图等。

2.1.3 分析设备对象的几何形体，确定对象几何形状的特征参数，并明确几何参数类型， 详见表 2.1.1-1。

表 2.1.1-1 轨道交通设备族几何参数表

| 序 号 | 参数名称 | 几何参数说明 | 族参数 | 共享参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 类型参数 | 实例参数 | 类型参数 | 实例参数 |

注：具体的共享参数设置规则将由济南轨道交通集团统一制定并发布。

2.2	族非几何信息

2.2.1 本技术要求规定的族非几何信息的类型及其内容见表 2.2.1-1，其中，非几何信息可根据 可选性 R（Required）、O（Optional）进行信息输入。

2.2.2 本技术要求规定的族非几何信息应根据属性信息的实际使用需求，确定族参数类型，并完成表 2.2.1-1 的族非几何信息表。

表 2.2.1-1 轨道交通设备族非几何信息表

| 序号 | 参数分组 方式 | 名称 | 可选性 | 参数 类型 | 参数 类型 说明 | 族参数 | 共享参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 类型 参数 | 实例 参数 | 类型 参数 | 实例 参数 |  |
| 一 | 基本 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 设备编码(ID) | R | 文字 | 字符串 |  |  |  | √ | 自动 生成 |
| 2 |  | 设备名称 | R | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 3 |  | 固资编码 | O | 文字 | 字符串 |  |  |  | √ | 自动 生成 |
| 4 |  | 设备型号 | O | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  | 后期 输入 |
| 5 |  | 技术规格书 | O | URL | 链接 地址 |  | √ |  |  | 后期 输入 |
| 6 |  | 操作手册 | O | URL | 链接 地址 |  | √ |  |  | 后期 输入 |
| 7 |  | 设备描述 | O | 文字 | 文本型 |  | √ |  |  | 后期 输入 |
| 二 | 权属 管理 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 8 |  | 资产权属单位 | R | 整数 | 整数型 |  |  | √ |  |  |
| 9 |  | 维护责任部门 | R | 整数 | 整数型 |  |  | √ |  |  |
| 10 |  | 使用部门 | R | 整数 | 整数型 |  |  | √ |  |  |
| 三 | 来源 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 11 |  | 设计单位 | R | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 12 |  | 施工单位 | O | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 13 |  | 安装单位 | O | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 14 |  | 建设单位 | R | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 15 |  | 维护单位 | R | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 16 |  | 生产厂商 | O | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 17 |  | 供应商 | O | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 18 |  | 出厂编号 | O | 文字 | 字符串 |  |  |  | √ |  |
| 19 |  | 产地 | O | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 四 | 时间 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 20 |  | 开始使用时间 | R | 文字 | 日期型 |  |  | √ |  |  |
| 21 |  | 移交时间 | R | 文字 | 日期型 |  |  | √ |  |  |
| 22 |  | 使用寿命 | R | 文字 | 实数型 |  |  | √ |  |  |
| 23 |  | 保修期 | R | 文字 | 实数型 |  |  | √ |  |  |
| 24 |  | 维修周期（大修） | R | 文字 | 实数型 |  |  | √ |  |  |
| 五 | 位置 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 25 |  | 空间三维坐标 | R | 文字 | X,Y,Z |  |  |  | √ |  |
| 26 |  | 定位点号 | O | 文字 | 字符串 |  |  |  | √ |  |
| 27 |  | 起点里程 | O | 文字 | 字符串 |  |  |  | √ |  |
| 28 |  | 终点里程 | O | 文字 | 字符串 |  |  |  | √ |  |
| 29 |  | 上下行标识 | O | 文字 | 文本型 |  |  |  | √ |  |
| 30 |  | 建筑物 | O | 文字 | 文本型 |  |  |  | √ |  |
| 31 |  | 位置描述 | O | 文字 | 文本型 |  |  |  | √ |  |
| 六 | 关联 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 自动 生成 |
| 32 |  | 上游直接供电 关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 33 |  | 下游直接供电 关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 34 |  | 中间联络供电 关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 35 |  | 上游直接通信 关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 36 |  | 下游直接通信 关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 37 |  | 上游直接信号 关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 38 |  | 下游直接信号 关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 39 |  | 上游直接给水 关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 40 |  | 下游直接给水 关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 41 |  | 上游直接排水 关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 42 |  | 下游直接排水 关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 43 |  | 上游直接关联 设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 44 |  | 下游直接关联 设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 七 | 经济 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 45 |  | 出厂价 | R | 数值 | 实数型 |  |  | √ |  |  |
| 46 |  | 合同价 | R | 数值 | 实数型 |  |  | √ |  |  |
| 47 |  | 维护费用 | R | 数值 | 实数型 |  |  | √ |  |  |
| 48 |  | 决算价 | R | 数值 | 实数型 |  |  | √ |  |  |
| 八 | 采购 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 49 |  | 采购信息 | R | URL | 链接 地址 | √ |  |  |  |  |
| 九 | 技术参数 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 50 |  | 技术参数信息 | R | URL | 链接 地址 | √ |  |  |  |  |
| 十 | 维护保养 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 51 |  | 维护保养信息 | R | URL | 链接 地址 | √ |  |  |  |  |
| 十 一 | 文件 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 52 |  | 文件信息 | R | URL | 链接 地址 | √ |  |  |  |  |
| 十 二 | 客户 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 53 |  | 客户信息 | R | URL | 链接 地址 | √ |  |  |  |  |

注：非几何信息表将作为族创建的属性模板，其参数值在族加载至项目后，由软件自动生成或人工添加。

2.3族创建流程

本节规定了族的标准化创建流程。

1）族创建的初步设置

① 选择合适的族样板并定义族类别；

② 定义插入点，锁定插入点的参照平面；

③ 布局参照线和参照平面；

④ 预设族类型和族参数；

【说明：根据表 2.1.1-1 和 2.2.1-1 预设相应的族类型和参数，建议先创建一个族类型，确保该族类型质量合格后，再通过复制和修改参数值或设置类型目录添加其他族类型。】

⑤ 添加尺寸标注并与参数关联：选择合适的参照线或参照平面标注尺寸，并与相应的 几何参数关联。

2）族几何形体的绘制 绘制几何形体（2D/3D），并约束到相应的参照平面。视实际需要载入嵌套族并放置，添加控件、连接件等；

3）族的参数化设置 关联族参数，调整参数值和模型，并判断族行为，验证参变性能（包括几何参数和非几何参数）；

4）族的相关特性设置 族的子类别、可见性、视图、保存状态、统一性设置（族各视图的缩放比例、视觉样式，清除未使用项等）；

5）设置族类型 通过复制和修改预设族类型的参数值添加族的其他类型。若族类型数≥6，创建类型目录实现族类型的设置；

【说明：类型目录可避免所有族类型内建，缩短“类型选择器”的下拉列表长度， 降低模型的数据冗余度。】

6）保存族文件待测试

2.4族校验

2.4.1 本技术要求规定的族需进行以下校验项目，包括：显示效果、参变性能、使用性能、管理规定等，具体校验项目内容见下表 2.4.1-1 所示。

表 2.4.1-1 轨道交通设备族校验

| 序 号 | 校验 项目 | 校验 内容 | 视图 | 内容说明 | 校验要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示 效果 | 三维形体 | 三维 | 校验所有图元的显示状态 | 在 不 同 详细程 度 上 的 各 图元可 见 性 是 否 符合设 计 要求 |  |
| 2 |  |  | 三维 | 观察模型组成的空间布置 | 模 型 组 件没有 空 间冲突 |  |
| 3 |  |  | 三维 | 检查模型的材质（颜色）、 线型图案、填充样式等的显 示状态 | 模型的材质（颜色）、 线型图案、填充样式等应与实际设备一致 |  |
| 4 |  | 二维图形 | 平面 立面 剖面 | 校验图形的显示是否符合设 计规范，包括尺寸标注、文 字说明等 | 二 维 图 形表达 与 设计规范相符 |  |
| 5 |  |  | 平面 立面 剖面 | 观察图形的二维布置 | 二 维 图 形表达 与 设计规范相符 |  |
| 6 |  |  | 平面 立面 剖面 | 检查模型的材质（颜色）、 线型图案、填充样式等的显 示状态 | 模型的材质（颜色）、 线型图案、填充样式等应与实际设备一致 |  |
| 7 | 参变 性能 | 参变性能 | 三维 | 在属性对话框中修改族属性 信息，检查族各图元的显示 状态变化 | 各 图 元 的变化 情 况正常 |  |
| 8 | 使用 性能 | 加载 族文件 | / | 将族文件加载至项目浏览器 | 正常加载、信息准 确 |  |
| 9 |  | 应用于 项目 | 三维 | 将族文件加载到模型项目中 | 正常加载、信息准 确 |  |
| 10 | 管理 规定 | 族文件 命名 | / | 在族编辑器中检查族文件的 编码和名称 |  |  |
| 11 |  | 参数 完整性 | / | 在族编辑器中检查族所承载 的属性信息数目 | 符 合 本 标准的 表 2.2.1-1 |  |
| 12 |  | 参数命名 与分组方 式 | / | 在族编辑器中检查族所承载 的属性信息及其类型 | 符 合 本 标准的 表 2.2.1-1 |  |
| 13 |  | 族文件 升级 | / | 检查族文件版本的升级设置 | 符 合 族 文件版 本 的可升级性 |  |

2.4.2	族文件的校验必须符合表 2.4.1-1 的要求。

2.4.3 族模型提交前，设备供货商需按表2.4.3-1完成自检并提供书面自检报告。在校验族文件过程中，记录族文件的校验结果，并填写必要的校验说明。当且仅当族文件的各校验项目的校验结果为“√”时，族的校验结果为“通过”。若族校验结果为“不通过”，创建者需根据族校验报告进行修改，直至通过校验为止。

表 2.4.3-1 族校验报告

| 族文件 | xxx.rfa |
| --- | --- |
| 创建者（单位） |  |
| 创建时间 |  |
| 校验者（单位） |  |
| 校验时间 |  |
| 校验结果 | 通过 / 不通过 |
| 校验 项目 | 校验 内容 | 序 号 | 内容说明 | 分项校验 结果 √ / × | 校验说明 |
| 显示 效果 | 三维形体 | 1 | 图元显示 |  |  |
|  |  | 2 | 空间布置 |  |  |
|  |  | 3 | 材质（颜色）、线 型图案、填充样式 |  |  |
|  | 二维图形 | 4 | 设计规范（尺寸标 注、文字说明等） |  |  |
|  |  | 5 | 二维布置 |  |  |
|  |  | 6 | 材质（颜色）、线 型图案、填充样式 |  |  |
| 参变 性能 | 参变性能 | 7 | 修改族属性信息 |  |  |
| 加载 性能 | 加载 族文件 | 8 | 加载至系统 |  |  |
|  | 应用于 项目 | 9 | 加载至项目 |  |  |
| 管理 规定 | 族文件 命名 | 10 | 编码和名称 |  |  |
|  | 参数 完整性 | 11 | 属性信息数目 |  |  |
|  | 参数命名 与分组方式 | 12 | 属性信息及其类型 |  |  |
|  | 族文件 升级 | 13 | 族文件的可升级性 |  |  |

3族交付

3.1	文件命名规则

本技术要求所交付的族文件命名原则为：

设备应用专业名称-设备应用系统名称-设备类型-设备应用点及用途-应用位置.rfa

如：给排水及消防-排水系统-离心泵-车站污水泵-xx车站/xx车辆段.rfa。

3.2	文件格式要求

本技术要求所规定的族的存储文件格式为*.rfa。文件版本不高于2016版。

3.3	使用说明书

3.3.1 本技术要求所交付的族应提供使用说明书（pdf 格式），参见附录 A： 污水泵族示例。说明书应包括以下内容：

1） 族文件的版本号；

2） 族类别、族类型的介绍；

3） 族主要类型参数、实例参数和共享参数的涵义描述；

4） 族在项目文件中的放置过程描述；

5） 族控件的功能描述。

备注1-模型精度要求：

LOD100 等同于概念设计，此阶段的模型通常为体现建筑整体类型分析的建筑体量，分析包括体积，建筑朝向，每平方造价等等。

LOD200 等同于方案设计或扩初设计，此阶段的模型主要是基本属性的体现，包括大致的数量，大小，形状，位置以及方向。通常用于一般性表现目的。

LOD300 此精度要求的模型单元等同于传统施工图和深化施工图层次。此模型能很好地用于成本估算及施工协调包括碰撞检查、施工进度计划以及可视化操作。此精度的模型应当包括业主在BIM提交标准里规定的基本的构件属性和参数信息。

LOD400 此阶段的模型可以用于模型单元的加工和安装。此精度的模型主要被承包商和制造商用于加工和制造相关的设备构件例如水电暖系统等。

LOD500 最终阶段的模型表现项目竣工时的情形。模型将作为中心数据库整合到建筑运营和维护系统中去。LOD 500模型将包含业主在BIM提交标准里制定的完整的构件属性和参数信息。

附录 A	污水泵族示例

A.0.1	本附录以污水泵房的污水泵为例，提供了创建污水泵族所需的几何信息表

（表 A.0.1-1） 和非几何信息表（表 A.0.1-2）示例。

表 A.0.1-1 污水泵族的几何信息表

| 序 号 | 参数名称 | 几何参数说明 | 数值 （mm） | 族参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型参数 | 实例参数 |
| 一 | 固定尺寸 | 用于形成水泵外型，根据图纸量取 |  |  |  |
| 1 | 安装长度 | 水泵总长度 | 900 | √ |  |
| 2 | 造型长度 | 水泵中部椎体长度 | 395 | √ |  |
| 3 | 安装宽度 | 水泵最宽处尺寸 | 360 | √ |  |
| 4 | 造型直径 1 | 水泵最大直径 | 360 | √ |  |
| 5 | 造型直径 2 | 水泵接缝处直径 | 256 | √ |  |
| 6 | 造型半径 1 | 进水口法兰半径 | 198 | √ |  |
| 7 | 造型半径 2 | 出水口法兰半径 | 200 | √ |  |
|  | ……. |  |  |  |  |
| 二 | 可变尺寸 | 根据族使用情况，能够进行相应调整 |  |  |  |
| 1 | 控制半径 1 | 排出管半径 | ∕ |  | √ |
| 2 | 控制半径 2 | 吸入管半径 | ∕ |  | √ |

表 A.0.1-2 污水泵族的非几何信息表

| 序 号 | 参数 分组 方式 | 名称 | 参数值 | 族参数 | 共享参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型 参数 | 实例 参数 | 类型 参数 | 实例 参数 |  |
| 一 | 基本 信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 设备编码(ID) | 080301030000 |  |  | √ |  | 自动 生成 |
| 2 |  | 设备名称 | 给排水及消防- 排水系统-离心 泵-车站污水泵 |  |  | √ |  |  |
| 3 |  | 固资编码 | 080301 |  |  |  | √ | 自动 生成 |
| 4 |  | 设备型号 | PW 型污水泵 |  |  | √ |  | 后期 输入 |
| 5 |  | 技术规格书 | URL |  | √ |  |  | 后期 输入 |
| 6 |  | 操作手册 | URL |  | √ |  |  | 后期 输入 |
| 序 号 | 参数 分组 方式 | 名称 | 参数值 | 族参数 | 共享参数 | 备注 |
|  |  |  |  | 类型 参数 | 实例 参数 | 类型 参数 | 实例 参数 |  |
| 7 |  | 设备描述 | 输送车站污水 |  | √ |  |  |  |
| 二 | 权属 管理 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 8 |  | 资产权属单位 | 55 (济南轨道交通XX 运营公司) |  |  | √ |  |  |
| 9 |  | 维护责任部门 | 15 (物资和后勤公 司（后勤）) |  |  | √ |  |  |
| 10 |  | 使用部门 | 52 (济南轨道交通 维护保障中心) |  |  | √ |  |  |
| 三 | 来源 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 11 |  | 设计单位 | xxx 公司 |  |  | √ |  |  |
| 12 |  | 施工单位 | xxx 公司 |  |  | √ |  |  |
| 13 |  | 安装单位 | xxx 公司 |  |  | √ |  |  |
| 14 |  | 建设单位 | xxx 公司 |  |  | √ |  |  |
| 15 |  | 维护单位 | xxx 公司 |  |  | √ |  |  |
| 16 |  | 生产厂商 | xxx 公司 |  |  | √ |  |  |
| 17 |  | 供应商 | xxx 公司 |  |  | √ |  |  |
| 18 |  | 出厂编号 | xxxxxx |  |  |  | √ |  |
| 19 |  | 产地 | 济南 |  |  | √ |  |  |
| 四 | 时间 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 20 |  | 开始使用时间 | 20150101 |  |  | √ |  |  |
| 21 |  | 移交时间 | 20150201 |  |  | √ |  |  |
| 22 |  | 使用寿命 | 2 年 |  |  | √ |  |  |
| 23 |  | 保修期 | 1 年 |  |  | √ |  |  |
| 24 |  | 维修周期（大修） | 0.5 年 |  |  | √ |  |  |
| 五 | 位置 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 25 |  | 空间三维坐标 | （X，Y，Z） |  |  |  | √ |  |
| 26 |  | 建筑物 | 前大彦站 |  |  |  | √ |  |
| 27 |  | 位置描述 | xxxxx |  |  |  | √ |  |
| 六 | 关联 信息 |  |  |  |  |  |  | 自动 生成 |
| 28 |  | 上游直接排水 关联设备编号 | xxxxxxxxxxxx |  |  |  | √ |  |
| 序 号 | 参数 分组 方式 | 名称 | 参数值 | 族参数 | 共享参数 | 备注 |
|  |  |  |  | 类型 参数 | 实例 参数 | 类型 参数 | 实例 参数 |  |
| 29 |  | 下游直接排水 关联设备编号 | xxxxxxxxxxxx |  |  |  | √ |  |
| 七 | 经济 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 30 |  | 出厂价 | xxxxx |  |  | √ |  |  |
| 31 |  | 合同价 | xxxxx |  |  | √ |  |  |
| 32 |  | 维护费用 | xxxxx |  |  | √ |  |  |
| 33 |  | 决算价 | xxxxx |  |  | √ |  |  |
| 八 | 采购 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 34 |  | 采购信息 | URL | √ |  |  |  |  |
| 九 | 技术 参数 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 35 |  | 技术参数信息 | URL | √ |  |  |  |  |
| 十 | 维护 保养 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 36 |  | 维护保养信息 | URL | √ |  |  |  |  |
| 十 一 | 文件 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 37 |  | 文件信息 | URL | √ |  |  |  |  |
| 十 二 | 客户 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 38 |  | 客户信息 | URL | √ |  |  |  |  |

A.0.2	污水泵族的使用说明书内容如下：

族文件：给排水及消防-排水系统-离心泵-车站污水泵.rfa

版本号：V1.0

族类别：机械设备

族类型：泵型号

族的几何信息参数：详见表 A.0.2-1

族的非几何信息参数：详见表 A.0.2-2

族在项目中的放置：打开项目文件并载入族后，切换到污水泵待布置的楼层平面视图，创建污水泵族的实例并放置在相应水平面的位置，可修改参数“偏移量”调整竖向位置。

族控件：点击双向垂直控件 可实现垂直方向上下翻转，点击双向水平控件 可实现水平方向左右翻转

表 A.0.2-1 污水泵族的几何信息参数的类型及涵义描述

| 参数名称 | 参数说明 | 族参数/共享参数 | 类型参数/实例参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装长度 | 污水泵总长度 | 族参数 | 类型参数 |
| 造型长度 | 污水泵中部椎体长度 | 族参数 | 类型参数 |
| 安装宽度 | 污水泵最宽处尺寸 | 族参数 | 类型参数 |
| 造型直径 1 | 污水泵最大直径 | 族参数 | 类型参数 |
| 造型直径 2 | 污水泵接缝处直径 | 族参数 | 类型参数 |
| 造型半径 1 | 进水口法兰半径 | 族参数 | 类型参数 |
| 造型半径 2 | 出水口法兰半径 | 族参数 | 类型参数 |
| 控制半径 1 | 排出管半径 | 族参数 | 实例参数 |
| 控制半径 2 | 吸入管半径 | 族参数 | 实例参数 |

表 A.0.2-2 污水泵族的非几何信息参数的类型及涵义描述

| 序 号 | 参数名称 | 参数说明 | 族参数/ 共享参数 | 类型参数/ 实例参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备编码(ID) | 污水泵的设备编码（12 位数字型代码） | 共享参数 | 类型参数 |
| 2 | 设备名称 | 污水泵设备的完整名称（包括所属层级 的名称） | 共享参数 | 类型参数 |
| 3 | 固资编码 | 污水泵（或所属系统）的固定资产编码 | 共享参数 | 实例参数 |
| 4 | 设备型号 | 污水泵型号 | 共享参数 | 类型参数 |
| 5 | 技术规格书 | 污水泵的技术规格书链接地址 | 族参数 | 实例参数 |
| 6 | 操作手册 | 污水泵的操作手册链接地址 | 族参数 | 实例参数 |
| 7 | 设备描述 | 污水泵的设备补充说明 | 族参数 | 实例参数 |
| 8 | 资产权属单位 | 污水泵的资产权属单位或部门 | 共享参数 | 类型参数 |
| 9 | 维护责任部门 | 污水泵的维护责任单位或部门（集团内） | 共享参数 | 类型参数 |
| 10 | 使用部门 | 污水泵的使用单位或部门 | 共享参数 | 类型参数 |
| 11 | 设计单位 | 污水泵所属工程项目的设计单位 | 共享参数 | 类型参数 |
| 12 | 施工单位 | 污水泵所属工程项目的施工单位 | 共享参数 | 类型参数 |
| 13 | 安装单位 | 污水泵的安装单位 | 共享参数 | 类型参数 |
| 14 | 建设单位 | 污水泵所属工程项目的建设单位 | 共享参数 | 类型参数 |
| 15 | 维护单位 | 污水泵的厂家维护单位 | 共享参数 | 类型参数 |
| 16 | 生产厂商 | 污水泵的生产厂商 | 共享参数 | 类型参数 |
| 17 | 供应商 | 污水泵的设备供应商 | 共享参数 | 类型参数 |
| 18 | 出厂编号 | 污水泵的设备编号 | 共享参数 | 实例参数 |
| 19 | 产地 | 污水泵的制造产地 | 共享参数 | 类型参数 |
| 20 | 开始使用时间 | 污水泵接入系统开始使用时间 | 共享参数 | 类型参数 |
| 21 | 移交时间 | 污水泵移交运营维护单位时间 | 共享参数 | 类型参数 |
| 22 | 使用寿命 | 污水泵的使用寿命 | 共享参数 | 类型参数 |
| 23 | 保修期 | 污水泵的保修期 | 共享参数 | 类型参数 |
| 24 | 维修周期（大修） | 污水泵维修的周期（大修） | 共享参数 | 类型参数 |
| 25 | 空间三维坐标 | 污水泵的绝对三维坐标 | 共享参数 | 实例参数 |
| 26 | 建筑物 | 污水泵所在的建筑物 | 共享参数 | 实例参数 |
| 27 | 位置描述 | 污水泵所在建筑物的具体位置说明 | 共享参数 | 实例参数 |
| 28 | 上游直接排水 关联设备编号 | 连接污水泵设备的上游设备编号 | 共享参数 | 实例参数 |
| 29 | 下游直接排水 关联设备编号 | 污水泵设备连接的下游设备编码 | 共享参数 | 实例参数 |
| 30 | 出厂价 | 污水泵的出厂价 | 共享参数 | 类型参数 |
| 31 | 合同价 | 污水泵的合同价 | 共享参数 | 类型参数 |
| 32 | 维护费用 | 污水泵日常维护的费用 | 共享参数 | 类型参数 |
| 33 | 决算价 | 污水泵的决算价 | 共享参数 | 类型参数 |
| 34 | 采购信息 | 采购污水泵的相关信息，如污水泵采购历 史、采购数量、采购周期等 | 族参数 | 类型参数 |
| 35 | 技术参数信息 | 污水泵的技术参数，如流量、扬程、功率 等 | 族参数 | 类型参数 |
| 36 | 维护保养信息 | 污水泵维护保养信息，如维护保养方法、 保修记录、状态记录等 | 族参数 | 类型参数 |
| 37 | 文件信息 | 污水泵相关的文件资料信息，除技术规格 书、操作手册 | 族参数 | 类型参数 |
| 38 | 客户信息 | 污水泵相关单位（人员）的信息，如单位 地址、联系方式、责任人等 | 族参数 | 类型参数 |